## Лист1
Нефтегорский участок - 2016
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины | 83 | 109 | 98 | 63.5487 | 15.8872
КТП-2/250 | 250 | Быт, суд | 244 | 175 | 145 | 123.5912 | 49.4365
КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины | 202 | 195 | 179 | 126.2208 | 31.5552
КТП-4/250 | 250 | Быт | 144 | 135 | 158 | 95.7613 | 38.3045
КТП-5/100 | 100 | Быт | 71 | 73 | 49 | 42.2927 | 42.2927
КТП-6/250 | 250 | Быт | 190 | 150 | 180 | 113.9493 | 45.5797
ЗТП-7/250+400 | 250 | Быт | 90 | 142 | 120 | 77.1349 | 30.854
| 400 | Быт | 158 | 166 | 134 | 100.3631 | 25.0908
КТП-9/250 | 250 | Быт | 57 | 90 | 117 | 57.8512 | 23.1405
КТП-10/400 | 400 | Быт | 135 | 110 | 101 | 75.8201 | 18.955
ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | 173 | 213 | 158 | 119.2085 | 29.8021
| 400 |  | 339 | 213 | 158 | 155.5847 | 38.8962
КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  |  |  | 0 | 0
КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины | 143 | 207 | 144 | 108.2519 | 27.063
ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | 117 | 132 | 93 | 74.9436 | 18.7359
| 400 |  | 175 | 135 | 137 | 97.9526 | 24.4881
ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | 97 | 163 | 102 | 79.3263 | 19.8316
| 400 |  | 143 | 76 | 137 | 78.0115 | 19.5029
ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | 123 | 156 | 189 | 102.5544 | 25.6386
| 320 |  | 145 | 163 | 202 | 111.758 | 34.9244
ЗТП-56/400 | 400 | Организации | 70 | 60 | 72 | 44.2649 | 11.0662
ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | 31 | 29 | 25 | 18.6263 | 4.6566
| 400 |  | 200 | 102 | 151 | 99.2674 | 24.8169
КТП-61/250 | 250 | быт, магазины | 171 | 128 | 168 | 102.3353 | 40.9341
КТП-63/100 | 100 | магазины | 77 | 49 | 43 | 37.0335 | 37.0335
ЗТП-67/630+320 | 630 | быт, д/с, магазины | 248 | 221 | 213 | 149.4489 | 23.7221
| 320 |  | 180 | 182 | 228 | 129.2887 | 40.4027
ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | 181 | 114 | 226 | 114.1685 | 28.5421
| 400 |  | 252 | 261 | 210 | 158.4334 | 39.6084
ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | 133 | 131 | 168 | 94.6656 | 23.6664
| 400 |  | 89 | 100 | 96 | 62.453 | 15.6133
ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | 165 | 143 | 166 | 103.8692 | 41.5477
| 250 |  | 238 | 173 | 266 | 148.3533 | 59.3413
КТП-137/250 | 250 | банк, магазины | 105 | 85 | 75 | 58.0703 | 23.2281
КТП-141/400 | 400 | Данс-строй | 38 | 22 | 50 | 24.1047 | 6.0262
ЗТП-157/2х250 | 250 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | 144 | 149 | 140 | 94.8847 | 37.9539
| 250 |  | 235 | 265 | 194 | 152.0785 | 60.8314
ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | 100 | 91 | 112 | 66.3974 | 16.5994
| 400 |  | 30 | 32 | 35 | 21.2559 | 5.314
ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | 110 | 120 | 133 | 79.5454 | 31.8182
| 250 |  | 75 | 72 | 40 | 40.9779 | 16.3912
ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | 90 | 87 | 55 | 50.8389 | 31.7743
| 160 |  | 125 | 97 | 71 | 64.2061 | 40.1288
ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | 102 | 70 | 122 | 64.4252 | 16.1063
| 315 |  | 60 | 80 | 96 | 51.7155 | 16.4176
ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | 30 | 28 | 58 | 25.4195 | 10.1678
| 250 |  | 117 | 122 | 130 | 80.8602 | 32.3441
ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | 97 | 78 | 82 | 56.3173 | 22.5269
| 250 |  | 79 | 115 | 126 | 70.1227 | 28.0491
КТП-180/250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа | 21 | 50 | 35 | 23.2281 | 5.807
| 400 |  | 32 | 45 | 36 | 24.7621 | 6.1905
ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | 206 | 91 | 144 | 96.6378 | 24.1594
| 400 |  | 69 | 26 | 43 | 30.2404 | 7.5601
КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. | 187 | 254 | 196 | 139.5879 | 55.8352
КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. | 57 | 59 | 55 | 37.4718 | 14.9887
КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. | 145 | 103 | 151 | 87.4342 | 34.9737
КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин | 161 | 231 | 269 | 144.8471 | 57.9389
КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон | 115.3 | 128 | 135 | 82.8981 | 20.7245
ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница | 68 | 45 | 89 | 44.2649 | 44.2649
КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт | 73 | 110 | 54 | 51.9346 | 51.9346
КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. | 35 | 40 | 17 | 20.1603 | 12.6002
КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, | 187 | 146 | 137 | 102.9927 | 64.3704
КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт | 13 | 8 | 10 | 6.7931 | 6.7931
КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. | 118 | 77 | 45 | 52.592 | 32.87
КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" | 50.5 | 90.2 | 89.5 | 50.4445 | 20.1778
КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт | 89.2 | 114 | 82.5 | 62.6064 | 39.129
КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт | 83 | 71 | 70 | 49.0859 | 30.6787
КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" | 198 | 181 | 244 | 136.5201 | 54.608
КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт | 128 | 166 | 105 | 87.4342 | 54.6464
КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин | 72 | 129 | 89 | 63.5487 | 39.7179
ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт | 133 | 118 | 117.5 | 80.7506 | 32.3003
КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт | 49 | 83 | 54 | 40.7588 | 40.7588
КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт | 48 | 97 | 79 | 49.0859 | 30.6787
КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" | 21 | 16 | 17 | 11.8332 | 4.7333
КТП Ут 802 | 160 | с. Утевка, быт | 122 | 85 | 123 | 72.314 | 45.1962
КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт | 123 | 113.1 | 114 | 76.7186 | 76.7186
КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт | 100 | 67 | 118 | 62.453 | 62.453
КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" | 53 | 46 | 37 | 29.8021 | 18.6263