## Лист1
Северный участок Замеры 2015-2016
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 244 | 182 | 168 | 130.1652 | 41.3223
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 299 | 306 | 258 | 189.1121 | 30.0178
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 176 | 287 | 152 | 134.767 | 21.3916
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 74 | 58 | 61 | 42.2927 | 10.5732
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 126 | 119 | 90 | 73.4097 | 18.3524
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 143 | 157 | 178 | 104.7457 | 41.8983
КТП-36 | 100 | быт | 96 | 89 | 63 | 54.3451 | 54.3451
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 62 | 33 | 45 | 30.6787 | 12.2715
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 91 | 63 | 77 | 50.6198 | 20.2479
КТП-42 | 160 | быт | 231 | 191 | 173 | 130.3843 | 81.4902
КТП-45 | 315 |  | 247 | 201 | 215 | 145.2854 | 46.1223
КТП-53 | 100 | быт | 48 | 31 | 38 | 25.6386 | 25.6386
КТП-59 | 320 | быт | 57 | 62 | 101 | 48.2093 | 15.0654
КТП-70 | 240 | быт | 118 | 160 | 117 | 86.5577 | 36.0657
КТП-71 | 180 | быт | 130 | 148 | 130 | 89.4064 | 49.6702
КТП-73 | 250 | быт | 135 | 148 | 114 | 86.9959 | 34.7984
КТП-76 | 250 | быт | 241 | 321 | 247 | 177.2789 | 70.9115
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 159 | 95 | 99 | 77.3541 | 42.9745
КТП-91 | 160 | быт | 194 | 263 | 175 | 138.4923 | 86.5577
КТП-92 | 400 | быт | 108 | 202 | 181 | 107.5945 | 26.8986
КТП-96 | 180 | быт, быт | 128 | 103 | 114 | 75.601 | 42.0006
КТП-97 | 400 |  | 274 | 203 | 271 | 163.9117 | 40.9779
КТП-98 | 180 | быт быт | 64 | 199 | 157 | 92.036 | 51.1311
КТП-99 | 200 |  | 146 | 104 | 135 | 84.3663 | 42.1832
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт быт | 164 | 144 | 130 | 95.9804 | 53.3224
КТП-106 | 180 |  | 135 | 131 | 179 | 97.5143 | 54.1746
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 89 | 95 | 79 | 57.6321 | 32.0178
КТП-116 | 200 | быт | 81 | 67 | 72 | 48.2093 | 24.1047
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 78 | 92 | 101 | 59.3851 | 32.9917
КТП-118 | 160 | быт | 98 | 33 | 73 | 44.7032 | 27.9395
КТП-123 | 160 | быт | 83 | 109 | 131 | 70.7801 | 44.2375
ТП-124 | 315 | быт,школа | 83 | 109 | 138 | 72.314 | 22.9568
КТП-125 | 200 | быт | 129 | 152 | 197 | 104.7457 | 52.3729
КТП-128 | 250 | быт | 227 | 141 | 129 | 108.9093 | 43.5637
КТП-133 | 250 | быт | 116 | 132 | 140 | 85.0237 | 34.0095
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 55 | 43 | 4 | 22.3516 | 3.5479
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 86 | 102 | 79 | 58.5086 | 9.2871
КТП-138 | 100 | быт | 83 | 54 | 97 | 51.2772 | 51.2772
КТП-147 | 400 | быт | 128 | 128 | 130 | 84.5855 | 21.1464
МТП-149 | 50 | быт | 29 | 17 | 8 | 11.8332 | 23.6664
ТП-150 | 400 | школа,быт | 193 | 209 | 176 | 126.6591 | 31.6648
КТП-155 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 185 | 154 | 190 | 115.9215 | 18.4002
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 151 | 83 | 64 | 65.3017 | 10.3654
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 23 | 22 | 33 | 17.0924 | 17.0924
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 26 | 36 | 38 | 21.9133 | 21.9133
ТП-166 | 100 | школа,быт | 35 | 48 | 51 | 29.3639 | 29.3639
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 103 | 69 | 85 | 56.3173 | 35.1983
КТП-185 | 400 | школа,быт | 196 | 228 | 138 | 123.1529 | 30.7882
МТП-187 | 100 | быт | 72 | 113 | 40 | 49.305 | 49.305
КТП-197 | 250 | быт | 192 | 188 | 116 | 108.6901 | 43.4761
КТП-200 | 250 | быт | 157 | 96 | 170 | 92.6934 | 37.0774
КТП-235 | 250 | быт | 137 | 141 | 66 | 75.3819 | 30.1527
КТП-242 | 250 | быт | 234 | 215 | 182 | 138.2731 | 55.3093
КТП-246 | 180 | быт | 110 | 179 | 137 | 93.3508 | 51.8616
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 117 | 95 | 52 | 57.8512 | 23.1405
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 226 | 189 | 241 | 143.7515 | 35.9379
КТП-251 | 250 | быт | 111 | 115 | 143 | 80.8602 | 32.3441
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 196 | 204 | 129 | 115.9215 | 28.9804
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 109 | 129 | 219 | 100.1439 | 25.036
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 464 | 436 | 432 | 291.8856 | 46.331
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 200 | 241 | 259 | 153.3933 | 47.9354
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 28 | 29 | 49 | 23.2281 | 7.2588
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 168 | 141 | 167 | 104.3075 | 26.0769
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 204 | 201 | 202 | 133.0139 | 21.1133
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 95 | 22 | 58 | 38.3483 | 6.087
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 153 | 172 | 170 | 108.471 | 27.1178
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 174 | 252 | 170 | 130.6035 | 40.8136
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 231 | 163 | 206 | 131.48 | 41.0875
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 223 | 205 | 199 | 137.3966 | 34.3492
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 168 | 165 | 158 | 107.5945 | 26.8986
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 247 | 243 | 204 | 152.0785 | 38.0196
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 234 | 113 | 134 | 105.4031 | 26.3508
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 12.655
КТП-306 | 160 | быт | 84 | 79 | 71 | 51.2772 | 32.0483
КТП-307 | 180 | быт | 75 | 45 | 14 | 29.3639 | 16.3133
КТП-308 | 180 | быт | 72 | 176 | 119 | 80.4219 | 44.6789
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 59 | 170 | 59 | 63.1104 | 25.2442
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 10 | 15 | 13 | 8.3271 | 3.3308
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 203 | 121 | 147 | 103.2118 | 25.803
КТП-338 | 400 | быт | 83 | 122 | 112 | 69.4653 | 17.3663
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 50 | 57 | 60 | 36.5953 | 9.1488
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 50 | 52 | 24 | 27.6108 | 6.9027
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 24 | 22 | 22 | 14.9011 | 3.7253
МТП-342 | 250 | быт | 5 | 5 | 9 | 4.1635 | 1.6654
КТП-343 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-345 | 400 | быт | 132 | 219 | 103 | 99.4865 | 24.8716
КТП-346 | 250 | быт | 61 | 84 | 28 | 37.9101 | 15.164
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 230 | 229 | 187 | 141.5601 | 35.39
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 70 | 103 | 108 | 61.5765 | 15.3941
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 46 | 27 | 17 | 19.722 | 6.1631
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 56 | 32 | 20 | 23.6664 | 4.2261
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 132 | 128 | 164 | 92.9125 | 23.2281
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 35 | 36 | 32 | 22.5707 | 5.6427
КТП-359 | 250 | быт | 137 | 87 | 78 | 66.1783 | 26.4713
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 114 | 107 | 104 | 71.2183 | 28.4873
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 114 | 107 | 104 | 71.2183 | 28.4873
ТП-373 | 180 | быт | 32 | 40 | 13 | 18.6263 | 10.348
КТП-376 | 400 | быт | 58 | 83 | 95 | 51.7155 | 12.9289
КТП-379 | 250 | быт | 143 | 171 | 158 | 103.4309 | 41.3724
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 101 | 76 | 120 | 65.0826 | 10.3306
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 177 | 202 | 152 | 116.3598 | 18.4698
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 141 | 181 | 197 | 113.7302 | 28.4325
КТП-385 | 160 | быт | 127 | 95 | 112 | 73.1905 | 45.7441
МТП-388 | 60 | быт | 8 | 0 | 6 | 3.0679 | 5.1131
КТП-399 | 250 | быт | 159 | 151 | 191 | 109.7858 | 43.9143
МТП-415 | 63 | быт | 13 | 12 | 25 | 10.9567 | 17.3915
КТП-499 | 400 | быт | 88 | 146 | 114 | 76.2584 | 19.0646
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 104 | 97 | 89 | 63.5487 | 10.0871
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 188 | 128 | 153 | 102.7735 | 16.3133
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 191 | 174 | 172 | 117.6746 | 18.6785
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 365 | 368 | 305 | 227.4604 | 36.1048
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 173 | 155 | 157 | 106.2797 | 26.5699
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 39 | 44 | 35 | 25.8577 | 6.4644
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 149 | 161 | 157 | 102.3353 | 25.5838
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 173 | 219 | 172 | 123.5912 | 30.8978
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 253 | 228 | 240 | 157.9951 | 39.4988
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 103 | 113 | 107 | 70.7801 | 17.695
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 34 | 23 | 15 | 15.7776 | 6.311
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 19 | 23 | 22 | 14.0245 | 5.6098
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 166 | 81 | 114 | 79.1071 | 19.7768
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 158 | 127 | 147 | 94.6656 | 23.6664
КТП-517 | 630 | быт | 255 | 223 | 276 | 165.2265 | 26.2264
КТП-519 | 100 | быт | 33 | 28 | 15 | 16.6541 | 16.6541
КТП-520 | 100 | быт | 98 | 97 | 91 | 62.6721 | 62.6721
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 114 | 92 | 127 | 72.9714 | 18.2429
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 208 | 308 | 231 | 163.6926 | 40.9231
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается ЗАО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается ЗАО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 151 | 169 | 219 | 118.1129 | 29.5282
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 95 | 158 | 173 | 93.3508 | 23.3377
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 71 | 89 | 101 | 57.1938 | 17.8731
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 302 | 173 | 194 | 146.6002 | 36.6501
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 287 | 333 | 288 | 198.9731 | 31.583
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 17 | 14 | 16 | 10.2993 | 2.5748
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 110 | 170 | 140 | 92.036 | 28.7613
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 33 | 44 | 17 | 20.5985 | 8.2394
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 292 | 331 | 298 | 201.8218 | 32.0352
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 54 | 98 | 76 | 49.9624 | 15.6132
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 33 | 98 | 39 | 37.2527 | 9.3132
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 243 | 171 | 335 | 164.1309 | 41.0327
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 222 | 253 | 229 | 154.2699 | 61.7079
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 60 | 83 | 78 | 48.4285 | 12.1071
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 59 | 57 | 56 | 37.6909 | 9.4227
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 48 | 95 | 62 | 44.9223 | 14.0382
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 371 | 458 | 341 | 256.386 | 40.6962
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 149 | 156 | 105 | 89.8447 | 14.2611
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 183 | 178 | 110 | 103.2118 | 25.803
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 62 | 73 | 51 | 40.7588 | 25.4742
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 8 | 32 | 32 | 15.7776 | 7.8888
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 96 | 73 | 91 | 56.9747 | 22.7899
ТП-548 | 630 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 59 | 98 | 58 | 47.1137 | 7.4784
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 23 | 0 | 0 | 5.0401 | 0.80001
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 190 | 140 | 126 | 99.9248 | 39.9699
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 30 | 44 | 60 | 29.3639 | 29.3639
СТП-571 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-572 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0