## Лист1
Тольяттинский участок (1-4) - 2016г.
№ п/п |  | Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| скв. № | Наименование ТП(КТП) | кВа
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 1000004 | ТП-УДУ Поль-Мот | 1000 | Дачный масcив, ГСК, склады. | 209 | 126 | 179 | 112.6345 | 11.2635
|  |  | 1000 |  | 92 | 104 | 88 | 62.2339 | 6.2234
2 | 1000101 | ТП-1 "А" РТЦ | 400 | АТС, Дом связи, ТЦ. Гараж. | 105 | 93 | 156 | 77.5732 | 19.3933
|  |  | 400 |  | 102 | 101 | 90 | 64.2061 | 16.0515
3 | 1000102 | ТП-1 "Б" РТЦ | 400 | АТС, Дом связи. | 135 | 140 | 169 | 97.2952 | 24.3238
|  |  | 400 |  | 7 | 10 | 3 | 4.3827 | 1.0957
4 | 1000103 | ТП-2РТЦ | 750 | ТЦ, ТЕВиС, Гараж, Церковь. | 142 | 129 | 102 | 81.7367 | 10.8982
|  |  | 750 |  | 93 | 87 | 95 | 60.2617 | 8.0349
5 | 1000001 | КТП-1 | 630 | ГСК, Стоянка, ПП, Комерц. | 302 | 405 | 315 | 223.9543 | 35.5483
6 | 1000002 | КТП-11 | 250 | ПП, АЗС, Светофор. | 235 | 175 | 180 | 129.2887 | 51.7155
7 | 1000005 | КТП-5 | 250 | ПП, АЗС. | 50 | 101 | 80 | 50.6198 | 20.2479
8 | 1000007 | КТП- 7 Юж.дор. | 160 | УО. | 70 | 55 | 40 | 36.157 | 22.5981
9 | 1000014 | КТП- 7А Юж.дор. | 160 | АЗС, УО, ГСК. | 125 | 110 | 113 | 76.2584 | 47.6615
10 | 1000008 | КТП- 8 Юж.дор. | 400 | УО, ПП. | 192 | 243 | 192 | 137.3966 | 34.3492
11 | 1000009 | КТП- 9 Юж.дор. | 400 | ПП, Свалка, МТС, Дисп ТТУ | 32 | 25 | 51 | 23.6664 | 5.9166
12 | 1010101 | ТП-101 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 348 | 258 | 297 | 197.8774 | 31.4091
|  |  | 630 |  | 222 | 363 | 291 | 191.9608 | 30.47
13 | 1010102 | ТП-102 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 440 | 419 | 401 | 276.108 | 43.8267
|  |  | 630 |  | 135 | 144 | 148 | 93.5699 | 14.8524
14 | 1010103 | ТП-103 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 229 | 248 | 178 | 143.5323 | 22.7829
|  |  | 630 |  | 182 | 247 | 251 | 149.0107 | 23.6525
15 | 1010104 | ТП-104 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 422 | 365 | 288 | 235.5683 | 37.3918
|  |  | 630 |  | 230 | 275 | 265 | 168.7327 | 26.783
16 | 1010105 | ТП-105 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 243 | 349 | 194 | 172.2388 | 27.3395
|  |  | 630 |  | 285 | 235 | 245 | 167.637 | 26.609
17 | 1010106 | ТП-106 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 270 | 250 | 375 | 196.1243 | 31.1308
|  |  | 630 |  | 416 | 371 | 386 | 257.0434 | 40.8005
18 | 1010110 | ТП-110 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 381 | 329 | 319 | 225.4882 | 22.5488
|  |  | 1000 |  | 346 | 319 | 358 | 224.1734 | 22.4173
19 | 1010107 | ТП-107 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 382 | 342 | 339 | 232.9387 | 36.9744
|  |  | 630 |  | 498 | 361 | 326 | 259.673 | 41.2179
20 | 1010108 | ТП-108 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 365 | 350 | 344 | 232.0622 | 36.8353
|  |  | 630 |  | 394 | 320 | 195 | 199.1922 | 31.6178
21 | 1010109 | ТП-109 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 493 | 552 | 515 | 341.848 | 34.1848
|  |  | 1000 |  | 424 | 473 | 394 | 282.9011 | 28.2901
22 | 1010111 | ТП-111 | 1000 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 131 | 109 | 139 | 83.0515 | 8.3052
|  |  | 1000 |  | 487 | 424 | 498 | 308.7589 | 30.8759
23 | 1010112 | ТП-112 | 400 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 284 | 240 | 276 | 175.3067 | 43.8267
|  |  | 400 |  | 264 | 170 | 237 | 147.0385 | 36.7596
24 | 1010114 | ТП-112а | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 30 | 36 | 33 | 21.6942 | 3.4435
|  |  | 630 |  | 470 | 580 | 341 | 304.8145 | 48.3832
25 | 1010113 | ТП-113 | 630 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 39 | 40 | 93 | 37.6909 | 5.9827
|  |  | 630 |  | 156 | 172 | 198 | 115.2641 | 18.2959
26 | 1010115 | КТП-1Дом притча | 400 | Церковь | 25 | 15 | 20 | 13.148 | 3.287
27 | 1010115 | КТП-2Дом притча | 400 | Церковь | 35 | 25 | 15 | 16.435 | 4.1087
28 | 1020203 | ТП-203 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 366 | 462 | 488 | 288.3795 | 45.7745
|  |  | 630 |  | 280 | 230 | 211 | 157.9951 | 25.0786
29 | 1020202 | ТП-202 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 337 | 305 | 361 | 219.7907 | 34.8874
|  |  | 630 |  | 340 | 326 | 359 | 224.6117 | 35.6526
30 | 1020201 | ТП-201 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 396 | 299 | 343 | 227.4604 | 36.1048
|  |  | 630 |  | 144 | 213 | 124 | 105.4031 | 16.7307
31 | 1020204 | ТП-204 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 411 | 406 | 391 | 264.7131 | 26.4713
|  |  | 1000 |  | 128 | 193 | 211 | 116.5789 | 11.6579
32 | 1020205 | ТП-205 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 271 | 256 | 295 | 180.1276 | 18.0128
|  |  | 1000 |  | 547 | 606 | 506 | 363.5422 | 36.3542
33 | 1020206 | ТП-206 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 377 | 287 | 296 | 210.368 | 33.3917
|  |  | 630 |  | 303 | 375 | 397 | 235.5683 | 37.3918
34 | 1020209 | ТП-209 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 102 | 143 | 90 | 73.4097 | 11.6523
|  |  | 630 |  | 261 | 219 | 367 | 185.6059 | 29.4613
35 | 1020207 | ТП-207 | 400 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 80 | 93 | 136 | 67.7122 | 16.928
|  |  | 400 |  | 242 | 160 | 241 | 140.9027 | 35.2257
36 | 1020208 | ТП-208 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 160 | 118 | 172 | 98.61 | 15.6524
|  |  | 630 |  | 115 | 123 | 107 | 75.601 | 12.0002
37 | 1020213 | ТП-213 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 450 | 420 | 430 | 284.8733 | 45.218
|  |  | 630 |  | 340 | 320 | 338 | 218.6951 | 34.7135
38 | 1020214 | ТП-214 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 394 | 366 | 306 | 233.5961 | 37.0788
|  |  | 630 |  | 177 | 113 | 122 | 90.2829 | 14.3306
39 | 1020212 | ТП-212 | 1000 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 394 | 366 | 306 | 233.5961 | 23.3596
|  |  | 1000 |  | 177 | 113 | 122 | 90.2829 | 9.0283
40 | 1020215 | ТП-215 | 400 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 336 | 347 | 349 | 226.1456 | 56.5364
|  |  | 400 |  | 27 | 31 | 53 | 24.3238 | 6.081
41 | 1020211 | ТП-211 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 305 | 285 | 260 | 186.2633 | 29.5656
|  |  | 630 |  | 370 | 295 | 285 | 208.1767 | 33.0439
42 | 1020210 | ТП-210 | 630 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 345 | 300 | 360 | 220.229 | 34.957
|  |  | 630 |  | 330 | 265 | 230 | 180.785 | 28.696
43 | 1043114 | ТП-3114 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 322 | 344 | 290 | 209.4915 | 33.2526
|  |  | 630 |  | 446 | 580 | 545 | 344.2585 | 54.6442
44 | 1043118 | ТП-3118 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 174 | 151 | 191 | 113.0728 | 17.9481
|  |  | 630 |  | 170 | 223 | 174 | 124.2486 | 19.722
45 | 1043119 | ТП-3119 | 400 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 200 | 193 | 164 | 122.0573 | 30.5143
|  |  | 400 |  | 288 | 257 | 318 | 189.1121 | 47.278
46 | 1043113 | ТП-Универсама | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 135 | 119 | 120 | 81.9559 | 13.0089
|  |  | 630 |  | 160 | 136 | 127 | 92.6934 | 14.7132
47 | 1043115 | ТП-3115 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 514 | 465 | 374 | 296.4874 | 47.0615
|  |  | 630 |  | 387 | 399 | 373 | 253.9755 | 40.3136
48 | 1043120 | ТП-3120 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 79 | 54 | 85 | 47.7711 | 7.5827
|  |  | 630 |  | 188 | 164 | 165 | 113.2919 | 17.9828
49 | 1043116 | ТП-3116 | 630 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 322 | 368 | 319 | 221.1055 | 35.0961
|  |  | 630 |  | 103 | 103 | 114 | 70.1227 | 11.1306
50 | 1043217 | ТП-3217 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 510 | 430 | 455 | 305.691 | 48.5224
|  |  | 630 |  | 325 | 410 | 420 | 253.099 | 40.1744
51 | 1043221 | ТП-3221 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 110 | 112 | 115 | 73.8479 | 11.7219
|  |  | 630 |  | 47 | 53 | 43 | 31.3361 | 4.974
52 | 1043222 | ТП-3222 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 267 | 280 | 208 | 165.4457 | 26.2612
|  |  | 630 |  | 325 | 332 | 362 | 223.2969 | 35.4439
53 | 1043224 | ТП-3224 | 630 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 258 | 212 | 202 | 147.2576 | 23.3742
|  |  | 630 |  | 180 | 174 | 155 | 111.5389 | 17.7046
54 | 1040001 | ТП-407 кр.рынок | 400 | Рынок | 440 | 395 | 468 | 285.5307 | 71.3827
|  |  | 400 |  | 192 | 162 | 154 | 111.3197 | 27.8299
55 | 1060615 | ТП-615 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 485 | 509 | 558 | 340.0949 | 53.9833
|  |  | 630 |  | 89 | 111 | 115 | 69.027 | 10.9567
56 | 1060616 | ТП-616 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 416 | 454 | 422 | 283.1203 | 44.9397
|  |  | 630 |  | 232 | 261 | 212 | 154.489 | 24.5221
57 | 1060613 | ТП-613 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 177 | 119 | 104 | 87.6533 | 21.9133
|  |  | 400 |  | 302 | 243 | 288 | 182.5381 | 45.6345
58 | 1060610 | ТП-610 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 450 | 410 | 317 | 257.9199 | 40.9397
|  |  | 630 |  | 258 | 220 | 184 | 145.0663 | 23.0264
59 | 1060609 | ТП-609 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 227 | 196 | 194 | 135.2053 | 33.8013
|  |  | 400 |  | 227 | 181 | 178 | 128.4121 | 32.103
60 | 1060606 | ТП-606 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 93 | 135 | 88 | 69.2461 | 17.3115
|  |  | 400 |  | 164 | 246 | 251 | 144.8471 | 36.2118
61 | 1060605 | ТП-605 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 334 | 292 | 261 | 194.3713 | 30.8526
|  |  | 630 |  | 224 | 273 | 377 | 191.5225 | 30.4004
62 | 1060601 | ТП-601 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 362 | 360 | 293 | 222.4203 | 35.3048
|  |  | 630 |  | 304 | 308 | 363 | 213.655 | 33.9135
63 | 1060614 | ТП-614 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 247 | 125 | 200 | 125.3443 | 31.3361
|  |  | 400 |  | 26 | 53 | 90 | 37.0335 | 9.2584
64 | 1060612 | ТП-612 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 346 | 295 | 360 | 219.3525 | 34.8179
|  |  | 630 |  | 126 | 134 | 141 | 87.8725 | 13.948
65 | 1060617 | ТП-617 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 170 | 163 | 155 | 106.9371 | 26.7343
|  |  | 400 |  | 152 | 120 | 148 | 92.036 | 23.009
66 | 1060611 | ТП-611 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 388 | 420 | 355 | 254.8521 | 63.713
|  |  | 400 |  | 40 | 45 | 30 | 25.2003 | 6.3001
67 | 1060608 | ТП-608 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 471 | 530 | 449 | 317.7433 | 50.4354
|  |  | 630 |  | 277 | 183 | 205 | 145.7237 | 23.1307
68 | 1060607 | ТП-607 | 400 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 233 | 269 | 293 | 174.211 | 43.5528
|  |  | 400 |  | 75 | 62 | 78 | 47.1137 | 11.7784
69 | 1060602 | ТП-602 | 1000 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 667 | 624 | 557 | 404.9584 | 40.4958
|  |  | 1000 |  | 178 | 136 | 169 | 105.8414 | 10.5841
70 | 1060603 | ТП-603 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 330 | 309 | 371 | 221.3247 | 35.1309
|  |  | 630 |  | 303 | 333 | 352 | 216.5037 | 34.3657
71 | 1060604 | ТП-604 | 630 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 772 | 792 | 719 | 500.2814 | 79.4097
|  |  | 630 |  | 88 | 188 | 195 | 103.2118 | 16.3828
72 | 1060618 | КТП-4 | 160 | ТЕВиС, ПП. | 85 | 110 | 60 | 55.879 | 34.9244
73 | 1140030 | ТП-330 уч.ц. | 1000 | Мед. Центр ВАЗа | 150 | 145 | 150 | 97.5143 | 9.7514
|  |  | 1000 |  | 100 | 100 | 95 | 64.6443 | 6.4644
74 | 1140004 | ТП-ГПТУ | 630 | Учебный центр | 120 | 100 | 105 | 71.2183 | 11.3045
|  |  | 630 |  | 100 | 95 | 100 | 64.6443 | 10.261
75 | 1140003 | ТП-РПД-СКБ | 1000 | РПД-СКБ | 430 | 420 | 400 | 273.9167 | 27.3917
|  |  | 1000 |  | 370 | 356 | 350 | 235.7875 | 23.5787
76 | 1280306 | КТП-306 школа | 160 | Школа | 12 | 10 | 10 | 7.0123 | 4.3827
77 | 1280307 | КТП-307 | 630 | Потребители посёлка приморский | 751 | 585 | 623 | 429.2822 | 68.14
78 | 1280308 | КТП-308 Пекарня | 250 | Пекарня | 52 | 70 | 47 | 37.0335 | 14.8134
79 | 1280309 | КТП-309 | 630 | Потребители посёлка приморский | 201 | 176 | 228 | 132.5757 | 21.0438
80 | 1280316 | КТП-316 | 630 | Потребители посёлка приморский | 321 | 412 | 539 | 278.7376 | 44.2441
81 | 1280301 | КТП-301 | 630 | Потребители посёлка приморский | 182 | 164 | 190 | 117.4555 | 18.6437
82 | 1280302 | КТП-302 | 400 | Потребители посёлка приморский | 15 | 25 | 20 | 13.148 | 3.287
83 | 1280317 | КТП-317 Ветеран+ | 400 | Потребители посёлка приморский | 239 | 200 | 210 | 142.2175 | 35.5544
84 | 1280305 | КТП-305 | 630 | Потребители посёлка приморский | 168 | 107 | 186 | 101.0205 | 16.035
85 | 1280312 | КТП-312 | 400 | Потребители посёлка приморский | 218 | 428 | 383 | 225.4882 | 56.3721
86 | 1280315 | КТП-315 | 630 | Потребители посёлка приморский | 310 | 254 | 244 | 177.0597 | 28.1047
87 | 1280310 | КТП-310 | 560 | Потребители посёлка приморский | 360 | 253 | 331 | 206.8619 | 36.9396
89 | 2000001 | ТП-4 д.г. | 400 | Детские сады | 35 | 29 | 34 | 21.4751 | 5.3688
|  |  | 400 |  | 47 | 31 | 38 | 25.4195 | 6.3549
90 | 2000002 | ТП-5 д.г. | 400 | Детские сады | 241 | 279 | 232 | 164.7883 | 41.1971
|  |  | 400 |  | 126 | 138 | 124 | 85.0237 | 21.2559
91 | 2000003 | ТП-6 д.г. | 630 | Детские сады | 7 | 6 | 10 | 5.0401 | 0.80001
|  |  | 630 |  | 232 | 245 | 245 | 158.2143 | 25.1134
92 | 2000007 | КТП-8 м.г. | 160 | ПП, Медгородок. | 88 | 72 | 42 | 44.2649 | 27.6656
93 | 2000006 | ТП-6 наб. | 250 | ПП, Хоз. Блок, Банк. | 160 | 140 | 165 | 101.897 | 40.7588
94 | 2000004 | ТП-4 наб. | 250 | Стоянка, гавань,ЧП, база отдыха. | 5 | 8 | 28 | 8.9845 | 3.5938
95 | 2000005 | ТП-5 наб. | 250 | кафе, ПП. | 52 | 40 | 50 | 31.1169 | 12.4468
96 | 2000008 | ТП-8наб. | 400 | ПП, КНС, Спас станция. | 30 | 26 | 11 | 14.6819 | 3.6705
97 | 2240814 | ТП-встр. в РП-24 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 93 | 106 | 123 | 70.5609 | 7.0561
|  |  | 1000 |  | 187 | 236 | 203 | 137.1775 | 13.7177
98 | 2240003 | ТП-3 наб. | 630 | КНС, Тен. корт, клуб моржей, УО. | 15 | 10 | 25 | 10.9567 | 1.7392
|  |  | 630 |  | 260 | 190 | 245 | 152.2977 | 24.1742
99 | 2240007 | ТП-7 наб. | 400 | ЧП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2240002 | ТП-2 наб. | 400 | Танцплощ, строит сборка. | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 1.0957
101 | 2240001 | ТП-1 наб. | 250 | Трактир, ресторан, лод станция, | 131 | 148 | 165 | 97.2952 | 38.9181
102 | 2240813 | ТП-813 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 375 | 321 | 442 | 249.3737 | 24.9374
|  |  | 1000 |  | 369 | 358 | 327 | 230.9665 | 23.0967
103 | 2240802 | ТП-802 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 309 | 324 | 335 | 212.1211 | 21.2121
|  |  | 1000 |  | 435 | 420 | 405 | 276.108 | 27.6108
104 | 2240804 | ТП-804 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 105 | 96 | 108 | 67.7122 | 6.7712
|  |  | 1000 |  | 324 | 283 | 296 | 197.8774 | 19.7877
105 | 2030508 | ТП-508 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 519 | 458 | 507 | 325.1939 | 32.5194
|  |  | 1000 |  | 420 | 409 | 413 | 272.1636 | 27.2164
106 | 2030510 | ТП-510 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 223 | 274 | 193 | 151.202 | 24.0003
|  |  | 630 |  | 120 | 119 | 101 | 74.5053 | 11.8262
107 | 2030511 | ТП-511 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 209 | 181 | 220 | 133.6713 | 21.2177
|  |  | 630 |  | 199 | 246 | 172 | 135.2053 | 21.4612
108 | 2030512 | ТП-512 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 423 | 326 | 395 | 250.6885 | 39.7918
|  |  | 630 |  | 440 | 357 | 351 | 251.5651 | 39.931
109 | 2030504 | ТП-504 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 349 | 233 | 243 | 180.785 | 28.696
|  |  | 630 |  | 301 | 366 | 321 | 216.5037 | 34.3657
110 | 2030505 | ТП-505 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 674 | 767 | 521 | 429.9396 | 68.2444
|  |  | 630 |  | 74 | 90 | 65 | 50.1815 | 7.9653
111 | 2030507 | ТП-507 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 162 | 197 | 166 | 115.045 | 18.2611
|  |  | 630 |  | 164 | 229 | 204 | 130.8226 | 20.7655
112 | 2030514 | ТП-9Ц | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 240 | 192 | 174 | 132.7948 | 21.0785
|  |  | 630 |  | 220 | 215 | 220 | 143.5323 | 22.7829
113 | 2030509 | ТП-509 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 593 | 474 | 546 | 353.4621 | 35.3462
|  |  | 1000 |  | 169 | 203 | 191 | 123.3721 | 12.3372
114 | 2030503 | ТП-503 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 414 | 406 | 328 | 251.5651 | 39.931
|  |  | 630 |  | 15 | 8 | 20 | 9.4227 | 1.4957
115 | 2030506 | ТП-506 | 1000 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 453 | 362 | 400 | 266.247 | 26.6247
|  |  | 1000 |  | 481 | 373 | 480 | 292.3239 | 29.2324
116 | 2030502 | ТП-502 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 76 | 60 | 53 | 41.4162 | 6.574
|  |  | 630 |  | 566 | 599 | 514 | 367.9249 | 58.4008
117 | 2030501 | ТП-501 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 511 | 484 | 468 | 320.5921 | 50.8876
|  |  | 630 |  | 62 | 61 | 40 | 35.7187 | 5.6696
118 | 2030513 | ТП-513 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 101 | 99 | 84 | 62.2339 | 9.8784
|  |  | 630 |  | 195 | 285 | 208 | 150.7637 | 23.9308
119 | 2030516 | ТП-встр. в РП-3 | 630 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 448 | 406 | 325 | 258.3582 | 41.0092
|  |  | 630 |  | 264 | 224 | 253 | 162.3778 | 25.7743
120 | 2070305 | ТП-дет. атр. | 250 | Децкий парк, комерция. | 88 | 60 | 69 | 47.5519 | 19.0208
|  |  | 250 |  | 134 | 220 | 414 | 168.2944 | 67.3178
121 | 2070303 | ТП-303 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 563 | 545 | 463 | 344.2585 | 54.6442
|  |  | 630 |  | 140 | 75 | 130 | 75.601 | 12.0002
122 | 2070304 | ТП-304 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 195 | 229 | 283 | 154.9273 | 24.5916
|  |  | 630 |  | 283 | 293 | 213 | 172.8962 | 27.4438
123 | 2070301 | ТП-301 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 409 | 350 | 434 | 261.4261 | 41.4962
|  |  | 630 |  | 181 | 202 | 158 | 118.5511 | 18.8176
124 | 2070302 | ТП-302 | 630 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 194 | 159 | 187 | 118.332 | 18.7829
|  |  | 630 |  | 275 | 310 | 347 | 204.2323 | 32.4178
125 | 2070306 | ТП-встр. в РП-ОГТЦ | 400 | КНС, Цирк, Кафе. | 163 | 108 | 129 | 87.6533 | 21.9133
|  |  | 400 |  | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957
126 | 2070307 | КТП-1 ОГТЦ | 1000 | ТЦ. | 845 | 890 | 990 | 597.1383 | 59.7138
|  |  | 1000 |  | 590 | 650 | 770 | 440.458 | 44.0458
127 | 2070308 | КТП-2 ОГТЦ | 1000 | ТЦ. | 740 | 725 | 750 | 485.3803 | 48.538
|  |  | 1000 |  | 360 | 375 | 395 | 247.6207 | 24.7621
128 | 2070001 | КТП-1 ДКиТ | 1000 | ДКиТ | 308 | 300 | 280 | 194.5904 | 19.459
|  |  | 1000 |  | 210 | 190 | 200 | 131.48 | 13.148
129 | 2070002 | КТП-2 ДКиТ | 1000 |  | 200 | 186 | 179 | 123.8103 | 12.381
|  |  | 1000 |  | 150 | 143 | 136 | 94.0082 | 9.4008
130 | 2260303 | КТП-3 инж.ц. | 1000 | Инженерный центр ДКиТа, комерция. | 100 | 98 | 83 | 61.5765 | 6.1576
|  |  | 1000 |  | 100 | 76 | 89 | 58.0703 | 5.807
131 | 2260304 | КТП-4 инж.ц. | 630 |  | 100 | 100 | 100 | 65.74 | 10.4349
|  |  | 630 |  | 100 | 98 | 100 | 65.3017 | 10.3654
132 | 2150010 | ТП-интернат | 630 | Школа-интернат | 116 | 62 | 107 | 62.453 | 9.9132
|  |  | 630 |  | 120 | 42 | 58 | 48.2093 | 7.6523
133 | 2150012 | (2150012) ТП-Инкомцкентр | 630 | БЫТ | 134 | 74 | 88 | 64.8635 | 10.2958
|  |  | 630 |  | 110 | 114 | 149 | 81.7367 | 12.9741
134 | 2150001 | ТП-1 д.г. | 400 | Детские сады | 188 | 189 | 231 | 133.2331 | 33.3083
|  |  | 400 |  | 78 | 102 | 93 | 59.8234 | 14.9559
135 | 2150002 | ТП-2 д.г. | 400 | Детские сады | 32 | 49 | 45 | 27.6108 | 6.9027
|  |  | 400 |  | 60 | 66 | 56 | 39.8823 | 9.9706
136 | 2150003 | ТП-3 д.г. | 400 | Детские сады | 35 | 29 | 34 | 21.4751 | 5.3688
|  |  | 400 |  | 47 | 31 | 38 | 25.4195 | 6.3549
137 | 2150004 | ТП-1 д.ц. | 1000 | Быт, Комерция. | 460 | 510 | 550 | 333.0827 | 33.3083
|  |  | 1000 |  | 115 | 96 | 77 | 63.1104 | 6.311
138 | 2150005 | ТП-РЛДЦ | 1250 | ЖД., ресторан, бизнес центр, комерция. | 199 | 224 | 220 | 140.9027 | 11.2722
|  |  | 1250 |  | 126 | 119 | 113 | 78.4497 | 6.276
139 | 2150006 | ТП-профилак. | 630 | Профилакторий, лыжная база, ПП | 147 | 156 | 108 | 90.0638 | 14.2958
|  |  | 630 |  | 140 | 128 | 115 | 83.9281 | 13.3219
140 | 2150007 | ТП-профилак. | 630 |  | 108 | 124 | 78 | 67.9313 | 10.7828
|  |  | 630 |  | 188 | 185 | 180 | 121.1807 | 19.235
141 | 2150008 | ТП-лыж.база | 400 | Лыжная база. | 95 | 89 | 78 | 57.4129 | 14.3532
|  |  | 400 |  | 75 | 43 | 55 | 37.9101 | 9.4775
142 | 2150009 | ТП-встр.в РП-15 | 400 | Гимназия, церковь, театр, ПП, дисп автобусов. | 74 | 92 | 117 | 62.0147 | 15.5037
|  |  | 400 |  | 32 | 54 | 29 | 25.2003 | 6.3001
143 | 2150011 | ТП-ДПШ | 630 | Гараж, насос, комерция. | 116 | 81 | 103 | 65.74 | 10.4349
|  |  | 630 |  | 99 | 101 | 79 | 61.1382 | 9.7045
144 | 2151106 | ТП-1106 п.д. | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 447 | 358 | 411 | 266.4661 | 42.2962
|  |  | 630 |  | 256 | 195 | 301 | 164.7883 | 26.1569
145 | 2151103 | ТП-1106 а | 400 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 177 | 224 | 227 | 137.6157 | 34.4039
|  |  | 400 |  | 30 | 45 | 50 | 27.3917 | 6.8479
146 | 2151104 | ТП-1106 б | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 59 | 135 | 120 | 68.8079 | 10.9219
|  |  | 630 |  | 116 | 70 | 73 | 56.7555 | 9.0088
147 | 2151105 | ТП-1105 | 1000 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 504 | 477 | 440 | 311.3885 | 31.1388
|  |  | 1000 |  | 546 | 711 | 568 | 399.9183 | 39.9918
148 | 2151102 | ТП-1102 | 1600 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 605 | 604 | 568 | 389.3999 | 24.3375
|  |  | 1600 |  | 888 | 891 | 906 | 588.373 | 36.7733
149 | 2150013 | ТП-ЭкспертМ | 630 | Рынок | 220 | 200 | 210 | 138.054 | 21.9133
|  |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 2080704 | ТП-704 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 178 | 167 | 209 | 121.3999 | 19.2698
|  |  | 630 |  | 162 | 153 | 157 | 103.4309 | 16.4176
151 | 2080701 | ТП-701 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 657 | 762 | 677 | 459.3035 | 45.9303
|  |  | 1000 |  | 329 | 376 | 364 | 234.2535 | 23.4254
152 | 2080703 | ТП-703 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 254 | 247 | 196 | 152.7359 | 15.2736
|  |  | 1000 |  | 619 | 568 | 736 | 421.3934 | 42.1393
153 | 2080705 | ТП-705 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 224 | 190 | 144 | 122.2764 | 19.409
|  |  | 630 |  | 89 | 97 | 100 | 62.6721 | 9.948
154 | 2080706 | ТП-706 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 33 | 18 | 27 | 17.0924 | 1.7092
|  |  | 1000 |  | 492 | 444 | 439 | 301.3083 | 30.1308
155 | 2080707 | ТП-707 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 578 | 548 | 616 | 381.7303 | 60.5921
|  |  | 630 |  | 190 | 115 | 124 | 94.0082 | 14.9219
156 | 2080708 | ТП-708 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 207 | 186 | 212 | 132.5757 | 21.0438
|  |  | 630 |  | 543 | 541 | 476 | 341.848 | 54.2616
157 | 2080719 | ТП-719 Сбербанк | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 108 | 104 | 72 | 62.2339 | 9.8784
|  |  | 630 |  | 116 | 101 | 78 | 64.6443 | 10.261
158 | 2080709 | ТП-709 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 47 | 43 | 75 | 36.157 | 5.7392
|  |  | 630 |  | 217 | 260 | 268 | 163.2543 | 25.9134
159 | 2080716 | ТП-716 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 622 | 503 | 581 | 373.8415 | 59.3399
|  |  | 630 |  | 75 | 111 | 57 | 53.2494 | 8.4523
160 | 2080717 | ТП-717 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 699 | 633 | 612 | 425.9952 | 67.6183
|  |  | 630 |  | 160 | 122 | 122 | 88.5299 | 14.0524
161 | 2080718 | ТП-718 | 1000 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 506 | 468 | 361 | 292.543 | 29.2543
|  |  | 1000 |  | 402 | 388 | 394 | 259.4539 | 25.9454
162 | 2080710 | ТП-710 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 205 | 164 | 197 | 124.0295 | 19.6872
|  |  | 630 |  | 298 | 282 | 312 | 195.4669 | 31.0265
163 | 2080711 | ТП-711 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 448 | 485 | 469 | 307.2249 | 48.7659
|  |  | 630 |  | 55 | 60 | 59 | 38.1292 | 6.0523
164 | 2080712 | ТП-712 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 369 | 409 | 350 | 247.1824 | 39.2353
|  |  | 630 |  | 143 | 81 | 132 | 78.0115 | 12.3828
165 | 2080713 | ТП-713 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 33 | 47 | 27 | 23.4473 | 3.7218
|  |  | 630 |  | 385 | 380 | 399 | 255.0712 | 40.4875
166 | 2080714 | ТП-714 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 99 | 146 | 145 | 85.462 | 13.5654
|  |  | 630 |  | 476 | 404 | 395 | 279.395 | 44.3484
167 | 2080715 | ТП-715 | 630 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 146 | 176 | 156 | 104.7457 | 16.6263
|  |  | 630 |  | 519 | 573 | 540 | 357.6256 | 56.766
168 | 2080613 | КТП-3 6 кв.Рев. | 160 | коллектор | 93 | 52 | 110 | 55.879 | 34.9244
169 | 2080001 | КТП-1 Парк Победы | 400 | Насос, туалет, кафе, комерция. | 45 | 50 | 50 | 31.7743 | 7.9436
170 | 2080002 | КТП-2 Парк Победы | 400 | Туалет, дисп пункт, кафе. | 15 | 20 | 5 | 8.7653 | 2.1913
171 | 2150810 | ТП-810 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 867 | 722 | 744 | 511.2381 | 51.1238
|  |  | 1000 |  | 193 | 184 | 166 | 118.9894 | 11.8989
172 | 2150806 | ТП-806 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 471 | 460 | 520 | 317.9625 | 31.7962
|  |  | 1000 |  | 651 | 599 | 779 | 444.6215 | 44.4622
173 | 2150801 | ТП-801 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 363 | 375 | 277 | 222.4203 | 22.242
|  |  | 1000 |  | 806 | 764 | 649 | 486.2569 | 48.6257
174 | 2150814 | ТП-814 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 193 | 250 | 300 | 162.8161 | 25.8438
|  |  | 630 |  | 365 | 374 | 294 | 226.3647 | 35.9309
175 | 2150811 | ТП-811 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 708 | 568 | 649 | 421.8317 | 42.1832
|  |  | 1000 |  | 194 | 227 | 145 | 124.0295 | 12.4029
176 | 2150812 | ТП-812 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 199 | 189 | 178 | 124.0295 | 19.6872
|  |  | 630 |  | 154 | 159 | 182 | 108.471 | 17.2176
177 | 2150807 | ТП-807 | 630 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 514 | 486 | 569 | 343.8202 | 54.5746
|  |  | 630 |  | 139 | 161 | 157 | 100.1439 | 15.8959
178 | 2150803 | ТП-803 | 1000 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 307 | 320 | 375 | 219.5716 | 21.9572
|  |  | 1000 |  | 266 | 259 | 267 | 173.5536 | 17.3554
179 | 2170302 | ТП-302б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 198 | 197 | 140 | 117.2363 | 18.6089
|  |  | 630 |  | 194 | 271 | 171 | 139.3688 | 22.122
180 | 2170305 | ТП-305б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 106 | 91 | 100 | 65.0826 | 10.3306
|  |  | 630 |  | 197 | 172 | 200 | 124.6869 | 19.7916
181 | 2170303 | ТП-303б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 175 | 207 | 175 | 122.0573 | 19.3742
|  |  | 630 |  | 245 | 320 | 245 | 177.498 | 28.1743
182 | 2170304 | ТП-304б | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 332 | 355 | 284 | 212.7785 | 33.7744
|  |  | 630 |  | 112 | 127 | 133 | 81.5176 | 12.9393
183 | 2171104 | ТП-1104 | 1000 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 789 | 808 | 806 | 526.5774 | 52.6577
|  |  | 1000 |  | 456 | 427 | 528 | 309.1971 | 30.9197
184 | 2171103 | ТП-1103 | 1600 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 725 | 619 | 711 | 450.319 | 28.1449
|  |  | 1600 |  | 304 | 322 | 219 | 185.1677 | 11.573
185 | 2171101 | ТП-1101 | 630 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 377 | 418 | 366 | 254.4138 | 40.3831
|  |  | 630 |  | 289 | 285 | 253 | 181.2233 | 28.7656
186 | 2170301 | ТП-301Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 187 | 259 | 248 | 152.0785 | 15.2079
|  |  | 1000 |  | 254 | 290 | 198 | 162.5969 | 16.2597
187 | 2170311 | ТП-311Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 278 | 250 | 262 | 173.1153 | 17.3115
|  |  | 1000 |  | 385 | 405 | 320 | 243.238 | 24.3238
188 | 2170306 | ТП-306Б | 1000 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 188 | 235 | 164 | 128.6313 | 12.8631
|  |  | 1000 |  | 191 | 247 | 233 | 147.0385 | 14.7038
189 | 2170309 | ТП-309Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 150 | 117 | 110 | 82.6133 | 13.1132
|  |  | 630 |  | 272 | 329 | 266 | 189.9886 | 30.1569
190 | 2170310 | ТП-310Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 115 | 125 | 98 | 74.0671 | 11.7567
|  |  | 630 |  | 189 | 147 | 128 | 101.6779 | 16.1393
191 | 2170308 | ТП-308Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 333 | 308 | 307 | 207.7384 | 32.9743
|  |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 2170312 | ТП-312Б Инкомцентр | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 185 | 165 | 150 | 109.5667 | 17.3915
|  |  | 630 |  | 80 | 90 | 75 | 53.6877 | 8.5219
193 | 2030305 | ТП-305А | 1000 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 416 | 377 | 388 | 258.7965 | 25.8796
|  |  | 630 |  | 85 | 82 | 87 | 55.6599 | 8.8349
194 | 2030317 | ТП-306А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 143 | 151 | 202 | 108.6901 | 17.2524
|  |  | 630 |  | 158 | 159 | 116 | 94.8847 | 15.0611
195 | 2030302 | ТП-302А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 403 | 356 | 333 | 239.2936 | 37.9831
|  |  | 630 |  | 325 | 419 | 412 | 253.3181 | 40.2092
196 | 2030304 | ТП-304А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 296 | 342 | 396 | 226.5839 | 35.9657
|  |  | 630 |  | 146 | 232 | 178 | 121.8381 | 19.3394
197 | 2030301 | ТП-301А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 375 | 357 | 407 | 249.5929 | 39.6179
|  |  | 630 |  | 121 | 153 | 158 | 94.6656 | 15.0263
198 | 2030303 | ТП-303А | 630 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 372 | 369 | 330 | 234.6918 | 37.2527
|  |  | 630 |  | 267 | 307 | 320 | 195.9052 | 31.0961
199 | 2250001 | КТП-1Дв.Сп. | 1000 | Дворец спорта | 273 | 250 | 268 | 173.3345 | 17.3334
200 | 2250002 | КТП-2Дв.Сп. | 1000 |  | 336 | 320 | 330 | 216.0655 | 21.6065
201 | 2250003 | КТП-3Дв.Сп. | 1000 |  | 307 | 300 | 280 | 194.3713 | 19.4371
202 | 2250004 | КТП-4Дв.Сп. | 1000 |  | 510 | 500 | 480 | 326.5087 | 32.6509
203 | 2250005 | КТП-3 Стадиона | 630 | Автомагазин, ПП. | 460 | 450 | 458 | 299.7744 | 47.5832
|  |  | 630 |  | 340 | 330 | 327 | 218.4759 | 34.6787
204 | 2250006 | КТП-2 Стадиона | 1000 | Бассеин, кафе, дисп, | 523 | 532 | 503 | 341.4097 | 34.141
|  |  | 1000 |  | 374 | 336 | 295 | 220.229 | 22.0229
205 | 2100010 | ТП-10 м.г. | 630 | Медгородок | 5 | 10 | 3 | 3.9444 | 0.6261
|  |  | 630 |  | 3 | 23 | 7 | 7.2314 | 1.1478
206 | 2100009 | КТП-9 м.г. | 160 | Медгородок, ГСК, КНС. | 55 | 100 | 95 | 54.7833 | 34.2396
207 | 2100011 | ТП-1310 Ветеран+ | 1000 | ЖД. | 90 | 104 | 80 | 60.0425 | 6.0043
|  |  | 1000 |  | 77 | 131 | 89 | 65.0826 | 6.5083
208 | 2100001 | ТП-1 м.г. | 630 | Медгородок | 230 | 240 | 260 | 159.9673 | 25.3916
|  |  | 630 |  | 295 | 250 | 250 | 174.211 | 27.6525
209 | 2100008 | ТП-8 м.г. | 1000 | Медгородок | 265 | 278 | 256 | 175.0875 | 17.5088
|  |  | 1000 |  | 39 | 30 | 30 | 21.6942 | 2.1694
210 | 2100002 | ТП-2 м.г. | 1000 | Медгородок | 370 | 330 | 383 | 237.3214 | 23.7321
|  |  | 1000 |  | 387 | 370 | 415 | 256.8243 | 25.6824
211 | 2100003 | ТП-3 м.г. | 1000 | Медгородок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1000 |  | 700 | 660 | 800 | 473.328 | 47.3328
212 | 2101306 | ТП-1306 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 513 | 528 | 544 | 347.3263 | 34.7326
|  |  | 1000 |  | 421 | 387 | 376 | 259.4539 | 25.9454
213 | 2101305 | ТП-1305 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 60 | 50 | 49 | 34.8422 | 3.4842
|  |  | 1000 |  | 446 | 438 | 458 | 294.0769 | 29.4077
214 | 2101301 | ТП-1301 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 299 | 250 | 243 | 173.5536 | 27.5482
|  |  | 630 |  | 151 | 134 | 192 | 104.5266 | 16.5915
215 | 2101307 | ТП-1307 | 400 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 118 | 129 | 96 | 75.1627 | 18.7907
|  |  | 400 |  | 261 | 270 | 249 | 170.924 | 42.731
216 | 2101308 | ТП-1308А | 400 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 115 | 95 | 92 | 66.1783 | 16.5446
|  |  | 400 |  | 128 | 118 | 133 | 83.0515 | 20.7629
217 | 2110004 | ТП-4м.г. | 630 | Медгородок | 280 | 270 | 285 | 182.9763 | 29.0439
|  |  | 630 |  | 390 | 350 | 370 | 243.238 | 38.6092
218 | 2110012 | ТП-1 Стронж | 1000 | ЖД. | 119 | 136 | 135 | 85.462 | 8.5462
|  |  | 1000 |  | 173 | 243 | 173 | 129.0695 | 12.907
219 | 2110013 | ТП-2 Стронж | 1250 | ЖД. | 135 | 98 | 144 | 82.6133 | 6.6091
|  |  | 1250 |  | 146 | 92 | 183 | 92.2551 | 7.3804
220 | 2110005 | ТП-5м.г. | 1000 | Медгородок, морг. | 423 | 410 | 420 | 274.5741 | 27.4574
|  |  | 1000 |  | 940 | 870 | 850 | 582.8947 | 58.2895
221 | 2110009 | ТП-9м.г. | 400 | Медгородок | 120 | 100 | 120 | 74.5053 | 18.6263
|  |  | 400 |  | 55 | 50 | 49 | 33.7465 | 8.4366
222 | 2111308 | ТП-1308 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 291 | 315 | 308 | 200.2879 | 31.7917
|  |  | 630 |  | 164 | 91 | 106 | 79.1071 | 12.5567
223 | 2111303 | ТП-1303 | 630 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 281 | 232 | 208 | 157.9951 | 25.0786
|  |  | 630 |  | 326 | 371 | 333 | 225.7073 | 35.8266
224 | 2111304 | ТП-1304 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 798 | 566 | 666 | 444.8407 | 44.4841
|  |  | 1000 |  | 215 | 213 | 242 | 146.8193 | 14.6819
225 | 2111302 | ТП-1302 | 1000 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 149 | 128 | 104 | 83.4898 | 8.349
|  |  | 1000 |  | 407 | 461 | 457 | 290.3517 | 29.0352
226 | 3000005 | КТП-4 II ввода т/с | 250 | ГСК, магазины, ПП, коллектор. | 303 | 266 | 250 | 179.4702 | 71.7881
227 | 3000007 | КТП-2 II ввода т/с | 400 | АЗС, Кафе, свнтофор. | 44 | 105 | 98 | 54.1259 | 13.5315
228 | 3090410 | ТП-410 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 240 | 151 | 188 | 126.8782 | 20.1394
|  |  | 630 |  | 315 | 279 | 331 | 202.6983 | 32.1743
229 | 3090411 | ТП-411 | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 18 | 55 | 22 | 20.8177 | 5.2044
|  |  | 400 |  | 155 | 168 | 178 | 109.7858 | 27.4464
230 | 3090412 | ТП-412 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 275 | 310 | 330 | 200.507 | 31.8265
|  |  | 630 |  | 364 | 267 | 317 | 207.7384 | 32.9743
231 | 3090404 | ТП-404 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 313 | 251 | 163 | 159.3099 | 25.2873
|  |  | 630 |  | 168 | 169 | 150 | 106.7179 | 16.9394
232 | 3090416 | ТП-416 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 231 | 288 | 237 | 165.6648 | 26.296
|  |  | 630 |  | 259 | 228 | 279 | 167.8561 | 26.6438
233 | 3090415 | ТП-415 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 206 | 197 | 212 | 134.767 | 21.3916
|  |  | 630 |  | 312 | 307 | 318 | 205.3279 | 32.5917
234 | 3090414 | ТП-414 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 253 | 303 | 236 | 173.5536 | 27.5482
|  |  | 630 |  | 322 | 314 | 342 | 214.3124 | 34.0178
235 | 3090413 | ТП-11Ц | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 146 | 153 | 179 | 104.7457 | 16.6263
|  |  | 630 |  | 127 | 117 | 126 | 81.0793 | 12.8697
236 | 3090406 | ТП-406 | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 281 | 206 | 353 | 184.072 | 46.018
|  |  | 400 |  | 117 | 123 | 135 | 82.175 | 20.5437
237 | 3090417 | ТП-417 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 183 | 240 | 231 | 143.3132 | 22.7481
|  |  | 630 |  | 299 | 293 | 266 | 188.0164 | 29.8439
238 | 3090401 | ТП-401 | 1000 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 336 | 319 | 214 | 190.4269 | 19.0427
|  |  | 1000 |  | 559 | 575 | 712 | 404.5201 | 40.452
239 | 3090403 | ТП-403 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 145 | 186 | 237 | 124.4677 | 19.7568
|  |  | 630 |  | 297 | 253 | 253 | 175.9641 | 27.9308
240 | 3090405 | ТП-12Ц | 400 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 112 | 120 | 167 | 87.4342 | 21.8586
|  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 3090408 | ТП-408 | 1250 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 589 | 581 | 586 | 384.7981 | 30.7839
|  |  | 1250 |  | 518 | 474 | 402 | 305.4719 | 24.4377
242 | 3090409 | ТП-409 | 1000 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 239 | 226 | 230 | 152.2977 | 15.2298
|  |  | 1000 |  | 632 | 683 | 750 | 452.5103 | 45.251
243 | 3090402 | ТП-встр в РП-9 | 630 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 406 | 391 | 428 | 268.4383 | 42.6093
|  |  | 630 |  | 271 | 291 | 246 | 177.0597 | 28.1047
244 | 3120903 | ТП-903 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 545 | 614 | 618 | 389.3999 | 38.94
|  |  | 1000 |  | 405 | 493 | 386 | 281.3672 | 28.1367
245 | 3120904 | ТП-904 | 400 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 213 | 219 | 216 | 141.9984 | 35.4996
|  |  | 400 |  | 58 | 41 | 56 | 33.9657 | 8.4914
246 | 3120902 | ТП-902 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 443 | 449 | 488 | 302.404 | 48.0006
|  |  | 630 |  | 119 | 140 | 126 | 84.3663 | 13.3915
247 | 3120906 | ТП-906 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 458 | 542 | 532 | 335.7123 | 53.2877
|  |  | 630 |  | 118 | 70 | 121 | 67.7122 | 10.748
248 | 3120901 | ТП-901 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 413 | 393 | 357 | 254.8521 | 40.4527
|  |  | 630 |  | 241 | 300 | 248 | 172.8962 | 27.4438
249 | 3120914 | ТП-914 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 115 | 102 | 120 | 73.8479 | 11.7219
|  |  | 630 |  | 424 | 353 | 283 | 232.2813 | 36.8701
250 | 3120913 | ТП-913 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 342 | 332 | 365 | 227.6795 | 36.1396
|  |  | 630 |  | 172 | 227 | 173 | 125.3443 | 19.8959
251 | 3120915 | ТП-915 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 304 | 270 | 220 | 173.9919 | 17.3992
|  |  | 1000 |  | 523 | 479 | 488 | 326.5087 | 32.6509
252 | 3120911 | ТП-911 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 402 | 502 | 405 | 286.8455 | 28.6846
|  |  | 1000 |  | 248 | 211 | 242 | 153.6125 | 15.3612
253 | 3120912 | ТП-912 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 346 | 442 | 511 | 284.6542 | 45.1832
|  |  | 630 |  | 88 | 105 | 75 | 58.7277 | 9.3219
254 | 3120909 | ТП-909 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 381 | 408 | 421 | 265.1513 | 26.5151
|  |  | 1000 |  | 186 | 139 | 99 | 92.9125 | 9.2913
255 | 3120908 | ТП-908 | 630 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 244 | 231 | 145 | 135.8627 | 21.5655
|  |  | 630 |  | 18 | 36 | 46 | 21.9133 | 3.4783
256 | 3120907 | ТП-907 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 225 | 366 | 305 | 196.3435 | 19.6343
|  |  | 1000 |  | 338 | 360 | 290 | 216.5037 | 21.6504
257 | 3120307 | ТП-307Б Пед.Ин. | 630 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 385 | 377 | 338 | 241.0467 | 38.2614
|  |  | 630 |  | 207 | 207 | 200 | 134.5479 | 21.3568
258 | 3120905 | ТП-905 | 1000 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 488 | 448 | 518 | 318.6199 | 31.862
|  |  | 1000 |  | 440 | 460 | 489 | 304.3762 | 30.4376
259 | 3131001 | ТП-1001 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 424 | 488 | 515 | 312.7033 | 31.2703
|  |  | 1000 |  | 311 | 390 | 323 | 224.3925 | 22.4393
260 | 3131005 | ТП-1005 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 381 | 511 | 437 | 291.2282 | 46.2267
|  |  | 630 |  | 364 | 369 | 456 | 260.5495 | 41.3571
261 | 3131006 | ТП-1006 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 181 | 120 | 132 | 94.8847 | 15.0611
|  |  | 630 |  | 358 | 345 | 434 | 249.1546 | 39.5483
262 | 3131007 | ТП-1007 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 569 | 449 | 615 | 357.8447 | 35.7845
|  |  | 1000 |  | 615 | 592 | 464 | 366.1718 | 36.6172
263 | 3131002 | ТП-1002 встр. в РП-13 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 319 | 256 | 268 | 184.7294 | 29.3221
|  |  | 630 |  | 305 | 259 | 316 | 192.8373 | 30.6091
264 | 3131004 | ТП-1004 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 452 | 450 | 414 | 288.3795 | 28.8379
|  |  | 1000 |  | 147 | 163 | 163 | 103.6501 | 10.365
265 | 3131003 | ТП-1003 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 510 | 685 | 612 | 395.9739 | 39.5974
|  |  | 1000 |  | 316 | 331 | 324 | 212.7785 | 21.2778
266 | 3131008 | КТП-3 II ввода | 250 | коллектор | 150 | 130 | 140 | 92.036 | 36.8144
267 | 3131009 | ТП-1009 | 1000 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 502 | 441 | 405 | 295.3917 | 29.5392
|  |  | 1000 |  | 409 | 414 | 392 | 266.247 | 26.6247
268 | 3131010 | ТП-1010 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 420 | 464 | 442 | 290.5708 | 46.1223
|  |  | 630 |  | 209 | 240 | 237 | 150.3255 | 23.8612
269 | 3131011 | ТП-1011 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 466 | 454 | 450 | 300.2127 | 47.6528
|  |  | 630 |  | 205 | 183 | 207 | 130.3843 | 20.6959
270 | 3131013 | ТП-1013 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 270 | 286 | 264 | 179.6893 | 28.5221
|  |  | 630 |  | 96 | 107 | 93 | 64.8635 | 10.2958
271 | 3131014 | ТП-1014 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 426 | 330 | 324 | 236.664 | 37.5657
|  |  | 630 |  | 259 | 243 | 306 | 177.0597 | 28.1047
272 | 3131012 | ТП-1012 | 630 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 275 | 279 | 247 | 175.5258 | 27.8612
|  |  | 630 |  | 142 | 166 | 131 | 96.1995 | 15.2698
273 | 3141202 | ТП-1202 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 376 | 478 | 436 | 282.682 | 44.8702
|  |  | 630 |  | 228 | 229 | 316 | 169.3901 | 26.8873
274 | 3141208 | ТП-1208 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 383 | 395 | 480 | 275.6697 | 27.567
|  |  | 1000 |  | 397 | 338 | 372 | 242.5806 | 24.2581
275 | 3141210 | ТП-1210 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 173 | 217 | 180 | 124.906 | 19.8263
|  |  | 630 |  | 444 | 448 | 413 | 285.969 | 45.3919
276 | 3141212 | ТП-1212 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 493 | 431 | 451 | 301.3083 | 47.8267
|  |  | 630 |  | 135 | 83 | 97 | 69.027 | 10.9567
277 | 3141214 | ТП-1214 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 415 | 380 | 408 | 263.6174 | 26.3617
|  |  | 1000 |  | 267 | 326 | 342 | 204.8897 | 20.489
278 | 3141221 | ТП-1221 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 51 | 43 | 35 | 28.2682 | 7.0671
|  |  | 250 |  | 132 | 62 | 78 | 59.6043 | 23.8417
279 | 3141203 | ТП-1203 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 131 | 252 | 218 | 131.6991 | 20.9046
|  |  | 630 |  | 346 | 365 | 327 | 227.4604 | 36.1048
280 | 3141204 | ТП-1204 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 387 | 445 | 380 | 265.5896 | 26.559
|  |  | 1000 |  | 182 | 213 | 212 | 133.0139 | 13.3014
281 | 3141205 | ТП-1205 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 216 | 163 | 179 | 122.2764 | 19.409
|  |  | 630 |  | 523 | 571 | 511 | 351.709 | 55.8268
282 | 3141206 | ТП-1206 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 361 | 221 | 342 | 202.4792 | 32.1396
|  |  | 630 |  | 58 | 74 | 64 | 42.9501 | 6.8175
283 | 3141207 | ТП-1207 (22Х) | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 30 | 9 | 12 | 11.1758 | 2.794
|  |  | 400 |  | 186 | 209 | 160 | 121.619 | 30.4048
284 | 3141209 | ТП-1209 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 456 | 445 | 425 | 290.5708 | 29.0571
|  |  | 1000 |  | 634 | 715 | 673 | 443.0876 | 44.3088
285 | 3141211 | ТП-1211 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 415 | 471 | 483 | 299.9935 | 29.9994
|  |  | 1000 |  | 307 | 233 | 225 | 167.637 | 16.7637
286 | 3141213 | ТП-1213 | 1000 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 306 | 299 | 443 | 229.6517 | 22.9652
|  |  | 1000 |  | 301 | 351 | 311 | 211.0254 | 21.1025
287 | 3141215 | ТП-1215 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 360 | 347 | 307 | 222.2012 | 55.5503
|  |  | 400 |  | 78 | 110 | 67 | 55.879 | 13.9697
288 | 3141216 | ТП-АТС-30 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 115 | 100 | 96 | 68.1505 | 17.0376
|  |  | 400 |  | 25 | 20 | 23 | 14.9011 | 3.7253
289 | 3141201 | ТП-встр. в РП-14 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 464 | 410 | 651 | 334.1783 | 53.0442
|  |  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 3141217 | ТП-1217 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 112 | 113 | 78 | 66.3974 | 10.5393
|  |  | 630 |  | 266 | 301 | 227 | 173.9919 | 27.6178
291 | 3141219 | ТП-1219 | 400 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 315 | 246 | 290 | 186.4825 | 46.6206
|  |  | 400 |  | 188 | 166 | 162 | 113.0728 | 28.2682
292 | 3141220 | ТП-1220 | 630 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 257 | 306 | 284 | 185.6059 | 29.4613
|  |  | 630 |  | 326 | 257 | 309 | 195.4669 | 31.0265
293 | 3161401 | ТП-встр. в РП-16 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 446 | 338 | 439 | 268.0001 | 42.5397
|  |  | 630 |  | 319 | 234 | 247 | 175.3067 | 27.8265
294 | 3161402 | ТП-1402 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 25 | 60 | 40 | 27.3917 | 4.3479
|  |  | 630 |  | 685 | 600 | 610 | 415.2577 | 65.9139
295 | 3161405 | ТП-1405 х/бл | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 210 | 170 | 185 | 123.8103 | 19.6524
|  |  | 630 |  | 81 | 120 | 115 | 69.2461 | 10.9914
296 | 3161406 | ТП-1406 | 1250 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 415 | 345 | 385 | 250.9077 | 20.0726
|  |  | 1250 |  | 621 | 572 | 599 | 392.6869 | 31.415
297 | 3161403 | ТП-1403 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 514 | 560 | 541 | 353.9003 | 56.1747
|  |  | 630 |  | 213 | 188 | 256 | 143.9706 | 22.8525
298 | 3161404 | ТП-1404 | 1000 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 968 | 1023 | 1010 | 657.6191 | 65.7619
|  |  | 1000 |  | 45 | 45 | 50 | 30.6787 | 3.0679
299 | 3161407 | ТП-1407 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 220 | 177 | 220 | 135.2053 | 21.4612
|  |  | 630 |  | 254 | 278 | 277 | 177.2789 | 28.1395
300 | 3161408 | ТП-1408 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 42 | 42 | 50 | 29.3639 | 4.6609
|  |  | 630 |  | 232 | 234 | 247 | 156.2421 | 24.8003
301 | 3161409 | ТП-1409 | 630 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 164 | 163 | 175 | 110.0049 | 17.4611
|  |  | 630 |  | 290 | 245 | 182 | 157.1186 | 24.9395
302 | 2330001 | БКТП Л-4 | 1000 | ЖД. | 35 | 38 | 37 | 24.1047 | 2.4105
|  |  | 1000 |  | 39 | 44 | 55 | 30.2404 | 3.024
303 | 2330002 | БКТП Л-8 | 1000 | ЖД. | 260 | 251 | 267 | 170.4857 | 17.0486
|  |  | 1000 |  | 186 | 104 | 147 | 95.7613 | 9.5761
304 | 3171501 | ТП-1501 встр. в РП-17А | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 636 | 691 | 636 | 430.1587 | 68.2792
|  |  | 630 |  | 311 | 322 | 265 | 196.7817 | 31.2352
305 | 3171504 | ТП-1504 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 252 | 123 | 124 | 109.3475 | 17.3568
|  |  | 630 |  | 555 | 558 | 533 | 360.6935 | 57.2529
306 | 3171503 | ТП-1503 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 219 | 275 | 297 | 173.3345 | 27.5134
|  |  | 630 |  | 291 | 199 | 255 | 163.2543 | 25.9134
307 | 3171502 | ТП-1502 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 826 | 1065 | 856 | 601.9593 | 95.5491
|  |  | 630 |  | 43 | 50 | 60 | 33.5274 | 5.3218
308 | 3171505 | ТП-1505 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 774 | 463 | 829 | 452.7295 | 71.8618
|  |  | 630 |  | 96 | 144 | 160 | 87.6533 | 13.9132
309 | 3171506 | ТП-1506 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 193 | 309 | 302 | 176.1832 | 27.9656
|  |  | 630 |  | 303 | 249 | 197 | 164.1309 | 26.0525
310 | 3171508 | ТП-1508 | 400 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 228 | 275 | 325 | 181.4424 | 45.3606
|  |  | 400 |  | 254 | 264 | 285 | 175.9641 | 43.991
311 | 3171507 | ТП-1507 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 151 | 109 | 155 | 90.9403 | 14.435
|  |  | 630 |  | 503 | 612 | 571 | 369.4588 | 58.6443
312 | 3171509 | ТП-1509 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 38 | 18 | 67 | 26.9534 | 4.2783
|  |  | 630 |  | 414 | 256 | 291 | 210.5871 | 33.4265
313 | 3171511 | ТП-1511 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 222 | 348 | 353 | 202.2601 | 32.1048
|  |  | 630 |  | 382 | 379 | 370 | 247.8398 | 39.3397
314 | 3171512 | ТП-1512 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 667 | 545 | 566 | 389.6191 | 38.9619
|  |  | 1000 |  | 735 | 758 | 801 | 502.6919 | 50.2692
315 | 3171513 | ТП-1513 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 40 | 53 | 67 | 35.0613 | 5.5653
|  |  | 630 |  | 519 | 440 | 533 | 326.9469 | 51.8963
316 | 3171510 | ТП-1510 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 837 | 816 | 871 | 553.0925 | 55.3093
|  |  | 1000 |  | 199 | 216 | 245 | 144.628 | 14.4628
317 | 3171514 | ТП-1514 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 635 | 735 | 557 | 422.2699 | 67.027
|  |  | 630 |  | 172 | 146 | 137 | 99.7057 | 15.8263
318 | 3171515 | ТП-1515 | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 176 | 234 | 238 | 141.9984 | 22.5394
|  |  | 630 |  | 505 | 444 | 482 | 313.5798 | 49.7746
319 | 3171516 | ТП-1516 | 1000 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 122 | 133 | 138 | 86.1194 | 8.6119
|  |  | 1000 |  | 735 | 704 | 851 | 501.8153 | 50.1815
320 | 3171517 | ТП-1517 Аннавита | 630 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 382 | 307 | 289 | 214.3124 | 34.0178
|  |  | 630 |  | 128 | 134 | 106 | 80.6411 | 12.8002
321 | 4290001 | ТП-1 встр.в РП-29 Доринда | 1000 | ТЦ. | 160 | 210 | 205 | 126.0017 | 12.6002
|  |  | 1000 |  | 510 | 560 | 520 | 348.422 | 34.8422
322 | 4290002 | ТП-2 встр.в РП-29 Доринда | 1000 | ТЦ. | 330 | 335 | 315 | 214.7507 | 21.4751
|  |  | 1000 |  | 340 | 355 | 325 | 223.516 | 22.3516
323 | 4181602 | ТП-1602 встр. в РП-18 | 630 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 97 | 84 | 44 | 49.305 | 7.8262
|  |  | 630 |  | 417 | 471 | 474 | 298.4596 | 47.3745
324 | 4181603 | ТП-1603 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 17 | 47 | 11 | 16.435 | 1.6435
|  |  | 1000 |  | 1067 | 1043 | 1093 | 701.8841 | 70.1884
325 | 4181607 | ТП-1607 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 697 | 756 | 710 | 473.9854 | 47.3985
|  |  | 1000 |  | 134 | 125 | 143 | 88.0916 | 8.8092
326 | 4181609 | ТП-1609 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 1305 | 1090 | 1127 | 771.7876 | 61.743
|  |  | 1250 |  | 77 | 111 | 101 | 63.3295 | 5.0664
327 | 4181601 | ТП-1601 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 730 | 730 | 623 | 456.4547 | 45.6455
|  |  | 1000 |  | 247 | 195 | 145 | 128.6313 | 12.8631
328 | 4181604 | ТП-1604 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 568 | 556 | 541 | 364.857 | 36.4857
|  |  | 1000 |  | 507 | 411 | 557 | 323.2217 | 32.3222
329 | 4181605 | ТП-1605 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 1352 | 1134 | 1036 | 771.7876 | 77.1788
|  |  | 1000 |  | 6 | 9 | 16 | 6.7931 | 0.67931
330 | 4181606 | ТП-1606 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 71 | 88 | 125 | 62.2339 | 6.2234
|  |  | 1000 |  | 277 | 332 | 287 | 196.3435 | 19.6343
331 | 4181610 | ТП-1610 | 1000 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 95 | 87 | 93 | 60.2617 | 6.0262
|  |  | 1000 |  | 582 | 724 | 678 | 434.7605 | 43.4761
332 | 4181613 | ТП-1613 | 630 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 160 | 164 | 241 | 123.8103 | 19.6524
|  |  | 630 |  | 252 | 185 | 162 | 131.2609 | 20.8351
333 | 4181611 | ТП-1611 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 884 | 925 | 905 | 594.7279 | 47.5782
|  |  | 1250 |  | 350 | 261 | 274 | 193.933 | 15.5146
334 | 4181612 | ТП-1612 | 1250 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 805 | 888 | 931 | 575.0059 | 46.0005
|  |  | 1250 |  | 276 | 193 | 221 | 151.202 | 12.0962
335 | 4201711 | ТП-встр. в РП-20 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 359 | 423 | 332 | 244.1145 | 38.7483
|  |  | 630 |  | 285 | 238 | 303 | 181.0041 | 28.7308
336 | 4201701 | ТП-1701 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 197 | 230 | 235 | 145.0663 | 23.0264
|  |  | 630 |  | 407 | 440 | 360 | 264.4939 | 41.9832
337 | 4201702 | ТП-1702 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 474 | 378 | 466 | 288.8177 | 45.8441
|  |  | 630 |  | 117 | 125 | 123 | 79.9837 | 12.6958
338 | 4201708 | ТП-1708 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 469 | 408 | 348 | 268.4383 | 42.6093
|  |  | 630 |  | 53 | 42 | 55 | 32.87 | 5.2175
339 | 4201709 | ТП-1709 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 120 | 107 | 142 | 80.8602 | 8.086
|  |  | 1000 |  | 759 | 763 | 698 | 486.476 | 48.6476
340 | 4201710 | ТП-1710 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 348 | 326 | 250 | 202.4792 | 32.1396
|  |  | 630 |  | 96 | 143 | 134 | 81.7367 | 12.9741
341 | 4201712 | ТП-1712 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 505 | 571 | 539 | 353.9003 | 35.39
|  |  | 1000 |  | 38 | 16 | 20 | 16.2159 | 1.6216
342 | 4201713 | ТП-1713 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 230 | 250 | 245 | 158.8717 | 15.8872
|  |  | 1000 |  | 180 | 235 | 225 | 140.2453 | 14.0245
343 | 4201714 | ТП-1714 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 85 | 75 | 95 | 55.879 | 5.5879
|  |  | 1000 |  | 55 | 65 | 70 | 41.6353 | 4.1635
344 | 4201703 | ТП-1703 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 318 | 292 | 230 | 184.072 | 18.4072
|  |  | 1000 |  | 353 | 417 | 361 | 247.8398 | 24.784
345 | 4201705 | ТП-1705 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 358 | 410 | 413 | 258.7965 | 41.0788
|  |  | 630 |  | 3 | 2 | 7 | 2.6296 | 0.4174
346 | 4201707 | ТП-1707 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 385 | 333 | 454 | 256.8243 | 25.6824
|  |  | 1000 |  | 378 | 315 | 376 | 234.2535 | 23.4254
347 | 4201704 | ТП-1704 | 630 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 326 | 359 | 454 | 249.5929 | 39.6179
|  |  | 630 |  | 200 | 247 | 164 | 133.8905 | 21.2525
348 | 4201706 | ТП-1706 | 1000 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 563 | 603 | 568 | 379.9772 | 37.9977
|  |  | 1000 |  | 58 | 47 | 58 | 35.7187 | 3.5719
349 | 4222007 | ТП-встр. в РП-22 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 163 | 147 | 147 | 100.1439 | 15.8959
|  |  | 630 |  | 420 | 307 | 332 | 232.0622 | 36.8353
350 | 4222005 | ТП-2005 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 312 | 291 | 272 | 191.7417 | 30.4352
|  |  | 630 |  | 91 | 107 | 127 | 71.2183 | 11.3045
351 | 4222003 | ТП-2003 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 390 | 337 | 369 | 240.1701 | 38.1222
|  |  | 630 |  | 225 | 136 | 184 | 119.4277 | 18.9568
352 | 4222001 | ТП-2001 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 126 | 66 | 93 | 62.453 | 9.9132
|  |  | 630 |  | 364 | 347 | 382 | 239.5127 | 38.0179
353 | 4222002 | ТП-2002 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 403 | 290 | 272 | 211.4637 | 33.5657
|  |  | 630 |  | 412 | 465 | 446 | 289.9134 | 46.018
354 | 4222009 | ТП-2009 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 434 | 397 | 384 | 266.247 | 26.6247
|  |  | 1000 |  | 301 | 295 | 341 | 205.3279 | 20.5328
355 | 4222006 | ТП-2006 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 356 | 247 | 243 | 185.3868 | 29.4265
|  |  | 630 |  | 268 | 339 | 263 | 190.646 | 30.2613
356 | 4222004 | ТП-2004 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 112 | 110 | 108 | 72.314 | 11.4784
|  |  | 630 |  | 181 | 211 | 190 | 127.5356 | 20.2437
357 | 4222011 | ТП-2011 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 311 | 331 | 432 | 235.3492 | 37.357
|  |  | 630 |  | 224 | 196 | 231 | 142.6558 | 22.6438
358 | 4222010 | ТП-2010 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 655 | 580 | 701 | 424.2421 | 42.4242
|  |  | 1000 |  | 185 | 188 | 216 | 129.0695 | 12.907
359 | 4222008 | ТП-2008 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 482 | 467 | 558 | 330.2339 | 52.4181
|  |  | 630 |  | 116 | 154 | 140 | 89.8447 | 14.2611
360 | 4222014 | ТП-2014 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 358 | 340 | 359 | 231.6239 | 36.7657
|  |  | 630 |  | 128 | 171 | 111 | 89.8447 | 14.2611
361 | 4222016 | ТП-2016 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 334 | 454 | 353 | 250.0311 | 39.6875
|  |  | 630 |  | 258 | 200 | 283 | 162.3778 | 25.7743
362 | 4222017 | ТП-2017 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 496 | 371 | 517 | 303.2805 | 48.1398
|  |  | 630 |  | 169 | 159 | 133 | 101.0205 | 16.035
363 | 4222012 | ТП-2012 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 75 | 78 | 60 | 46.6754 | 7.4088
|  |  | 630 |  | 200 | 158 | 175 | 116.7981 | 18.5394
364 | 4222018 | ТП-2018 | 1000 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 324 | 349 | 370 | 228.5561 | 22.8556
|  |  | 1000 |  | 452 | 407 | 430 | 282.4629 | 28.2463
365 | 4222019 | ТП-2019 | 630 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 162 | 144 | 153 | 100.5822 | 15.9654
|  |  | 630 |  | 23 | 8 | 6 | 8.1079 | 1.287
366 | 4191917 | ТП-встр. в РП-19 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 411 | 385 | 335 | 247.8398 | 39.3397
|  |  | 630 |  | 73 | 75 | 107 | 55.879 | 8.8697
367 | 4191901 | ТП-1901 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 523 | 567 | 394 | 325.1939 | 51.6181
|  |  | 630 |  | 82 | 78 | 69 | 50.1815 | 7.9653
368 | 4191904 | ТП-1904 | 400 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 121 | 119 | 161 | 87.8725 | 21.9681
|  |  | 400 |  | 165 | 42 | 84 | 63.7678 | 15.9419
369 | 4191916 | ТП-1916 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 39 | 67 | 77 | 40.1014 | 6.3653
|  |  | 630 |  | 236 | 322 | 292 | 186.2633 | 29.5656
370 | 4191903 | ТП-1903 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 402 | 378 | 348 | 247.1824 | 39.2353
|  |  | 630 |  | 192 | 228 | 184 | 132.3565 | 21.009
371 | 4191902 | ТП-1902 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 530 | 388 | 480 | 306.3484 | 48.6267
|  |  | 630 |  | 290 | 270 | 220 | 170.924 | 27.1308
372 | 4191910 | ТП-1910 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 502 | 506 | 701 | 374.4989 | 37.4499
|  |  | 1000 |  | 107 | 58 | 75 | 52.592 | 5.2592
373 | 4191911 | ТП-1911 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 569 | 583 | 504 | 362.8848 | 57.6008
|  |  | 630 |  | 227 | 173 | 179 | 126.8782 | 20.1394
374 | 4191906 | ТП-1906 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 310 | 378 | 385 | 235.1301 | 37.3222
|  |  | 630 |  | 53 | 56 | 64 | 37.9101 | 6.0175
375 | 4191907 | ТП-1907 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 366 | 314 | 346 | 224.8308 | 35.6874
|  |  | 630 |  | 108 | 113 | 144 | 79.9837 | 12.6958
376 | 4191905 | ТП-1905 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 541 | 472 | 457 | 322.126 | 51.1311
|  |  | 630 |  | 207 | 232 | 188 | 137.3966 | 21.809
377 | 4191909 | ТП-1909 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 363 | 412 | 382 | 253.5373 | 40.244
|  |  | 630 |  | 309 | 299 | 378 | 216.0655 | 34.2961
378 | 4191908 | ТП-1908 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 355 | 358 | 369 | 237.1023 | 37.6353
|  |  | 630 |  | 91 | 101 | 109 | 65.9591 | 10.4697
379 | 4191913 | ТП-1913 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 623 | 527 | 568 | 376.4711 | 37.6471
|  |  | 1000 |  | 141 | 89 | 132 | 79.3263 | 7.9326
380 | 4191914 | ТП-1914 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 350 | 424 | 331 | 242.1423 | 38.4353
|  |  | 630 |  | 401 | 365 | 386 | 252.4416 | 40.0701
381 | 4191912 | ТП-1912 | 1000 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 217 | 178 | 207 | 131.9183 | 13.1918
|  |  | 1000 |  | 586 | 642 | 576 | 395.3165 | 39.5317
382 | 4191915 | ТП-1915 | 630 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 143 | 177 | 140 | 100.8013 | 16.0002
|  |  | 630 |  | 244 | 235 | 276 | 165.4457 | 26.2612
383 | 4231804 | ТП-встр. в РП-23 | 400 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 87 | 91 | 98 | 60.4808 | 15.1202
|  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 4231801 | ТП-1801 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 223 | 268 | 293 | 171.8005 | 27.2699
|  |  | 630 |  | 290 | 362 | 243 | 196.1243 | 31.1308
385 | 4231802 | ТП-1802 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 106 | 68 | 140 | 68.8079 | 10.9219
|  |  | 630 |  | 188 | 254 | 285 | 159.3099 | 25.2873
386 | 4231803 | ТП-1803 | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 311 | 315 | 322 | 207.7384 | 32.9743
|  |  | 630 |  | 180 | 182 | 167 | 115.9215 | 18.4002
387 | 4231808 | ТП-1МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 225 | 268 | 196 | 150.9829 | 15.0983
|  |  | 1000 |  | 326 | 304 | 283 | 200.0687 | 20.0069
388 | 4231809 | ТП-2МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 46 | 52 | 60 | 34.6231 | 3.4623
|  |  | 1000 |  | 319 | 356 | 320 | 218.0377 | 21.8038
389 | 4231810 | ТП-3МЖК | 1000 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 466 | 480 | 400 | 294.9535 | 29.4953
|  |  | 1000 |  | 35 | 40 | 19 | 20.5985 | 2.0599
390 | 4231811 | ТП-1811Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 255 | 270 | 265 | 173.1153 | 27.4786
|  |  | 630 |  | 235 | 146 | 170 | 120.7425 | 19.1655
391 | 4231812 | ТП-1812 Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 160 | 185 | 220 | 123.8103 | 19.6524
|  |  | 630 |  | 215 | 309 | 248 | 169.1709 | 26.8525
392 | 4231813 | ТП-1813 Лада-Дом | 630 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 256 | 254 | 260 | 168.7327 | 26.783
|  |  | 630 |  | 75 | 89 | 82 | 53.9068 | 8.5566
393 | 4212103 | ТП-встр. в РП-21 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 387 | 333 | 373 | 239.5127 | 38.0179
|  |  | 630 |  | 219 | 203 | 252 | 147.6959 | 23.4438
394 | 4212101 | ТП-2101 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 135 | 130 | 209 | 103.8692 | 16.4872
|  |  | 630 |  | 345 | 410 | 305 | 232.2813 | 36.8701
395 | 4212102 | ТП-2102 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 192 | 204 | 266 | 145.0663 | 23.0264
|  |  | 630 |  | 360 | 312 | 393 | 233.377 | 37.044
396 | 4212104 | ТП-2104 | 1000 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 511 | 463 | 477 | 317.9625 | 31.7962
|  |  | 1000 |  | 420 | 484 | 440 | 294.5152 | 29.4515
397 | 4212108 | ТП-2108 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 215 | 187 | 210 | 134.1096 | 21.2872
|  |  | 630 |  | 21 | 16 | 25 | 13.5863 | 2.1566
398 | 4212106 | ТП-2106 | 630 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 284 | 228 | 239 | 164.5691 | 26.1221
|  |  | 630 |  | 60 | 60 | 79 | 43.6075 | 6.9218
399 | 4212105 | ТП-2105 | 1000 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 324 | 212 | 360 | 196.3435 | 19.6343
|  |  | 1000 |  | 334 | 290 | 339 | 211.0254 | 21.1025
401 | 4231906 | КТП-6 Юж.дороги | 160 | Светофор, УО | 15 | 10 | 12 | 8.1079 | 5.0675
402 | 5020005 | ТП-205 пкз Молокозавод | 630 | Молокозавод | 410 | 400 | 386 | 262.0835 | 41.6006
|  |  | 630 |  | 520 | 500 | 510 | 335.274 | 53.2181
403 | 5020006 | ТП-206 пкз Данон Волга | 1000 | Данон Волга | 300 | 250 | 270 | 179.6893 | 17.9689
404 | 5020003 | КТП-2 Данон Данон Волга | 1600 | Данон Волга | 450 | 440 | 438 | 291.0091 | 18.1881
405 | 5030013 | ТП-313 ПКЗ | 1000 | Фирмы/предприятия. | 160 | 158 | 155 | 103.6501 | 10.365
|  |  | 1000 |  | 250 | 230 | 247 | 159.3099 | 15.931
406 | 5030015 | ТП-315 ПКЗ | 1000 | ТЦ, Фирмы. | 150 | 147 | 139 | 95.5421 | 9.5542
|  |  | 1000 |  | 83 | 75 | 82 | 52.592 | 5.2592
407 | 5040004 | ТП-1 типографии | 1000 | Типография, фирмы. | 400 | 383 | 390 | 257.0434 | 25.7043
|  |  | 1000 |  | 200 | 198 | 186 | 127.9739 | 12.7974
408 | 5040005 | ТП-2 типографии | 400 | Типография, фирмы. | 240 | 200 | 235 | 147.915 | 36.9787
409 | 5040006 | КТП-1 II ввода т/с | 250 | АЗС, освещение подземного перехода, ДНС. | 42 | 40 | 35 | 25.6386 | 10.2554
410 | 5040011 | ТП-УВД | 630 | УВД | 200 | 180 | 185 | 123.8103 | 19.6524
|  |  | 630 |  | 200 | 173 | 184 | 122.0573 | 19.3742
411 | 5040010 | ТП-молоч.кухни | 250 | Молочная кухня, фирмы, УО. | 203 | 200 | 195 | 131.0417 | 52.4167
|  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 5050009 | ТП-ДЭУ | 630 | Дорожно-эксплуатационное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 630 |  | 500 | 480 | 486 | 321.2495 | 50.992
413 | 5060006 | ТП-606 ПКЗ Прачечная | 1000 | Прачечная | 450 | 400 | 430 | 280.4907 | 28.0491
414 | 5060008 | ТП-Радикал | 400 | Фирмы/предприятия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 |  | 350 | 320 | 300 | 212.5593 | 53.1398
415 | 5060012 | ТП-аптеч.склада | 630 | Склад, фирмы. | 119 | 100 | 95 | 68.8079 | 10.9219
|  |  | 630 |  | 49 | 38 | 40 | 27.8299 | 4.4174
416 | 5070001 | ТП-1 БРЖ | 630 | Завод железобетонных изделий | 400 | 380 | 400 | 258.5773 | 41.044
|  |  | 630 |  | 350 | 320 | 350 | 223.516 | 35.4787
417 | 5070002 | ТП-2 БРЖ | 630 |  | 400 | 368 | 383 | 252.2225 | 40.0353
|  |  | 630 |  | 350 | 300 | 327 | 214.0933 | 33.9831
418 | 5070003 | ТП-3 БРЖ | 630 |  | 350 | 320 | 330 | 219.1333 | 34.7831
|  |  | 630 |  | 300 | 285 | 276 | 188.6738 | 29.9482
419 | 5070004 | ТП-4 БРЖ | 400 |  | 200 | 180 | 200 | 127.0973 | 31.7743
|  |  | 400 |  | 150 | 120 | 138 | 89.4064 | 22.3516
420 | 5260002 | ТП-2 теплица | 1000 | Теплицы | 190 | 186 | 175 | 120.7425 | 12.0742
|  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 5260004 | КТП-РПБ | 630 | Ремонтно производственная база | 230 | 240 | 233 | 154.0507 | 24.4525
|  |  | 630 |  | 240 | 220 | 230 | 151.202 | 24.0003
422 | 0000001 | КТП-5 Юж.дор. | 160 | УО | 91 | 85 | 90 | 58.2895 | 36.4309
423 | 0000007 | ТП- 47 | 630 | Санатории | 263 | 250 | 267 | 170.924 | 27.1308
|  |  | 630 |  | 33 | 30 | 28 | 19.9411 | 3.1653
424 | 0000020 | КТП-Скважина б/о "Стрежень" | 25 | Скважина | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 52.592