## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС на 25.06.2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 0 | 3 | 3 | 1.3148 | 1.3148
3 | КТП 1610/100 ВЛ-10 Ф-16 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 4 | 8 | 8 | 4.3827 | 4.3827
4 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водоза-бор, АЗС | 1 | 7 | 17 | 5.4783 | 5.4783
5 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 22 | 29 | 9 | 13.148 | 8.2175
7 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 3 | 2 | 6 | 2.4105 | 0.60262
8 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 85 | 101 | 108 | 64.4252 | 40.2657
9 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 52 | 26 | 35 | 24.7621 | 6.1905
10 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 73 | 88 | 37 | 43.3884 | 17.3554
11 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 4 | 11 | 3 | 3.9444 | 2.4653
12 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 33 | 20 | 14 | 14.6819 | 9.1762
13 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 44 | 82 | 22 | 32.4317 | 8.1079
14 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 249 | 211 | 203 | 145.2854 | 23.0612
15 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 106 | 130 | 100 | 73.6288 | 11.6871
16 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 16 | 11 | 20 | 10.2993 | 6.437
17 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 19 | 33 | 27 | 17.3115 | 4.3279
18 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 22 | 67 | 60 | 32.6509 | 13.0603
19 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 18 | 9 | 26 | 11.6141 | 4.6456
20 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 92 | 75 | 140 | 67.2739 | 16.8185
23 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 332 | 301 | 341 | 213.4359 | 53.359
24 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 43 | 49 | 40 | 28.9256 | 4.5914
25 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 22 | 22 | 15 | 12.9289 | 5.1715
26 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 1 | 15 | 3.5061 | 5.5653
28 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 206 | 202 | 191 | 131.2609 | 52.5043
29 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Администрация БКХ, кислородный завод | 9 | 3 | 3 | 3.287 | 2.0544
30 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5, Билайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 44 | 32 | 20 | 21.0368 | 5.2592
34 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 63 | 55 | 74 | 42.0736 | 10.5184
35 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 73 | 93 | 89 | 55.879 | 22.3516
36 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | КНС,магазин | 14 | 19 | 19 | 11.3949 | 7.1218
37 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 46 | 58 | 35 | 30.4595 | 7.6149
38 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 31 | 46 | 16 | 20.3794 | 8.1518
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 9 | 27 | 31 | 14.6819 | 9.1762
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 57 | 69 | 48 | 38.1292 | 9.5323
41 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 31 | 37 | 51 | 26.0769 | 26.0769
42 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт, почта | 154 | 107 | 131 | 85.9003 | 34.3601
43 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 169 | 162 | 188 | 113.7302 | 45.4921
44 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 86 | 126 | 107 | 69.9035 | 27.9614
45 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 54 | 68 | 47 | 37.0335 | 9.2584
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 40 | 18 | 63 | 26.5151 | 10.6061
47 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 120 | 90 | 45 | 55.879 | 22.3516
48 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 61 | 66 | 48 | 38.3483 | 23.9677
49 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 137 | 112 | 171 | 92.036 | 23.009
50 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 119 | 131 | 115 | 79.9837 | 19.9959
51 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 141 | 137 | 124 | 88.0916 | 22.0229
52 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 0 | 1 | 4 | 1.0957 | 0.3424
53 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 170 | 171 | 180 | 114.1685 | 18.122
54 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 161 | 199 | 215 | 126.0017 | 50.4007
55 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 36 | 23 | 58 | 25.6386 | 10.2554
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 177 | 283 | 120 | 127.0973 | 31.7743
57 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 90 | 164 | 83 | 73.8479 | 29.5392
58 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 173 | 170 | 165 | 111.3197 | 44.5279
59 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 19 | 34 | 13 | 14.4628 | 5.7851
60 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 238 | 130 | 149 | 113.2919 | 28.323
61 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 33 | 84 | 83 | 43.8267 | 17.5307
62 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 75 | 51 | 45 | 37.4718 | 9.368
63 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 225 | 184 | 153 | 123.1529 | 49.2612
64 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 156 | 106 | 118 | 83.2707 | 52.0442
65 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 38 | 54 | 56 | 32.4317 | 12.9727
66 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 153 | 148 | 124 | 93.1317 | 37.2527
|  | 250 |  | 90 | 64 | 130 | 62.2339 | 24.8935
67 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 61 | 172 | 132 | 79.9837 | 31.9935
68 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 111 | 150 | 93 | 77.5732 | 19.3933
69 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | быт | 13 | 37 | 7 | 12.4906 | 4.9962
70 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | водозабор | 23 | 21 | 22 | 14.4628 | 14.4628
71 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 38 | 39 | 47 | 27.1725 | 27.1725
72 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС, котельная | 0 | 0 | 8 | 1.7531 | 0.70123
73 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 24 | 31 | 20 | 16.435 | 10.2719
74 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 80 | 72 | 75 | 49.7433 | 19.8973
75 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 25 | 14 | 25 | 14.0245 | 5.6098
76 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 14 | 19 | 20 | 11.6141 | 7.2588
77 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 93 | 48 | 91 | 50.8389 | 12.7097
78 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 0 | 5 | 1.3148 | 0.82175
79 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 76 | 71 | 28 | 38.3483 | 6.087
80 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 0 | 5 | 14 | 4.1635 | 2.6022
81 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 89 | 40 | 45 | 38.1292 | 21.1829
82 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 9 | 8 | 19 | 7.8888 | 0.78888
83 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 124 | 96 | 75 | 64.6443 | 25.8577
84 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 48 | 36 | 24 | 23.6664 | 14.7915
85 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 260 | 194 | 172 | 137.1775 | 54.871
86 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 82 | 85 | 88 | 55.879 | 22.3516
87 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 74 | 86 | 51 | 46.2371 | 28.8982
88 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 50 | 2 | 1 | 11.6141 | 4.6456
89 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 46 | 40 | 80 | 36.3761 | 14.5505
90 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 4 | 2 | 9 | 3.287 | 1.3148
91 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Котельная,Газ модуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 89 | 97 | 93 | 61.1382 | 15.2846
93 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Водозабор | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826
|  | 630 | Водозабор | 25 | 28 | 28 | 17.7498 | 2.8174
94 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 31 | 21 | 14 | 14.4628 | 9.0393
95 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 238 | 205 | 181 | 136.7392 | 34.1848
96 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Вышка Мегафон | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 6.1357
97 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Ветлечебница,быт | 60 | 90 | 32 | 39.8823 | 25.5247
99 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 99 | 101 | 111 | 68.1505 | 17.0376
100 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 11 | 14 | 9 | 7.4505 | 2.9802
101 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 41 | 44 | 36 | 26.5151 | 10.6061
102 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 43 | 129 | 77 | 54.5642 | 13.641
|  | 250 | быт | 133 | 160 | 121 | 90.7212 | 36.2885
103 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 41 | 43 | 44 | 28.0491 | 7.0123
104 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Водозабор | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 1.9722
106 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7,ООО"СВ" | 11 | 11 | 6 | 6.1357 | 0.97393
107 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Быт | 59 | 40 | 71 | 37.2527 | 37.2527
108 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 14 | 19 | 10 | 9.4227
109 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 8 | 30 | 15 | 11.6141 | 4.6456
110 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 9 | 22 | 14 | 9.861 | 3.9444
111 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | мастерские, быт, котельная | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 0.21913
112 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | маслозавод, котельная, водозабор | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861
113 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 10 | 13 | 16 | 8.5462 | 2.1366
114 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 51 | 35 | 34 | 26.296 | 10.5184
116 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 10 | 45 | 28 | 18.1881 | 18.1881
117 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 20 | 30 | 63 | 24.7621 | 15.4763
118 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 66 | 77 | 94 | 51.9346 | 12.9836
119 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 84 | 74 | 99 | 56.3173 | 22.5269
120 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | быт | 36 | 39 | 42 | 25.6386 | 6.4097
121 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 5 | 3 | 0 | 1.7531 | 0.70123
122 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 3 | 7 | 7 | 3.7253 | 3.7253
123 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 16 | 57 | 30 | 22.5707 | 14.1067
124 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 56 | 148 | 104 | 67.4931 | 16.8733
125 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 79 | 72 | 57 | 45.5797 | 28.4873
126 | КТП 714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 26 | 59 | 22 | 23.4473 | 5.8618
127 | ЗТП 716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | водозабор | 40 | 45 | 42 | 27.8299 | 11.132
128 | ЗТП 910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 20 | 1 | 0 | 4.6018 | 1.1504
129 | ЗТП 920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 10 | 16 | 0 | 5.6975 | 2.279
130 | КТП 1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 39 | 21 | 42 | 22.3516 | 13.9697
131 | КТП 110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП 122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 44 | 49 | 37 | 28.4873 | 3.5609
133 | КТП 123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 16 | 21 | 7 | 9.6419 | 6.0262
134 | КТП 709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Водозабор | 3 | 5 | 4 | 2.6296 | 2.6296
135 | КТП 1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 1.0957
136 | КТП Сн. 2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.