## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2023г Июнь | [5 empty] | Замер - 2020 | 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 36 | 18 | 7 | 13.3671 | 5.3469
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 44 | 18 | 27 | 19.5029 | 7.8011
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 33 | 27 | 38 | 21.4751 | 8.59
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 24 | 27 | 32 | 18.1881 | 18.1881
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 8 | 2 | 5 | 3.287 | 0.82175
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 2 | 6 | 3 | 2.4105 | 0.60262
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 41 | 36 | 28 | 23.009 | 14.3806
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 14 | 14 | 16 | 9.6419 | 9.6419
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 24 | 43 | 46 | 24.7621 | 9.9048
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 292 | 254 | 272 | 179.2511 | 56.016
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 131 | 130 | 117 | 82.8324 | 20.7081
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 171 | 128 | 147 | 97.7335 | 39.0934
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 212 | 221 | 209 | 140.6836 | 35.1709
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 72 | 98 | 51 | 48.4285 | 30.2678
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 227 | 217 | 238 | 149.4489 | 37.3622
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 163 | 124 | 136 | 92.6934 | 23.1733
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 42 | 44 | 36 | 26.7343 | 10.6937
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 84 | 103 | 77 | 57.8512 | 23.1405
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 109 | 112 | 82 | 66.3974 | 26.559
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 48 | 69 | 112 | 50.1815 | 12.5454
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 71 | 88 | 85 | 53.4685 | 33.4178
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 53 | 61 | 92 | 45.1415 | 14.1067
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 0 | 6 | 10 | 3.5061 | 3.5061
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 22 | 7 | 12 | 8.9845 | 2.2461
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 40 | 32 | 34 | 23.2281 | 9.2913
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 89 | 83 | 56 | 49.9624 | 19.985
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 71 | 50 | 130 | 55.0025 | 22.001
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 39 | 85 | 47 | 37.4718 | 14.9887
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 134 | 85 | 90 | 67.7122 | 27.0849
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 38 | 36 | 42 | 25.4195 | 10.1678
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 100 | 86 | 135 | 70.3418 | 17.5855
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 10 | 15 | 9 | 7.4505 | 7.4505
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 162 | 149 | 184 | 108.471 | 43.3884
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 102 | 97 | 72 | 59.3851 | 23.7541
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 81 | 83 | 74 | 52.1537 | 20.8615
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 15 | 5 | 6 | 5.6975 | 2.279
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 149 | 160 | 178 | 106.7179 | 42.6872
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 165 | 210 | 180 | 121.619 | 30.4048
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.61357
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 210 | 212 | 160 | 127.5356 | 51.0142
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.43827
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 85 | 98 | 132 | 69.027 | 17.2568
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 124 | 210 | 138 | 103.4309 | 41.3724
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 113 | 118 | 120 | 76.9158 | 30.7663
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 87 | 72 | 98 | 56.3173 | 22.5269
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 42 | 81 | 87 | 46.018 | 18.4072
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 57 | 35 | 38 | 28.4873 | 28.4873
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 101 | 110 | 124 | 73.4097 | 29.3639
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 120 | 142 | 130 | 85.9003 | 34.3601
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 76 | 98 | 122 | 64.8635 | 25.9454
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 31 | 38 | 15 | 18.4072 | 4.6018
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 68 | 96 | 86 | 54.7833 | 21.9133
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 27 | 48 | 30 | 23.009 | 4.6018
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 128 | 160 | 141 | 94.0082 | 9.127
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 0.43827
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 69 | 87 | 41 | 43.1693 | 10.7923
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 1 | 3 | 0 | 0.87653 | 0.21913
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 31 | 30 | 19 | 17.5307 | 7.0123
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 18 | 0 | 0 | 3.9444 | 3.9444
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 86 | 81 | 84 | 55.0025 | 13.7506
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 276 | 81 | 84 | 96.6378 | 96.6378
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 54 | 47 | 34 | 29.583 | 11.8332
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 75 | 60 | 44 | 39.2249 | 24.5155
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 51 | 21 | 46 | 25.8577 | 6.4644
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 30 | 40 | 54 | 27.1725 | 10.869
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 25 | 38 | 40 | 22.5707 | 22.5707
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 35 | 47 | 36 | 25.8577 | 25.8577
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 5 | 2 | 3 | 2.1913 | 0.87653
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 43.8267
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 160 | 51 | 63 | 68 | 39.8823 | 24.9264
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 62 | 46 | 82 | 41.6353 | 10.4088
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 102 | 128 | 72 | 66.1783 | 16.5446
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 71 | 103 | 63 | 51.9346 | 20.7738
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 250 | 222 | 130 | 204 | 121.8381 | 48.7353
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 57 | 40 | 105 | 44.2649 | 27.6656
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 21 | 44 | 20 | 18.6263 | 4.6566
84 | КТПЧ312/250 | 250 | Быт, База АО "ССК" | 250 | 167 | 116 | 118 | 87.8725 | 35.149
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 250 | 108 | 103 | 102 | 68.5887 | 27.4355
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 66 | 58 | 56 | 39.444 | 24.6525
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 96 | 102 | 114 | 68.3696 | 17.0924
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 52 | 35 | 21 | 23.6664 | 14.7915
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 81 | 70 | 115 | 58.2895 | 14.5724
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 142 | 115 | 133 | 85.462 | 21.3655
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 67 | 41 | 49 | 34.4039 | 8.601
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 12 | 12 | 12 | 7.8888 | 4.9305
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 160 | 82 | 67 | 63 | 46.4563 | 29.0352
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 93 | 109 | 96 | 65.3017 | 26.1207
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 36 | 51 | 60 | 32.2126 | 12.885
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 53 | 87 | 63 | 44.4841 | 44.4841
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 43 | 78 | 63 | 40.3205 | 40.3205
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 51 | 26 | 6 | 18.1881 | 4.547
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 48 | 43 | 42 | 29.1447 | 18.2155
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 141 | 120 | 141 | 88.0916 | 55.0573
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 102 | 131 | 107 | 74.5053 | 29.8021
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 46 | 34 | 18 | 21.4751 | 5.3688
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 65 | 45 | 40 | 32.87 | 32.87
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 400 | 269 | 256 | 260 | 172.0197 | 43.0049
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 68 | 83 | 72 | 48.8667 | 12.2167
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 231 | 94 | 116 | 96.6378 | 24.1594
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 90 | 64 | 94 | 54.3451 | 21.738
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 29 | 38 | 48 | 25.2003 | 25.2003
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 121 | 112 | 58 | 63.7678 | 25.5071
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 118 | 113 | 90 | 70.3418 | 28.1367
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 155 | 169 | 124 | 98.1717 | 19.6343
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 184 | 154 | 178 | 113.0728 | 28.2682
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 135 | 146 | 153 | 95.1039 | 23.776
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 28 | 44 | 30 | 22.3516 | 5.5879
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 36 | 40 | 29 | 23.009 | 23.009
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 13 | 2 | 10 | 5.4783 | 3.424
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 102 | 95 | 71 | 58.7277 | 36.7048
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 142 | 147 | 181 | 102.9927 | 20.5985
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 233 | 144 | 167 | 119.2085 | 29.8021
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 162 | 163 | 176 | 109.7858 | 27.4464
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 180 | 158 | 120 | 100.3631 | 25.0908
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 8 | 6 | 14 | 6.1357 | 3.8348
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 49 | 119 | 50 | 47.7711 | 29.8569
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 14 | 15 | 10 | 8.5462 | 13.5654
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.27392
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 4.3827
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 2 | 5 | 9 | 3.5061 | 2.1913
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 348 | 360 | 339 | 229.4326 | 36.4179
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 6 | 9 | 10 | 5.4783 | 2.1913
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 13 | 10 | 28 | 11.1758 | 4.4703
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 61 | 33 | 39 | 29.1447 | 11.6579
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 28 | 3 | 2 | 7.2314 | 11.4784
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 12 | 4 | 4 | 4.3827 | 2.7392
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 6 | 0 | 3 | 1.9722 | 0.78888
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 4 | 28 | 11 | 9.4227 | 3.7691