## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок Июнь 2023 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 0.5 | 9.9 | 4.2 | 3.1993 | 12.7974
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.17531 | 0.17531
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.63549 | 1.5887
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.5 | 0.2 | 6.6 | 1.5997 | 1.5997
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 46.4 | 30.4 | 28.1 | 22.9871 | 9.1948
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 101.2 | 80.5 | 92.7 | 60.1302 | 15.0325
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 45.1 | 49.9 | 61.6 | 34.3163 | 21.4477
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 50.9 | 47.8 | 49.6 | 32.4975 | 8.1244
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 720 Мск | 100 | СДК, АТС | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.0818 | 2.0818
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.30679 | 0.19174
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.61357 | 0.97393
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 18.2 | 6.8 | 13.1 | 8.349 | 8.349
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 56.2 | 24.5 | 74.7 | 34.0533 | 13.6213
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 57.1 | 33.6 | 46.4 | 30.0432 | 12.0173
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 22.3 | 50.7 | 40.5 | 24.8716 | 9.9487
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 91.4 | 113.6 | 100.2 | 66.8795 | 16.7199
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 56.4 | 48.9 | 45.6 | 33.0672 | 13.2269
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 83.4 | 59.9 | 92.9 | 51.7593 | 12.9398
21 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 96.1 | 116.1 | 89.4 | 66.0906 | 41.3066
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 87.6 | 57.9 | 66.9 | 46.5439 | 29.0899
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 39.9 | 62.2 | 45 | 32.2345 | 12.8938
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 21.5 | 31.7 | 55.3 | 23.776 | 14.86
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 48.7 | 16.7 | 37.2 | 22.4831 | 14.0519
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 67.5 | 44.8 | 48.9 | 35.3243 | 22.0777
27 | 508 Пс | 160 | Быт | 45.2 | 27.9 | 75.6 | 32.5851 | 20.3657
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 82.2 | 39.4 | 75.6 | 43.2131 | 27.0082
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 6.5 | 4.9 | 18.4 | 6.5302 | 4.0814
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 24.2 | 43.4 | 36.2 | 22.746 | 14.2163
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 5.8 | 6.3 | 8.9 | 4.6018 | 2.8761
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.008 | 0.63001
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 90.6 | 102.3 | 78.4 | 59.4509 | 23.7803
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 48.3 | 30.2 | 42.8 | 26.5809 | 16.613
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 3.6 | 2 | 6.3 | 2.6077 | 1.0431
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 20.8 | 48 | 26 | 20.7738 | 8.3095
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 59.7 | 89.6 | 75.5 | 49.2612 | 8.7188
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 2.7611 | 1.1044
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 7.1 | 5.1 | 8.7 | 4.5799 | 2.8624
42 | 527 Мр | 160 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 0.6 | 5.3 | 0.7 | 1.4463 | 0.90392
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.30679 | 0.48696
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 8.4 | 12 | 44.6 | 14.2437 | 5.6975
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 6.5 | 4.1 | 3.2 | 3.024 | 1.89
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 16 | 12 | 18 | 10.0801 | 4.0321
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 11.3 | 0.8 | 16 | 6.1576 | 1.5394
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 37.3 | 35.4 | 38.7 | 24.4115 | 9.7646
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 34.5 | 41.3 | 32.7 | 23.776 | 14.86
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.48209 | 0.19284
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.43827 | 0.27392
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 9.2 | 4.1 | 6 | 4.2293 | 6.7131
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 84.3 | 84.2 | 93.4 | 57.391 | 14.3478
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 9.8 | 9.8 | 10 | 6.4863 | 6.4863
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 46.3 | 46.3 | 44.3 | 29.9994 | 18.7496
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 15 | 39.3 | 31.6 | 18.8236 | 11.7647
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 35.2 | 27.7 | 36.1 | 21.6942 | 21.6942
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3287 | 0.3287
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 17.3 | 14 | 7.3 | 8.4585 | 2.6433
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 32.2 | 6.8 | 16 | 12.0523 | 7.5327
64 | 407 Пс | 100 | Школа | 28 | 102 | 18.3 | 32.4975 | 32.4975
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 16.5 | 5.7 | 13.5 | 7.8231 | 4.8894
66 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 15.1 | 7.3 | 15.1 | 8.2175 | 2.0544