## Лист1
Юго-Западный участок Замеры 2023 июнь
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 224 | 190 | 210 | 136.7392 | 34.1848
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 60 | 58 | 85 | 44.4841 | 11.121
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 246 | 370 | 345 | 210.5871 | 52.6468
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 101 | 87 | 105 | 64.2061 | 16.0515
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 66 | 72 | 75 | 46.6754 | 11.6689
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 231 | 221 | 208 | 144.628 | 22.9568
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 179 | 181 | 173 | 116.7981 | 18.5394
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 108 | 121 | 135 | 79.7645 | 31.9058
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 46 | 32 | 51 | 28.2682 | 11.3073
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 215 | 241 | 187 | 140.9027 | 22.3655
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 125 | 110 | 123 | 78.4497 | 12.4523
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 69 | 75 | 150 | 64.4252 | 25.7701
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 160 | 238 | 270 | 146.3811 | 73.1905
КТП-54 | 250 | быт | 297 | 253 | 169 | 157.5569 | 63.0227
КТП-66 | 250 |  | 250 | 255 | 252 | 165.8839 | 66.3536
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 29 | 36 | 25 | 19.722 | 9.861
ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 |  | 214 | 64 | 62 | 74.5053 | 41.3919
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 181 | 164 | 140 | 106.2797 | 26.5699
ТП-120 секция№2 | 630 |  | 130 | 170 | 114 | 181 | 172
КТП-132 | 250 | быт | 187 | 148 | 163 | 109.1284 | 43.6514
КТП-143 | 180 |  | 114 | 54 | 67 | 51.4963 | 28.6091
КТП-146 | 100 | быт | 104 | 91 | 83 | 60.9191 | 60.9191
КТП-148 | 250 | быт | 202 | 200 | 177 | 126.8782 | 50.7513
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 57 | 60 | 62 | 39.2249 | 15.6899
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 19 | 11 | 14 | 9.6419 | 3.8567
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 67 | 86 | 115 | 58.7277 | 14.6819
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 135 | 177 | 76 | 85.0237 | 21.2559
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 167 | 120 | 143 | 94.2273 | 23.5568
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 14 | 18 | 9 | 8.9845 | 2.8522
ТП-168 секция 31 | 400 | быт | 146 | 126 | 139 | 90.0638 | 22.516
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 17 | 17 | 19 | 11.6141 | 2.9035
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 201 | 244 | 199 | 141.1219 | 35.2805
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 172 | 141 | 162 | 104.0883 | 26.0221
ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 74 | 156 | 175 | 88.749 | 27.7341
ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 69 | 47 | 34 | 32.87 | 10.4349
ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 144 | 141 | 97 | 83.7089 | 26.159
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 52 | 43 | 61 | 34.1848 | 8.5462
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 54 | 16 | 19 | 19.5029 | 4.8757
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 26 | 27 | 31 | 18.4072 | 4.6018
ТП-181 | 160 | быт | 89 | 67 | 47 | 44.4841 | 27.8025
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 165 | 186 | 165 | 113.0728 | 28.2682
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 109 | 121 | 130 | 78.888 | 19.722
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 52 | 12 | 70 | 29.3639 | 7.341
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 94 | 100 | 151 | 75.601 | 18.9002
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 128 | 127 | 98 | 77.3541 | 19.3385
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 100 | 112 | 67 | 61.1382 | 15.2846
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 38 | 24 | 26 | 19.2837 | 4.8209
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 98 | 114 | 98 | 67.9313 | 27.1725
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 100 | 77 | 62 | 52.3729 | 13.0932
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 153 | 188 | 201 | 118.7703 | 29.6926
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 215 | 245 | 234 | 152.0785 | 24.1394
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 235 | 234 | 217 | 150.3255 | 23.8612
КТП-198 | 160 | быт | 122 | 165 | 101 | 85.0237 | 53.1398
КТП-202 | 100 | быт | 23 | 34 | 48 | 23.009 | 23.009
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 236 | 260 | 239 | 161.063 | 64.4252
КТП-204 | 250 | быт | 65 | 98 | 89 | 55.2216 | 22.0886
ТП-205 | 315 | быт | 209 | 179 | 142 | 116.1407 | 36.8701
ТП-208 | 250 | быт | 201 | 211 | 243 | 143.5323 | 57.4129
КТП-209 | 180 | быт | 39 | 18 | 29 | 18.8455 | 10.4697
КТП-210 | 63 | быт | 5 | 7 | 12 | 5.2592 | 8.3479
КТП-211 | 100 | быт | 104 | 62 | 34 | 43.8267 | 43.8267
КТП-212 | 180 | быт | 77 | 111 | 64 | 55.2216 | 30.6787
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 146 | 128 | 141 | 90.9403 | 14.435
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 96 | 121 | 121 | 74.0671 | 18.5168
ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 63 | 66 | 56 | 40.5397 | 10.1349
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 80 | 83 | 70 | 91 | 84
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 220 | 201 | 220 | 140.4645 | 22.2959
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 223 | 151 | 197 | 125.1251 | 31.2813
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 61 | 37 | 29 | 27.8299 | 17.3937
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 55 | 76 | 62 | 42.2927 | 16.9171
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 192 | 154 | 176 | 114.3876 | 28.5969
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 14 | 25 | 29 | 14.9011 | 3.7253
КТП-221 | 320 | быт | 216 | 253 | 262 | 160.1865 | 50.0583
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 115 | 107 | 130 | 77.1349 | 12.2436
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 255 | 234 | 255 | 163.0352 | 40.7588
ТП-223 | 180 | быт | 98 | 87 | 76 | 57.1938 | 31.7743
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 139 | 122 | 126 | 84.8046 | 33.9218
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 109 | 83 | 94 | 62.6721 | 25.0689
ТП-226 быт | 180 |  | Исполнение не позволяет выполнить замеры |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 101 | 110 | 131 | 74.9436 | 11.8958
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 165 | 124 | 154 | 97.0761 | 15.4089
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 112 | 98 | 88 | 65.3017 | 16.3254
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 176 | 185 | 143 | 110.4432 | 27.6108
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 98 | 128 | 112 | 74.0671 | 18.5168
ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 151 | 113 | 98 | 79.3263 | 12.5915
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 135 | 112 | 165 | 90.2829 | 14.3306
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 156 | 190 | 166 | 112.1963 | 17.8089
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 112 | 87 | 98 | 65.0826 | 20.3383
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 35 | 12 | 39 | 18.8455 | 5.8892
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 54 | 67 | 54 | 38.3483 | 6.087
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 142 | 119 | 121 | 83.7089 | 13.2871
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 156 | 143 | 152 | 98.8291 | 15.6872
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 186 | 190 | 196 | 125.3443 | 19.8959
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 18 | 21 | 26 | 14.2437 | 5.6975
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 67 | 43 | 52 | 35.4996 | 19.722
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 241 | 240 | 382 | 189.1121 | 30.0178
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 36 | 34 | 54 | 27.1725 | 8.4914
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 18 | 52 | 34 | 22.7899 | 7.1218
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 90 | 63 | 93 | 53.9068 | 8.5566
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 184 | 187 | 234 | 132.5757 | 21.0438
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 122 | 173 | 156 | 98.8291 | 39.5317
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 65 | 70 | 90 | 49.305 | 19.722
КТП-292 | 100 | быт | 84 | 19 | 52 | 33.9657 | 33.9657
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 100 | 65 | 56 | 48.4285 | 12.1071
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 9 | 9 | 0 | 3.9444 | 0.9861
КТП-305 | 100 | быт | 101 | 29 | 39 | 37.0335 | 37.0335
КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 53 | 24 | 39 | 25.4195 | 4.0348
КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 47 | 49 | 34 | 28.4873 | 4.5218
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 170 | 196 | 141 | 111.1006 | 34.7189
ТП-313 | 180 | дет.сад,быт | 12 | 34 | 11 | 12.4906 | 6.9392
ТП-313 | 160 | дет.сад,быт | 40 | 37 | 74 | 33.0891 | 20.6807
КТП-314 | 250 | быт | 176 | 151 | 148 | 104.0883 | 41.6353
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 127 | 66 | 101 | 64.4252 | 10.2262
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 135 | 104 | 119 | 78.4497 | 12.4523
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 15 | 20 | 20 | 12.0523 | 3.0131
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 0 | 0 | 15 | 3.287 | 0.82175
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 120 | 118 | 190 | 93.7891 | 37.5156
СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 47 | 51 | 39 | 30.0213 | 12.0085
КТП-327 | 160 | быт | 11 | 19 | 24 | 11.8332 | 7.3957
КТП-335 | 160 | СТО | 17 | 11 | 23 | 11.1758 | 6.9849
КТП-352 | 250 | быт | 78 | 84 | 115 | 60.6999 | 24.28
КТП-355 | 100 | дачи | 65 | 43 | 72 | 39.444 | 39.444
ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 58 | 19 | 32 | 23.8855 | 17.693
ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 39 | 65 | 29 | 29.1447 | 18.2155
ТП-377 секция №1 | 400 | ЦГБ | 180 | 176 | 193 | 120.3042 | 30.0761
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 26 | 27 | 22 | 16.435 | 4.1087
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 20 | 36 | 24 | 17.5307 | 9.7393
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 180 | 131 | 118 | 94.0082 | 52.2268
ТП-403 секция 31 | 630 | быт | 179 | 178 | 183 | 118.332 | 18.7829
ТП-403 секция 32 | 630 | быт | 97 | 89 | 73 | 56.7555 | 9.0088
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 4 | 5 | 7 | 3.5061 | 2.1913
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 6 | 7 | 8 | 4.6018 | 2.8761
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 12 | 24 | 38 | 16.2159 | 4.054
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 45 | 43 | 67 | 33.9657 | 8.4914
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 234 | 149 | 98 | 105.4031 | 16.7307
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 102 | 117 | 76 | 64.6443 | 10.261
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 250 | 248 | 231 | 159.7482 | 25.3569
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 80 | 91 | 117 | 63.1104 | 10.0175
КТП-414 | 250 | опт.база | 17 | 21 | 19 | 12.4906 | 4.9962
КТП-416 | 63 | АЗС | 6 | 8 | 9 | 5.0401 | 8.0001
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 134 | 108 | 117 | 78.6689 | 19.6672
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 276 | 254 | 299 | 181.6615 | 45.4154
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 308 | 341 | 322 | 212.7785 | 53.1946
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 128 | 101 | 143 | 81.5176 | 20.3794
ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 37 | 33 | 35 | 23.009 | 3.6522
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 192 | 231 | 175 | 131.0417 | 20.8003
ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 130 | 164 | 139 | 94.8847 | 29.6515
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 57 | 33 | 67 | 34.4039 | 10.7512
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 137 | 141 | 157 | 95.323 | 38.1292
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 73 | 66 | 91 | 50.4007 | 12.6002
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 71 | 105 | 76 | 55.2216 | 13.8054
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 99 | 138 | 153 | 85.462 | 21.3655
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 88 | 139 | 74 | 65.9591 | 10.4697
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 205 | 144 | 246 | 130.3843 | 20.6959
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 68 | 70 | 73 | 46.2371 | 7.3392
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 37 | 58 | 52 | 32.2126 | 5.1131
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 103 | 112 | 71 | 62.6721 | 15.668
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 38 | 43 | 31 | 24.5429 | 6.1357
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 190 | 193 | 191 | 125.7825 | 50.313
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 82 | 84 | 131 | 65.0826 | 16.2706
СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Бл 101 | 250 | быт | 15 | 14 | 21 | 10.9567 | 4.3827
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 56 | 68 | 52 | 38.5675 | 24.1047
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 135 | 132 | 119 | 84.5855 | 33.8342
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 151 | 126 | 136 | 90.5021 | 56.5638
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 58 | 66 | 44 | 36.8144 | 11.5045
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 67 | 62 | 97 | 49.5241 | 15.4763
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 33 | 18 | 26 | 16.8733 | 9.374
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 23 | 31 | 8 | 13.5863 | 7.5479
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 35 | 31 | 34 | 21.9133 | 8.7653
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 31 | 57 | 25 | 24.7621 | 13.7567
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 128 | 166 | 105 | 87.4342 | 34.9737
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 106 | 68 | 83 | 56.3173 | 22.5269
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 190 | 103 | 123 | 91.1595 | 22.7899
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 128 | 123 | 119 | 81.0793 | 20.2698
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 114 | 119 | 113 | 75.8201 | 30.3281
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 57 | 50 | 56 | 35.7187 | 14.2875
КТП 4.07 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 176 | 196 | 159 | 116.3598 | 29.09
КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 119 | 88 | 131 | 74.0671 | 41.1484
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 47 | 105 | 146 | 65.3017 | 26.1207
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 73 | 148 | 190 | 90.0638 | 22.516
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 3 | 9 | 34 | 10.0801 | 10.0801
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 26 | 86 | 46 | 34.6231 | 21.6394
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 14 | 29 | 43 | 18.8455 | 11.7784
КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 225 | 273 | 162 | 144.628 | 36.157
КТП-Нк 5.02 | 250 | монастырь | 2 | 0 | 5 | 1.5339 | 0.61357
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 54 | 31 | 32 | 25.6386 | 10.2554
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0