## Лист1
Центральный участок замеры 2023 июнь
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 10 | 14 | 12 | 7.8888 | 4.3827
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 84 | 98 | 56 | 52.1537 | 28.9743
КТП-1 | 250 | быт | 123 | 43 | 139 | 66.8357 | 26.7343
ТП-2 | 400 | быт | 154 | 198 | 133 | 106.2797 | 26.5699
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 89 | 100 | 71 | 70 | 17.5
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 108 | 106 | 78 | 63.9869 | 15.9967
КТП - 4 | 250 | быт | 156 | 198 | 134 | 106.9371 | 42.7748
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 65 | 89 | 78 | 50.8389 | 12.7097
ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 121 | 132 | 87 | 74.5053 | 23.6525
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 69 | 97 | 123 | 63.3295 | 15.8324
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 82 | 86 | 77 | 53.6877 | 13.4219
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 46 | 41 | 59 | 31.9935 | 7.9984
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 145 | 108 | 170 | 92.6934 | 23.1733
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 15 | 39 | 14 | 14.9011 | 3.7253
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 218 | 91 | 172 | 105.4031 | 26.3508
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 62 | 15 | 41 | 25.8577 | 6.4644
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 83 | 59 | 55 | 43.1693 | 10.7923
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 56 | 98 | 56 | 46.018 | 11.5045
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 241 | 189 | 221 | 142.6558 | 35.6639
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 134 | 126 | 76 | 73.6288 | 18.4072
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 117 | 78 | 98 | 64.2061 | 16.0515
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 153 | 178 | 114 | 97.5143 | 24.3786
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 123 | 62 | 66 | 55.0025 | 13.7506
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 96 | 160 | 67 | 70.7801 | 7.078
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 314 | 327 | 299 | 205.9853 | 20.5985
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 46 | 108 | 56 | 46.018 | 11.5045
ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 213 | 221 | 257 | 151.4211 | 47.3191
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 260 | 186 | 177 | 136.5201 | 34.13
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 78 | 98 | 55 | 50.6198 | 12.655
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 114 | 78 | 119 | 68.1505 | 17.0376
КТП-33 | 400 | реч.порт | 3 | 3 | 0 | 1.3148 | 0.3287
КТП-34 | 400 | быт | 145 | 187 | 156 | 106.9371 | 26.7343
КТП-35 | 250 | быт | 189 | 156 | 198 | 118.9894 | 47.5958
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 98 | 89 | 123 | 67.9313 | 10.7828
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 98 | 87 | 87 | 59.6043 | 9.461
ТП-41 | 400 | быт | 278 | 255 | 231 | 167.4179 | 41.8545
ТП-43 | 180 | школа,быт | 51 | 47 | 46 | 31.5552 | 17.5307
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 158 | 128 | 167 | 99.2674 | 24.8169
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 81 | 88 | 56 | 49.305 | 12.3262
ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 77 | 164 | 93 | 73.1905 | 18.2976
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 245 | 210 | 252 | 154.9273 | 38.7318
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 122 | 76 | 78 | 60.4808 | 15.1202
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 52 | 34 | 46 | 28.9256 | 7.2314
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 107 | 142 | 93 | 74.9436 | 11.8958
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 110 | 160 | 95 | 79.9837 | 12.6958
ТП -51 | 400 | быт | 190 | 230 | 231 | 142.6558 | 35.6639
КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 141 | 114 | 123 | 82.8324 | 26.296
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 273 | 343 | 307 | 202.2601 | 50.565
КТП-56 | 180 | быт | 71 | 115 | 92 | 57.4129 | 31.8961
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 58 | 60 | 76 | 42.5119 | 10.628
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 192 | 196 | 189 | 126.4399 | 31.61
КТП-60 | 250 | быт | 238 | 203 | 115 | 121.8381 | 48.7353
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 58 | 70 | 57 | 40.5397 | 16.2159
ТП-62секция №2 | 250 | быт | 91 | 113 | 125 | 72.0949 | 28.8379
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 256 | 204 | 284 | 163.0352 | 40.7588
ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 156 | 98 | 156 | 89.8447 | 35.9379
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 116 | 112 | 110 | 74.0671 | 29.6268
КТП-72 | 180 | быт | 106 | 89 | 86 | 61.5765 | 34.2091
КТП-74 | 250 | быт | 134 | 299 | 115 | 120.0851 | 48.034
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 101 | 108 | 110 | 69.9035 | 21.8449
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 45 | 44 | 29 | 25.8577 | 8.0805
ТП-78 | 400 | быт | 160 | 246 | 238 | 141.1219 | 35.2805
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 55 | 58 | 49 | 35.4996 | 14.1998
КТП-81 | 200 | быт | 196 | 178 | 231 | 132.5757 | 66.2878
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 156 | 128 | 159 | 97.0761 | 30.3363
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 37 | 45 | 49 | 28.7065 | 7.1766
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 167 | 143 | 135 | 97.5143 | 24.3786
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 46 | 63 | 40 | 32.6509 | 10.2034
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 169 | 242 | 261 | 147.2576 | 36.8144
ТП-89 | 160 | быт | 109 | 66 | 58 | 51.0581 | 31.9113
ТП-94 | 180 | быт | 56 | 88 | 82 | 49.5241 | 27.5134
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 57 | 83 | 30 | 37.2527 | 9.3132
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 49 | 70 | 51 | 37.2527 | 9.3132
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 53 | 43 | 110 | 45.1415 | 18.0566
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 108 | 122 | 94 | 70.9992 | 28.3997
ТП-103 | 180 | быт | 78 | 37 | 49 | 35.9379 | 19.9655
ТП-107 | 320 | быт | 206 | 178 | 167 | 120.7425 | 37.732
КТП-111 | 160 | быт | 26 | 21 | 12 | 12.9289 | 8.0805
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 245 | 178 | 154 | 126.4399 | 31.61
ТП-129 | 180 | школа,быт | 45 | 66 | 49 | 35.0613 | 19.4785
КТП-130 | 400 | школа,быт | 145 | 129 | 118 | 85.9003 | 21.4751
ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 269 | 356 | 378 | 219.7907 | 54.9477
ТП-139 | 320 | рынок, быт | 254 | 220 | 198 | 147.2576 | 46.018
КТП-140 | 180 | быт | 162 | 208 | 130 | 109.5667 | 60.8704
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 67 | 98 | 89 | 55.6599 | 27.8299
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 307 | 324 | 333 | 211.2445 | 52.8111
КТП-154 | 180 | быт | 104 | 122 | 113 | 119 | 66.1111
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 51 | 82 | 56 | 41.4162 | 10.3541
ТП-159 | 400 | быт | 78 | 65 | 87 | 50.4007 | 12.6002
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 112 | 131 | 128 | 81.2985 | 20.3246
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 51 | 38 | 28 | 25.6386 | 6.4097
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 152 | 218 | 238 | 133.2331 | 21.1481
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 132 | 169 | 115 | 91.1595 | 14.4698
КТП-169 | 400 | быт | 56 | 98 | 78 | 50.8389 | 12.7097
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 73 | 70 | 75 | 47.7711 | 7.5827
ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 110 | 59 | 81 | 54.7833 | 8.6958
КТП-330 | 180 | быт | 187 | 130 | 109 | 93.3508 | 51.8616
КТП-333 | 250 | быт | 176 | 118 | 134 | 93.7891 | 37.5156
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 89 | 67 | 104 | 56.9747 | 9.0436
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 201 | 198 | 214 | 134.3287 | 21.322
КТП-337 | 250 | быт | 215 | 198 | 100 | 112.4154 | 44.9662
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 14 | 7 | 11 | 7.0123 | 1.7531
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 113 | 129 | 123 | 79.9837 | 19.9959
ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 294 | 226 | 233 | 165.0074 | 26.1917
ТП-369 | 400 | быт | 78 | 112 | 67 | 56.3173 | 14.0793
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 20 | 29 | 42 | 19.9411 | 3.1653
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 146 | 130 | 205 | 105.4031 | 16.7307
КТП 391 | 630 | насосная | 0 | 0 | 0
КТП 392 | 400 | насосная | 12 | 10 | 14
КТП 394 | 400 | насосная | 13 | 18 | 15
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 101 | 78 | 98 | 60.6999 | 33.7222
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 41 | 23 | 34 | 21.4751 | 11.9306
КТП -396 | 250 | быт | 156 | 176 | 145 | 104.5266 | 41.8106
КТП-397 | 250 | быт | 59 | 67 | 101 | 49.7433 | 19.8973
КТП 395 | 250 | реч.порт | 12 | 4 | 13 | 6.3549 | 2.5419
КТП-530 | 250 | быт | 34 | 29 | 27 | 19.722 | 7.8888