## Лист1
Сызранский участок 2023 июнь
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 560 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 180 | 250 | 223 | 143.0941 | 25.5525 | 560
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.9684 | 2.7874 | 250
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 92 | 72 | 70 | 51.2772 | 32.0483 | 160
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 109 | 112 | 105 | 71.4375 | 28.575 | 250
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 90 | 72 | 89 | 55.0025 | 22.001 | 250
КТП-Тш 205 | 63 | с. Ивашевка, школа, быт | 22 | 28 | 20 | 15.3393 | 24.3481 | 63
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 25.8 | 28.6 | 34.2 | 19.4152 | 12.1345 | 160
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 5 | 5 | 15 | 5.4783 | 1.3696 | 400
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 82 | 80 | 76 | 52.1537 | 32.5961 | 160
КТП-Зб 915 | 320 | с. Майорское, быт | 36.2 | 40 | 27 | 22.6146 | 7.0671 | 320
КТП-Зб 914 | 100 | с. Майорское, быт | 20 | 26.2 | 25 | 15.6023 | 15.6023 | 100
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 104 | 110 | 89 | 66.3974 | 66.3974 | 100
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 28 | 35 | 30 | 20.3794 | 5.0949 | 400
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 45 | 52 | 44 | 30.8978 | 7.7244 | 400
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 66 | 81 | 74 | 48.4285 | 19.3714 | 250
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 0 | 0 | 12.5 | 2.7392 | 2.7392 | 100
КТП-П 912 | 160 | п. Сборный, быт | 26.2 | 13.8 | 17.8 | 12.6659 | 7.9162 | 160
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 21.6 | 15.7 | 15.7 | 11.6141 | 11.6141 | 100
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 3.7034 | 3.7034 | 100
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 232 | 218 | 244 | 152.0785 | 24.1394 | 630
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 88 | 106 | 102 | 64.8635 | 16.2159 | 400
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 204 | 162 | 196 | 123.1529 | 30.7882 | 400
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 201 | 193 | 171 | 123.8103 | 30.9526 | 400
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 188 | 178 | 184 | 120.5233 | 48.2093 | 250
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 35 | 24 | 29 | 19.2837 | 12.0523 | 160
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 102 | 158 | 142 | 88.0916 | 55.0573 | 160
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 39 | 34.6 | 55.2 | 28.2244 | 28.2244 | 100
КТП-Б 420 | 400 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 27.8 | 32.2 | 36 | 21.0368 | 5.2592 | 400
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 28 | 22.6 | 19.2 | 15.2955 | 15.2955 | 100
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 47.7 | 39.7 | 35.3 | 26.8877 | 26.8877 | 100
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 54.8 | 73.4 | 56 | 40.3644 | 12.8141 | 315
КТП-Зб 313 | 100 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 92 | 86 | 84 | 57.4129 | 57.4129 | 100
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 76 | 89 | 82 | 54.1259 | 33.8287 | 160
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 94 | 92 | 88 | 60.0425 | 24.017 | 250
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 8.8968 | 14.1219 | 63
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 8.2832 | 8.2832 | 100
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 71 | 64 | 48 | 40.1014 | 25.0634 | 160
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 154 | 148 | 166 | 102.5544 | 41.0218 | 250
КТП-Тш 509 | 160 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 44 | 38 | 46.6 | 28.1805 | 17.6128 | 160
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 35 | 48 | 43 | 27.6108 | 11.0443 | 250
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама | 0 | 12 | 0 | 2.6296 | 0.6574 | 400
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 38 | 46 | 49 | 29.1447 | 29.1447 | 100
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 200 | 210 | 212 | 136.3009 | 21.6351 | 630
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | отключен |  |  |  |  | 630
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 48.4 | 55.4 | 50.2 | 33.7465 | 33.7465 | 100
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 68.2 | 72.7 | 74.1 | 47.1137 | 47.1137 | 100
КТП-Нр 205 | 160 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 44.7 | 55.2 | 47.6 | 32.3222 | 20.2014 | 160
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.9406 | 8.9406 | 100
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 24 | 19.7 | 21.5 | 14.2875 | 8.9297 | 160
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 38 | 44 | 42 | 27.1725 | 27.1725 | 100
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 36 | 33 | 28 | 21.2559 | 8.5024 | 250
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 2 | 2.6 | 2.2 | 1.4901 | 0.59604 | 250
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 10.1 | 10.1 | 12.6 | 7.1876 | 3.9931 | 180
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1176 | 0.2794 | 400
КТП-Ус 205 | 160 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 62 | 53.6 | 49.7 | 36.2227 | 22.6392 | 160
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 5.1715 | 3.2322 | 160
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 64.8 | 73.5 | 82.6 | 48.4066 | 30.2541 | 160
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 17.9032 | 11.1895 | 160
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 136.6 | 92.7 | 115.2 | 75.4914 | 30.1966 | 250
КТП-Б 214 | 400 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 33.4 | 29.7 | 38.2 | 22.1982 | 8.8793 | 250
КТП-Б 425 | 180 | с. Заборовка, быт | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 3.1336 | 1.7409 | 180
КТП-Рч 1017 | 100 | с. Ст. Рачейка (Ясная Поляна), водозабор | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 8.3928 | 8.3928 | 100
КТП-Рч 1018 | 100 | с. Смолькино, водозабор | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 8.1737 | 8.1737 | 100
КТП-Б 108 | 160 | п. Береговой, быт | 15.4 | 10.2 | 12.7 | 8.3928 | 5.2455 | 100
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 0 | 1.8 | 0 | 0.39444 | 0.39444 | 100
КТП-Б 405 | 250 | с. Старый Тукшум, быт | 22.4 | 9.8 | 13.6 | 10.0363 | 4.0145 | 250
КТП-К 205 | 100 | с. Кузькино, школа | 21.3 | 19.7 | 18.1 | 12.9508 | 12.9508 | 100
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 25.2 | 27.4 | 19.8 | 15.8653 | 3.9663 | 400
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 88 | 114.7 | 116 | 69.8378 | 27.9351 | 250
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 13.3 | 13.6 | 15.7 | 9.3351 | 9.3351 | 100
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 28.4 | 29.3 | 32.2 | 19.7001 | 12.3126 | 160
КТП-Н 203 | 100 | с. Новодевичье, дет. Сад | 26.2 | 28.4 | 36 | 19.8535 | 19.8535 | 100
КТП-Н 205 | 100 | с. Новодевичье, быт | 7.5 | 13 | 10.2 | 6.7274 | 6.7274 | 100
КТП-Н 302 | 100 | с. Новодевичье, быт | 38.6 | 24.2 | 16.8 | 17.443 | 17.443 | 100
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 41 | 54 | 76 | 37.4718 | 14.9887 | 250
КТП-Н 308 | 60 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 16.2 | 28.2 | 27.4 | 15.7338 | 26.223 | 60
КТП-Н 412 | 250 | с. Климовка, быт | 47.2 | 68.5 | 37.5 | 33.5712 | 13.4285 | 260
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.2571 | 3.5827 | 63
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 122 | 116 | 109 | 76.0393 | 19.0098 | 400
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 55 | 62 | 71 | 41.1971 | 10.2993 | 400
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 42 | 48 | 24 | 24.9812 | 9.9925 | 250
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 8.8 | 15.1 | 15 | 8.5243 | 3.4097 | 250
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 126 | 132 | 106 | 79.7645 | 12.661 | 630
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 55 | 48 | 54 | 34.4039 | 5.4609 | 630
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 38 | 31 | 22 | 19.9411 | 7.9765 | 250
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 44 | 78 | 72 | 42.5119 | 17.0047 | 250
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 5.2 | 1.8 | 2.4 | 2.0599 | 2.0599 | 100
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 29.6 | 22.8 | 34.5 | 19.0427 | 11.9017 | 160
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 52.3 | 44.2 | 33.3 | 28.4435 | 28.4435 | 100
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 13.8 | 21 | 17.4 | 11.4388 | 4.5755 | 250
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 0 | 0 | 12.4 | 2.7173 | 1.6983 | 160
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 66.3 | 56.2 | 79.9 | 44.3526 | 17.741 | 250
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 13.7 | 10.4 | 8.7 | 7.1876 | 7.1876 | 100
КТП-У 407 | 63 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.52592 | 0.83479 | 63
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 22.2201 | 8.888 | 250
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 28 | 29.6 | 35.2 | 20.3356 | 8.1342 | 250
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 22 | 22 | 22.6 | 14.5943 | 5.8377 | 250
КТП-Ш 407 | 100 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 10.2 | 12 | 5.6 | 6.0919 | 6.0919 | 100
КТП-Ш 415 | 250 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 40 | 36.1 | 42.9 | 26.0769 | 10.4307 | 250
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 96 | 86.3 | 75.9 | 56.5802 | 22.6321 | 250
КТП-Ш 419 | 160 | с. Шигоны, быт | 42 | 68 | 63 | 37.9101 | 23.6938 | 160
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 62 | 55 | 48 | 36.157 | 14.4628 | 250
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 8.6 | 6.2 | 9.4 | 5.303 | 2.1212 | 250
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 96 | 117 | 121 | 73.1905 | 13.0697 | 560
КТП-Ш 509 | 560 | с. Шигоны, пилорама | 14.8 | 21.6 | 23.4 | 13.1042 | 2.34 | 560
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 38 | 46 | 22 | 23.2281 | 23.2281 | 100
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 22 | 42 | 27 | 19.9411 | 19.9411 | 100
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 4.6018 | 4.6018 | 100
КТП-Ш 616 |  | отключен | [5 empty] | отключен
КТП-Ш 709 | 250 | с. Шигоны, быт | 64 | 58 | 52 | 38.1292 | 15.2517 | 250
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 94 | 88 | 103 | 62.453 | 24.9812 | 250
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 127 | 158 | 142 | 93.5699 | 23.3925 | 400
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 38 | 62 | 42 | 31.1169 | 12.4468 | 250
КТП-Пер 1304 | 320 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 204 | 162 | 188 | 121.3999 | 37.9375 | 320
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 271 | 246 | 234 | 164.5691 | 41.1423 | 400
КТП-Пер 1307 | 100 | п. Междуреченск, быт | 58 | 38 | 52 | 32.4317 | 32.4317 | 100
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 62 | 101 | 77 | 52.592 | 21.0368 | 250
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 181 | 134 | 155 | 102.9927 | 25.7482 | 400
КТП-Пер 1301 | 180 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 42 | 38 | 51 | 28.7065 | 15.948 | 180
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 280 | 262 | 274 | 178.8128 | 44.7032 | 400
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 196 | 202 | 175 | 125.5634 | 50.2254 | 250
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 180 | 182 | 194 | 121.8381 | 30.4595 | 400
КТП-Пб 510 | 250 | с. Печерское, быт | 119 | 115 | 94 | 71.8757 | 28.7503 | 250
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 144 | 138 | 155 | 95.7613 | 38.3045 | 250
КТП-Пб 501 | 400 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 157 | 160 | 121 | 95.9804 | 23.9951 | 400
КТП-Пб 503 | 180 | с. Печерское, администрация, быт | 158 | 155 | 129 | 96.8569 | 53.8094 | 180
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 119 | 142 | 135 | 86.7768 | 34.7107 | 250
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 113 | 128 | 144 | 84.3663 | 33.7465 | 250
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 12.8 | 19.4 | 13.4 | 9.9925 | 3.997 | 250
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 56 | 62 | 77 | 42.731 | 17.0924 | 250
КТП-Пб 610 | 250 | с. Кр. Мироново, турбаза | 1.3 | 15.5 | 13.2 | 6.574 | 2.6296 | 250
КТП-Пер701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 54.8 | 62.1 | 33.6 | 32.9796 | 20.6122 | 160
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 46 | 46 | 48.5 | 30.7882 | 19.2426 | 160
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 3.7034 | 3.7034 | 100
КТП-Пб 604 | 630 | б/о "Усинская" | 144 | 132 | 151 | 93.5699 | 14.8524 | 630
КТП-Ш 806 | 40 | с. Шигоны, быт | 15.2 | 9.7 | 7.7 | 7.1437 | 17.8594 | 40
КТП-М 107 | 630 | б/о " Золотые пески" | 16 | 12.4 | 12.6 | 8.9845 | 1.4261 | 630
ЗТП-У 107 | 630 | б/о " Голубая гавань" | 9 | 20.2 | 18.3 | 10.4088 | 1.6522 | 630
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 112 | 133 | 128 | 81.7367 | 20.4342 | 400
КТП-М 111 | 100 | ГООХ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
КТП-С 1002 | 100 | СНТ "Дубрава" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
КТП-М 112 |  |  | 31.6 | 23 | 33.8 | 19.3714 | 7.7486 | 250
КТП-М 113 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 160
КТП-Пер 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 5 | 0 | 5 | 2.1913 | 2.1913 | 100
КТП-Пер704 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 15.2 | 0 | 3.3308 | 1.3323 | 250
КТП-Пер 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 20 | 2 | 10 | 7.0123 | 2.8049 | 250
КТП-Пер 706 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 12.3 | 2.6953 | 0.84229 | 320
КТП-Пер708 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
КТП-Пер 709 | 400 | с. Образцово, дачи | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.21913 | 320
КТП-Пер 710 | 250 | с. Образцово, дачи | 12.2 | 0 | 0 | 2.6734 | 1.0694 | 250
КТП-Пер 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 8.2 | 2 | 2.2352 | 1.397 | 160
КТП-Пер 712 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 13 | 0 | 2.8487 | 0.89023 | 320
КТП-Пер 713 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 6.6 | 0 | 1.4463 | 0.45196 | 320
КТП-Пер 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 0 | 1 | 3 | 0.87653 | 3.5061 | 25
КТП-Пер 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 9.5 | 2 | 9 | 4.4922 | 2.8076 | 160
КТП-Пер 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 2 | 8 | 7 | 3.7253 | 3.7253 | 100
КТП-Пер 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 8 | 21 | 2 | 6.7931 | 6.7931 | 100
КТП-Пер 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
КТП-Пер 719 | 320 | с. Образцово, дачи | 0 | 12.2 | 6 | 3.9882 | 1.2463 | 320
КТП-Пер 720 | 630 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630
КТП-Пер 721 | 400 | с. Образцово, дачи | 8.4 | 2 | 10 | 4.4703 | 1.1176 | 320
КТП-Пер 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 10 | 9.2 | 0 | 4.2074 | 1.6829 | 250
КТП-Н 210, тр. 1 | 400 | с. Новодевичье, школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
КТП-Н 210, тр. 2 | 400 | с. Новодевичье, школа | 32 | 25.7 | 36.8 | 20.7081 | 5.177 | 400
КТП-Пб 301 | 100 | с. Печерское, б/о "Турист" СамГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100