## Лист1
Октябрьский участок Замеры 2023 июнь
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| КТП-1 Ок | 160 | Быт | 110 | 114 | 98 | 70.5609 | 44.1006
| КТП-2 Ок | 400 | Быт | 178 | 152 | 120 | 98.61 | 24.6525
| КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 120 | 124 | 92 | 73.6288 | 29.4515
| КТП-4 Ок | 400 | насосная | 81 | 72 | 96 | 54.5642 | 13.641
| КТП-5 Ок | 250 | Быт | 152 | 184 | 210 | 119.6468 | 47.8587
| КТП-6 Ок | 250 | Быт | 158 | 141 | 189 | 106.9371 | 42.7748
| КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 75 | 95 | 81 | 55.0025 | 34.3765
| КТП-8 Ок | 160 | Быт | 185 | 145 | 177 | 111.1006 | 69.4379
| МТП-9 Ок | 160 | Быт | 80 | 99 | 110 | 63.3295 | 39.581
| ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 150 | 153 | 145 | 98.1717 | 24.5429
| ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 103 | 110 | 99 | 68.3696 | 27.3478
| ТП-12 Ок | 250 | Быт | 160 | 149 | 121 | 94.2273 | 37.6909
| ТП-13 Ок | 250 | Быт | 67 | 79 | 113 | 56.7555 | 22.7022
| КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 101 | 127 | 131 | 78.6689 | 31.4675
| КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 2 | 11 | 9 | 4.8209 | 7.6523
| КТП-16 Ок | 320 | Быт | 57 | 71 | 125 | 55.4407 | 17.3252
| КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 230 | 256 | 232 | 157.3377 | 62.9351
| ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 192 | 161 | 159 | 112.1963 | 44.8785
| КТП-20 Ок | 250 | быт | 450 | 530 | 460 | 315.552 | 126.2208
| КТП-21 Ок | 160 | Быт | 84 | 100 | 150 | 73.1905 | 45.7441
| КТП-22 Ок | 250 | быт | 182 | 200 | 273 | 143.5323 | 57.4129
| КТП-23 Ок | 400 | быт | 320 | 356 | 310 | 216.0655 | 54.0164
| ТП-24 Ок | 250 | быт | 172 | 102 | 191 | 101.897 | 40.7588
| КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 96 | 103 | 76 | 60.2617 | 24.1047
| КТП-26 Ок | 160 | быт | 267 | 155 | 138 | 122.7147 | 76.6967
| КТП-27 Ок | 250 | Быт | 138 | 139 | 210 | 106.7179 | 42.6872
| КТП-28 Ок | 320 | Быт | 313 | 371 | 369 | 230.7474 | 72.1086
| КТП-29 Ок | 250 | Быт | 222 | 229 | 350 | 175.5258 | 70.2103
| КТП-30 Ок | 180 | Быт | 110 | 78 | 63 | 55.0025 | 30.5569
| КТП-31 Ок | 250 | Быт | 186 | 154 | 149 | 107.1562 | 42.8625
| КТП-32 Ок | 160 | Быт | 158 | 169 | 91 | 91.5977 | 57.2486
| КТП-33 Ок | 250 | Быт | 255 | 170 | 288 | 156.2421 | 62.4968
| ТП-34 Ок | 250 | Быт | 13 | 34 | 75 | 26.7343 | 10.6937
| ТП-35 Ок | 250 | Быт | 81 | 108 | 89 | 60.9191 | 24.3676
| ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 50 | 76 | 81 | 45.3606 | 11.3401
| КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 149 | 144 | 120 | 90.5021 | 36.2008
| КТП-38 Ок | 250 | Быт | 154 | 133 | 66 | 77.3541 | 30.9416
| ТП-39 Ок | 250 | Быт | 121 | 143 | 150 | 90.7212 | 36.2885
| КТП-40 Ок | 250 | Быт | 91 | 137 | 84 | 68.3696 | 27.3478
| КТП-41 Ок | 160 | Быт | 110 | 180 | 132 | 92.4743 | 57.7964
| КТП-43 Ок | 250 | Быт | 52 | 43 | 41 | 29.8021 | 11.9209
| КТП-44 Ок | 250 | Быт | 198 | 147 | 179 | 114.8259 | 45.9303
| КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 128 | 88 | 96 | 68.3696 | 27.3478
| ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 242 | 220 | 224 | 150.3255 | 37.5814
| ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 121 | 120 | 92 | 72.9714 | 22.8036
| ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 36 | 29 | 43 | 23.6664 | 5.9166
| КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 76 | 84 | 63 | 48.8667 | 19.5467
| ТП-49 Ок | 250 | Быт | 121 | 203 | 180 | 110.4432 | 44.1773
| ТП-50 Ок | 400 | Быт | 70 | 65 | 64 | 43.6075 | 10.9019
| ТП 51 ОК секция №1 | 400 | дет.сад, быт | 138 | 91 | 97 | 71.4375 | 17.8594
| ТП-51 Ок секция №2 | 400 | Дет.сад,быт | 65 | 104 | 65 | 51.2772 | 12.8193
| ТП-52 Ок | 160 | Быт | 12 | 57 | 53 | 26.7343 | 16.7089
| ТП-53 Ок | 250 | быт | 53 | 61 | 66 | 39.444 | 15.7776
| ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 135 | 119 | 120 | 81.9559 | 20.489
| ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 94 | 145 | 137 | 82.3941 | 20.5985
| КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 94 | 89 | 117 | 65.74 | 16.435
| ТП-56 Ок | 400 | Спец.школа,быт | 146 | 188 | 198 | 116.5789 | 29.1447
| ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 60 | 73 | 82 | 47.1137 | 18.8455
| ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 155 | 121 | 140 | 91.1595 | 36.4638
| КТП-58 Ок | 250 | Быт | 183 | 103 | 162 | 98.1717 | 39.2687
| ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 81 | 73 | 51 | 44.9223 | 24.9569
| ТП-60 Ок секция №1 | 250 | Быт | 131 | 123 | 137 | 85.6811 | 34.2725
| ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 127 | 94 | 101 | 70.5609 | 28.2244
| ТП-61 Ок | 250 | Быт, почта | 100 | 129 | 111 | 74.5053 | 29.8021
| ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 76 | 74 | 108 | 56.5364 | 14.1341
| ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-63 Ок | 320 | Быт, котельная | 91 | 169 | 109 | 80.8602 | 25.2688
| ТП-64 Ок | 250 | Быт | 184 | 184 | 234 | 131.9183 | 52.7673
| ТП-65 Ок секция №1 | 250 | быт | 41 | 29 | 21 | 19.9411 | 7.9765
| ТП-65 Ок секция №2 | 250 | Быт, АТС | 164 | 122 | 117 | 88.3107 | 35.3243
| ТП 66 Ок секция №1 | 400 | ЗАГС, быт | 42 | 22 | 24 | 19.2837 | 4.8209
| ТП 66 секция №2 | 400 | Быт, ЗАГС | 34 | 22 | 27 | 18.1881 | 4.547
| ТП 67 Ок секция №2 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 31 | 24 | 29 | 18.4072 | 4.6018
| ТП-67 Ок секция №1 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 57 | 91 | 98 | 53.9068 | 13.4767
| КТП-68 Ок | 400 | котельная | 118 | 139 | 130 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-69 Ок секция №1 | 250 | быт | 34 | 59 | 22 | 25.2003 | 10.0801
| ТП-69 Ок секция №2 | 250 | Быт | 66 | 100 | 67 | 51.0581 | 20.4232
| КТП-71 Ок | 400 | Быт | 116 | 107 | 92 | 69.027 | 17.2568
| КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-74 Ок | 250 | Быт | 191 | 117 | 111 | 91.8169 | 36.7267
| ТП-75 Ок секция №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 172 | 136 | 199 | 111.1006 | 27.7752
| ТП-75 Ок секция №2 | 400 | быт, больница,школа | 133 | 132 | 166 | 94.4465 | 23.6116
| ТП-76 Ок | 320 | Быт | 59 | 79 | 44 | 39.8823 | 12.4632
| КТП-770 | 400 | Быт | 305 | 358 | 253 | 200.7261 | 50.1815
| ТП-78 Ок секция №1 | 250 | Быт | 111 | 141 | 167 | 91.8169 | 36.7267
| ТП-78 Ок секция №2 | 250 | Быт, школа | 185 | 151 | 186 | 114.3876 | 45.755
| КТП-79 Ок | 160 | Быт | 194 | 123 | 171 | 106.9371 | 66.8357
| КТП-81 Ок | 10 | дачи | 34 | 0 | 0 | 7.4505 | 74.5053
| КТП-82 Ок | 400 | Быт | 59 | 16 | 43 | 25.8577 | 6.4644
| КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 58 | 54 | 47 | 34.8422 | 21.7764
| КТП-840 | 400 | Быт | 78 | 80 | 84 | 53.0303 | 13.2576
| КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 172 | 156 | 160 | 106.9371 | 26.7343
| КТП-86 Ок | 400 | котельная | 134 | 145 | 126 | 88.749 | 22.1872
| ТП-87 Ок | 400 | котельная | 273 | 264 | 271 | 177.0597 | 44.2649
| КТП-88 Ок | 250 | котельная | 78 | 73 | 80 | 50.6198 | 20.2479
| КТП-88А Ок | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-89 Ок | 400 | Быт | 151 | 195 | 194 | 118.332 | 29.583
| КТП-90 Ок | 250 | Быт | 85 | 70 | 87 | 53.0303 | 21.2121
| КТП-102 Ок | 100 | Быт | 92 | 74 | 118 | 62.2339 | 62.2339
| КТП-103 Ок | 100 | Быт | 34 | 116 | 33 | 40.1014 | 40.1014
ТП-105 Ок |  | 100 | Д/сад, поликлиника | 117 | 127 | 87 | 72.5331 | 72.5331
| ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 60 | 49 | 73 | 39.8823 | 9.9706
| ТП 72 | 100 | скважины | 16 | 13 | 13 | 9.2036 | 9.2036
| РП 21 ж/д |  | быт | 75 | 121 | 90 | 62.6721
| ТП 16.01 ОК |  |  | 65 | 69 | 69 | 44.4841
| КТП-107 Ок | 100 | Быт | 20 | 28 | 48 | 21.0368 | 21.0368