## Лист1
Алексеевский участок - Июнь 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 24 | 23 | 24 | 15.5585 | 3.8896
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 95 | 87 | 101 | 62.0147 | 38.7592
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 19 | 20 | 18 | 12.4906 | 7.8066
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 228 | 221 | 221 | 146.8193 | 58.7277
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 55 | 57 | 64 | 38.5675 | 24.1047
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 218 | 214 | 212 | 141.1219 | 56.4487
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 125 | 124 | 128 | 82.6133 | 51.6333
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 91 | 89 | 87 | 58.5086 | 36.5679
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 221 | 223 | 218 | 145.0663 | 58.0265
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 214 | 209 | 201 | 136.7392 | 34.1848
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 142 | 145 | 137 | 92.9125 | 58.0703
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 94 | 89 | 87 | 59.166 | 59.166
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 74 | 72 | 75 | 48.4285 | 48.4285
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 71 | 75 | 74 | 48.2093 | 48.2093
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 124 | 127 | 123 | 81.9559 | 32.7823
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 69 | 68 | 71 | 45.5797 | 45.5797
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 124 | 128 | 124 | 82.3941 | 51.4963
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 24 | 27 | 25 | 16.6541 | 10.4088
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 75 | 71 | 73 | 47.9902 | 47.9902
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 87 | 92 | 89 | 58.7277 | 58.7277
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 82 | 81 | 79 | 53.0303 | 53.0303
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 112 | 108 | 116 | 73.6288 | 29.4515
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 34 | 34 | 32 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 241 | 234 | 238 | 156.2421 | 62.4968
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 201 | 197 | 193 | 129.5078 | 32.377
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 92 | 89 | 93 | 60.0425 | 37.5266
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 14 | 10 | 11 | 7.6697 | 3.0679
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 267 | 274 | 269 | 177.498 | 44.3745
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 174 | 181 | 173 | 115.7024 | 46.281
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 135 | 132 | 87.4342 | 54.6464
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 67 | 71 | 65 | 44.4841 | 44.4841
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 93 | 87 | 94 | 60.0425 | 37.5266
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 27 | 24 | 26 | 16.8733 | 16.8733
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 142 | 148 | 145 | 95.323 | 59.5769
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 132 | 127 | 129 | 85.0237 | 21.2559
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 148 | 151 | 152 | 98.8291 | 61.7682
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 93 | 85 | 87 | 58.0703 | 36.294
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 92 | 94 | 88 | 60.0425 | 37.5266
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 118 | 112 | 115 | 75.601 | 47.2506
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 125 | 118 | 114 | 78.2306 | 48.8941
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 89 | 94 | 97 | 61.3573 | 38.3483
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 31 | 28 | 32 | 19.9411 | 12.4632
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 85 | 84 | 89 | 56.5364 | 35.3353
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 82 | 78 | 83 | 53.2494 | 33.2809
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 19 | 19 | 20 | 12.7097 | 7.9436
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 172 | 168 | 170 | 111.758 | 44.7032
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 68 | 69 | 62 | 43.6075 | 27.2547
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 62 | 58 | 58 | 39.0057 | 24.3786
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 118 | 119 | 114 | 76.9158 | 30.7663
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 71 | 64 | 64 | 43.6075 | 17.443
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 95 | 92 | 97 | 62.2339 | 24.8935
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 28 | 24 | 26 | 17.0924 | 6.837
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 7.6697
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 58 | 57 | 61 | 38.5675 | 38.5675
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 28 | 21 | 25 | 16.2159 | 6.4863
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 62 | 57 | 54 | 37.9101 | 23.6938
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 24 | 23 | 28 | 16.435 | 6.574
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 73 | 75 | 72 | 48.2093 | 30.1308
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 51 | 49 | 48 | 32.4317 | 51.4789
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 18 | 19 | 18 | 12.0523 | 48.2093
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 75 | 75 | 78 | 49.9624 | 19.985
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 134 | 128 | 132 | 86.3385 | 53.9616
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 31 | 35 | 33 | 21.6942 | 3.4435
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 34 | 32 | 34 | 21.9133 | 5.4783
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 72 | 71 | 71 | 46.8945 | 46.8945
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 82 | 75 | 78 | 51.4963 | 32.1852
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 42 | 42 | 41 | 27.3917 | 17.1198
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 58 | 57 | 52 | 36.5953 | 22.872
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 47 | 47 | 45 | 30.4595 | 48.3485
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 98 | 104 | 102 | 66.6165 | 41.6353
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 5 | 4 | 5 | 3.0679 | 12.2715