## Лист1
Чапаевский участок замер июнь 2023г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЦРП-1 | - | -
2 | РП-ЖБК | - | -
3 | РУ-10кВ Котельная | 1600
1600
4 | РП-1 | 400 | МКД,ИП,Мегафон | 180 | 200 | 175 | 121.7596 | 30.4399
5 | ТП-1 | 400 | МКД,ИП | 130 | 205 | 107 | 96.9689 | 24.2422
6 | КТП-2 | 400 | ИП,Частный сектор | 420 | 380 | 290 | 239.1315 | 59.7829
7 | ТП-3 | 400 | Больница,МКД,ИП,Гаражи | 230 | 245 | 310 | 172.2185 | 43.0546
|  | 400 | Больница,МКД,ИП,Гаражи | 115 | 89 | 100 | 66.6935 | 16.6734
8 | ТП-3(ЧОЗИП) | 250 | ДК,ИП,Цех Завода ПГБИП | 42 | 70 | 60 | 37.7345 | 15.0938
9 | КТП-3 | 400 | ИП,Частный сектор | 300 | 460 | 380 | 250.1008 | 62.5252
10 | КТП-4 | 400 | ИП,Частный сектор | 280 | 360 | 300 | 206.2235 | 51.5559
11 | КТП-4А | 400 | ИП,Частный сектор | 198 | 172 | 171 | 118.6882 | 29.672
12 | ТП-5 | 400 | Больница,Детсад,Школа,МКД, ИП | 265 | 210 | 240 | 156.8615 | 39.2154
|  | 320 | Больница,Детсад,Школа,МКД, ИП | 36 | 40 | 52 | 28.0815 | 8.7755
13 | КТП-5 | 250 | ИП,Частный сектор | 320 | 300 | 250 | 190.8664 | 76.3466
14 | КТП-5А | 250 | ИП,Частный сектор | 81 | 74 | 75 | 50.4589 | 20.1836
15 | КТП-6 | 250 | ДЮСШ,СЮТ,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК,Котельная ТЭК | 167 | 150 | 145 | 101.3566 | 40.5427
16 | ТП-7 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 80 | 60 | 75 | 47.1681 | 11.792
17 | КТП-7 | 400 | Частный сектор | 450 | 415 | 260 | 246.81 | 61.7025
18 | ТП-8(ЧОЗИП) | 400 | Школа,МКД,ИП,Пож.часть,Гараж-Завода ПГБИП | 83 | 73 | 101 | 56.3824 | 14.0956
19 | ТП-8Н | 400 | РТН,МКД,МКД,Спортсооружение-МРСК,Гаражи | 60 | 43 | 42 | 31.8111 | 7.9528
|  | 160 | РТН,МКД,МКД,Спортсооружение-МРСК,Гаражи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП-9 | 400 | Частный сектор | 500 | 620 | 350 | 322.4984 | 80.6246
21 | ТП-10 | 250 | МКД,ИП | 105 | 94 | 89 | 63.1834 | 25.2733
22 | ТП-11 | 400 | Рынок,ИП,Частный сектор | 380 | 458 | 250 | 238.6927 | 59.6732
23 | ТП-11(ЧОЗИП) | 400 | МКД,ИП | 260 | 280 | 220 | 166.7339 | 41.6835
24 | ТП-12 | 250 | МКД,ИП | 172 | 120 | 130 | 92.5812 | 37.0325
25 | ТП-12(ЧОЗИП) | 180 | МКД,ИП | 47 | 82 | 67 | 42.9998 | 23.8888
26 | ТП-13 | 400 | Школа,Детсад,МКД,ИП | 235 | 244 | 200 | 148.9635 | 37.2409
|  | 400 | Школа,Детсад,МКД,ИП | 110 | 123 | 90 | 70.8619 | 17.7155
27 | ТП-13(ЧОЗИП) | 400 | Детский сад,МКД,ИП | 144 | 155 | 210 | 111.6678 | 27.917
28 | КТП-13 | 100 | МКД,ИП,Гаражи | 50 | 38 | 42 | 28.5203 | 28.5203
29 | ТП-14 | 400 | ГОЧС,ИП-Ресторвн,МКД | 100 | 87 | 68 | 55.9436 | 13.9859
|  | 400 | ГОЧС,ИП-Ресторвн,МКД | 121 | 110 | 70 | 66.0354 | 16.5088
30 | ТП-14(ЧОЗИП) | 180 | ПГБИП,СВГК,Гаражи | 12 | 8 | 17 | 8.1173 | 4.5096
31 | КТП-14 | 400 | Магазин,ТОП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 450 | 520 | 536 | 330.3963 | 82.5991
32 | ТП-16 | 400 | МКД,УСЗН,ИП | 132 | 106 | 98 | 73.7139 | 18.4285
|  | 400 | МКД,УСЗН,ИП | 143 | 162 | 180 | 106.4025 | 26.6006
33 | КТП-16 | 400 | МКД,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 385 | 370 | 430 | 259.9732 | 64.9933
34 | ТП-17(ЧОЗИП) | 250 | МКД,ИП | 220 | 190 | 150 | 122.8565 | 49.1426
35 | ТП-18 | 2500 | DELPHI (JV "PES/SCC")-Завод жгутов | 180 | 175 | 205 | 122.8565 | 4.9143
|  | 2500 | DELPHI (JV "PES/SCC")-Завод жгутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | КТП-19 | 250 | Частный сектор | 450 | 400 | 450 | 285.2027 | 114.0811
37 | КТП-19А | 400 | ИП,Частный сектор | 380 | 355 | 420 | 253.3916 | 63.3479
38 | ТП-20(ЧОЗИП) | 180 | Медсанчасть,МКД,ИП | 130 | 160 | 100 | 85.5608 | 47.5338
39 | ТП-22(ЧОЗИП) | 400 | Профилакторий з-да ПГБИП, Мегафон | 30 | 60 | 38 | 28.0815 | 7.0204
40 | ТП-23(ЧОЗИП) | 400 | Детский сад,Стадион,МКД,ИП | 137 | 134 | 90 | 79.1986 | 19.7996
41 | КТП-23 | 400 | ИП,Частный сектор | 310 | 239 | 250 | 175.2899 | 43.8225
42 | КТП-27А | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 110 | 120 | 124 | 77.6629 | 31.0652
43 | БКТП-29 | 400 | Наркология,Психдиспансер,Кож.Вен Диспансер, МКД,ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | Наркология,Психдиспансер,Кож.Вен Диспансер, МКД,ИП | 192 | 309 | 268 | 168.7083 | 42.1771
44 | КТП-30 | 250 | Интернат,МКД,Частный сектор, Гаражи | 114 | 130 | 180 | 93.0199 | 37.208
|  | 250 | Интернат,МКД,Частный сектор, Гаражи |  |  |  | 0 | 0
45 | ТП-31 | 250 | МКД,ИП | 70 | 62 | 58 | 41.6835 | 16.6734
46 | ТП-32 | 250 | Школа,Гаражи,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 132 | 179 | 140 | 98.9434 | 39.5774
47 | ТП-33 | 400 | Частный сектор,Детский сад,Дома Ветеранов,ИП,Гаражи | 28 | 35 | 22 | 18.6479 | 4.662
|  | 400 | Частный сектор,Детский сад,Дома Ветеранов,ИП,Гаражи | 147 | 80 | 155 | 83.8057 | 20.9514
48 | ТП-34 | 400 | ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП,Гаражи | 77 | 120 | 123 | 70.2037 | 17.5509
49 | ТП-35 | 250 | Школа,МКД,Частный сектор,ИП | 105 | 150 | 160 | 91.0455 | 36.4182
|  | 250 | Школа,МКД,Частный сектор,ИП | 169 | 150 | 180 | 109.4739 | 43.7896
50 | ТП-36 | 400 | МКД,Интернат для детей сирот,Котельная ТЭК,ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП,Гаражи | 260 | 170 | 182 | 134.2646 | 33.5662
51 | ТП-37 | 400 | ЦЗН,МКД,ИП | 180 | 170 | 190 | 118.4688 | 29.6172
52 | ТП-38 | 400 | ЦГБ | 115 | 70 | 113 | 65.3772 | 16.3443
|  | 400 | ЦГБ |  |  |  | 0 | 0
53 | КТП-39 | 400 | Котельная,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК-Школа | 208 | 129 | 141 | 104.8668 | 26.2167
54 | ТП-41 | 400 | Шеола,МКД,ИП | 137 | 120 | 102 | 78.7598 | 19.69
|  | 400 | Шеола,МКД,ИП | 170 | 180 | 213 | 123.5147 | 30.8787
55 | ТП-43 | 400 | Дет.сад,Частный сектор,МКД,ИП | 217 | 140 | 150 | 111.229 | 27.8073
|  | 250 | Дет.сад,Частный сектор,МКД,ИП | 145 | 97 | 190 | 94.775 | 37.91
56 | КТП-44 | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 320 | 380 | 290 | 217.1928 | 86.8771
57 | КТП-45 | 250 | ВЛ-0,4кВ МРСК-Частный сектор, ИП | 278 | 294 | 298 | 190.8664 | 76.3466
58 | ТП-48 | 400 | Полиция,Частный сектор,МКД,ИП | 251 | 200 | 188 | 140.1881 | 35.047
59 | ТП-49 | 400 | Роддом,МКД,ИП | 220 | 260 | 190 | 146.9891 | 36.7473
60 | КТП-50 | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК-Спасательная станция | 90 | 100 | 120 | 68.0099 | 27.2039
61 | КТП 51 | 250 | Школа,Частный сектор,ИП | 32 | 164 | 33 | 50.2395 | 20.0958
|  | 250 | Школа,Частный сектор,ИП | 160 | 180 | 120 | 100.9179 | 40.3671
62 | ТП-52 | 200 | Детсад,Сбербанк,МКД,ИП,Гаражи | 150 | 150 | 159 | 100.6985 | 50.3492
63 | ТП-53 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 207 | 187 | 215 | 133.6065 | 33.4016
64 | КТП-55 | 250 | Частный сектор | 72 | 60 | 43 | 38.3927 | 15.3571
65 | ТП-56 | 400 | Роддом,МКД,ИП | 130 | 115 | 110 | 77.8823 | 19.4706
|  | 400 | Роддом,МКД,ИП | 142 | 104 | 116 | 79.418 | 19.8545
66 | КТП-57(101) | 250 | Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 300 | 200 | 205 | 154.6676 | 61.867
67 | КТП-58(102) | 250 | АО Промсинтез,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК ИП | 175 | 197 | 201 | 125.7086 | 50.2834
68 | КТП-59 | 400 | МКД,ИП,Частный сектор | 200 | 240 | 195 | 139.3105 | 34.8276
69 | КТП-61 | 400 | ИП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 362 | 316 | 207 | 194.1572 | 48.5393
70 | ТП-62 | 400 | База Теплосети(ТЭК)МКД,ИП | 251 | 300 | 305 | 187.795 | 46.9487
71 | ТП-63 | 400 | МКД,ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | МКД,ИП | 170 | 204 | 164 | 118.03 | 47.212
72 | КТП-64 | 400 | ИП,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК | 290 | 330 | 265 | 194.1572 | 48.5393
73 | ТП-66 | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 239 | 221 | 140 | 131.632 | 32.908
74 | ТП-67 | 400 | Горгаз,МКД,ИП | 180 | 150 | 172 | 110.1321 | 27.533
|  | 630 | Горгаз,МКД,ИП | 107 | 133 | 102 | 75.0302 | 11.9096
75 | ТП-68 | 400 | МКД,База УБГ,ИП,Гаражи | 241 | 340 | 275 | 187.795 | 46.9487
|  | 400 | МКД,База УБГ,ИП,Гаражи | 107 | 98 | 101 | 67.1323 | 16.7831
76 | ТП-69 | 250 | МКД,ИП | 105 | 100 | 90 | 64.7191 | 25.8876
|  | 250 | МКД,ИП | 90 | 105 | 100 | 64.7191 | 25.8876
77 | ТП-70 | 250 | Училище №15 Педколледжа, Общежитие,МКД,ИП | 138 | 126 | 154 | 91.7036 | 36.6815
|  | 400 | Училище №15 Педколледжа, Общежитие,МКД,ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-71 | 250 | МКД,ИП | 205 | 165 | 170 | 118.4688 | 47.3875
|  | 250 | МКД,ИП |  |  |  | 0 | 0
79 | ТП-72 | 400 | Детсад,Ростелеком,МКД,ИП | 166 | 305 | 160 | 138.433 | 34.6082
80 | ТП-73 | 400 | МКД | 132 | 180 | 130 | 96.9689 | 24.2422
81 | ТП-74 | 250 | Школа,Детсад,РеаЦентр, Сбербанк,МКД,Частный сектор,ИП | 120 | 90 | 100 | 68.0099 | 27.2039
|  | 400 | Школа,Детсад,РеаЦентр, Сбербанк,МКД,Частный сектор,ИП | 195 | 125 | 250 | 125.0504 | 31.2626
82 | ТП-75 | 400 | МКД,ИП | 159 | 160 | 112 | 94.5557 | 23.6389
83 | ТП-76 | 160 | Стоматология,МКД,ИП | 82 | 98 | 140 | 70.2037 | 43.8773
|  | 400 | Стоматология,МКД,ИП | 96 | 101 | 100 | 65.1578 | 16.2895
84 | ТП-77 | 250 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 146 | 100 | 86 | 72.8364 | 29.1345
85 | ТП-78 | 250 | МКД,ИП,Гаражи | 160 | 181 | 156 | 109.0352 | 43.6141
|  | 250 | МКД,ИП,Гаражи |  |  |  | 0 | 0
86 | ТП-80 | 400 | Частный сектор, Педколледж, ИП, Биллайн | 166 | 181 | 130 | 104.6474 | 26.1619
|  | 160 | Частный сектор, Педколледж, ИП, Биллайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-81 | 250 | МКД,ИП | 170 | 160 | 160 | 107.4995 | 42.9998
88 | ТП-83 | 100 | Детский сад | 8 | 2 | 3 | 2.852 | 2.852
89 | КТП-501 Залесье | 100 | МКД, Частный сектор | 36 | 34 | 55 | 27.4233 | 27.4233
90 | КТП-502 Залесье | 100 | Насосная | 4 | 4 | 4 | 2.6326 | 2.6326
91 | КТП-Х3 | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 113 | 61 | 80 | 55.7242 | 13.9311
|  | 400 | МКД,ИП,Гаражи | 68 | 67 | 58 | 42.3416 | 10.5854
92 | БКТП-Х5 | 400 | Дом школьника,Библиотека,МКД,ИП | 130 | 110 | 90 | 72.3976 | 18.0994
|  | 400 | Дом школьника,Библиотека,МКД,ИП | 80 | 134 | 92 | 67.1323 | 16.7831
93 | КТП-Х10 | 630 | МКД,ИП,Гаражи | 33 | 35 | 36 | 22.8162 | 3.6216
|  | 630 | МКД,ИП,Гаражи | 167 | 196 | 140 | 110.3515 | 17.5161
94 | КТП-Х500 | 250 | Больница, Детсад,Арбитражный суд,АО ромсинтез,Промперфоратор, МКД,ИП,Гаражи | 150 | 120 | 140 | 89.9485 | 35.9794
|  | 250 | Больница, Детсад,Арбитражный суд,АО ромсинтез,Промперфоратор, МКД,ИП,Гаражи | 30 | 30 | 17 | 16.8928 | 6.7571
95 | КТП-АЗС | 100 | АЗС Баранов | 31 | 54 | 41 | 27.6427 | 27.6427
96 | ТП-БК | 400 | Флюорография-рентген, МКД,ИП,Гаражи | 117 | 58 | 68 | 53.311 | 13.3277
97 | ТП-ДК | 250 | Пролуратура,ДК,РКЦ,МФЦ,МКД, ИП | 60 | 90 | 31 | 39.709 | 15.8836
|  | 400 | Пролуратура,ДК,РКЦ,МФЦ,МКД, ИП | 120 | 69 | 61 | 54.8467 | 13.7117
98 | КТП-ДОЦ | 400 | ДОЦ-Мастерские, СТО | 179 | 170 | 80 | 94.1169 | 23.5292
99 | ТП-ДС | 250 | Администрация,МКД,ИП | 46 | 110 | 100 | 56.163 | 22.4652
100 | КТП-ЖКК | 400 | МКД,ИП | 110 | 120 | 140 | 81.1731 | 20.2933
101 | ТП-ЖКО | 250 | УБГ,Офисы,ИП | 38 | 59 | 61 | 34.6631 | 13.8652
|  | 250 | УБГ,Офисы,ИП | 14 | 16 | 32 | 13.602 | 5.4408
102 | ТП-К1 | 400 | МКД,ИП | 260 | 220 | 160 | 140.4075 | 35.1019
103 | ТП-К2 | 400 | МКД,Сбербанк,ИП | 320 | 268 | 358 | 207.5398 | 51.8849
104 | ТП-К3 | 160 | МКД | 73 | 89 | 85 | 54.1885 | 33.8678
|  | 160 | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-кВ.7Б | 400 | МКД,Церковь,ИП | 150 | 135 | 180 | 102.0148 | 25.5037
106 | КТП-КНС | 250 | Канализационная насосная станция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | Канализационная насосная станция | 50 | 64 | 54 | 36.857 | 14.7428
107 | КТП-Котельная | 400 | Котельная ТЭК,Частный сектор ВЛ-0,4 МРСК,МКД | 186 | 187 | 214 | 128.78 | 32.195
108 | КТП-Лесничество | 250 | Частный сектор,ИП,Лесничество | 134 | 100 | 110 | 75.469 | 30.1876
109 | ТП-МСЧ | 630 | Больничный комплекс,МКД,АО Промсинтез,Гаражи | 130 | 175 | 147 | 99.1628 | 15.7401
|  | 630 | Больничный комплекс,МКД,АО Промсинтез,Гаражи | 100 | 100 | 90 | 63.6221 | 10.0988
110 | ТП-Насосная-1 | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 458 | 600 | 400 | 319.8658 | 31.9866
|  | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 250 | 280 | 358 | 194.8154 | 19.4815
111 | ТП-Насосная-2 | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 320 | 330 | 280 | 204.0296 | 20.403
|  | 1000 | 0,4кВ-Водоканал-Водозабор | 200 | 260 | 320 | 171.1216 | 17.1122
112 | ТП-НК | 180 | МКД,Котельная,ЧГЭС,ДК,ИП | 90 | 98 | 60 | 54.4079 | 30.2266
|  | 160 | МКД,Котельная,ЧГЭС,ДК,ИП | 130 | 100 | 130 | 78.9792 | 49.362
113 | КТП-Свалка (БО) | 63 | ООО ВИЗО | 30 | 40 | 25 | 20.8417 | 33.0821
114 | КТП-Свалка (ПО) | 63 | ООО ВИЗО |  |  |  | 0 | 0
115 | ТП-СГМ | 400 | МКД,ИП | 25 | 32 | 17 | 16.2346 | 4.0587
116 | КТП-СМП | 250 | МКД,Частный сектор, ИП | 160 | 149 | 150 | 100.6985 | 40.2794
117 | КТП-СП | 250 | Скорая помощь,ЧГЭС,ИП | 76 | 90 | 142 | 67.5711 | 27.0284
118 | КТП-Стадион | 400 | Спортсооружения | 60 | 60 | 53 | 37.9539 | 9.4885
|  | 400 | Спортсооружения | 57 | 61 | 64 | 39.9284 | 9.9821
119 | ТП-Столовая | 400 | МКД,ИП | 440 | 380 | 380 | 263.264 | 65.816
|  | 320 | МКД,ИП | 45 | 80 | 50 | 38.3927 | 11.9977
120 | ТП-Стр.1 | 400 | МКД,ИП,Тандер,Гаражи | 208 | 200 | 186 | 130.3157 | 32.5789
121 | ТП-Стр.2 | 400 | МКД,ИП | 120 | 160 | 140 | 92.1424 | 23.0356
122 | ТП-Стр.3 | 400 | Детсад,МКД,ИП | 83 | 67 | 90 | 52.6528 | 13.1632
|  | 320 | Детсад,МКД,ИП | 113 | 139 | 150 | 88.1934 | 27.5604
123 | ТП-Стр.4 | 250 | МКД,ИП | 100 | 110 | 102 | 68.4486 | 27.3795
|  | 250 | МКД,ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ТП-Стр.5 | 400 | МКД,ИП | 88 | 107 | 100 | 64.7191 | 16.1798
125 | ТП-Стр.6 | 400 | МКД,ИП | 74 | 61 | 18 | 33.5662 | 8.3915
|  | 250 | МКД,ИП | 150 | 130 | 143 | 92.8006 | 37.1202
126 | ТП-Стр.7 | 400 | Детсады,МКД,ИП | 129 | 119 | 166 | 90.8261 | 22.7065
127 | ТП-Т1 | 400 | Ростелеком,Школа,МКД,Гаражи, Мегафон | 157 | 176 | 172 | 110.7903 | 27.6976
|  | 400 | Ростелеком,Школа,МКД,Гаражи, Мегафон | 140 | 120 | 119 | 83.1475 | 20.7869
128 | ТП-Т2 | 400 | Детсад,Полиция,Почта,КУМИ, Военкомат,Ю-З управление образованием,Паспортный стол, МКД,ИП,Гаражи | 82 | 83 | 104 | 59.015 | 14.7538
|  | 400 | Детсад,Полиция,Почта,КУМИ, Военкомат,Ю-З управление образованием,Паспортный стол, МКД,ИП,Гаражи | 115 | 209 | 196 | 114.0811 | 28.5203
129 | ТП-Т3 | 400 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 93 | 125 | 115 | 73.0558 | 18.2639
|  | 400 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 43 | 60 | 35 | 30.2754 | 7.5688
130 | ТП-Ф | 400 | Детсад,МКД,ИП,Гаражи | 270 | 292 | 225 | 172.6573 | 43.1643
131 | ТП-Ч | 180 | Школа,МКД,ИП | 66 | 104 | 108 | 60.9895 | 33.8831
132 | ТП-1 "Роща" | 250 | Оборудование | 27 | 29 | 34 | 19.7448 | 7.8979
| ТП-2 "Роща" | 400 | Оборудование | 117 | 120 | 112 | 76.5659 | 19.1415
133 | КТП-Берез 1 | 63 | Ж/дом, дачи | 63 | 70 | 74 | 45.413 | 72.0842
134 | КТП-Берез. 2 | 400 | Ж/дом, дачи | 250 | 330 | 280 | 188.6725 | 47.1681
135 | КТП-Магнит | 630 | Магазин. | 220 | 240 | 250 | 155.7645 | 24.7245
|  | 630 | Магазин | 313 | 287 | 294 | 196.1317 | 31.132
136 | КТП-ВОХР 1 | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | КТП-Вохр-2 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | КТП-21 | 630 | Ледовая арена | 40 | 30 | 33 | 22.5968 | 3.5868
|  | 630 | Ледовая арена | 201 | 207 | 200 | 133.3871 | 21.1726
139 | ТП-Х500 | 630 | Офис | 18 | 10 | 99 | 27.8621 | 4.4226
140 | ТП-Мех. Причал | 630 | ИП | 2 | 3 | 2 | 1.5357 | 0.24376
141 | КТП-28 | 250 | ИП | 25 | 40 | 50 | 25.2295 | 10.0918
142 | КТП-26 | 400 | ООО Энергобетон | 50 | 28 | 47 | 27.4233 | 6.8558
143 | ТП-Силикатная | 250 | Быт | 150 | 165 | 156 | 103.3311 | 41.3324
144 | КТП-301/40 | 40 | Быт | 1 | 18 | 15 | 7.4591 | 18.6479
145 | КТП-302/250 | 250 | Быт | 4 | 10 | 25 | 8.5561 | 3.4224
146 | КТП-Кресты/250 | 250 | Быт | 60 | 65 | 45 | 37.2957 | 14.9183