## Лист1
Борский участок (Богатое) Восточных ЭС загрузка на 15.06.2023г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | нагрузка А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 5 | 9 | 0 | 3.0679 | 4.8696
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.6574
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 41 | 43 | 70 | 33.7465 | 8.4366
4 | БОГ303/250 | 250 | 57 | 83 | 51 | 41.8545 | 16.7418
5 | БОГ304/250 | 250 | 40 | 49 | 23 | 24.5429 | 9.8172
6 | БОГ305/160 | 160 | 14 | 5 | 4 | 5.0401 | 3.15
7 | БОГ616/250 | 250 | 28 | 22 | 24 | 16.2159 | 6.4863
8 | БОГ617/160 | 160 | 12 | 18 | 24 | 11.8332 | 7.3957
9 | БОГ620/100 | 100 | 1 | 70 | 65 | 29.8021 | 29.8021
10 | БОГ1111/160 | 160 | 12 | 21 | 17 | 10.9567 | 6.8479
11 | БОГ1201/100 | 250 | 36 | 61 | 67 | 35.9379 | 14.3751
12 | БОГ1203/100 | 250 | 58 | 71 | 77 | 45.1415 | 18.0566
13 | БОГ1204/63 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1.3148 | 3.287
14 | БОГ1205/320 | 320 | 122 | 165 | 137 | 92.9125 | 29.0352
15 | БОГ1206/250 | 400 | 90 | 90 | 90 | 59.166 | 14.7915
16 | БОГ1207/100 | 250 | 68 | 59 | 41 | 36.8144 | 14.7258
17 | БОГ1208/100 | 25 | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 78.888
18 | БОГ1209/100 | 160 | 49 | 61 | 36 | 31.9935 | 19.9959
19 | БОГ1212/250 | 250 | 88 | 75 | 81 | 53.4685 | 21.3874
20 | БОГ1213/250 | 250 | 117 | 85 | 112 | 68.8079 | 27.5231
21 | БОГ1214/400 | 400 | 272 | 266 | 237 | 169.8283 | 42.4571
22 | БОГ1215/400 | 400 | 233 | 130 | 165 | 115.7024 | 28.9256
23 | БОГ1217/160 | 250 | 19 | 25 | 37 | 17.7498 | 7.0999
24 | БОГ1218/250 | 400 | 24 | 37 | 63 | 27.1725 | 6.7931
25 | БОГ1219/100 | 100 | 28 | 39 | 6 | 15.9967 | 15.9967
26 | БОГ1220/250 | 250 | 60 | 41 | 69 | 37.2527 | 14.9011
27 | БОГ1222/63 | 63 | 21 | 20 | 19 | 13.148 | 20.8698
28 | БОГ1223/160 | 160 | 15 | 8 | 6 | 6.3549 | 3.9718
29 | БОГ1404/250 | 250 | 73 | 77 | 60 | 46.018 | 18.4072
30 | БОГ1405/315 | 315 | 126 | 143 | 113 | 83.7089 | 26.5743
31 | БОГ1501/250 | 250 | 71 | 45 | 55 | 37.4718 | 14.9887
32 | БОГ1502/160 | 160 | 23 | 10 | 12 | 9.861 | 6.1631
33 | БОГ1503/100 | 100 | 40 | 33 | 31 | 22.7899 | 22.7899
34 | БОГ1505/160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | БОГ1508/100 | 100 | 13 | 20 | 3 | 7.8888 | 7.8888
36 | БОГ1524/400 | 400 | 115 | 101 | 118 | 73.1905 | 18.2976
37 | БОГ1526/250 | 250 | 22 | 20 | 13 | 12.0523 | 4.8209
38 | БОГ1528/250 | 250 | 14 | 35 | 62 | 24.3238 | 9.7295
39 | БОГ1529/250 | 250 | 33 | 26 | 30 | 19.5029 | 7.8011
40 | БОГ1536/250 | 250 | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.43827
41 | БОГ1622/160 | 250 | 19 | 19 | 48 | 18.8455 | 7.5382
42 | БОГ2105/250 | 250 | 38 | 39 | 30 | 23.4473 | 9.3789