## Лист1
Борский Участок Июнь 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 81 | 104 | 107 | 63.9869 | 25.5948
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 220 | 221 | 273 | 156.4612 | 39.1153
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 48 | 31 | 32 | 24.3238 | 15.2024
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 118 | 125 | 156 | 87.4342 | 21.8586
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 119 | 120 | 116 | 77.7923 | 31.1169
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 14 | 21 | 26 | 13.3671 | 8.3545
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 238 | 238 | 209 | 150.1063 | 37.5266
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 100 | 125 | 124 | 76.4775 | 24.2786
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 232 | 185 | 229 | 141.5601 | 35.39
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 82 | 91 | 71 | 53.4685 | 33.4178
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 49 | 27 | 42 | 25.8577 | 16.1611
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 87 | 123 | 145 | 77.7923 | 48.6202
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 70 | 64 | 77 | 46.2371 | 5.7796
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 0 | 0 | 2.6 | 0.56975 | 0.35609
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 106 | 108 | 115 | 72.0949 | 18.0237
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 81 | 37 | 24 | 31.1169 | 7.7792
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 21 | 12 | 12 | 9.861 | 2.4653
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 105 | 118 | 77 | 65.74 | 41.0875
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 84 | 96 | 107 | 62.8913 | 25.1565
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 124 | 136 | 155 | 90.9403 | 56.8377
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 174 | 149 | 172 | 108.471 | 11.418
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 150 | 137 | 128 | 90.9403 | 36.3761
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 108 | 84 | 80 | 59.6043 | 99.3404
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 115 | 151 | 142 | 89.4064 | 89.4064
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 110 | 107 | 92 | 67.7122 | 27.0849
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 129 | 135 | 106 | 81.0793 | 50.6746
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 48 | 26 | 42 | 25.4195 | 15.8872
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 34 | 34 | 32 | 21.9133 | 13.6958
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 117 | 102 | 137 | 78.0115 | 19.5029
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 206 | 211 | 208 | 136.9583 | 54.7833
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 180 | 141 | 159 | 105.184 | 42.0736
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 1.3148
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 102 | 114 | 158 | 81.9559 | 20.489
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 134 | 182 | 137 | 99.2674 | 31.5135
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 71 | 91 | 99 | 57.1938 | 14.2985
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 130 | 130 | 155 | 90.9403 | 56.8377
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 75 | 68 | 56 | 43.6075 | 10.9019
39 | КТП БОР 1401/63 | 100 | пос.Новоборский, АЗС | 23 | 11 | 11 | 9.861 | 9.861
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 50 | 47 | 32 | 28.2682 | 7.0671
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 1.9174
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 119 | 161 | 129 | 89.6255 | 22.4064
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 4 | 2 | 6 | 2.6296 | 1.0518
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 130 | 138 | 110 | 82.8324 | 20.7081
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 106 | 113 | 148 | 80.4219 | 32.1688
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 26 | 26 | 22 | 16.2159 | 10.1349
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 107 | 117 | 124 | 76.2584 | 30.5034
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 56 | 83 | 102 | 52.8111 | 33.007
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 21 | 20 | 19 | 13.148 | 20.8698
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 83 | 42 | 61 | 40.7588 | 16.3035
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 46 | 58 | 38 | 31.1169 | 12.4468
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 38 | 82 | 65 | 40.5397 | 25.3373
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 44 | 32 | 35 | 24.3238 | 9.7295
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 37 | 46 | 85 | 36.8144 | 14.7258
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 116 | 118 | 68 | 66.1783 | 26.4713
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 49 | 54 | 36 | 30.4595 | 12.1838
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 75 | 31 | 53 | 34.8422 | 34.8422
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 63 | 80 | 63 | 45.1415 | 45.1415
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 51 | 55 | 44 | 32.87 | 52.1746
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 16 | 38 | 23 | 16.8733 | 16.8733
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 30 | 67 | 28 | 27.3917 | 4.3479
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 18 | 27 | 24 | 15.1202 | 9.4501
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 39 | 32 | 31 | 22.3516 | 13.9697
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 14 | 21 | 17 | 11.3949 | 18.0872
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 13 | 11 | 19 | 9.4227 | 3.7691
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 41 | 26 | 13 | 17.5307 | 27.8265
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 10 | 7 | 26 | 9.4227 | 5.8892
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 11 | 28 | 19 | 12.7097 | 20.1742
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 25 | 8 | 29 | 13.5863 | 3.3966
70 | КТП БОР 1421/25 | 25 | пос.Новоборский | 6 | 3 | 5 | 3.0679 | 12.2715