## Лист1
Волжский участок замер июнь 2023г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 150 | 160 | 180 | 107.3753 | 42.9501
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 135 | 140 | 142 | 91.3786 | 22.8447
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 45 | 50 | 41 | 29.8021 | 7.4505
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 151 | 164 | 155 | 102.9927 | 25.7482
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 100 | 102 | 104 | 67.0548 | 16.7637
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 25 | 27 | 24 | 16.6541 | 10.4088
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 175 | 180 | 185 | 118.332 | 29.583
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 31 | 29 | 40 | 21.9133 | 8.7653
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 201 | 198 | 221 | 135.8627 | 21.5655
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 205 | 215 | 213 | 138.7114 | 55.4846
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 187 | 197 | 180 | 123.5912 | 30.8978
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 128 | 105 | 150 | 83.9281 | 13.3219
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 22 | 25 | 35 | 17.9689 | 7.1876
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 61 | 80 | 105 | 53.9068 | 8.5566
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 120 | 130 | 120 | 81.0793 | 12.8697
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 195 | 204 | 207 | 132.7948 | 33.1987
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 168 | 190 | 187 | 119.4277 | 29.8569
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 150 | 148 | 172 | 102.9927 | 25.7482
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 98 | 92 | 97 | 62.8913 | 15.7228
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 50 | 64 | 69 | 40.1014 | 10.0253
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 17 | 195 | 190 | 88.0916 | 22.0229
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 141 | 182 | 125 | 98.1717 | 24.5429
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 120 | 124 | 138 | 83.7089 | 33.4836
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 100 | 98 | 90 | 63.1104 | 15.7776
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 154 | 148 | 162 | 101.6779 | 25.4195
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 187 | 187 | 167 | 118.5511 | 29.6378
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 168 | 135 | 167 | 102.9927 | 25.7482
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 187 | 200 | 197 | 127.9739 | 31.9935
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 257 | 240 | 231 | 159.5291 | 39.8823
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 110 | 127 | 141 | 82.8324 | 20.7081
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 90 | 74 | 70 | 51.2772 | 12.8193
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 100 | 95 | 98 | 64.2061 | 16.0515
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 100 | 111 | 110 | 70.3418 | 17.5855
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 250 | 247 | 250 | 163.6926 | 40.9231
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 237 | 194 | 235 | 145.9428 | 58.3771
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 81 | 97 | 82 | 56.9747 | 14.2437
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 157 | 200 | 152 | 111.5389 | 17.7046
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 109 | 102 | 115 | 71.4375 | 11.3393
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 96 | 100 | 94 | 63.5487 | 10.0871
40 | КТП 823/250 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 50 | 61 | 54 | 36.157 | 14.4628
41 | КТП 822/400 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 120 | 130 | 121 | 81.2985 | 20.3246
42 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 28 | 30 | 27 | 18.6263 | 7.4505
43 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 119 | 121 | 111 | 76.9158 | 19.229
44 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 100 | 95 | 97 | 63.9869 | 10.1567
45 | ЗТП 6 Т-1 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 125 | 170 | 159 | 99.4865 | 24.8716
46 | ЗТП 6 Т-2 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 307 | 297 | 310 | 200.2879 | 50.072
47 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 289 | 299 | 310 | 196.7817 | 49.1954
48 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 125 | 151 | 150 | 93.3508 | 23.3377
49 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 142 | 200 | 157 | 109.3475 | 27.3369
50 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 100 | 100 | 100 | 65.74 | 16.435
51 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 71 | 88 | 69 | 49.9624 | 12.4906
52 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 115 | 102 | 99 | 69.2461 | 17.3115
53 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 48 | 47 | 54 | 32.6509 | 8.1627
54 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 269 | 287 | 297 | 186.9207 | 46.7302
55 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 98 | 88 | 79 | 58.0703 | 14.5176
56 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 180 | 175 | 201 | 121.8381 | 30.4595
57 | ЗТП 5 П-Дубрава | 400 | больница, дом культуры, администрация, быт | 10 | 15 | 24 | 10.7375 | 2.6844
58 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 279 | 254 | 241 | 169.6092 | 67.8437
59 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 200 | 180 | 179 | 122.4955 | 48.9982
60 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 64 | 107 | 67 | 52.1537 | 32.5961
61 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 400 | Быт | 68 | 58 | 70 | 42.9501 | 10.7375
62 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 125 | 141 | 128 | 86.3385 | 21.5846
63 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 192 | 198 | 203 | 129.9461 | 51.9784
64 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 110 | 150 | 135 | 86.5577 | 21.6394
65 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 125 | 135 | 119 | 83.0515 | 20.7629
66 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд | 108 | 121 | 110 | 74.2862 | 18.5715
67 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 200 | 201 | 204 | 132.5757 | 21.0438
68 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 120 | 142 | 125 | 84.8046 | 53.0029
69 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 156 | 139 | 162 | 100.1439 | 15.8959
70 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 229 | 258 | 248 | 161.063 | 25.5656
71 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 112 | 106 | 99 | 69.4653 | 43.4158
72 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 104 | 90 | 112 | 67.0548 | 16.7637
73 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 25 | 30 | 28 | 18.1881 | 2.887
74 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 28 | 28 | 30 | 18.8455 | 11.7784
75 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 85 | 76 | 81 | 53.0303 | 21.2121
76 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 60 | 52 | 45 | 34.4039 | 8.601
77 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 86 | 91 | 90 | 58.5086 | 36.5679
78 | КТП 604 Меллиорация | 630 | Жилой фонд, котельная | 28 | 25 | 29 | 17.9689 | 2.8522
79 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 96 | 104 | 91 | 63.7678 | 15.9419
80 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 275 | 245 | 214 | 160.8439 | 40.211
81 | ЗТП 1906 Вершины | 400 | Жилой фонд, котельная | 117 | 98 | 94 | 67.7122 | 16.928
82 | ЗТП 1906 Вершины | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 3 | 0 | 5 | 1.7531 | 1.0957
84 | КТП 713 Вишневка | 630 | Ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КТП 706 Вишневка | 630 | Жилой фонд | 215 | 228 | 194 | 139.5879 | 22.1568
86 | КТП 701 Вишневка | 630 | Ферма, водозабор | 185 | 164 | 177 | 115.2641 | 18.2959
87 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 196 | 184 | 212 | 129.7269 | 32.4317
88 | КТП 3008 Овощная | 630 | Жилой фонд, водозабор | 269 | 256 | 222 | 163.6926 | 25.983
89 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 156 | 135 | 144 | 95.323 | 23.8308
90 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 45 | 54 | 49 | 32.4317 | 81.0793
93 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 44 | 39 | 42 | 27.3917 | 6.8479
95 | КТП 2612 Воскресенская | 630 | Жилой фонд | 145 | 169 | 114 | 93.7891 | 14.8872
96 | КТП 2633 Воскресенская | 400 | Жилой фонд | 84 | 77 | 82 | 53.2494 | 13.3124
97 | КТП 601 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 39 | 47 | 42 | 28.0491 | 7.0123
98 | КТП 610 Степная-Тяговая | 630 | Жилой фонд | 65 | 86 | 71 | 48.6476 | 7.7218
99 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 69 | 45 | 54 | 36.8144 | 23.009
100 | КТП 1804 Дубовый Умет | 250 | Водозабор | 32 | 31 | 40 | 22.5707 | 9.0283
101 | КТП 1812 Дубовый Умет | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 35 | 40 | 38 | 24.7621 | 15.4763
103 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 12 | 21 | 14 | 10.2993 | 6.437
104 | КТП 802 Подъем Михайловка | 100 | Водозабор | 25 | 28 | 26 | 17.3115 | 17.3115
105 | КТП 102 Подъем Михайловка | 400 | Жилой фонд, водозабор | 108 | 99 | 105 | 68.3696 | 17.0924
106 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 85 | 69 | 92 | 53.9068 | 13.4767
107 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП 2502 Лопатино(МРСК) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 95 | 71 | 84 | 54.7833 | 17.1198
109 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 12 | 8 | 14 | 7.4505 | 7.4505
110 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 25 | 16 | 20 | 13.3671 | 13.3671
111 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 120 | 152 | 135 | 89.1873 | 35.6749
112 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 295 | 374 | 358 | 225.0499 | 90.02
113 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 314 | 335 | 285 | 204.6705 | 81.8682
114 | КТП 609 Рубежная | 250 | Дачный массив | 345 | 354 | 319 | 223.0777 | 89.2311
115 | КТП 704 Мелиорация | 400 | Дачный массив | 404 | 435 | 452 | 282.9011 | 70.7253
116 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 65 | 78 | 54 | 43.1693 | 17.2677
117 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 48 | 40 | 52 | 30.6787 | 19.1742
118 | КТП 728/160 Придорожная | 160 | Жилой фонд | 26 | 34 | 36 | 21.0368 | 13.148
119 | КТП 830/100 Дружба-Тяговая | 100 | Жилой фонд | 45 | 48 | 37 | 28.4873 | 28.4873
120 | КТП 2408/63 Лопатино | 63 | Жилой фонд | 78 | 87 | 74 | 52.3729 | 83.1315
121 | КТП 3036/250 Овощная | 250 | Жилой фонд | 245 | 219 | 229 | 151.8594 | 60.7438