## Лист1
Кинельский участок №2 замер июнь 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 248 | 215 | 210 | 147.4767 | 36.8692
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 115 | 88 | 94 | 65.0826 | 40.6766
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 43 | 42 | 60 | 31.7743 | 19.859
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 70 | 45 | 52 | 36.5953 | 14.6381
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 131 | 121 | 140 | 85.9003 | 21.4751
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 67 | 70 | 71 | 45.5797 | 11.3949
7 | КТП ММ 214/63 | 63 | с. Малая Малышевка Д.К. | 14 | 5 | 4 | 5.0401 | 8.0001
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 52 | 40 | 48 | 30.6787 | 12.2715
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 78 | 110 | 60 | 54.3451 | 33.9657
10 | КТП Шев 207/250 | 250 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 110 | 108 | 97 | 69.027 | 27.6108
11 | КТП Ком 2006/250 | 250 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 63 | 77 | 96 | 51.7155 | 20.6862
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 185 | 145 | 167 | 108.9093 | 27.2273
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 123 | 154 | 132 | 89.6255 | 35.8502
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 55 | 46 | 44 | 31.7743 | 12.7097
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 81 | 84 | 93 | 56.5364 | 22.6146
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 40 | 25 | 34 | 21.6942 | 13.5589
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 115 | 125 | 95 | 73.4097 | 18.3524
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 121 | 90 | 95 | 67.0548 | 26.8219
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 37 | 42 | 51 | 28.4873 | 17.8046
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 30 | 28 | 27 | 18.6263 | 11.6415
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 24 | 19 | 15 | 12.7097 | 7.9436
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 73 | 90 | 82 | 53.6877 | 21.4751
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 39 | 52 | 44 | 29.583 | 29.583
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 14 | 14 | 13 | 8.9845 | 8.9845
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 56 | 62 | 67 | 40.5397 | 25.3373
28 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 58 | 59 | 66 | 40.1014 | 16.0406
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.87653
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Алк 54/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 112 | 113 | 105 | 72.314 | 18.0785
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 60 | 72 | 55 | 40.9779 | 25.6112
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 35 | 28 | 32 | 20.8177 | 5.2044
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 42 | 38 | 44 | 27.1725 | 43.131
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 57 | 45 | 42 | 31.5552 | 12.6221
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 75 | 68 | 70 | 46.6754 | 11.6689
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 36 | 29 | 61 | 27.6108 | 17.2568
41 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 121 | 86 | 93 | 65.74 | 26.296
42 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 55 | 52 | 48 | 33.9657 | 8.4914
43 | КТП Алк - 227/400 | 400 | с.Чубовка быт | 25 | 49 | 28 | 22.3516 | 5.5879
44 | КТП ММ 218/400 | 400 | с. Малая Малышевка быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КТП Чуб 04/40 | 40 | п.Подлесный ОРТПЦ | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 17.5307