## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС июнь 2023 год.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 0 | 12.8 | 17.8 | 6.7055 | 1.6764
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 6.1 | 12.8 | 8.3 | 5.9604 | 5.9604
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 5.3469 | 5.3469
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 9.2 | 19.6 | 1.3 | 6.5959 | 6.5959
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 0 | 3 | 0.8 | 0.83271 | 0.83271
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 26.1 | 11.6 | 28.9 | 14.5943 | 14.5943
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 8.5 | 7.4 | 27.9 | 9.598 | 5.9988
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 14.3 | 28.1 | 52.6 | 20.8177 | 5.2044
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 7 | 10.2 | 9.8 | 5.9166 | 3.6979
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 19.5 | 11.9 | 18.1 | 10.8471 | 6.7794
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0 | 14.5 | 0.8 | 3.3527 | 2.0955
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.67931 | 0.42457
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 17.4 | 13.5 | 19.2 | 10.9786 | 6.8616
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 8.2 | 4.2 | 15.4 | 6.0919 | 6.0919
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 16.5 | 22.5 | 14.3 | 11.6798 | 11.6798
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 13.2 | 11.8 | 22.4 | 10.3869 | 4.1548
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 8.6 | 10.2 | 3.6 | 4.9086 | 4.9086
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 0 | 1.2 | 0 | 0.26296 | 0.16435
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 28.1 | 31.6 | 47.2 | 23.4254 | 14.6408
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 24.2 | 50.4 | 34.1 | 23.8198 | 23.8198
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 9.5 | 31.3 | 18.1 | 12.907 | 12.907
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 21.3 | 17.6 | 9.3 | 10.5622 | 6.6014
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 69 | 73.1 | 56.1 | 43.4322 | 27.1451
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 39 | 22.3 | 37 | 21.5408 | 13.463
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 8.7 | 9.3 | 6.2 | 5.303 | 3.3144
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 7.8 | 3.6 | 2.4 | 3.024 | 1.2096
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 3 | 1 | 10 | 3.0679 | 1.9174
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 41 | 32 | 47 | 26.296 | 10.5184
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 16 | 11 | 21 | 10.5184 | 10.5184
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 26.4 | 17.8 | 21.7 | 14.4409 | 9.0256
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 56.3 | 39.3 | 47.1 | 31.2703 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 35.9 | 58.4 | 43.6 | 30.2185 | 18.8866
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 16.6 | 9.8 | 28.1 | 11.9428 | 7.4642
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 101.5 | 107.2 | 89.3 | 65.3017 | 40.8136
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 31.4 | 36.3 | 31.1 | 21.6504 | 13.5315
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 20.7 | 21.5 | 6 | 10.5622 | 10.5622
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 3.5 | 11.4 | 7.1 | 4.8209 | 3.0131
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 41.9 | 4.2 | 7.1 | 11.6579 | 7.2862
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 36.1 | 27.3 | 49.8 | 24.8059 | 15.5037
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 23.4 | 26.1 | 18.4 | 14.8792 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 17.1 | 9.8 | 12.3 | 8.59 | 5.3688
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 22.3 | 16.5 | 13.4 | 11.4388 | 2.8597
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 21.7 | 0.7 | 3.5 | 5.6756 | 5.6756
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 16.4 | 27.5 | 54.1 | 21.4751 | 13.4219
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 24.8 | 22.9 | 37.3 | 18.6263 | 4.6566
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 48.5 | 61.3 | 35.6 | 31.862 | 12.7448
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 6.4 | 15.6 | 0 | 4.8209 | 3.0131
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 36.4 | 57.2 | 29.3 | 26.9315 | 16.8322
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 49.6 | 65.2 | 43.2 | 34.6231 | 34.6231
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 4.7 | 3.5 | 5.1 | 2.9145 | 2.9145
53 | КТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 95 | 82.6 | 140.3 | 69.6625 | 17.4156
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 76.3 | 57.1 | 81.4 | 47.0698 | 29.4187
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 3.6979
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 26.5 | 35.7 | 33.8 | 21.0368 | 13.148
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 43.3 | 50.2 | 46.1 | 30.591 | 19.1194
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 41.4 | 25.3 | 18.7 | 18.714 | 11.6962
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 30.4 | 29.5 | 21.7 | 17.8813 | 7.1525
60 | КТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 105.1 | 87.8 | 75.9 | 58.903 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 11.8 | 2.7 | 8.1 | 4.9524 | 1.981
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 4.5 | 0.8 | 0 | 1.1614 | 0.46456
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 0.8 | 2.9 | 12.3 | 3.5061 | 1.4025
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.15339 | 0.095871
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0.3 | 6 | 0 | 1.3805 | 0.34514
66 | КТП Кол 718/250 по ф 7 пс 110/35/10 Колдыбань | 250 | с Красноармейское Быт | 1 | 0 | 1.5 | 0.54783 | 0.21913
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C71: Автор: отсутсв в 2017 показаниях