## Лист1
Нефтегорский участок - июнь 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 83 | 91 | 79 | 55.4407 | 13.8602
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 95 | 131 | 137 | 79.5454 | 31.8182
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 108 | 107 | 91 | 67.0548 | 16.7637
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 152 | 158 | 120 | 94.2273 | 37.6909
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 36 | 38 | 50 | 27.1725 | 27.1725
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 211 | 195 | 180 | 128.4121 | 32.103
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 110 | 112 | 107 | 72.0949 | 18.0237
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 114 | 105 | 126 | 75.601 | 18.9002
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 71 | 101 | 77 | 54.5642 | 13.641
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 112 | 133 | 158 | 88.3107 | 22.0777
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 195 | 189 | 180 | 123.5912 | 30.8978
12 |  | 400 |  | Т-2 | 120 | 107 | 98 | 71.2183 | 17.8046
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 140 | 108 | 112 | 78.888 | 19.722
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 83 | 60 | 88 | 50.6198 | 12.6549
16 |  | 400 |  | Т-2 | 190 | 183 | 230 | 132.1374 | 33.0344
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 96 | 112 | 83 | 63.7678 | 15.942
18 |  | 400 |  | Т-2 | 130 | 104 | 115 | 76.4775 | 19.1194
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 66 | 37 | 98 | 44.0458 | 11.0114
20 |  | 320 |  | Т-2 | 108 | 120 | 125 | 77.3541 | 24.1731
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 66 | 37 | 45 | 32.4317 | 8.1079
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 42 | 54 | 60 | 34.1848 | 8.5462
23 |  | 400 |  | Т-2 | 121 | 142 | 95 | 78.4497 | 19.6124
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 115 | 89 | 68 | 59.6043 | 14.9011
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 43 | 38 | 43 | 27.1725 | 27.1725
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 102 | 100 | 124 | 71.4375 | 22.3242
27 |  | 320 |  | Т-2 | 150 | 148 | 120 | 91.5977 | 28.6243
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 98 | 130 | 145 | 81.7367 | 20.4342
29 |  | 400 |  | Т-2 | 87 | 118 | 57 | 57.4129 | 14.3532
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 147 | 173 | 199 | 113.7302 | 28.4325
31 |  | 400 |  | Т-2 | 46 | 107 | 89 | 53.0303 | 13.2576
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 106 | 132 | 114 | 77.1349 | 30.854
33 |  | 250 |  | Т-2 | 210 | 135 | 134 | 104.9649 | 41.9859
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 45 | 59 | 62 | 36.3761 | 14.5505
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 8 | 12 | 15 | 7.6697 | 1.9174
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 70 | 86 | 88 | 53.4685 | 13.3671
37 |  | 400 |  | Т-2 | 170 | 173 | 134 | 104.5266 | 26.1317
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 96 | 56 | 79 | 50.6198 | 12.6549
39 |  | 400 |  | Т-2 | 40 | 30 | 35 | 23.009 | 5.7523
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 135 | 190 | 177 | 110.0049 | 44.002
41 |  | 250 |  | Т-2 | 57 | 92 | 39 | 41.1971 | 16.4788
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 84 | 102 | 66 | 55.2216 | 34.5135
43 |  | 160 |  | Т-2 | 152 | 144 | 112 | 89.4064 | 55.879
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 48 | 77 | 117 | 53.0303 | 13.2576
45 |  | 315 |  | Т-2 | 182 | 138 | 60 | 83.2707 | 26.4351
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 75 | 94 | 117 | 62.6721 | 25.0689
47 |  | 250 |  | Т-2 | 95 | 66 | 90 | 55.0025 | 22.001
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 132 | 114 | 125 | 81.2985 | 32.5194
49 |  | 250 |  | Т-2 | 87 | 75 | 79 | 52.8111 | 21.1245
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 4 | 4.5 | 3.7 | 2.6734 | 1.0694
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 35 | 23 | 25 | 18.1881 | 4.547
52 |  | 400 |  | Т-2 | 98 | 76 | 98 | 59.6043 | 14.9011
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 83 | 80 | 93 | 56.0981 | 14.0245
54 |  | 400 |  | Т-2 | 74 | 75 | 45 | 42.5119 | 10.628
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 4 | 3 | 9 | 3.5061 | 0.87653
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 238 | 252 | 260 | 164.35 | 65.74
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 246 | 258 | 242 | 163.4735 | 65.3894
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 181 | 193 | 190 | 123.5912 | 49.4365
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 152 | 163 | 172 | 106.7179 | 42.6872
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 264 | 282 | 265 | 177.7171 | 44.4293
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 12 | 15 | 20 | 10.2993 | 10.2993
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 72 | 75 | 83 | 50.4007 | 50.4007
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 27 | 27 | 26 | 17.5307 | 10.9567
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 153 | 174 | 123 | 98.61 | 61.6313
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 13 | 16 | 14 | 9.4227 | 9.4227
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 129 | 131 | 137 | 86.9959 | 54.3725
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 240 | 255 | 267 | 166.9796 | 66.7918
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 140 | 155 | 172 | 102.3353 | 63.9595
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 88 | 90 | 91 | 58.9469 | 36.8418
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 248 | 267 | 285 | 175.3067 | 70.1227
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 158 | 147 | 164 | 102.7735 | 64.2335
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 120 | 106 | 126 | 77.1349 | 48.2093
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 189 | 209 | 221 | 135.6435 | 54.2574
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 86 | 97 | 103 | 62.6721 | 62.6721
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 115 | 117 | 133 | 79.9837 | 49.9898
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 5 | 6 | 6 | 3.7253 | 1.4901
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 179 | 153 | 160 | 107.8136 | 43.1254
80 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 103 | 109 | 201 | 90.5021 | 56.5638
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 107 | 108 | 109 | 70.9992 | 70.9992
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 25 | 30 | 37 | 20.1603 | 12.6002
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 10 | 9 | 5 | 5.2592 | 2.1037
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 13 | 9 | 10 | 7.0123 | 4.3827
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 1 | 1.5 | 2 | 0.9861 | 2.4653
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 37 | 39 | 24 | 21.9133 | 8.7653
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 6 | 8 | 7 | 4.6018 | 1.8407