## Лист2
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ АО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности 2023г.
Загрузка ПС-110, 35кВ
№ п/п | Подстанция | Номинал трансформаторов | Располагаемая мощность | Нагрузка фактическая | Резерв мощности | Загрузка трансформаторов | Сетевой район
|  | МВА | МВт | МВт | МВт | %
1 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 0.696 | 1.654 | 29.617 | Западные ЭС
2 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 4.73 | 18.77 | 20.1277 | Западные ЭС
3 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьск" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 3.8 | 6.9 | 35.514 | Западные ЭС
4 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 2.16 | 3.76 | 36.4865 | Западные ЭС
5 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С1Т | 2.5 | 5.922 | 0.6228 | 5.2992 | 10.5167 | Центральные ЭС
6 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С2Т | 16 | 2.35 | 0.8823 | 1.4677 | 37.5447 | Центральные ЭС
7 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С1Т | 16 | 15.04 | 3.9444 | 11.0956 | 26.2261 | Центральные ЭС
8 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С2Т | 2.5 | 15.04 | 5.19 | 9.85 | 34.508 | Центральные ЭС
9 | ПС "Преображенка" 110/10 С1Т | 2.5 | 2.35 | 0.346 | 2.004 | 14.7234 | Центральные ЭС
10 | ПС "Преображенка" 110/10 С2Т | 40 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | Центральные ЭС
11 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С1Т | 40 | 37.6 | 8.304 | 29.296 | 22.0851 | Центральные ЭС
12 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С2Т | 10 | 37.6 | 8.304 | 29.296 | 22.0851 | Центральные ЭС
13 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С1Т | 16 | 9.4 | 1.557 | 7.843 | 16.5638 | Центральные ЭС
14 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С2Т | 10 | 15.04 | 3.46 | 11.58 | 23.0053 | Центральные ЭС
15 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т1Т | 10 | 9.4 | 1.7646 | 7.6354 | 18.7723 | Центральные ЭС
16 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т2Т | 1.6 | 9.4 | 3.9444 | 5.4556 | 41.9617 | Центральные ЭС
17 | ПС "Усть-Кинельская" 6/10 кВ Т3Т ф-2 | 6.3 | 1.504 | 0.346 | 1.158 | 23.0053 | Центральные ЭС
18 | ПС "Юлия" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 2.65 | 3.28 | 44.7 | Центральные ЭС
19 | ПС "Юлия" 35/6 кВ Т2Т | 4 | 3.76 | 1.11 | 2.65 | 29.5 | Центральные ЭС
20 | ПС "Юлия" 10/6 кВ Т3Н | 4 | 3.76 | 0.73 | 3.03 | 19.3 | Центральные ЭС
21 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/3 кВ Т2Т | 6.3 | 5.922 | 2.595 | 3.327 | 43.8197 | Центральные ЭС
22 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 4.325 | 1.597 | 73.0328 | Центральные ЭС
23 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 10/3 кВ | 31.5 | 5.922 | 0 | 5.922 | 0 | Центральные ЭС
24 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С1Т | 20 | 29.61 | 0.1038 | 29.5062 | 0.35056 | Центральные ЭС
25 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С2Т | 20 | 18.8 | 0.1038 | 18.6962 | 0.55213 | Центральные ЭС
26 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9 | 6.1 | 2.9 | 67.7778 | Самарские ЭС
27 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 37.03 | 0.57 | 98.48 | Самарские ЭС
28 | ПС-110/10 АВИС | 2*40 | 38 | 31.4 | 6.6 | 82.6316 | Самарские ЭС
29 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 3.3 | 20.2 | 14.0426 | Самарские ЭС
30 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 4.2 | 1.72 | 70.9459 | Самарские ЭС
31 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 8.9 | 5.2 | 63.1206 | Самарские ЭС
32 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 4.6 | 25.5 | 15.2824 | Самарские ЭС
33 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 30.1 | 7.5 | 80.0532 | Самарские ЭС
34 | ГРП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 1*16 и 1*5 | 15 | 1 | 14 | 6.6667 | Самарские ЭС
35 | ГПП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 2*7,5 и 1*3,2 | 6 | 1 | 5 | 16.6667 | Самарские ЭС
36 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т1Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | Восточные ЭС
37 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т2Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.8 | Восточные ЭС
38 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т1Т | 6.3 | 5.92 | 2.24 | 3.68 | 37.9 | Восточные ЭС
39 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т2Т | 6.3 | 5.92 | 3.33 | 2.59 | 56.3 | Восточные ЭС
40 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т1Т | 6.3 | 5.92 | 0.63 | 4.99 | 10.7 | Восточные ЭС
41 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т2Т | 6.3 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | Восточные ЭС
42 | ПС "Осиновская" 35/6кВ Т1Т | 1 | 0.93 | 0.21 | 0.72 | 22.6 | Восточные ЭС
43 | ПС "Калиновская" 35/6кВ Т1Т | 2.5 | 2.35 | 0.85 | 1.5 | 36.2 | Восточные ЭС
44 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 112 | 3.5 | 108.5 | 3.125 | СтавропольскаяЭС
45 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 105 | 11.5 | 93.5 | 10.95 | СтавропольскаяЭС
46 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 40 | 6 | 34 | 15 | СтавропольскаяЭС
47 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*3,2 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 71.11 | СтавропольскаяЭС
48 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 72 | 30 | 42 | 41.6667 | СтавропольскаяЭС
49 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2*63 | 88 | 39 | 49 | 44.3182 | СтавропольскаяЭС
50 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 37 | 19 | 66.0714 | СтавропольскаяЭС
51 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 25 | 31 | 44.6429 | СтавропольскаяЭС
52 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2*25 | 35 | 23 | 12 | 65.7143 | СтавропольскаяЭС