## Лист1
Новокуйбышевский участок замер 2023г. ИЮНЬ
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 31 | 35 | 30 | 21.0368 | 13.148
| ТП-1 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 80 | 101 | 95 | 60.4808 | 37.8005
2 | ТП-2 | 400 | Быт | 244 | 203 | 195 | 140.6836 | 35.1709
3 | ТП-3 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 118 | 163 | 110 | 85.6811 | 34.2725
| ТП-3 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 45 | 41 | 53 | 30.4595 | 12.1838
4 | ТП-4 | 400 | Соцобъекты, быт | 280 | 309 | 295 | 193.7139 | 48.4285
5 | ТП-5 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 270 | 293 | 277 | 184.072 | 46.018
6 | ТП-6 | 320 | Соцобъекты (суд), быт | 249 | 245 | 241 | 161.063 | 50.3322
7 | ТП-7 | 250 | Соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 164 | 181 | 128 | 103.6501 | 41.46
8 | ТП-8 Тр-р 1 | 250 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 171 | 151 | 144 | 102.1161 | 40.8465
| ТП-8 Тр-р 2 | 250 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 43 | 49 | 70 | 35.4996 | 14.1998
9 | ТП-9 | 400 | Соцобъекты, быт | 210 | 197 | 186 | 129.9461 | 32.4865
10 | ТП-10 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 180 | 168 | 130 | 104.7457 | 52.3729
| ТП-10 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты, быт | 130 | 123 | 117 | 81.0793 | 45.0441
11 | ТП-11 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 261 | 240 | 250 | 164.5691 | 41.1423
12 | ТП-12 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 230 | 239 | 231 | 153.3933 | 47.9354
13 | ТП-13 | 400 | Соцобъекты, быт | 218 | 238 | 256 | 156.0229 | 39.0057
14 | ТП-14 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 136 | 132 | 188 | 99.9248 | 24.9812
| ТП-14 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 146 | 127 | 218 | 107.5945 | 26.8986
15 | ТП-15 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 85 | 63 | 98 | 53.9068 | 8.5566
| ТП-15 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 108 | 87 | 115 | 67.9313 | 10.7828
16 | ТП-16 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 175 | 212 | 203 | 129.2887 | 32.3222
17 | ТП-17 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 128 | 156 | 113 | 86.9959 | 34.7984
| ТП-17 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 158 | 145 | 152 | 99.7057 | 39.8823
18 | ТП-18 | 400 | Соцобъекты, быт | 273 | 276 | 398 | 207.5193 | 51.8798
19 | ТП-19 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 95 | 75 | 81 | 55.0025 | 30.5569
| ТП-19 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 131 | 117 | 174 | 92.4743 | 51.3746
20 | ТП-20 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 105 | 137 | 129 | 81.2985 | 20.3246
| ТП-20 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 39 | 58 | 35 | 28.9256 | 7.2314
21 | ТП-21 Тр-р 1 | 750 | Соцобъекты, быт | 31 | 28 | 25 | 18.4072 | 2.4543
| ТП-21 Тр-р 2 | 750 | Соцобъекты, быт | 24 | 31 | 17 | 15.7776 | 2.1037
22 | ТП-22 | 320 | Соцобъекты, быт | 149 | 174 | 136 | 100.5822 | 31.4319
23 | ТП-23 | 400 | Соцобъекты, быт | 200 | 199 | 160 | 122.4955 | 30.6239
24 | ТП-24 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 182 | 153 | 167 | 110.0049 | 17.4611
| ТП-24 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 37 | 230 | 200 | 102.3353 | 16.2437
25 | ТП-25 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 26 | 33 | 19 | 17.0924 | 6.837
| ТП-25 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 126 | 170 | 153 | 98.3909 | 39.3563
26 | ТП-26 | 100 | Соцобъекты | 40 | 38 | 55 | 29.1447 | 29.1447
27 | ТП-27 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 180 | 202 | 218 | 131.48 | 41.0875
28 | ТП-28 | 400 | Соцобъекты (школа №10), быт | 277 | 256 | 248 | 171.1431 | 42.7858
29 | ТП-29 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 231 | 222 | 171 | 136.7392 | 34.1848
30 | ТП-30 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 358 | 268 | 224 | 186.2633 | 46.5658
| ТП-30 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 104 | 117 | 89 | 67.9313 | 21.2285
31 | ТП-31 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 150 | 98 | 111 | 78.6689 | 19.6672
32 | ТП-32 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 16 | 21 | 17 | 11.8332 | 6.574
| ТП-32 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(роддом) | 30 | 42 | 35 | 23.4473 | 7.3273
33 | ТП-33 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 34 | 41 | 30 | 23.009 | 12.7828
| ТП-33 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 218 | 219 | 208 | 141.341 | 70.6705
34 | ТП-34 | 400 | Соцобъекты, быт | 472 | 377 | 376 | 268.4383 | 67.1096
35 | ТП-35 | 250 | Соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 421 | 436 | 443 | 284.8733 | 113.9493
36 | ТП-36 | 180 | Соцобъекты, быт | 80 | 45 | 57 | 39.8823 | 22.1568
37 | ТП-37 | 400 | Соцобъекты | 60 | 53 | 59 | 37.6909 | 9.4227
38 | ТП-38 | 400 | Соцобъекты(шк.-интернат), быт | 258 | 230 | 177 | 145.7237 | 36.4309
39 | ТП-40 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 25 | 30 | 20 | 16.435 | 4.1087
| ТП-40 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 75 | 94 | 89 | 56.5364 | 14.1341
40 | ТП-41 | 400 | Соцобъекты, быт | 88 | 87 | 96 | 59.3851 | 14.8463
41 | ТП-42 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 200 | 251 | 215 | 145.9428 | 36.4857
42 | ТП-43 | 400 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 119 | 129 | 134 | 83.7089 | 20.9272
43 | ТП-44 | 160 | Соцобъекты(насосная) | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.2326
44 | ТП-45 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 96 | 98 | 120 | 68.8079 | 17.202
| ТП-45 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 102 | 108 | 72 | 61.7956 | 15.4489
45 | ТП-46 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 254 | 252 | 210 | 156.8995 | 39.2249
| ТП-46 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 120 | 99 | 95 | 68.8079 | 17.202
46 | ТП-47 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 68 | 71 | 59 | 43.3884 | 10.8471
| ТП-47 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 110 | 91 | 145 | 75.8201 | 18.955
47 | ТП-48 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 32 | 46 | 33 | 24.3238 | 3.8609
| ТП-48 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 100 | 65 | 105 | 59.166 | 9.3914
48 | ТП-49 | 180 | Соцобъекты (д/сад), быт | 39 | 41 | 46 | 27.6108 | 15.3393
49 | ТП-50 | 250 | Соцобъекты, быт | 37 | 33 | 41 | 24.3238 | 9.7295
50 | ТП-51 | 200 | Соцобъекты | 27 | 29 | 25 | 17.7498 | 8.8749
51 | ТП-52 | 250 | Соцобъекты | 41 | 39 | 44 | 27.1725 | 10.869
52 | ТП-53 | 400 | Соцобъекты | 21 | 19 | 27 | 14.6819 | 3.6705
53 | ТП-54 | 200 | Соцобъекты(псих.дисп.) | 53 | 56 | 48 | 34.4039 | 17.202
54 | ТП-55 | 320 | Соцобъекты, быт | 85 | 103 | 107 | 64.6443 | 20.2014
55 | ТП-56 | 180 | Соцобъекты | 51 | 49 | 44 | 31.5552 | 17.5307
56 | ТП-57 | 320 | Быт | 159 | 151 | 145 | 99.7057 | 31.158
57 | ТП-58 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
58 | ТП-59 | 400 | Соцобъекты(скважина №6,7,9) | 19 | 19 | 21 | 12.9289 | 3.2322
59 | ТП-63 Тр-р 1 | 400 | Быт | 212 | 135 | 129 | 104.3075 | 26.0769
| ТП-63 Тр-р 2 | 400 | Быт | 211 | 230 | 189 | 138.054 | 34.5135
60 | ТП-64 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 181 | 177 | 155 | 112.4154 | 28.1039
| ТП-64 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 175 | 169 | 148 | 107.8136 | 43.1254
61 | ТП-65 Тр-р 1 | 400 | Быт | 98 | 111 | 115 | 70.9992 | 17.7498
| ТП-65 Тр-р 2 | 400 | Быт | 163 | 142 | 154 | 100.5822 | 25.1456
62 | ТП-66 | 250 | цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ТП-67 Тр-р 1 | 630 | молокозавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-67 Тр-р 2 | 630 | молокозавод | 77 | 80 | 90 | 54.1259 | 8.5914
64 | КТП-68 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
65 | КТП-69 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
66 | ТП-70 | 250 | Быт | 69 | 81 | 74 | 49.0859 | 19.6343
67 | КТП-71 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
68 | ТП-72 | 250 | Не на балансе Нк ГЭС | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.26296
69 | ТП-73 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 105 | 100 | 112 | 69.4653 | 27.7861
| ТП-73 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 61 | 82 | 77 | 48.2093 | 19.2837
70 | КТП-74 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
71 | ТП-75 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 27 | 47 | 32 | 23.2281 | 5.807
| ТП-75 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 105 | 85 | 95 | 62.453 | 19.5166
72 | ТП-76 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 103 | 90 | 74 | 58.5086 | 14.6272
| ТП-76 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 86 | 53 | 75 | 46.8945 | 11.7236
73 | ТП-77 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 129 | 136 | 132 | 86.9959 | 21.749
| ТП-77 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 177 | 156 | 154 | 106.7179 | 26.6795
74 | ТП-78 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 138 | 131 | 104 | 81.7367 | 12.9741
| ТП-78 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 230 | 150 | 210 | 129.2887 | 40.4027
75 | ТП-79 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 124 | 141 | 118 | 83.9281 | 20.982
| ТП-79 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 19 | 23 | 33 | 16.435 | 4.1087
76 | ТП-80 Тр-р 1 | 160 | Быт | 9 | 10 | 12 | 6.7931 | 4.2457
| ТП-80 Тр-р 2 | 160 | Быт | 65 | 69 | 61 | 42.731 | 26.7069
77 | ТП-81 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №9), быт | 235 | 223 | 275 | 160.6247 | 40.1562
| ТП-81 Тр-р 2 | 315 | Соцобъекты(школа №9), быт | 88 | 100 | 91 | 61.1382 | 19.409
78 | ТП-82 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 121 | 111 | 116 | 76.2584 | 23.8307
| ТП-82 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 144 | 181 | 169 | 108.2519 | 33.8287
79 | ТП-83 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 198 | 224 | 240 | 145.0663 | 36.2666
| ТП-83 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 120 | 111 | 109 | 74.5053 | 18.6263
80 | ТП-84 Тр-р 1 | 400 | Быт | 171 | 169 | 222 | 123.1529 | 30.7882
| ТП-84 Тр-р 2 | 400 | Быт | 90 | 73 | 62 | 49.305 | 12.3262
81 | ТП-85 Тр-р 1 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-85 Тр-р 2 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 272 | 278 | 278 | 181.4424 | 18.1442
82 | ТП-86 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 160 | 229 | 140 | 115.9215 | 28.9804
| ТП-86 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 197 | 144 | 133 | 103.8692 | 25.9673
83 | ТП-87 Тр-р 1 | 320 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ТП-87 Тр-р 2 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
84 | ТП-88 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
85 | ТП-89 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 117 | 108 | 90 | 69.027 | 17.2568
| ТП-89 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 61 | 78 | 92 | 50.6198 | 12.655
86 | ТП-90 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 101 | 99 | 96 | 64.8635 | 16.2159
| ТП-90 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 85 | 87 | 93 | 58.0703 | 14.5176
87 | ТП-91 | 630 | Быт | 460 | 380 | 423 | 276.7654 | 43.931
88 | ТП-92 | 630 | Быт | 480 | 289 | 340 | 243.0189 | 38.5744
89 | ТП-93 | 250 | Соцобъекты(наркодисп.) | 145 | 130 | 114 | 85.2429 | 34.0971
90 | ТП-94 | 160 | Соцобъекты | 33 | 21 | 44 | 21.4751 | 13.4219
91 | ТП-95 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
92 | ТП-96 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 24 | 28 | 18 | 15.3393 | 3.8348
| ТП-96 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 37 | 52 | 33 | 26.7343 | 10.6937
93 | ТП-97 | 180 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 36.644
94 | ТП-98 | 180 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.24348
95 | ТП-99 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 65 | 67 | 63 | 42.731 | 23.7394
96 | ТП-100 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ТП-101 | 160 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 80 | 74 | 77 | 50.6198 | 31.6374
98 | ТП-102 Тр-р 1 | 400 | Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576
| ТП-102 Тр-р 2 | 250 | Быт | 57 | 71 | 77 | 44.9223 | 17.9689
99 | ТП-103 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 163 | 174 | 158 | 108.471 | 54.2355
| ТП-103 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 84 | 100 | 115 | 65.5209 | 26.2083
100 | ТП-104 | 250 | Соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 54 | 43 | 43 | 30.6787 | 12.2715
101 | ТП-105 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 133 | 119 | 120 | 81.5176 | 25.4742
| ТП-105 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 100 | 120 | 90 | 67.9313 | 21.2285
102 | ТП-106 Тр-р 1 | 400 | Быт | 82 | 102 | 110 | 64.4252 | 16.1063
| ТП-106 Тр-р 2 | 400 | Быт | 120 | 113 | 110 | 75.1627 | 18.7907
103 | ТП-107 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 125 | 138 | 149 | 90.2829 | 36.1132
| ТП-107 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 91 | 85 | 118 | 64.4252 | 16.1063
104 | ТП-108 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 168 | 140 | 152 | 100.8013 | 25.2003
| ТП-108 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 102 | 128 | 150 | 83.2707 | 20.8177
105 | ТП-109 Тр-р 1 | 200 | Быт | 102 | 114 | 118 | 73.1905 | 36.5953
| ТП-109 Тр-р 2 | 200 | Быт | 60 | 61 | 102 | 48.8667 | 24.4334
106 | КТП-110 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
| ТП-111 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 100 | 109 | 76 | 62.453 | 15.6133
| ТП-111 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 75 | 65 | 73 | 46.6754 | 14.5861
108 | ТП-112 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 77 | 52 | 32 | 35.2805 | 11.0251
| ТП-112 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 50 | 59 | 43.1693 | 10.7923
109 | ТП-113 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 18 | 14 | 60 | 20.1603 | 5.0401
| ТП-113 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты | 25 | 28 | 37 | 19.722 | 4.9305
110 | КТП-114 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
111 | ТП-115 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 90 | 85 | 84 | 56.7555 | 22.7022
| ТП-115 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 70 | 79 | 90 | 52.3729 | 20.9491
112 | ТП-116 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 45 | 58 | 41.8545 | 20.9272
| ТП-116 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 111 | 68 | 74 | 55.4407 | 17.3252
113 | ТП-117 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 173 | 171 | 165 | 111.5389 | 27.8847
| ТП-117 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 190 | 186 | 194 | 124.906 | 31.2265
114 | ТП-118 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 95 | 67 | 98 | 56.9747 | 28.4873
| ТП-118 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 151 | 170 | 161 | 105.6223 | 33.007
115 | ТП-119 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 79 | 93 | 64 | 51.7155 | 25.8577
| ТП-119 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 144 | 107 | 101 | 77.1349 | 38.5675
116 | ТП-120 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 83 | 217 | 240 | 118.332 | 29.583
| ТП-120 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 377 | 358 | 329 | 233.1579 | 58.2895
117 | ТП-121 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты | 194 | 215 | 197 | 132.7948 | 21.0785
| ТП-121 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты | 162 | 151 | 183 | 108.6901 | 17.2524
118 | ТП-122 Тр-р 1 | 320 | Быт | 112 | 105 | 81 | 65.3017 | 20.4068
| ТП-122 Тр-р 2 | 320 | Быт | 55 | 49 | 52 | 34.1848 | 10.6828
119 | ТП-123/125 Тр-1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 142 | 143 | 102 | 84.8046 | 26.5014
| ТП-123/125 Тр-2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 52 | 54 | 60 | 36.3761 | 14.5505
120 | ТП-126 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 105 | 125 | 115 | 75.601 | 12.0002
121 | ТП-127 Тр-р 1 | 400 | Быт | 88 | 59 | 61 | 45.5797 | 11.3949
| ТП-127 Тр-р 2 | 250 | Быт | 82 | 114 | 84 | 61.3573 | 24.5429
122 | ТП-128 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 44 | 38 | 35 | 25.6386 | 4.0696
123 | ТП-129 тр 1 | 250 | Соцобъекты | 149 | 176 | 208 | 116.7981 | 46.7192
| ТП-129 нет тр-ра | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
124 | ТП-130 тр 1 | 250 |  | 45 | 61 | 32 | 30.2404 | 12.0962
| ТП-130 тр 2 | 250 |  | 86 | 82 | 68 | 51.7155 | 20.6862
125 | ТП-131 | 400 | Соцобъекты, быт | 179 | 189 | 201 | 124.6869 | 31.1717
126 | ТП-132 Тр-р 1 | 400 | Быт | 194 | 200 | 178 | 125.3443 | 31.3361
| ТП-132 Тр-р 2 | 400 | Быт | 216 | 161 | 116 | 108.0327 | 27.0082
127 | ТП-133 Тр-р 1 | 400 | Быт | 190 | 160 | 127 | 104.5266 | 26.1317
| ТП-133 Тр-р 2 | 400 | Быт | 111 | 130 | 182 | 92.6934 | 23.1733
128 | ТП-134 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 150 | 106 | 113 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-134 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 84 | 100 | 102 | 62.6721 | 15.668
129 | ТП-135 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 50 | 55 | 36 | 30.8978 | 7.7244
| ТП-135 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 90 | 73 | 68 | 50.6198 | 15.8187
130 | ТП-136 тр 1 | 200 | Соцобъекты | 7 | 6 | 4 | 3.7253 | 1.8626
| ТП-136 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | ТП-137 Тр-р 1 | 400 | Быт | 201 | 200 | 228 | 137.8349 | 34.4587
| ТП-137 Тр-р 2 | 400 | Быт | 154 | 146 | 130 | 94.2273 | 23.5568
132 | ТП-138 тр-р 1 | 200 | Быт | 32 | 88 | 63 | 40.1014 | 20.0507
| ТП-138 тр-р 2 | 200 | Быт | 136 | 58 | 60 | 55.6599 | 27.8299
133 | ТП-139 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(поликлиника) | 48 | 49 | 66 | 35.7187 | 8.9297
| ТП-139 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(поликлиника) | 50 | 44 | 63 | 34.4039 | 13.7616
134 | ТП-140 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 20 | 19 | 9 | 10.5184 | 2.6296
| ТП-140 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 15 | 8 | 17 | 8.7653 | 2.1913
135 | ТП-141 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 80 | 77 | 85 | 53.0303 | 21.2121
| ТП-141 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 56 | 44 | 47 | 32.2126 | 12.885
136 | ТП-142 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 80 | 69 | 61 | 46.018 | 11.5045
| ТП-142 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 132 | 184 | 141 | 100.1439 | 25.036
137 | ТП-143 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 181 | 189 | 210 | 127.0973 | 31.7743
| ТП-143 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 63 | 97 | 73 | 51.0581 | 12.7645
138 | ТП-144 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(школа№7), быт | 115 | 158 | 136 | 89.6255 | 14.2263
| ТП-144 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№7), быт | 186 | 153 | 188 | 115.4833 | 28.8708
139 | ТП-145 Тр-р 1 | 400 | Быт | 115 | 107 | 105 | 71.6566 | 17.9141
| ТП-145 Тр-р 2 | 400 | Быт | 104 | 102 | 75 | 61.5765 | 15.3941
140 | ТП-146 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 122 | 137 | 128 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-146 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 88 | 97 | 86 | 59.3851 | 14.8463
141 | ТП-147 Тр-р 1 | 250 | Быт | 85 | 77 | 100 | 57.4129 | 22.9652
| ТП-147 Тр-р 2 | 400 | Быт | 167 | 107 | 110 | 84.1472 | 21.0368
142 | ТП-148 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 46 | 72 | 71 | 41.4162 | 16.5665
| ТП-148 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 100 | 74 | 120 | 64.4252 | 25.7701
143 | КТП-149 | 250 | Быт | 193 | 225 | 200 | 135.4244 | 54.1698
144 | ТП-150 Тр-р 1 | 250 | Быт | 65 | 47 | 57 | 37.0335 | 14.8134
| ТП-150 Тр-р 2 | 250 | Быт | 88 | 68 | 65 | 48.4285 | 19.3714
145 | ТП-151 Тр-р 1 | 400 | Быт | 53 | 75 | 84 | 46.4563 | 11.6141
| ТП-151 Тр-р 2 | 400 | Быт | 77 | 91 | 81 | 54.5642 | 13.641
146 | ТП-152 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 100 | 98 | 120 | 69.6844 | 17.4211
| ТП-152 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 192 | 195 | 181 | 124.4677 | 31.1169
147 | ТП-153 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты(насосная), быт | 56 | 50 | 59 | 36.157 | 22.5981
| ТП-153 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(насосная), быт | 44 | 57 | 63 | 35.9379 | 19.9655
148 | ТП-154 Тр-р 1 | 400 | Быт | 43 | 66 | 38 | 32.2126 | 8.0532
| ТП-154 Тр-р 2 | 400 | Быт | 64 | 68 | 89 | 48.4285 | 12.1071
149 | ТП-155 тр 1 | 250 | Соцобъекты(школа№4) | 193 | 144 | 167 | 110.4432 | 44.1773
| ТП-155 тр 2 | 250 | Соцобъекты(школа№4) | 176 | 133 | 140 | 98.3909 | 39.3563
150 | ТП-156 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 155 | 128 | 130 | 90.5021 | 22.6255
| ТП-156 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 134 | 100 | 125 | 78.6689 | 19.6672
151 | ТП-157 тр 1 | 320 | Соцобъекты | 12 | 27 | 2 | 8.9845 | 2.8076
| ТП-157тр-р 2 |  | Соцобъекты | 101 | 103 | 100 | 66.6165 | #DIV/0!
152 | ТП-158 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт. Мед. организация | 88 | 72 | 117 | 60.6999 | 15.175
| ТП-158 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт, Мед. Организация | 53 | 60 | 80 | 42.2927 | 10.5732
153 | ТП-159 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 56 | 54 | 35 | 31.7743 | 7.9436
| ТП-159 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 40 | 50 | 47 | 30.0213 | 12.0085
154 | ТП-160 тр 1 | 160 | Освещение трассы | 23 | 23 | 25 | 15.5585 | 9.724
| ТП-160 нет тр-ра | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
155 | ТП-161 Тр-р 1 | 250 | Быт | 58 | 75 | 92 | 49.305 | 19.722
| ТП-161 Тр-р 2 | 250 | Быт | 75 | 109 | 120 | 66.6165 | 26.6466
156 | ТП-162 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты | 40 | 33 | 20 | 20.3794 | 12.7371
| ТП-162 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты | 22 | 11 | 12 | 9.861 | 6.1631
157 | ТП-163 Тр-р 1 | 630 | База НкГЭС | 90 | 107 | 142 | 74.2862 | 11.7915
| ТП-163 Тр-р 2 | 630 | База НкГЭС | 70 | 63 | 75 | 45.5797 | 7.2349
158 | КТП-164 | 400 | Быт | 118 | 154 | 159 | 94.4465 | 23.6116
159 | КТП-165 | 250 | Быт | 80 | 83 | 81 | 53.4685 | 21.3874
160 | КТП-166 | 630 | Быт | 21 | 16 | 19 | 12.2715 | 1.9479
161 | КТП-167 | 400 | Быт | 58 | 90 | 89 | 51.9346 | 12.9836
162 | КТП-168 | 400 | Быт | 178 | 207 | 199 | 127.9739 | 31.9935
163 | КТП-169 | 400 | Быт | 452 | 562 | 431 | 316.6477 | 79.1619
164 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 30 | 46 | 35 | 24.3238 | 6.081
165 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 61 | 75 | 85 | 48.4285 | 12.1071
166 | КТП-171 | 250 | СТО | 17 | 11 | 28 | 12.2715 | 4.9086
167 | КТП-172 | 160 | Рябинушка. Левая сторона | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 1.3696
168 | КТП-173 | 630 | Церковь | 22 | 19 | 13 | 11.8332 | 1.8783
169 | КТП-174 | 25 | Кафе в сторону Воскресенки | 10 | 5 | 3 | 3.9444 | 15.7776
170 | КТП-175 | 630 | Ж/К Островок | 183 | 160 | 217 | 122.7147 | 19.4785
171 | КТП-176 | 25 | ПС-35/6 Воскпесенка ф. 15/25 ГРС-17 |  |  |  | 0 | 0
172 | КТП-177 Вишенка | 250 | Дачи | 3 | 4 | 1 | 1.7531 | 0.70123
173 | КТП-178 Луговина | 400 | Дачи | 32 | 24 | 22 | 17.0924 | 4.2731
174 | КТП-180 Нефтеямы | 250 | Дачи | 21 | 32 | 19 | 15.7776 | 6.311
175 | КТП-181 Рябинушка |  | Дачи | 91 | 89 | 60 | 52.592 | #DIV/0!
176 | КТП-182 "4 Лес" | 160 | Дачи | 32 | 24 | 26 | 17.9689 | 11.2306
177 | КТП-183 "Огонек" | 630 | Дачи "Огонек" | 25 | 28 | 38 | 19.9411 | 3.1653
178 | КТП-184 "Дубрава" | 250 | Дачи | 110 | 106 | 112 | 71.8757 | 28.7503
179 | КТП-186 Нефтеямы | 250 | Дачи | 31 | 38 | 31 | 21.9133 | 8.7653
179 | ТП-200 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-200 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | КТП-201 | 100 | Соцобъекты(р-н 102км) | 62 | 43 | 12 | 25.6386 | 25.6386
176 | КТП-204 | 100 | Соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 48 | 44 | 48 | 30.6787 | 30.6787
177 | КТП-205 | 630 | Соцобъекты(профилактории) | 58 | 49 | 88 | 42.731 | 6.7827
178 | ЦРП-1 Тр-р 1 | 400 | "Электро", гаражи | 213 | 200 | 195 | 133.2331 | 33.3083
| ЦРП-1 Тр-р 2 | 400 | "Электро", гаражи | 40 | 83 | 55 | 39.0057 | 9.7514
179 | ЦРП-2 тр-1 | 160 | Быт | 86 | 116 | 99 | 65.9591 | 41.2245
| ЦРП-2 нет тр-ра |  |  | 0 | 2 | 7 | 1.9722 | #DIV/0!
180 | ЦРП-4 Тр-р 1 | 630 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 89 | 89 | 92 | 59.166 | 9.3914
| ЦРП-4 Тр-р 2 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 270 | 260 | 260 | 173.1153 | 17.3115
| ЦРП-4 Тр-р 3 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦРП-4 Тр-р 4 | 750 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 17 | 16 | 20 | 11.6141 | 1.5485
181 | ЦРП-5 Тр-р 1 | 400 | Быт | 197 | 154 | 149 | 109.5667 | 27.3917
| ЦРП-5 Тр-р 2 | 400 | Быт | 208 | 184 | 136 | 115.7024 | 28.9256
182 | ЦРП-7 Тр-р 1 | 400 | Быт | 90 | 87 | 76 | 55.4407 | 13.8602
| ЦРП-7 Тр-р 2 | 320 | Быт | 108 | 84 | 68 | 56.9747 | 17.8046
183 | ЦРП-9 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392
| ЦРП-9 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты | 60 | 46 | 59 | 36.157 | 14.4628
184 | ЦРП-10 Тр-р 1 | 400 | Предприятие муниципальное | 9 | 7 | 15 | 6.7931 | 1.6983
| ЦРП-10 Тр-р 2 | 250 | Предприятие муниципальное | 14 | 12 | 7 | 7.2314 | 2.8926
185 | КТПН-1 | 400 | Быт | 55 | 64 | 69 | 41.1971 | 10.2993
186 | КТПН-2 | 400 | Быт | 84 | 90 | 100 | 60.0425 | 15.0106
187 | КТП Мк 1607/160 | 160 | Быт | 59 | 62 | 82 | 44.4841 | 27.8025
188 | КТП Мк 701/250 | 250 | Базы, котельная | 125 | 87 | 105 | 69.4653 | 27.7861
189 | КТП Мк 702/160 | 160 | Быт | 69 | 84 | 65 | 47.7711 | 29.8569
190 | КТП Мк 705/250 | 250 | Нефтегаз сервис | 33 | 31 | 24 | 19.2837 | 7.7135
191 | КТП Мк 708/250 | 250 | Очистные водоканала, причал "НПЗ" | 24 | 22 | 17 | 13.8054 | 5.5222
192 | КТП Мк 709/250 | 250 | Базы | 3 | 18 | 5 | 5.6975 | 2.279
193 | КТП Мк 1608/160 | 160 | Быт | 107 | 90 | 200 | 86.9959 | 54.3725
194 | КТП Мк 1602/250 | 250 | Быт | 193 | 85 | 184 | 101.2396 | 40.4958
195 | КТП Океан | 100 | Быт | 56 | 62 | 40 | 34.6231 | 34.6231
196 | КТП Мк 1604/100 | 100 | Быт | 134 | 115 | 224 | 103.6501 | 103.6501
197 | ТПВз1123/400 Гранный "Поляна" | 320 | Дачи, быт | 95 | 129 | 117 | 74.7245 | 23.3514
198 | КТП-4409 Волгарь | 250 | Дачи, быт | 13 | 30 | 45 | 19.2837 | 7.7135
199 | ТП-Берендеево | 250 | Турбаза | 21 | 33 | 17 | 15.5585 | 6.2234
200 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный | 400 | Дачи, быт | 289 | 339 | 408 | 227.0221 | 56.7555
201 | КТП-Вз 1204 Ветлянское | 160 | Дачи, быт | 5 | 52 | 64 | 26.5151 | 16.572
202 | КТП-Вз 1205 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | КТП-Вз 1109 Факел | 400 | Детский лагерь | 63 | 126 | 113 | 66.1783 | 16.5446
204 | КТП-Вз 1501 | 160 | Быт | 99 | 101 | 70 | 59.166 | 36.9788
205 | КТП-Вз 1502 | 400 | Быт | 22 | 12 | 24 | 12.7097 | 3.1774
206 | КТП-1140 Берег | 25 |  | 5 | 7 | 10 | 4.8209 | 19.2837
207 | КТП-185 Гвардеец | 160 | дачи | 32 | 25 | 29 | 18.8455 | 11.7784
208 | КТП-190 | 63 |  | 3 | 14 | 4 | 4.6018 | 7.3044
209 | КТП-188 | 400 | дачи | 30 | 73 | 59 | 35.4996 | 8.8749
210 | КТП-189 | 400 | дачи | 223 | 218 | 210 | 142.6558 | 35.6639