## Лист1
Курумоченский участок замер июнь 2023г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 59 | 71 | 57 | 40.9779 | 16.3912
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 171 | 113 | 129 | 90.5021 | 36.2008
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 140 | 140 | 110 | 85.462 | 21.3655
|  | 400 |  | 60 | 41 | 43 | 31.5552 | 7.8888
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 204 | 190 | 185 | 126.8782 | 79.2989
5 | ЗТП КУР 904 | 250 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 337 | 429 | 370 | 248.9355 | 99.5742
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 301 | 300 | 35 | 139.3688 | 22.122
|  | 630 |  | 110 | 105 | 107 | 70.5609 | 11.2001
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 127 | 130 | 97 | 77.5732 | 43.0962
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 107 | 90 | 133 | 72.314 | 18.0785
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 171 | 181 | 181 | 116.7981 | 72.9988
|  | 250 |  | 13 | 10 | 15 | 8.3271 | 3.3308
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 143 | 111 | 125 | 83.0515 | 20.7629
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 102 | 104 | 103 | 67.7122 | 27.0849
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 57 | 53 | 66 | 38.5675 | 15.427
|  | 250 |  | 114 | 90 | 90 | 64.4252 | 25.7701
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 10 | 32 | 12 | 11.8332 | 4.7333
|  | 400 |  | 193 | 150 | 186 | 115.9215 | 28.9804
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 56 | 46 | 58 | 35.0613 | 8.7653
|  | 400 |  | 70 | 71 | 55 | 42.9501 | 10.7375
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 32 | 50 | 30 | 24.5429 | 9.8172
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 74 | 90 | 90 | 55.6599 | 22.2639
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 370 | 425 | 290 | 237.7597 | 59.4399
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 280 | 271 | 175 | 159.0908 | 39.7727
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 85 | 123 | 140 | 76.2584 | 19.0646
20 | КТП КУР 1621/400 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 126 | 170 | 135 | 94.4465 | 23.6116
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 83 | 149 | 124 | 78.0115 | 48.7572
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 260 | 200 | 154 | 134.5479 | 53.8191
23 | КТП КУР 1614 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 27 | 59 | 60 | 31.9935 | 7.9984
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 110 | 107 | 105 | 70.5609 | 17.6402
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 43 | 21 | 42 | 23.2281 | 9.2913
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 10 | 11 | 10 | 6.7931 | 4.2457
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 3.8348
29 | КТП КУР 2021/160 | 160 | Пятёрочка | 42 | 34 | 40 | 25.4195 | 15.8872
30 | КТП КУР 2023/250 | 250 | Детсад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП КУР 1426/630 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 631 | 602 | 580 | 397.2887 | 99.3222
32 | КТП КУР 1428/400 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 240 | 287 | 184 | 155.8038 | 38.9509