## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 34 | 61.5 | 89 | 40.4301 | 10.1075
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 60 | 56 | 53.5 | 37.1431 | 14.8572
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 58 | 67 | 31 | 34.1848 | 21.3655
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 7 | 12 | 4 | 5.0401 | 2.016
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.13148 | 0.082175
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 7.1 | 1.7 | 1 | 2.1475 | 1.3422
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 34 | 13.3 | 45 | 20.226 | 12.6413
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 2 | 3.6 | 1.4 | 1.5339 | 0.61357
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.24105 | 0.96419
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 13.5 | 21 | 8 | 9.3132 | 5.8207
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 153 | 129 | 127 | 89.6255 | 22.4064
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 173 | 170 | 140 | 105.8414 | 26.4603
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 117 | 135 | 107 | 78.6689 | 19.6672
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 205 | 305 | 280 | 173.1153 | 27.4786
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 70 | 106 | 119 | 64.6443 | 25.8577
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 65 | 70 | 60 | 42.731 | 17.0924
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 34 | 26 | 23 | 18.1881 | 11.3675
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 4.7 | 14.3 | 8.5 | 6.0262 | 3.7664
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 1 | 4 | 2 | 1.5339 | 0.61357
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 40 | 35 | 50 | 27.3917 | 17.1198
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 17 | 10 | 20 | 10.2993 | 4.1197
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 81 | 76 | 138 | 64.6443 | 25.8577
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 9 | 11 | 20 | 8.7653 | 5.4783
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 74.6 | 74.8 | 72.5 | 48.6257 | 7.7184
27 | КТП КМШ 519/160 | 250 | Население, МКД | 39 | 50 | 65 | 33.7465 | 13.4986
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 64 | 49 | 55 | 36.8144 | 14.7258
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 57 | 36 | 37 | 28.4873 | 17.8046
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.56975 | 2.279
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.43827 | 0.17531
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 1.9722 | 0.78888
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 1.1176 | 0.44703
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 23 | 2 | 30 | 12.0523 | 4.8209
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 4 | 10 | 8 | 4.8209 | 3.0131
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.56975 | 0.35609
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 144 | 161 | 102 | 89.1873 | 14.1567
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 67 | 55 | 40 | 35.4996 | 5.6349
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 16.5 | 16.2 | 20.7 | 11.7017 | 18.5742
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 14.2 | 1.8 | 1.4 | 3.8129 | 6.0523
| Итого общее | [5 empty] | 1046.5808
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40