## СУ
Северный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. июнь |  |  |  |  | 2023 г. сентябрь |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 167 | 112 | 221 | 109.5667 | 17.3915 | 153 | 109 | 217 | 104.9649 | 16.6611
РП 102, II | 630 | --*-- | 78 | 88 | 40 | 45.1415 | 7.1653 | 65 | 78 | 26 | 37.0335 | 5.8783
РП 103, I | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 80 | 85 | 90 | 55.879 | 13.9697 | 70 | 72 | 75 | 47.5519 | 11.888
РП 103, II | 400 | --*-- | 186 | 160 | 160 | 110.8815 | 27.7204 | 181 | 150 | 150 | 105.4031 | 26.3508
РП 104, I | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 203 | 230 | 240 | 147.4767 | 23.409 | 184 | 223 | 233 | 140.2453 | 22.2612
РП 104, II | 630 | --*-- | 116 | 163 | 110 | 85.2429 | 13.5306 | 103 | 148 | 107 | 78.4497 | 12.4523
РП 105, I | 160 | быт | 37 | 47 | 72 | 34.1848 | 21.3655 | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 7.5327
РП 106, I | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 67 | 93 | 88 | 54.3451 | 13.5863 | 55 | 86 | 78 | 47.9902 | 11.9976
РП 106, II | 400 | --*-- | 93 | 64 | 96 | 55.4407 | 13.8602 | 75 | 53 | 89 | 47.5519 | 11.888
РП 110, I | 630 | Офисы | 146 | 92 | 64 | 66.1783 | 10.5045 | 142 | 84 | 54 | 61.3573 | 9.7393
РП 110, II | 630 | --*-- | 52 | 57 | 42 | 33.0891 | 5.2522 | 46 | 54 | 37 | 30.0213 | 4.7653
РП 111, I | 630 | Быт | 243 | 184 | 204 | 138.2731 | 21.9481 | 235 | 174 | 199 | 133.2331 | 21.1481 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА (2021г.)
РП 111, II | 630 | --*-- | 153 | 169 | 179 | 109.7858 | 17.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА (2021г.)
РП 112, I | 1000 | Быт | 300 | 315 | 220 | 182.9763 | 18.2976 | 21 | 18 | 17 | 12.2715 | 1.2271
РП 112, II | 1000 | --*-- | 119 | 142 | 109 | 81.0793 | 8.1079 | 109 | 127 | 103 | 74.2862 | 7.4286
РП 114, I | 1000 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 27 | 30 | 39 | 21.0368 | 2.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 114, II | 1000 | --*-- | 40 | 40 | 53 | 29.1447 | 2.9145 | 29 | 25 | 39 | 20.3794 | 2.0379
РП 115, I | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 30 | 60 | 40 | 28.4873 | 4.5218 | 22 | 57 | 34 | 24.7621 | 3.9305 | нет возможности замерить (большие шины)
РП 115, II | 1000 | --*-- | 70 | 100 | 75 | 53.6877 | 5.3688 | 63 | 87 | 71 | 48.4285 | 4.8428 | нет возможности замерить (большие шины)
РП 116, I | 630 | Быт | 65 | 57 | 56 | 39.0057 | 6.1914 | 60 | 54 | 53 | 36.5953 | 5.8088
РП 116, II | 630 | --*-- | 93 | 97 | 74 | 57.8512 | 9.1827 | 88 | 86 | 69 | 53.2494 | 8.4523
РП 120, I | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 218 | 240 | 210 | 146.3811 | 36.5953 | 211 | 234 | 199 | 141.1219 | 35.2805
РП 120, II | 400 | --*-- | 125 | 102 | 86 | 68.5887 | 17.1472 | 111 | 99 | 72 | 61.7956 | 15.4489
РП 121, I | 1000 | Быт | 84 | 111 | 95 | 63.5487 | 6.3549 | 9 | 10 | 5 | 5.2592 | 0.52592
РП 121, II | 1000 | --*-- | 130 | 127 | 107 | 79.7645 | 7.9765 | 121 | 123 | 98 | 74.9436 | 7.4944
РП 122, I | 1000 | Быт | 136 | 135 | 240 | 111.9771 | 11.1977 | 117 | 127 | 236 | 105.184 | 10.5184
РП 122, II | 1000 | --*-- | 28 | 15 | 10 | 11.6141 | 1.1614 | 23 | 13 | 10 | 10.0801 | 1.008
РП 123, I | 400 | Быт | 301 | 227 | 232 | 166.5413 | 41.6353 | 284 | 221 | 218 | 158.4334 | 39.6084
РП 123, II | 400 | --*-- | 50 | 42 | 53 | 31.7743 | 7.9436 | 46 | 34 | 46 | 27.6108 | 6.9027
РП 124, I | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 40 | 45 | 25 | 24.1047 | 6.0262 | 35 | 37 | 12 | 18.4072 | 4.6018
РП 124, II | 315 | --*-- | 30 | 20 | 40 | 19.722 | 6.261 | 11 | 9 | 25 | 9.861 | 3.1305
РП 125, I | 400 | Быт | 45 | 34 | 57 | 29.8021 | 7.4505 | 41 | 28 | 45 | 24.9812 | 6.2453
РП 125, II | 400 | --*-- | 100 | 110 | 105 | 69.027 | 17.2568 | 21 | 17 | 31 | 15.1202 | 3.7801
РП 126, II | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 97 | 160 | 170 | 93.5699 | 23.3925 | 79 | 146 | 159 | 84.1472 | 21.0368
РП 127, I | 250 | Быт | 30 | 21 | 35 | 18.8455 | 7.5382 | 13 | 15 | 21 | 10.7375 | 4.295
РП 127, II | 250 | --*-- | 94 | 100 | 84 | 60.9191 | 24.3676 | 77 | 93 | 73 | 53.2494 | 21.2998
РП 128, I | 400 | Быт | 163 | 200 | 210 | 125.5634 | 31.3908 | 155 | 193 | 197 | 119.4277 | 29.8569
РП 128, II | 400 | --*-- | 124 | 62 | 65 | 55.0025 | 13.7506 | 119 | 50 | 57 | 49.5241 | 12.381
РП 129, I | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 45 | 66 | 55 | 36.3761 | 5.774 | 38 | 57 | 50 | 31.7743 | 5.0435
РП 129, II | 630 | --*-- | 228 | 213 | 190 | 138.2731 | 21.9481 | 212 | 203 | 175 | 129.2887 | 20.522
РП 130, I | 630 | Быт | 96 | 70 | 64 | 50.4007 | 8.0001 | 91 | 56 | 60 | 45.3606 | 7.2001
РП 130, II | 630 | --*-- | 55 | 75 | 71 | 44.0458 | 6.9914 | 50 | 62 | 60 | 37.6909 | 5.9827
РП 131, II | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 280 | 270 | 330 | 192.8373 | 60.2617 | 275 | 264 | 325 | 189.3312 | 59.166
РП 132, I | 400 | Быт | 205 | 165 | 165 | 117.2363 | 29.3091 | 192 | 159 | 155 | 110.8815 | 27.7204
РП 132, II | 400 | --*-- | 190 | 220 | 180 | 129.2887 | 32.3222 | 184 | 209 | 167 | 122.7147 | 30.6787
РП 133, II | 400 | Быт | 105 | 95 | 100 | 65.74 | 16.435 | 99 | 89 | 89 | 60.6999 | 15.175 | замена Тр-ра 315 на 400 кВА (25.08.21)
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 90 | 95 | 107 | 63.9869 | 15.9967 | 80 | 90 | 95 | 58.0703 | 14.5176
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | --*-- | 59 | 32 | 65 | 34.1848 | 8.5462 | 54 | 24 | 56 | 29.3639 | 7.341
РП 135, I | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 192 | 171 | 74 | 95.7613 | 15.2002 | 23 | 34 | 33 | 19.722 | 3.1305
РП 135, II | 630 | --*-- | 98 | 120 | 186 | 88.5299 | 14.0524 | 95 | 109 | 182 | 84.5855 | 13.4263
РП 139, I | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 127 | 100 | 85 | 68.3696 | 17.0924 | 116 | 87 | 74 | 60.6999 | 15.175
РП 139, II | 400 | --*-- | 85 | 120 | 100 | 66.8357 | 16.7089 | 79 | 117 | 93 | 63.3295 | 15.8324
РП 140, I | 250 | Быт | 75 | 91 | 74 | 52.592 | 21.0368 | 20 | 16 | 16 | 11.3949 | 4.558
РП 140, II | 250 | --*-- | 32 | 64 | 67 | 35.7187 | 14.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 141, I | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 72 | 67 | 70 | 45.7989 | 11.4497 | 68 | 63 | 66 | 43.1693 | 10.7923
РП 141, II | 400 | --*-- | 150 | 191 | 244 | 128.193 | 32.0482 | 136 | 186 | 240 | 123.1529 | 30.7882
РП 142, I | 630 | Быт | 80 | 73 | 59 | 46.4563 | 7.374 | 73 | 58 | 54 | 40.5397 | 6.4349
РП 142, II | 630 | --*-- | 59 | 57 | 87 | 44.4841 | 7.061 | 50 | 53 | 75 | 39.0057 | 6.1914
РП 144, I | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 64 | 85 | 87 | 51.7155 | 12.9289 | 24 | 72 | 24 | 26.296 | 6.574
РП 144, II | 400 | --*-- | 125 | 158 | 111 | 86.3385 | 21.5846 | 113 | 149 | 101 | 79.5454 | 19.8864
РП 147, I | 630 | Быт | 240 | 186 | 196 | 136.3009 | 21.6351 | 221 | 174 | 183 | 126.6591 | 20.1046
РП 147, II | 630 | --*-- | 109 | 99 | 113 | 70.3418 | 11.1654 | 102 | 95 | 104 | 65.9591 | 10.4697
РП 149, I | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 57 | 38 | 64 | 34.8422 | 5.5305 | 40 | 25 | 56 | 26.5151 | 4.2088
РП 149, II | 630 | --*-- | 93 | 127 | 97 | 69.4653 | 11.0262 | 1 | 20 | 13 | 7.4505 | 1.1826
РП 151, I | 630 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 160 | 170 | 173 | 110.2241 | 17.4959 | 147 | 156 | 165 | 102.5544 | 16.2785
РП 151, II | 630 | --*-- | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566 | 22 | 48 | 99 | 37.0335 | 5.8783
РП 155, I | 400 | Быт | 110 | 110 | 120 | 74.5053 | 18.6263 | 98 | 96 | 108 | 66.1783 | 16.5446
РП 155, II | 400 | --*-- | 50 | 110 | 110 | 59.166 | 14.7915 | 38 | 103 | 107 | 54.3451 | 13.5863
РП 161, I | 630 | жилой дом, офисы | 152 | 132 | 90 | 81.9559 | 13.0089 | 142 | 129 | 85 | 78.0115 | 12.3828
РП 161, II | 630 | жилой дом, офисы | 125 | 335 | 100 | 122.7147 | 19.4785 | 109 | 327 | 88 | 114.8259 | 18.2263
РП 164, I | 630 | жилье, офисы | 60 | 78 | 62 | 43.8267 | 6.9566 | 49 | 73 | 49 | 37.4718 | 5.9479
РП 164, II | 630 | жилье, офисы | 52 | 61 | 40 | 33.5274 | 5.3218 | 47 | 55 | 27 | 28.2682 | 4.487
1000, I | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 60 | 73 | 53 | 40.7588 | 10.1897 | 43 | 63 | 41 | 32.2126 | 8.0532
1000, II | 400 | --*-- | 150 | 130 | 140 | 92.036 | 23.009 | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 1.2052
1001, I | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 75 | 50 | 80 | 44.9223 | 7.1305 | 62 | 44 | 73 | 39.2249 | 6.2262
1001, II | 630 | --*-- | 40 | 55 | 70 | 36.157 | 5.7392 | 35 | 51 | 60 | 31.9935 | 5.0783
1002, I | 630 | Центральный автовокзал | 260 | 215 | 270 | 163.2543 | 25.9134 | 245 | 209 | 262 | 156.8995 | 24.9047
1002, II | 630 | --*-- | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 3.3392 | 26 | 21 | 30 | 16.8733 | 2.6783
1003, А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 197 | 145 | 160 | 110.0049 | 17.4611 | 177 | 141 | 152 | 102.9927 | 16.348
1003, Б | 630 | --*-- | 260 | 222 | 220 | 153.8316 | 24.4177 | 251 | 214 | 208 | 147.4767 | 23.409
1007, А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 153 | 195 | 110 | 100.3631 | 15.9306 | 144 | 187 | 96 | 93.5699 | 14.8524
1007, Б | 630 | --*-- | 46 | 48 | 55 | 32.6509 | 5.1827 | 27 | 35 | 50 | 24.5429 | 3.8957
1010, А | 250 | коттеджи | 78 | 62 | 51 | 41.8545 | 16.7418 | 67 | 50 | 45 | 35.4996 | 14.1998 | замена Тр-ра 160 на 250 кВА (2021)
1010, Б | 250 | --*-- | 28 | 10 | 31 | 15.1202 | 6.0481 | 11 | 10 | 30 | 11.1758 | 4.4703
1010, I | 400 | Быт | 41.4 | 28.3 | 21.7 | 20.0288 | 5.0072 | 8 | 7 | 2 | 3.7253 | 0.93132
1010, II | 400 | --*-- | 90 | 44 | 51 | 40.5397 | 10.1349 | 80 | 31 | 45 | 34.1848 | 8.5462
1011, А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 29 | 19 | 43 | 19.9411 | 4.9853 | 23 | 14 | 34 | 15.5585 | 3.8896
1011, Б | 400 | --*-- | 111 | 126 | 111 | 76.2584 | 19.0646 | 105 | 115 | 101 | 70.3418 | 17.5855
1012, А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 28 | 52 | 78 | 34.6231 | 8.6558 | 9 | 41 | 71 | 26.5151 | 6.6288
1012, Б | 400 | --*-- | 66 | 104 | 80 | 54.7833 | 13.6958 | 59 | 100 | 67 | 49.5241 | 12.381
1016 | 400 | коттеджи | 85 | 121 | 73 | 61.1382 | 15.2846 | 2 | 9 | 3 | 3.0679 | 0.76697
1017 | 100 | Быт | 197 | 184 | 180 | 122.9338 | 122.9338 | 184 | 181 | 167 | 116.5789 | 116.5789
1018, I | 1000 | Быт | 148 | 135 | 124 | 89.1873 | 8.9187 | 144 | 123 | 112 | 83.0515 | 8.3052
1018, II | 1000 | --*-- | 261 | 305 | 278 | 184.9485 | 18.4949 | 250 | 291 | 267 | 177.0597 | 17.706
1019 | 250 | коттеджи | 64 | 50 | 27 | 30.8978 | 12.3591 | 45 | 38 | 24 | 23.4473 | 9.3789
1023, I | 630 | Быт | 70 | 35 | 56 | 35.2805 | 5.6001 | 64 | 30 | 44 | 30.2404 | 4.8001
1023, II | 630 | --*-- | 100 | 83 | 87 | 59.166 | 9.3914 | 82 | 79 | 81 | 53.0303 | 8.4175
1025 | 160 |  | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 45.1962 | 89 | 103 | 102 | 64.4252 | 40.2657
1026, I | 250 | Быт | 125 | 104 | 118 | 76.0393 | 30.4157 | 112 | 100 | 111 | 70.7801 | 28.312
1026, II | 250 | --*-- | 93 | 90 | 97 | 61.3573 | 24.5429 | 84 | 82 | 82 | 54.3451 | 21.738
1027, I | 630 | Быт | 48 | 45 | 50 | 31.3361 | 4.974 | 32 | 30 | 38 | 21.9133 | 3.4783
1027, II | 630 | --*-- | 75 | 85 | 100 | 56.9747 | 9.0436 | 19 | 23 | 56 | 21.4751 | 3.4087
1028, I | 250 | Быт | 101 | 94 | 116 | 68.1505 | 27.2602 | 20 | 47 | 27 | 20.5985 | 8.2394
1028, II | 250 | --*-- | 48 | 30 | 23 | 22.1325 | 8.853 | 36 | 24 | 11 | 15.5585 | 6.2234
1029 | 400 | Быт | 110 | 200 | 110 | 92.036 | 23.009 | 106 | 195 | 95 | 86.7768 | 21.6942
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 285 | 210 | 180 | 147.915 | 36.9787 | 268 | 195 | 174 | 139.5879 | 34.897
1031, А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 71 | 44 | 68 | 40.1014 | 10.0253 | 63 | 40 | 63 | 36.3761 | 9.094
1031, Б | 400 | --*-- | 190 | 184 | 190 | 123.5912 | 30.8978 | 187 | 180 | 181 | 120.0851 | 30.0213
1032, А | 400 | Школа №131; Быт | 54 | 64 | 73 | 41.8545 | 10.4636 | 2 | 22 | 6 | 6.574 | 1.6435
1032, Б | 400 | --*-- | 47 | 23 | 24 | 20.5985 | 5.1496 | 2 | 8 | 16 | 5.6975 | 1.4244
1033, А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 32 | 35 | 33 | 21.9133 | 3.4783 | 16 | 27 | 30 | 15.9967 | 2.5392
1033, Б | 400 | --*-- | 90 | 112 | 135 | 73.8479 | 18.462 | 86 | 98 | 127 | 68.1505 | 17.0376
1034, А | 400 | Быт | 49 | 54 | 63 | 36.3761 | 9.094 | 41 | 45 | 53 | 30.4595 | 7.6149
1034, Б | 400 | --*-- | 99 | 112 | 155 | 80.2028 | 20.0507 | 89 | 102 | 151 | 74.9436 | 18.7359
1035, А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 210 | 245 | 142 | 130.8226 | 32.7056 | 190 | 234 | 136 | 122.7147 | 30.6787
1035, Б | 400 | --*-- | 75 | 65 | 74 | 46.8945 | 11.7236 | 55 | 56 | 60 | 37.4718 | 9.368
1036, А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 318 | 289 | 323 | 203.794 | 50.9485 | 304 | 285 | 312 | 197.4391 | 49.3598
1036, Б | 400 | --*-- | 122 | 90 | 110 | 70.5609 | 17.6402 | 119 | 76 | 105 | 65.74 | 16.435
1037, А | 250 | Детский сад №62; Быт | 80 | 130 | 118 | 71.8757 | 28.7503 | 67 | 125 | 114 | 67.0548 | 26.8219
1037, Б | 320 | --*-- | 130 | 124 | 132 | 84.5855 | 26.433 | 116 | 113 | 129 | 78.4497 | 24.5155
1038, I | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 108 | 84 | 86 | 60.9191 | 15.2298 | 97 | 71 | 72 | 52.592 | 13.148
1038, II | 630 | --*-- | 38 | 39 | 46 | 26.9534 | 4.2783 | 23 | 26 | 39 | 19.2837 | 3.0609
1039, Б | 400 | --*-- | 175 | 178 | 171 | 114.8259 | 28.7065 | 171 | 166 | 166 | 110.2241 | 27.556
1040, I | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 141 | 152 | 150 | 97.0761 | 24.269 | 132 | 137 | 147 | 91.1595 | 22.7899
1040, II | 630 | --*-- | 122 | 121 | 66 | 67.7122 | 10.748 | 111 | 107 | 51 | 58.9469 | 9.3566
1042, I | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 242 | 190 | 160 | 129.7269 | 32.4317 | 229 | 178 | 145 | 120.9616 | 30.2404
1042, II | 400 | --*-- | 160 | 150 | 130 | 96.4187 | 24.1047 | 151 | 142 | 115 | 89.4064 | 22.3516
1043 | 100 |  | 72 | 68 | 74 | 46.8945 | 46.8945 | 59 | 58 | 66 | 40.1014 | 40.1014
1044, I | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 54 | 52 | 64 | 37.2527 | 5.9131 | 34 | 45 | 53 | 28.9256 | 4.5914
1044, II | 630 | --*-- | 60 | 55 | 60 | 38.3483 | 6.087 | 46 | 51 | 54 | 33.0891 | 5.2522
1045 | 250 | Быт | 50 | 38 | 51 | 30.4595 | 12.1838 | 8 | 3 | 3 | 3.0679 | 1.2271
1046, I | 400 | Быт | 402 | 365 | 378 | 250.9077 | 62.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046, II | 400 | --*-- | 540 | 590 | 613 | 381.9494 | 95.4874 | 536 | 578 | 600 | 375.5945 | 93.8986
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 270 | 218 | 325 | 178.1554 | 44.5389 | 2 | 8 | 3 | 2.8487 | 0.71218
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 96 | 105 | 100 | 65.9591 | 16.4898 | 78 | 95 | 92 | 58.0703 | 14.5176
1051, I | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 52 | 116 | 92 | 56.9747 | 14.2437 | 48 | 101 | 77 | 49.5241 | 12.381
1051, II | 400 | --*-- | 61 | 125 | 215 | 87.8725 | 21.9681 | 58 | 112 | 201 | 81.2985 | 20.3246
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 171 | 196 | 187 | 121.3999 | 19.2698 | 157 | 190 | 174 | 114.1685 | 18.122
1053, I | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 187 | 170 | 157 | 112.6345 | 17.8785 | 172 | 159 | 143 | 103.8692 | 16.4872
1053, II | 630 | --*-- | 171 | 183 | 259 | 134.3287 | 21.322 | 165 | 176 | 246 | 128.6313 | 20.4177
1054, I | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 296 | 297 | 376 | 212.3402 | 53.0851 | 281 | 290 | 370 | 206.2045 | 51.5511
1054, II | 400 | --*-- | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 7.1218 | 34 | 28 | 32 | 20.5985 | 5.1496
1055, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 469 | 482 | 377 | 291.0091 | 46.1919 | 449 | 475 | 369 | 283.3394 | 44.9745
1055, II | 630 | --*-- | 100 | 82 | 139 | 70.3418 | 11.1654 | 82 | 73 | 133 | 63.1104 | 10.0175
1056, I | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 271 | 280 | 296 | 185.6059 | 46.4015 | 264 | 272 | 288 | 180.5659 | 45.1415
1056, II | 400 | --*-- | 40 | 50 | 55 | 31.7743 | 7.9436 | 26 | 44 | 44 | 24.9812 | 6.2453
1057, I | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 135 | 200 | 180 | 112.8537 | 17.9133 | 125 | 190 | 166 | 105.4031 | 16.7307
1057, II | 630 | --*-- | 50 | 40 | 60 | 32.87 | 5.2175 | 43 | 36 | 49 | 28.0491 | 4.4522
1058, I | 630 | Быт | 240 | 210 | 250 | 153.3933 | 24.3481 | 231 | 198 | 245 | 147.6959 | 23.4438
1058, II | 630 | --*-- | 80 | 120 | 80 | 61.3573 | 9.7393 | 72 | 112 | 66 | 54.7833 | 8.6958
1059, I | 400 | Быт | 240 | 210 | 280 | 159.9673 | 39.9918 | 226 | 196 | 268 | 151.202 | 37.8005
1059, II | 400 | --*-- | 70 | 100 | 80 | 54.7833 | 13.6958 | 59 | 92 | 77 | 49.9624 | 12.4906
1061, I | 630 | Быт | 90 | 100 | 65 | 55.879 | 8.8697 | 13 | 94 | 102 | 45.7989 | 7.2697
1061, II | 630 | --*-- | 80 | 80 | 70 | 50.4007 | 8.0001 | 68 | 75 | 58 | 44.0458 | 6.9914
1071, I | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 150 | 140 | 110 | 87.6533 | 5.4783 | 130 | 125 | 103 | 78.4497 | 4.9031
1071, II | 1600 | --*-- | 140 | 110 | 130 | 83.2707 | 5.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 630 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 208 | 210 | 205 | 136.5201 | 21.6699 | 200 | 206 | 193 | 131.2609 | 20.8351
1081 | 630 | Быт | 140 | 175 | 144 | 100.5822 | 15.9654 | 128 | 171 | 140 | 96.1995 | 15.2698
1082 | 400 | Быт | 65 | 91 | 57 | 46.6754 | 11.6689 | 59 | 83 | 42 | 40.3205 | 10.0801
1083 | 180 | Быт | 240 | 226 | 232 | 152.9551 | 84.975 | 220 | 215 | 218 | 143.0941 | 79.4967
1102, I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 211 | 100 | 230 | 118.5511 | 11.8551 | 205 | 89 | 215 | 111.5389 | 11.1539 | 35 кВ
1102, I Т-2 | 1000 | --*-- | 89 | 129 | 125 | 75.1627 | 7.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1102, II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 85 | 70 | 60 | 47.1137 | 4.7114 | 77 | 61 | 49 | 40.9779 | 4.0978 | 35 кВ
1102, II Т-4 | 1000 | --*-- | 180 | 110 | 46 | 73.6288 | 7.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 300 | 365 | 240 | 198.3157 | 19.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 116 | 200 | 160 | 104.3075 | 10.4307 | 103 | 195 | 151 | 98.3909 | 9.8391 | 35 кВ
1104, I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 150 | 130 | 150 | 94.2273 | 9.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1104, I Т-2 | 1000 | --*-- | 104 | 146 | 166 | 91.1595 | 9.1159 | 85 | 137 | 154 | 82.3941 | 8.2394 | 35 кВ
1104, II Т-3 | 1000 | --*-- | 114 | 116 | 94 | 70.9992 | 7.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1104, II Т-4 | 1000 | --*-- | 65 | 55 | 48 | 36.8144 | 3.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1107, I | 1000 | офисы | 115 | 95 | 110 | 70.1227 | 7.0123 | 0 | 20 | 0 | 4.3827 | 0.43827 | 35 кВ
1107, II | 1000 | --*-- | 40 | 45 | 50 | 29.583 | 2.9583 | 21 | 35 | 40 | 21.0368 | 2.1037 | 35 кВ
1108, I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 72 | 160 | 65 | 65.0826 | 6.5083 | 61 | 156 | 58 | 60.2617 | 6.0262 | 35 кВ
1108, I Т-2 | 1000 | --*-- | 110 | 90 | 91 | 63.7678 | 6.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1108, II Т-3 | 1000 | --*-- | 125 | 100 | 125 | 76.6967 | 7.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1108, II Т-4 | 1000 | --*-- | 232 | 230 | 118 | 127.0973 | 12.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1110, I | 560 | КРЦ Звезда | 32 | 22 | 20 | 16.2159 | 2.8957 | 2 | 1 | 14 | 3.7253 | 0.66523 | 35 кВ
1110, II | 560 | --*-- | 201 | 157 | 147 | 110.6623 | 19.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1111, I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 196 | 240 | 170 | 132.7948 | 13.2795 | 182 | 229 | 160 | 125.1251 | 12.5125 | 35 кВ
1111, II | 1000 | --*-- | 123 | 121 | 106 | 76.6967 | 7.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1112, I | 630 | жилые дома, офисы | 205 | 172 | 135 | 112.1963 | 17.8089 | 15 | 10 | 7 | 7.0123 | 1.1131
1112, II | 630 | --*-- | 183 | 130 | 11 | 70.9992 | 11.2697 | 174 | 124 | 11 | 67.7122 | 10.748
1113, I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 318 | 112 | 230 | 144.628 | 22.9568 | 305 | 98 | 218 | 136.0818 | 21.6003
1113, II | 630 | --*-- | 120 | 146 | 145 | 90.0638 | 14.2958 | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 0.31305
1114, I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 200 | 177 | 173 | 120.5233 | 19.1307 | 190 | 163 | 164 | 113.2919 | 17.9828
1114, II | 630 | --*-- | 150 | 118 | 132 | 87.6533 | 13.9132 | 143 | 113 | 121 | 82.6133 | 13.1132
1115, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 114 | 92 | 93 | 65.5209 | 6.5521 | 95 | 81 | 89 | 58.0703 | 5.807
1115, II Т-2 | 1000 | --*-- | 105 | 145 | 140 | 85.462 | 8.5462 | 95 | 139 | 127 | 79.1071 | 7.9107
1115, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 210 | 260 | 150 | 135.8627 | 13.5863 | 191 | 253 | 135 | 126.8782 | 12.6878
1115, II Т-4 | 1000 | --*-- | 421 | 350 | 200 | 212.7785 | 21.2778 | 418 | 335 | 187 | 205.9853 | 20.5985
1116, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 50 | 40 | 50 | 30.6787 | 3.0679 | 47 | 31 | 42 | 26.296 | 2.6296
1116, II Т-2 | 1000 | --*-- | 70 | 95 | 80 | 53.6877 | 5.3688 | 65 | 91 | 76 | 50.8389 | 5.0839
1116, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 55 | 65 | 30 | 32.87 | 3.287 | 41 | 58 | 17 | 25.4195 | 2.5419
1116, II Т-4 | 1000 | --*-- | 42 | 45 | 19 | 23.2281 | 2.3228 | 35 | 35 | 9 | 17.3115 | 1.7312
1117, I | 1000 | офисы | 210 | 201 | 163 | 125.7825 | 12.5783 | 201 | 192 | 160 | 121.1807 | 12.1181
1117, II | 1000 | --*-- | 40 | 67 | 64 | 37.4718 | 3.7472 | 21 | 52 | 60 | 29.1447 | 2.9145
1118, II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 125 | 102 | 125 | 77.1349 | 7.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, I Т-2 | 1000 | --*-- | 34 | 37 | 15 | 18.8455 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 270 | 255 | 285 | 177.498 | 17.7498 | 265 | 241 | 278 | 171.8005 | 17.1801
1118, I Т-4 | 1000 | --*-- | 132 | 110 | 166 | 89.4064 | 8.9406 | 10 | 0 | 16 | 5.6975 | 0.56975
1122, I | 1000 | Фабрика-кухня | 344 | 228 | 227 | 175.0875 | 17.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр-р на х/х
1122, II | 1000 | Фабрика-кухня | 135 | 115 | 137 | 84.8046 | 8.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр-р на х/х
1123, I | 400 | Быт | 50 | 40 | 35 | 27.3917 | 6.8479 | 33 | 37 | 20 | 19.722 | 4.9305
1123, II | 400 | --*-- | 506 | 565 | 675 | 382.6068 | 95.6517 | 503 | 559 | 671 | 379.7581 | 94.9395
1126 | 250 | Быт | 521 | 533 | 495 | 339.4375 | 135.775 | 505 | 523 | 491 | 332.8635 | 133.1454
1127, I | 630 | Быт | 284 | 225 | 288 | 174.6493 | 27.7221 | 269 | 215 | 279 | 167.1987 | 26.5395
1127, II | 630 | --*-- | 167 | 183 | 154 | 110.4432 | 17.5307 | 157 | 177 | 142 | 104.3075 | 16.5567
1128, I | 630 | жилье, офисы | 279 | 332 | 269 | 192.8373 | 30.6091 | 276 | 323 | 254 | 186.9207 | 29.67
1128, II | 630 | жилье, офисы | 60 | 81 | 67 | 45.5797 | 7.2349 | 47 | 72 | 55 | 38.1292 | 6.0523
1134, I | 630 | коттеджи | 145 | 158 | 111 | 90.7212 | 14.4002 | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 0.52175 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1134, II | 630 | --*-- | 191 | 174 | 197 | 123.1529 | 19.5481 | 18 | 28 | 40 | 18.8455 | 2.9913 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1135, I | 630 | жилье | 47 | 80 | 160 | 62.8913 | 9.9827 | 33 | 77 | 157 | 58.5086 | 9.2871 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1135, II | 630 | --*-- | 210 | 240 | 105 | 121.619 | 19.3046 | 15 | 10 | 45 | 15.3393 | 2.4348 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1136, I | 1000 | жилой дом, офисы | 70 | 38 | 20 | 28.0491 | 2.8049 | 67 | 27 | 19 | 24.7621 | 2.4762
1136, II | 1000 | --*-- | 55 | 50 | 55 | 35.0613 | 3.5061 | 38 | 39 | 50 | 27.8299 | 2.783
1137, I | 250 | коттеджи | 440 | 490 | 466 | 305.9101 | 122.3641 | 5 | 1 | 4 | 2.1913 | 0.87653
1137, II | 250 | --*-- | 60 | 110 | 60 | 50.4007 | 20.1603 | 40 | 97 | 53 | 41.6353 | 16.6541
1143, I Т-1 | 1600 | Быт, магазины | 324 | 290 | 330 | 206.8619 | 12.9289 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, II Т-2 | 1600 | --*-- | 100 | 196 | 253 | 120.3042 | 7.519 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, I Т-3 | 1600 | --*-- | 70 | 75 | 40 | 40.5397 | 2.5337 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, II Т-4 | 1600 | --*-- | 265 | 270 | 300 | 182.9763 | 11.436 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
1148, А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 160 | 110 | 151 | 92.2551 | 23.0638 | 148 | 101 | 143 | 85.9003 | 21.4751
1148, Б | 400 | --*-- | 80 | 72 | 111 | 57.6321 | 14.408 | 71 | 64 | 97 | 50.8389 | 12.7097
1149, А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 203 | 172 | 167 | 118.7703 | 29.6926 | 188 | 158 | 153 | 109.3475 | 27.3369
1149, Б | 400 | --*-- | 60 | 50 | 65 | 38.3483 | 9.5871 | 47 | 42 | 52 | 30.8978 | 7.7244
1153, I | 250 | - | 270 | 450 | 430 | 252.0033 | 100.8013 | 252 | 436 | 415 | 241.7041 | 96.6816
1153, II | 250 | - | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 21.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 100 | коттеджи | 125 | 140 | 90 | 77.7923 | 77.7923 | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 9.861
1156, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 205 | 185 | 180 | 124.906 | 19.8263 | 187 | 171 | 167 | 115.045 | 18.2611
1156, II | 630 | --*-- | 150 | 176 | 206 | 116.5789 | 18.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167, I | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 400 | 620 | 440 | 319.9347 | 50.7833 | 385 | 605 | 427 | 310.5119 | 49.2876
1167, II | 630 | --*-- | 350 | 370 | 420 | 249.812 | 39.6527 | 6 | 9 | 6 | 4.6018 | 0.73044
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 295 | 232 | 224 | 164.5691 | 41.1423 | 284 | 224 | 209 | 157.1186 | 39.2797
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 230 | 200 | 260 | 151.202 | 37.8005 | 227 | 192 | 257 | 148.1341 | 37.0335
1176, I | 400 | Детский сад №160 ; НС-33 ОАО "ПТС"; Быт | 28 | 15 | 33 | 16.6541 | 4.1635 | 21 | 6 | 26 | 11.6141 | 2.9035
1176, II | 400 | --*-- | 32 | 39 | 31 | 22.3516 | 5.5879 | 3 | 2 | 1 | 1.3148 | 0.3287
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 50 | 24 | 27 | 22.1325 | 5.5331 | 45 | 14 | 24 | 18.1881 | 4.547
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 80 | 58 | 70 | 45.5797 | 18.2319 | 67 | 49 | 62 | 39.0057 | 15.6023
1179, II | 400 | ООО "ТМС"; быт | 183 | 121 | 210 | 112.6345 | 28.1586 | 169 | 113 | 198 | 105.184 | 26.296
1184, А | 630 | Быт | 28 | 20 | 30 | 17.0924 | 2.7131 | 18 | 15 | 19 | 11.3949 | 1.8087
1184, Б | 630 | --*-- | 200 | 250 | 150 | 131.48 | 20.8698 | 196 | 241 | 147 | 127.9739 | 20.3133
1186, I | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 62 | 47 | 51 | 35.0613 | 5.5653 | 48 | 34 | 46 | 28.0491 | 4.4522
1186, II | 630 | --*-- | 210 | 170 | 200 | 127.0973 | 20.1742 | 201 | 166 | 197 | 123.5912 | 19.6177
1196, I | 630 | жилой дом, офисы | 85 | 105 | 70 | 56.9747 | 9.0436 | 18 | 36 | 24 | 17.0924 | 2.7131
1196, II | 630 | жилой дом, офисы | 370 | 420 | 430 | 267.3427 | 42.4353 | 350 | 411 | 415 | 257.7008 | 40.9049
1197, I | 400 | школа № 58; быт | 140 | 150 | 150 | 96.4187 | 24.1047 | 10 | 25 | 15 | 10.9567 | 2.7392
1197, II | 400 | --*-- | 140 | 130 | 135 | 88.749 | 22.1872 | 137 | 123 | 125 | 84.3663 | 21.0916
1198 | 400 | Быт | 40 | 40 | 40 | 26.296 | 6.574 | 37 | 30 | 33 | 21.9133 | 5.4783
1200 | 160 | коттеджи | 165 | 224 | 230 | 135.6435 | 84.7772 | 160 | 216 | 216 | 129.7269 | 81.0793
1201, I | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 67 | 34 | 50 | 33.0891 | 13.2357 | 52 | 26 | 36 | 24.9812 | 9.9925
1201, II | 250 | --*-- | 84 | 95 | 55 | 51.2772 | 20.5109 | 66 | 83 | 48 | 43.1693 | 17.2677
1202, А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 115 | 205 | 191 | 111.9771 | 44.7909 | 109 | 201 | 183 | 108.0327 | 43.2131
1202, Б | 250 | --*-- | 40 | 26 | 25 | 19.9411 | 7.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сборка 0,4кВ временно демонтирована (2021)
1203, I | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 410 | 414 | 413 | 271.0679 | 67.767 | 25 | 29 | 30 | 18.4072 | 4.6018
1203, II | 400 | --*-- | 270 | 240 | 220 | 159.9673 | 39.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 90 | 100 | 100 | 63.5487 | 15.8872 | 85 | 92 | 89 | 58.2895 | 14.5724
1205, I | 630 | коттеджи | 140 | 106 | 115 | 79.1071 | 12.5567 | 19 | 34 | 31 | 18.4072 | 2.9218
1205, II | 630 | --*-- | 42 | 6 | 22 | 15.3393 | 2.4348 | 30 | 6 | 17 | 11.6141 | 1.8435
1206 | 400 | Быт | 217 | 170 | 160 | 119.8659 | 29.9665 | 210 | 155 | 151 | 113.0728 | 28.2682
1211 | 630 | Быт | 29 | 10 | 20 | 12.9289 | 2.0522 | 15 | 11 | 7 | 7.2314 | 1.1478
1212 | 250 | Быт | 85 | 100 | 120 | 66.8357 | 26.7343 | 70 | 95 | 114 | 61.1382 | 24.4553
1213 | 630 | Быт | 100 | 80 | 90 | 59.166 | 9.3914 | 92 | 65 | 75 | 50.8389 | 8.0697
1215 | 400 | Быт | 70 | 60 | 50 | 39.444 | 9.861 | 51 | 55 | 37 | 31.3361 | 7.834
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 200 | 210 | 160 | 124.906 | 31.2265 | 196 | 206 | 152 | 121.3999 | 30.35
1217 | 250 | Быт | 150 | 165 | 204 | 113.7302 | 45.4921 | 146 | 150 | 201 | 108.9093 | 43.5637
1218 | 630 | Быт | 62 | 50 | 66 | 39.0057 | 6.1914 | 46 | 39 | 52 | 30.0213 | 4.7653
1219 | 630 | Быт | 50 | 25 | 20 | 20.8177 | 3.3044 | 36 | 12 | 18 | 14.4628 | 2.2957
1220, А | 400 | Быт | 210 | 184 | 238 | 138.4923 | 34.6231 | 201 | 178 | 235 | 134.5479 | 33.637
1220, Б | 400 | --*-- | 140 | 124 | 128 | 85.9003 | 21.4751 | 133 | 120 | 122 | 82.175 | 20.5437
1222 | 630 | Быт | 240 | 230 | 240 | 155.5847 | 24.696 | 231 | 222 | 229 | 149.4489 | 23.7221
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 180 | 180 | 180 | 118.332 | 47.3328 | 174 | 173 | 168 | 112.8537 | 45.1415
1227 | 250 | Быт | 65 | 90 | 70 | 49.305 | 19.722 | 56 | 76 | 56 | 41.1971 | 16.4788
1229 | 400 | Быт | 105 | 90 | 95 | 63.5487 | 15.8872 | 87 | 79 | 85 | 55.0025 | 13.7506
1231, I | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 58 | 104 | 72 | 51.2772 | 12.8193 | 48 | 100 | 57 | 44.9223 | 11.2306
1231, II | 400 | --*-- | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861 | 48 | 57 | 39 | 31.5552 | 7.8888
1233, I | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 174 | 186 | 111 | 103.2118 | 32.2537 | 154 | 175 | 100 | 94.0082 | 29.3776
1233, II | 400 | --*-- | 490 | 493 | 475 | 319.4964 | 79.8741 | 472 | 484 | 463 | 310.9502 | 77.7375
1234 | 630 | Быт | 85 | 61 | 100 | 53.9068 | 8.5566 | 79 | 51 | 93 | 48.8667 | 7.7566
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 150 | 148 | 158 | 99.9248 | 24.9812 | 130 | 143 | 149 | 92.4743 | 23.1186
1236 | 630 | коттеджи | 142 | 156 | 88 | 84.5855 | 13.4263 | 127 | 147 | 75 | 76.4775 | 12.1393
1237, I | 630 | Быт | 36 | 38 | 24 | 21.4751 | 3.4087 | 27 | 34 | 12 | 15.9967 | 2.5392
1237, II | 630 | --*-- | 270 | 220 | 167 | 143.9706 | 22.8525 | 251 | 205 | 157 | 134.3287 | 21.322
1239, I | 630 | коттеджи | 230 | 170 | 160 | 122.7147 | 19.4785 | 223 | 164 | 146 | 116.7981 | 18.5394
1239, II | 630 | --*-- | 100 | 110 | 120 | 72.314 | 11.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241, А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 160 | 230 | 180 | 124.906 | 31.2265 | 16 | 64 | 41 | 26.5151 | 6.6288
1241, Б | 400 | --*-- | 152 | 200 | 130 | 105.6223 | 26.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270, I | 250 | Быт | 250 | 250 | 220 | 157.776 | 63.1104 | 243 | 240 | 212 | 152.2977 | 60.9191
1270, II | 250 | --*-- | 50 | 60 | 56 | 36.3761 | 14.5505 | 34 | 51 | 52 | 30.0213 | 12.0085
1271 | 630 | Быт | 120 | 100 | 150 | 81.0793 | 12.8697 | 106 | 95 | 145 | 75.8201 | 12.0349
1272 | 630 | коттеджи | 150 | 112 | 90 | 77.1349 | 12.2436 | 131 | 105 | 75 | 68.1505 | 10.8175
1273 | 400 |  | 85 | 62 | 50 | 43.1693 | 10.7923 | 8 | 7 | 9 | 5.2592 | 1.3148
1276 | 400 | Быт | 162 | 241 | 182 | 128.193 | 32.0482 | 146 | 230 | 171 | 119.8659 | 29.9665
1280, I | 630 | коттеджи | 35 | 30 | 45 | 24.1047 | 3.8261 | 5 | 40 | 3 | 10.5184 | 1.6696
1280, II | 630 | --*-- | 145 | 180 | 120 | 97.5143 | 15.4785 | 130 | 168 | 111 | 89.6255 | 14.2263
1283, I | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 95 | 120 | 144 | 78.6689 | 19.6672 | 82 | 107 | 132 | 70.3418 | 17.5855
1283, II | 400 | --*-- | 63 | 65 | 54 | 39.8823 | 9.9706 | 47 | 62 | 43 | 33.3083 | 8.3271
1284 | 180 | ПАО "Кузнецов" | 100 | 95 | 95 | 63.5487 | 35.3048 | 81 | 89 | 88 | 56.5364 | 31.4091
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 215 | 265 | 270 | 164.35 | 26.0873 | 202 | 259 | 255 | 156.8995 | 24.9047
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 450 | 317 | 347 | 244.1145 | 61.0286 | 443 | 314 | 340 | 240.3893 | 60.0973
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 528 | 340 | 380 | 273.4784 | 68.3696 | 511 | 325 | 367 | 263.6174 | 65.9043
1290 | 400 | коттеджи | 170 | 315 | 318 | 175.9641 | 43.991 | 157 | 307 | 308 | 169.1709 | 42.2927
1291 | 630 | СДТ "Холодок" | 145 | 191 | 215 | 120.7425 | 19.1655 | 132 | 183 | 207 | 114.3876 | 18.1568
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 54 | 63 | 38 | 33.9657 | 8.4914 | 8 | 10 | 4 | 4.8209 | 1.2052
1296 | 250 | коттеджи | 220 | 100 | 110 | 94.2273 | 37.6909 | 207 | 96 | 100 | 88.3107 | 35.3243
1299, I | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 120 | 143 | 116 | 83.0515 | 20.7629 | 100 | 140 | 110 | 76.6967 | 19.1742
1299, II | 630 | --*-- | 101 | 84 | 104 | 63.3295 | 10.0523 | 98 | 77 | 92 | 58.5086 | 9.2871
1300 | 250 | Быт | 220 | 265 | 230 | 156.6803 | 62.6721 | 202 | 261 | 227 | 151.202 | 60.4808
1301 | 250 | Быт | 60 | 70 | 60 | 41.6353 | 16.6541 | 45 | 57 | 55 | 34.4039 | 13.7616
1306, I | 400 | ООО "Исток-С" | 450 | 470 | 430 | 295.83 | 73.9575 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (ячейки опломбированы)
1306, II | 400 | --*-- | 209 | 181 | 225 | 134.767 | 33.6917 |  |  |  | 0 | 0 | нагрузка переведена на ТП 1306,I
1308 | 630 | коттеджи | 108 | 71 | 74 | 55.4407 | 8.8001 | 93 | 66 | 70 | 50.1815 | 7.9653
1309 | 630 | дачи | 580 | 555 | 694 | 400.7949 | 63.6182 | 571 | 541 | 680 | 392.6869 | 62.3313
1310, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 115 | 150 | 50 | 69.027 | 17.2568 | 106 | 140 | 40 | 62.6721 | 15.668
1310, Б | 400 | --*-- | 70 | 150 | 205 | 93.1317 | 23.2829 | 56 | 146 | 193 | 86.5577 | 21.6394
1311, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 357 | 266 | 275 | 196.7817 | 49.1954 | 350 | 261 | 260 | 190.8651 | 47.7163
1311, Б | 400 | --*-- | 630 | 515 | 395 | 337.4653 | 84.3663 | 610 | 511 | 380 | 328.9191 | 82.2298
1313, I | 630 | Быт | 326 | 400 | 362 | 238.4171 | 37.844 | 317 | 394 | 348 | 232.0622 | 36.8353
1313, II | 630 | --*-- | 90 | 90 | 95 | 60.2617 | 9.5653 | 87 | 85 | 91 | 57.6321 | 9.1479
1314 | 400 | Быт | 166 | 160 | 205 | 116.3598 | 29.09 | 153 | 146 | 200 | 109.3475 | 27.3369
1316, А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 56 | 39 | 30 | 27.3917 | 10.9567 | 51 | 26 | 21 | 21.4751 | 8.59
1316, Б | 250 | --*-- | 126 | 150 | 100 | 82.3941 | 32.9577 | 108 | 136 | 85 | 72.0949 | 28.8379
1319 | 630 | Быт | 360 | 260 | 307 | 203.1366 | 32.2439 | 344 | 256 | 300 | 197.22 | 31.3048
1320, А | 400 | Быт | 117 | 150 | 130 | 86.9959 | 21.749 | 107 | 145 | 118 | 81.0793 | 20.2698
1320, Б | 400 | --*-- | 71 | 100 | 37 | 45.5797 | 11.3949 | 67 | 94 | 24 | 40.5397 | 10.1349
1325, I | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 535 | 510 | 358 | 307.4441 | 122.9776 | 523 | 506 | 351 | 302.404 | 120.9616
1325, II | 250 | --*-- | 49 | 46 | 42 | 30.0213 | 12.0085 | 36 | 41 | 31 | 23.6664 | 9.4666
1328, А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 58 | 50 | 55 | 35.7187 | 8.9297 | 38 | 45 | 49 | 28.9256 | 7.2314
1328, Б | 400 | --*-- | 127 | 140 | 124 | 85.6811 | 21.4203 | 118 | 126 | 114 | 78.4497 | 19.6124
1329, А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 185 | 93 | 117 | 86.5577 | 21.6394 | 177 | 81 | 108 | 80.2028 | 20.0507
1329, Б | 400 | --*-- | 112 | 71 | 71 | 55.6599 | 13.915 | 105 | 59 | 63 | 49.7433 | 12.4358
1330, I | 1000 | Быт | 68 | 73 | 30 | 37.4718 | 3.7472 | 48 | 68 | 23 | 30.4595 | 3.046
1330, II | 1000 | --*-- | 165 | 102 | 130 | 86.9959 | 8.6996 | 155 | 90 | 127 | 81.5176 | 8.1518
1331, I | 630 | Быт | 92 | 89 | 125 | 67.0548 | 10.6436 | 84 | 85 | 116 | 62.453 | 9.9132
1331, II | 630 | --*-- | 205 | 215 | 175 | 130.3843 | 20.6959 | 193 | 201 | 164 | 122.2764 | 19.409
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 161 | 140 | 148 | 98.3909 | 30.7471 | 157 | 136 | 141 | 95.1039 | 29.72
1334, I | 1000 | Быт | 151 | 137 | 115 | 88.3107 | 8.8311 | 133 | 133 | 106 | 81.5176 | 8.1518
1334, II | 1000 | --*-- | 170 | 280 | 190 | 140.2453 | 14.0245 | 167 | 274 | 176 | 135.2053 | 13.5205
1341, А | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 167 | 140 | 70 | 82.6133 | 6.6091 | 158 | 127 | 61 | 75.8201 | 6.0656
1341, Б | 1250 | --*-- | 228 | 248 | 320 | 174.4301 | 13.9544 | 208 | 238 | 316 | 166.9796 | 13.3584
1342 | 400 | Быт | 190 | 198 | 206 | 130.1652 | 32.5413 | 170 | 193 | 201 | 123.5912 | 30.8978 | замена Тр-ра 250 на 400 кВА (2022)
1344, А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 206 | 158 | 173 | 117.6746 | 29.4187 | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722
1344, Б | 400 | --*-- | 91 | 71 | 75 | 51.9346 | 12.9836 | 75 | 59 | 65 | 43.6075 | 10.9019
1345, I | 400 | Быт | 270 | 287 | 266 | 180.3467 | 45.0867 | 259 | 283 | 259 | 175.5258 | 43.8815
1345, II | 400 | --*-- | 37 | 53 | 51 | 30.8978 | 7.7244 | 25 | 46 | 36 | 23.4473 | 5.8618
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 116 | 150 | 133 | 87.4342 | 34.9737 | 98 | 142 | 123 | 79.5454 | 31.8182
1349 Т-1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 134 | 135 | 71 | 74.5053 | 18.6263 | 129 | 125 | 67 | 70.3418 | 17.5855
1349 Т-2 | 400 | --*-- | 220 | 150 | 170 | 118.332 | 29.583 | 6 | 40 | 28 | 16.2159 | 4.054
1350 | 630 | коттеджи | 318 | 240 | 300 | 188.0164 | 29.8439 | 312 | 234 | 295 | 184.2911 | 29.2526
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 138 | 145 | 181 | 101.6779 | 16.1393 | 126 | 138 | 177 | 96.6378 | 15.3393
1356, А | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 300 | 190 | 240 | 159.9673 | 39.9918 | 291 | 185 | 235 | 155.8038 | 38.9509
1356, Б | 630 | --*-- | 120 | 200 | 180 | 109.5667 | 17.3915 | 112 | 197 | 169 | 104.7457 | 16.6263
1362, I | 250 | Самарский зоопарк | 35 | 37 | 39 | 24.3238 | 9.7295 | 19 | 28 | 25 | 15.7776 | 6.311
1362, II | 250 | --*-- | 402 | 465 | 385 | 274.3549 | 109.742 | 386 | 450 | 372 | 264.7131 | 105.8852
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 128 | 195 | 247 | 124.906 | 31.2265 | 112 | 189 | 237 | 117.8937 | 29.4734
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 174 | 264 | 170 | 133.2331 | 33.3083 | 165 | 255 | 162 | 127.5356 | 31.8839
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 138 | 135 | 165 | 95.9804 | 23.9951 | 131 | 125 | 154 | 89.8447 | 22.4612
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 360 | 256 | 270 | 194.1521 | 48.538 | 354 | 251 | 258 | 189.1121 | 47.278
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 185 | 180 | 175 | 118.332 | 18.7829 | 171 | 175 | 160 | 110.8815 | 17.6002
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 230 | 255 | 165 | 142.4367 | 35.6092 | 221 | 247 | 153 | 136.0818 | 34.0204
1369, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 155 | 155 | 170 | 105.184 | 16.6959 | 136 | 140 | 166 | 96.8569 | 15.3741
1369, Б | 630 | --*-- | 160 | 180 | 230 | 124.906 | 19.8263 | 155 | 175 | 218 | 120.0851 | 19.0611
1371, I | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 90 | 80 | 110 | 61.3573 | 24.5429 | 77 | 65 | 104 | 53.9068 | 21.5627
1371, II | 250 | Детский сад №334; Быт | 152 | 86 | 162 | 87.6533 | 35.0613 | 145 | 75 | 157 | 82.6133 | 33.0453
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 102 | 110 | 100 | 68.3696 | 17.0924 | 96 | 96 | 95 | 62.8913 | 15.7228
1373 Т-1 | 320 | Быт | 185 | 180 | 130 | 108.471 | 33.8972 | 170 | 166 | 118 | 99.4865 | 31.0895
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 91 | 97 | 103 | 63.7678 | 19.9274 | 78 | 85 | 100 | 57.6321 | 18.01
1375, А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 245 | 240 | 330 | 178.5937 | 111.621 | 228 | 234 | 323 | 172.0197 | 107.5123
1375, Б | 160 | --*-- | 210 | 230 | 285 | 158.8717 | 99.2948 | 191 | 221 | 274 | 150.3255 | 93.9534
1377, А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 100 | 85 | 140 | 71.2183 | 11.3045 | 88 | 82 | 128 | 65.3017 | 10.3654
1377, Б | 630 | --*-- | 80 | 60 | 60 | 43.8267 | 6.9566 | 76 | 53 | 57 | 40.7588 | 6.4697
1380 | 400 | Быт | 40 | 60 | 40 | 30.6787 | 7.6697 | 33 | 47 | 26 | 23.2281 | 5.807
1381 | 400 | Быт | 110 | 110 | 160 | 83.2707 | 20.8177 | 94 | 99 | 147 | 74.5053 | 18.6263
1388 | 400 | Быт | 35 | 85 | 104 | 49.0859 | 12.2715 | 23 | 76 | 94 | 42.2927 | 10.5732
1391, I | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 330 | 270 | 240 | 184.072 | 29.2178 | 326 | 264 | 232 | 180.1276 | 28.5917
1391, II | 630 | --*-- | 108 | 60 | 82 | 54.7833 | 8.6958 | 105 | 52 | 67 | 49.0859 | 7.7914
1394 | 400 | Школа №114; быт | 50 | 45 | 25 | 26.296 | 6.574 | 38 | 38 | 13 | 19.5029 | 4.8757
1397, I | 400 | Быт | 65 | 70 | 67 | 44.2649 | 11.0662 | 20 | 16 | 9 | 9.861 | 2.4653
1397, II | 400 | --*-- | 140 | 108 | 137 | 84.3663 | 21.0916 | 1 | 5 | 1 | 1.5339 | 0.38348
1400, I | 630 | Быт | 98 | 74 | 94 | 58.2895 | 9.2523 | 95 | 69 | 89 | 55.4407 | 8.8001
1400, II | 630 | --*-- | 66 | 46 | 48 | 35.0613 | 5.5653 | 56 | 33 | 40 | 28.2682 | 4.487
1401 | 630 | Быт | 103 | 108 | 115 | 71.4375 | 11.3393 | 83 | 103 | 103 | 63.3295 | 10.0523
1402, А | 400 | Быт | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 2.1913 | 14 | 5 | 5 | 5.2592 | 1.3148
1402, Б | 400 | --*-- | 130 | 90 | 130 | 76.6967 | 19.1742 | 13 | 40 | 65 | 25.8577 | 6.4644
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 130 | 150 | 145 | 93.1317 | 14.7828 | 111 | 142 | 133 | 84.5855 | 13.4263
1404 | 630 | Быт | 53 | 31 | 50 | 29.3639 | 4.6609 | 44 | 18 | 43 | 23.009 | 3.6522
1405, I | 400 | Быт | 148 | 138 | 153 | 96.1995 | 24.0499 | 134 | 129 | 140 | 88.3107 | 22.0777
1405, II | 400 | --*-- | 31 | 49 | 55 | 29.583 | 7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 400 | Быт | 49 | 115 | 53 | 47.5519 | 11.888 | 45 | 109 | 49 | 44.4841 | 11.121
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 195 | 248 | 253 | 152.5168 | 38.1292 | 188 | 234 | 249 | 147.0385 | 36.7596
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 78 | 84 | 88 | 54.7833 | 21.9133 | 69 | 75 | 79 | 48.8667 | 19.5467
1410 | 400 | Быт | 90 | 83 | 96 | 58.9469 | 14.7367 | 75 | 78 | 87 | 52.592 | 13.148
1411 | 630 | Быт | 36 | 28 | 39 | 22.5707 | 3.5827 | 27 | 19 | 30 | 16.6541 | 2.6435 | замена Тр-ра 400 на 630 кВА (2023)
1412 | 315 | Быт | 67 | 79 | 45 | 41.8545 | 13.2871 | 49 | 70 | 38 | 34.4039 | 10.9219
1413, А | 630 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 38 | 43 | 41 | 26.7343 | 4.2435 | 18 | 32 | 35 | 18.6263 | 2.9566
1413, Б | 400 | --*-- | 132 | 128 | 140 | 87.6533 | 21.9133 | 115 | 119 | 127 | 79.1071 | 19.7768
1414, I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 153 | 145 | 175 | 103.6501 | 25.9125 | 145 | 138 | 171 | 99.4865 | 24.8716
1414, II | 400 | --*-- | 125 | 136 | 150 | 90.0638 | 22.516 | 109 | 129 | 146 | 84.1472 | 21.0368
1416 | 400 | Быт | 100 | 90 | 92 | 61.7956 | 15.4489 | 97 | 86 | 86 | 58.9469 | 14.7367
1417 | 400 | Быт | 43 | 42 | 38 | 26.9534 | 6.7383 | 25 | 34 | 32 | 19.9411 | 4.9853
1418, А | 250 | Быт | 148 | 153 | 140 | 96.6378 | 38.6551 | 138 | 138 | 137 | 90.5021 | 36.2008
1418, Б | 250 | --*-- | 175 | 105 | 215 | 108.471 | 43.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 100 | 205 | 130 | 95.323 | 23.8308 | 97 | 200 | 117 | 90.7212 | 22.6803
1420, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 220 | 159 | 240 | 135.6435 | 54.2574 | 201 | 149 | 237 | 128.6313 | 51.4525
1420, II | 250 | --*-- | 90 | 75 | 80 | 53.6877 | 21.4751 | 77 | 63 | 65 | 44.9223 | 17.9689
1421, А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 30 | 35 | 30 | 20.8177 | 3.3044 | 12 | 22 | 18 | 11.3949 | 1.8087
1421, Б | 400 | --*-- | 45 | 48 | 39 | 28.9256 | 7.2314 | 29 | 45 | 29 | 22.5707 | 5.6427
1422, I | 400 | Быт | 118 | 98 | 83 | 65.5209 | 16.3802 | 109 | 91 | 76 | 60.4808 | 15.1202
1422, II | 400 | --*-- | 215 | 200 | 270 | 150.1063 | 37.5266 | 197 | 194 | 258 | 142.2175 | 35.5544
1423, А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 250 | 300 | 270 | 179.6893 | 71.8757 | 231 | 297 | 261 | 172.8962 | 69.1585
1423, Б | 400 | --*-- | 260 | 300 | 340 | 197.22 | 49.305 | 251 | 286 | 325 | 188.8929 | 47.2232
1425, I | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 60 | 60 | 45 | 36.157 | 5.7392 | 45 | 47 | 42 | 29.3639 | 4.6609
1425, II | 630 | --*-- | 45 | 50 | 40 | 29.583 | 4.6957 | 38 | 39 | 34 | 24.3238 | 3.8609
1427, А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 30 | 30 | 20 | 17.5307 | 2.7826 | 24 | 14 | 75 | 24.7621 | 3.9305
1427, Б | 630 | --*-- | 130 | 132 | 120 | 83.7089 | 13.2871 | 125 | 119 | 108 | 77.1349 | 12.2436
1428, А | 630 | Быт | 375 | 482 | 462 | 289.0369 | 45.8789 | 355 | 474 | 457 | 281.8055 | 44.731
1428, Б | 630 | --*-- | 140 | 151 | 168 | 100.5822 | 15.9654 | 122 | 148 | 165 | 95.323 | 15.1306
1429, А | 630 | Быт | 130 | 130 | 135 | 86.5577 | 13.7393 | 126 | 125 | 130 | 83.4898 | 13.2523
1429, Б | 400 | --*-- | 60 | 60 | 60 | 39.444 | 9.861 | 43 | 56 | 48 | 32.2126 | 8.0532
1430, А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 300 | 252 | 190 | 162.5969 | 40.6492 | 286 | 244 | 185 | 156.6803 | 39.1701
1430, Б | 400 | --*-- | 191 | 163 | 126 | 105.184 | 26.296 | 173 | 149 | 112 | 95.1039 | 23.776
1431, А | 400 | Школа №155; Быт | 130 | 144 | 116 | 85.462 | 21.3655 | 116 | 137 | 113 | 80.2028 | 20.0507
1431, Б | 400 | --*-- | 111 | 74 | 84 | 58.9469 | 14.7367 | 105 | 66 | 78 | 54.5642 | 13.641
1432, А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 71 | 56 | 83 | 46.018 | 14.3806 | 53 | 45 | 75 | 37.9101 | 11.8469
1432, Б | 320 | --*-- | 111 | 112 | 88 | 68.1505 | 21.297 | 95 | 100 | 83 | 60.9191 | 19.0372
1433, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 146 | 207 | 168 | 114.1685 | 28.5421 | 15 | 65 | 20 | 21.9133 | 5.4783
1433, Б | 400 | --*-- | 151 | 96 | 115 | 79.3263 | 19.8316 | 143 | 88 | 104 | 73.4097 | 18.3524
1434, А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 161 | 139 | 198 | 109.1284 | 17.322 | 147 | 133 | 190 | 102.9927 | 16.348
1434, Б | 630 | --*-- | 140 | 125 | 128 | 86.1194 | 13.6697 | 133 | 122 | 124 | 83.0515 | 13.1828
1435, А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 205 | 244 | 303 | 164.7883 | 26.1569 | 202 | 233 | 289 | 158.6525 | 25.1829
1435, Б | 630 | --*-- | 123 | 100 | 128 | 76.9158 | 12.2089 | 119 | 93 | 123 | 73.4097 | 11.6523
1436, А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 93 | 154 | 173 | 92.036 | 23.009 | 81 | 148 | 161 | 85.462 | 21.3655
1436, Б | 400 | --*-- | 90 | 146 | 128 | 79.7645 | 19.9411 | 70 | 131 | 125 | 71.4375 | 17.8594
1437, А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 117 | 159 | 133 | 89.6255 | 22.4064 | 112 | 151 | 127 | 85.462 | 21.3655
1437, Б | 400 | --*-- | 348 | 304 | 263 | 200.507 | 50.1268 | 344 | 301 | 258 | 197.8774 | 49.4693
1438, А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 70 | 48 | 70 | 41.1971 | 6.5392 | 57 | 43 | 65 | 36.157 | 5.7392
1438, Б | 630 | --*-- | 238 | 248 | 275 | 166.7605 | 26.4699 | 227 | 235 | 268 | 159.9673 | 25.3916
1439, А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 109 | 150 | 90 | 76.4775 | 12.1393 | 90 | 135 | 86 | 68.1505 | 10.8175
1439, Б | 630 | --*-- | 60 | 84 | 86 | 50.4007 | 8.0001 | 52 | 70 | 73 | 42.731 | 6.7827
1440, I | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 90 | 69 | 88 | 54.1259 | 8.5914 | 78 | 61 | 83 | 48.6476 | 7.7218
1440, II | 630 | --*-- | 50 | 45 | 75 | 37.2527 | 5.9131 | 46 | 36 | 62 | 31.5552 | 5.0088
1441 | 630 | коттеджи | 200 | 210 | 300 | 155.5847 | 24.696 | 181 | 204 | 286 | 147.0385 | 23.3394
1443, А | 400 | Быт | 203 | 240 | 210 | 143.0941 | 35.7735 | 194 | 229 | 199 | 136.3009 | 34.0752
1443, Б | 400 | --*-- | 205 | 215 | 225 | 141.341 | 35.3353 | 201 | 207 | 216 | 136.7392 | 34.1848
1444, А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 160 | 170 | 200 | 116.1407 | 36.294 | 144 | 166 | 193 | 110.2241 | 34.445
1444, Б | 320 | --*-- | 240 | 320 | 280 | 184.072 | 57.5225 | 234 | 312 | 274 | 179.6893 | 56.1529
1445, А | 320 | Детский сад №263; Быт | 131 | 123 | 136 | 85.462 | 26.7069 | 114 | 116 | 126 | 78.0115 | 24.3786
1445, Б | 315 | --*-- | 110 | 122 | 78 | 67.9313 | 21.5655 | 106 | 112 | 63 | 61.5765 | 19.5481
1447, А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 110 | 80 | 97 | 62.8913 | 15.7228 | 100 | 66 | 87 | 55.4407 | 13.8602
1447, Б | 400 | --*-- | 161 | 144 | 190 | 108.471 | 27.1178 | 151 | 132 | 177 | 100.8013 | 25.2003
1448, А | 400 | Детский сад №255, быт | 95 | 97 | 100 | 63.9869 | 15.9967 | 83 | 90 | 97 | 59.166 | 14.7915
1448, Б | 400 | --*-- | 105 | 112 | 150 | 80.4219 | 20.1055 | 85 | 109 | 140 | 73.1905 | 18.2976
1449, I | 630 | Быт | 33 | 58 | 52 | 31.3361 | 4.974 | 22 | 21 | 20 | 13.8054 | 2.1913
1449, II | 630 | --*-- | 70 | 85 | 60 | 47.1137 | 7.4784 | 50 | 74 | 52 | 38.5675 | 6.1218
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 61 | 25 | 36 | 26.7343 | 10.6937 | 49 | 17 | 22 | 19.2837 | 7.7135
1452 | 250 | коттеджи | 31 | 108 | 62 | 44.0458 | 17.6183 | 20 | 105 | 57 | 39.8823 | 15.9529
1453, I | 400 | Быт | 75 | 87 | 89 | 55.0025 | 13.7506 | 56 | 76 | 80 | 46.4563 | 11.6141
1453, II | 400 | --*-- | 189 | 233 | 245 | 146.1619 | 36.5405 | 186 | 222 | 230 | 139.8071 | 34.9518
1454, I | 250 | Быт | 140 | 135 | 130 | 88.749 | 35.4996 | 120 | 129 | 117 | 80.2028 | 32.0811
1454, II | 250 | --*-- | 130 | 140 | 135 | 88.749 | 35.4996 | 111 | 129 | 130 | 81.0793 | 32.4317
1455, I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 200 | 190 | 180 | 124.906 | 19.8263 | 186 | 177 | 176 | 118.1129 | 18.7481
1455, II | 630 | --*-- | 170 | 195 | 180 | 119.4277 | 18.9568 | 164 | 185 | 169 | 113.5111 | 18.0176
1456 | 160 | Быт | 190 | 210 | 185 | 128.193 | 80.1206 | 184 | 206 | 181 | 125.1251 | 78.2032
1460, I | 630 | Быт | 95 | 73 | 55 | 48.8667 | 7.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460, II | 630 | --*-- | 40 | 40 | 35 | 25.2003 | 4.0001 | 32 | 26 | 25 | 18.1881 | 2.887
1461 | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 115 | 120 | 170 | 88.749 | 14.0871 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.069566
1462 | 400 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 90 | 90 | 80 | 56.9747 | 14.2437 | 78 | 86 | 66 | 50.4007 | 12.6002
1470, I | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 70 | 80 | 65 | 47.1137 | 11.7784 | 61 | 71 | 51 | 40.1014 | 10.0253
1470, II | 400 | --*-- | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525 | 146 | 144 | 139 | 94.0082 | 23.5021
1471, А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 121 | 128 | 150 | 87.4342 | 34.9737 | 111 | 119 | 141 | 81.2985 | 32.5194
1471, Б | 250 | --*-- | 250 | 240 | 222 | 156.0229 | 62.4092 | 234 | 235 | 213 | 149.4489 | 59.7796
1472, А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 380 | 335 | 348 | 232.9387 | 93.1755 | 369 | 331 | 333 | 226.3647 | 90.5459
1472, Б | 250 | --*-- | 85 | 68 | 43 | 42.9501 | 17.1801 | 79 | 62 | 34 | 38.3483 | 15.3393
1473, А | 400 | областная станция Юннатов | 140 | 95 | 180 | 90.9403 | 22.7351 | 136 | 91 | 171 | 87.2151 | 21.8038
1473, Б | 400 | --*-- | 180 | 163 | 138 | 105.4031 | 26.3508 | 166 | 160 | 133 | 100.5822 | 25.1456
1474 Т-1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 248 | 260 | 229 | 161.5013 | 50.4691 | 233 | 250 | 214 | 152.7359 | 47.73
1474 Т-2 | 320 | --*-- | 148 | 115 | 138 | 87.8725 | 27.4601 | 139 | 107 | 131 | 82.6133 | 25.8166
1475 Т-1 | 400 | Быт | 83 | 90 | 103 | 60.4808 | 15.1202 | 77 | 87 | 91 | 55.879 | 13.9697
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 80 | 50 | 90 | 48.2093 | 12.0523 | 68 | 42 | 85 | 42.731 | 10.6828
1476 | 400 | Быт | 70 | 50 | 65 | 40.5397 | 10.1349 | 60 | 47 | 57 | 35.9379 | 8.9845
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 270 | 260 | 270 | 175.3067 | 70.1227 | 261 | 250 | 267 | 170.4857 | 68.1943
1479, I | 630 | Быт | 60 | 60 | 50 | 37.2527 | 5.9131 | 43 | 49 | 43 | 29.583 | 4.6957
1479, II | 630 | --*-- | 180 | 175 | 178 | 116.7981 | 18.5394 | 164 | 170 | 167 | 109.7858 | 17.4263
1481 | 250 | Быт | 230 | 255 | 215 | 153.3933 | 61.3573 | 217 | 250 | 203 | 146.8193 | 58.7277
1482, I | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 315 | 300 | 297 | 199.8496 | 31.7222 | 304 | 285 | 285 | 191.5225 | 30.4004
1482, II | 630 | --*-- | 140 | 129 | 135 | 88.5299 | 14.0524 | 134 | 126 | 128 | 85.0237 | 13.4958
1483, А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 306 | 285 | 309 | 197.22 | 61.6313 | 290 | 274 | 300 | 189.3312 | 59.166
1483, Б | 400 | --*-- | 110 | 86 | 78 | 60.0425 | 15.0106 | 102 | 82 | 66 | 54.7833 | 13.6958
1489, I | 630 | Быт | 286 | 295 | 325 | 198.5348 | 31.5135 | 269 | 283 | 315 | 189.9886 | 30.1569
1489, II | 630 | --*-- | 58 | 61 | 61 | 39.444 | 6.261 | 43 | 50 | 49 | 31.1169 | 4.9392
1491 | 400 | Быт | 180 | 160 | 155 | 108.471 | 27.1178 | 165 | 150 | 140 | 99.7057 | 24.9264
1492 | 400 | Быт | 72 | 67 | 55 | 42.5119 | 10.628 | 68 | 57 | 48 | 37.9101 | 9.4775
1493 | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 140 | 155 | 145 | 96.4187 | 24.1047 | 126 | 148 | 139 | 90.5021 | 22.6255
1494, А | 400 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 142 | 195 | 189 | 115.2641 | 28.816 | 123 | 183 | 174 | 105.184 | 26.296
1494, Б | 315 | --*-- | 42 | 53 | 49 | 31.5552 | 10.0175 | 38 | 41 | 38 | 25.6386 | 8.1392
1495, I | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 135 | 158 | 165 | 100.3631 | 25.0908 | 125 | 152 | 159 | 95.5421 | 23.8855
1495, II | 400 | --*-- | 70 | 90 | 73 | 51.0581 | 12.7645 | 66 | 77 | 67 | 46.018 | 11.5045
1496 | 400 | Быт | 50 | 95 | 103 | 54.3451 | 13.5863 | 35 | 86 | 99 | 48.2093 | 12.0523
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 248 | 232 | 220 | 153.3933 | 38.3483 | 242 | 228 | 205 | 147.915 | 36.9787
1499, I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 95 | 86 | 103 | 62.2339 | 15.5585 | 87 | 83 | 99 | 58.9469 | 14.7367
1499, II | 250 | --*-- | 275 | 235 | 256 | 167.8561 | 67.1425 | 271 | 220 | 252 | 162.8161 | 65.1264
1500, А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 185 | 220 | 234 | 140.0262 | 35.0065 | 172 | 216 | 230 | 135.4244 | 33.8561
1500, Б | 400 | --*-- | 167 | 220 | 259 | 141.5601 | 35.39 | 159 | 217 | 254 | 138.054 | 34.5135
1501, А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 103 | 123 | 99 | 71.2183 | 17.8046 | 97 | 112 | 85 | 64.4252 | 16.1063
1501, Б | 400 | --*-- | 30 | 5 | 5 | 8.7653 | 2.1913 | 28 | 5 | 5 | 8.3271 | 2.0818
1502, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 175 | 195 | 180 | 120.5233 | 30.1308 | 166 | 190 | 177 | 116.7981 | 29.1995
1502, Б | 400 | --*-- | 130 | 135 | 110 | 82.175 | 20.5437 | 119 | 127 | 98 | 75.3819 | 18.8455
1503, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 50 | 40 | 50 | 30.6787 | 7.6697 | 34 | 34 | 36 | 22.7899 | 5.6975
1503, Б | 400 | --*-- | 210 | 195 | 180 | 128.193 | 32.0482 | 206 | 190 | 175 | 125.1251 | 31.2813
1504, А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 185 | 258 | 263 | 154.7081 | 24.5568 | 169 | 254 | 254 | 148.3533 | 23.5481
1504, Б | 400 | --*-- | 80 | 75 | 71 | 49.5241 | 12.381 | 76 | 72 | 63 | 46.2371 | 11.5593
1505, А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 80 | 75 | 71 | 49.5241 | 12.381 | 25 | 2 | 6 | 7.2314 | 1.8079
1505, Б | 630 | --*-- | 105 | 98 | 98 | 65.9591 | 10.4697 | 92 | 93 | 85 | 59.166 | 9.3914
1506, А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 98 | 86 | 73 | 56.3173 | 8.9392 | 88 | 78 | 61 | 49.7433 | 7.8958
1506, Б | 630 | --*-- | 250 | 168 | 170 | 128.8504 | 20.4524 | 230 | 159 | 162 | 120.7425 | 19.1655
1507, А | 400 | Детский сад №337; Быт | 120 | 125 | 95 | 74.5053 | 18.6263 | 101 | 110 | 84 | 64.6443 | 16.1611
1507, Б | 400 | --*-- | 150 | 175 | 165 | 107.3753 | 26.8438 | 132 | 164 | 155 | 98.8291 | 24.7073
1508, А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 90 | 73 | 120 | 62.0147 | 9.8436 | 80 | 66 | 109 | 55.879 | 8.8697
1508, Б | 630 | --*-- | 143 | 158 | 145 | 97.7335 | 15.5132 | 126 | 144 | 132 | 88.0916 | 13.9828
1509, А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 80 | 88 | 98 | 58.2895 | 9.2523 | 70 | 74 | 83 | 49.7433 | 7.8958
1509, Б | 630 | --*-- | 90 | 180 | 175 | 97.5143 | 15.4785 | 70 | 174 | 160 | 88.5299 | 14.0524
1510, А | 400 | Быт | 145 | 168 | 195 | 111.3197 | 27.8299 | 141 | 165 | 186 | 107.8136 | 26.9534
1510, Б | 400 | --*-- | 190 | 185 | 210 | 128.193 | 32.0482 | 175 | 182 | 201 | 122.2764 | 30.5691
1511, I | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 120 | 162 | 180 | 101.2396 | 16.0698 | 113 | 159 | 168 | 96.4187 | 15.3046
1511, II | 630 | --*-- | 90 | 79 | 87 | 56.0981 | 8.9045 | 84 | 73 | 78 | 51.4963 | 8.174
1512, А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 168 | 125 | 148 | 96.6378 | 9.6638 | 155 | 112 | 139 | 88.9681 | 8.8968
1512, Б | 1000 | --*-- | 388 | 425 | 458 | 278.5185 | 27.8518 | 383 | 412 | 454 | 273.6975 | 27.3698
1513, А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 158 | 109 | 143 | 89.8447 | 22.4612 | 146 | 97 | 138 | 83.4898 | 20.8725
1513, Б | 400 | --*-- | 149 | 165 | 189 | 110.2241 | 27.556 | 129 | 150 | 178 | 100.1439 | 25.036
1514, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 180 | 98 | 130 | 89.4064 | 14.1915 | 170 | 87 | 126 | 83.9281 | 13.3219
1514, Б | 630 | --*-- | 142 | 140 | 154 | 95.5421 | 15.1654 | 132 | 130 | 150 | 90.2829 | 14.3306
1515, А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525 | 141 | 145 | 143 | 94.0082 | 23.5021
1515, Б | 315 | --*-- | 95 | 99 | 73 | 58.5086 | 18.5742 | 81 | 94 | 65 | 52.592 | 16.6959
1516, А | 400 | Быт | 115 | 125 | 158 | 87.2151 | 21.8038 | 112 | 113 | 150 | 82.175 | 20.5437
1516, Б | 400 | --*-- | 130 | 150 | 160 | 96.4187 | 24.1047 | 119 | 136 | 154 | 89.6255 | 22.4064
1517, А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 170 | 190 | 170 | 116.1407 | 29.0352 | 167 | 186 | 160 | 112.4154 | 28.1039
1517, Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 106 | 104 | 97 | 67.2739 | 16.8185 | 96 | 90 | 94 | 61.3573 | 15.3393
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 206 | 305 | 265 | 170.0475 | 68.019 | 200 | 298 | 252 | 164.35 | 65.74
1521, А | 250 | техникум торговли | 150 | 184 | 198 | 116.5789 | 46.6316 | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.43827 | Замена Тр-ра 160 на 250 кВА
1521, Б | 250 | --*-- | 268 | 189 | 155 | 134.1096 | 53.6438 | 12 | 18 | 9 | 8.5462 | 3.4185
1522, I | 400 | Быт | 45 | 15 | 40 | 21.9133 | 5.4783 | 39 | 13 | 36 | 19.2837 | 4.8209
1522, II | 400 | --*-- | 52 | 71 | 54 | 38.7866 | 9.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 95 | 69 | 120 | 62.2339 | 9.8784 | 82 | 65 | 116 | 57.6321 | 9.1479
1523, II | 630 | --*-- | 225 | 190 | 233 | 141.9984 | 22.5394 | 218 | 180 | 229 | 137.3966 | 21.809
1524, I | 630 | ОАО КБ "Солидарность" | 43 | 54 | 30 | 27.8299 | 4.4174 | 30 | 50 | 20 | 21.9133 | 3.4783
1524, II | 630 | --*-- | 48 | 75 | 87 | 46.018 | 7.3044 | 42 | 62 | 80 | 40.3205 | 6.4001
1525, I | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 80 | 140 | 90 | 67.9313 | 16.9828 | 64 | 129 | 75 | 58.7277 | 14.6819
1525, II | 400 | --*-- | 70 | 76 | 110 | 56.0981 | 14.0245 | 53 | 71 | 103 | 49.7433 | 12.4358 | Замена Тр-ра 250 на 400 кВА (2007)
1526, А | 400 | Детский сад №351; Быт | 60 | 50 | 73 | 40.1014 | 10.0253 | 49 | 35 | 58 | 31.1169 | 7.7792
1526, Б | 400 | --*-- | 260 | 270 | 323 | 186.9207 | 46.7302 | 251 | 257 | 316 | 180.5659 | 45.1415
1527 |  | ГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 180 | 179 | 169 | 115.7024 | #DIV/0! | 175 | 164 | 157 | 108.6901 | #DIV/0!
1528, А | 400 | Детский сад №315; быт | 200 | 150 | 250 | 131.48 | 32.87 | 193 | 147 | 247 | 128.6313 | 32.1578
1528, Б | 400 | --*-- | 370 | 298 | 290 | 209.9297 | 52.4824 | 367 | 284 | 287 | 205.5471 | 51.3868
1529, А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 88 | 88 | 78 | 55.6599 | 13.915 | 78 | 73 | 75 | 49.5241 | 12.381
1529, Б | 400 | --*-- | 175 | 190 | 190 | 121.619 | 30.4048 | 171 | 183 | 175 | 115.9215 | 28.9804 | Замена Тр-ра 315 на 400 кВА (17.03.22)
1530, А | 250 | Быт | 63 | 97 | 112 | 59.6043 | 23.8417 | 13 | 8 | 0 | 4.6018 | 1.8407
1530, Б | 250 | --*-- | 43 | 53 | 71 | 36.5953 | 14.6381 | 31 | 38 | 58 | 27.8299 | 11.132
1531, А | 400 |  | 178 | 264 | 242 | 149.8872 | 37.4718 | 172 | 260 | 238 | 146.8193 | 36.7048
1531, Б | 400 | --*-- | 36 | 38 | 48 | 26.7343 | 6.6836 | 22 | 33 | 40 | 20.8177 | 5.2044
1532, А | 400 | Быт | 126 | 110 | 113 | 76.4775 | 19.1194 | 123 | 96 | 104 | 70.7801 | 17.695
1532, Б | 250 | --*-- | 226 | 200 | 180 | 132.7948 | 53.1179 | 211 | 186 | 174 | 125.1251 | 50.0501
1533, А | 630 | Быт | 126 | 128 | 80 | 73.1905 | 11.6175 | 109 | 116 | 69 | 64.4252 | 10.2262
1533, Б | 400 | --*-- | 149 | 198 | 183 | 116.1407 | 29.0352 | 135 | 194 | 179 | 111.3197 | 27.8299
1534, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 70 | 70 | 68 | 45.5797 | 7.2349 | 51 | 64 | 53 | 36.8144 | 5.8436
1534, Б | 630 | --*-- | 100 | 95 | 87 | 61.7956 | 9.8088 | 82 | 82 | 79 | 53.2494 | 8.4523
1535, А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 40 | 28 | 50 | 25.8577 | 10.3431 | 27 | 19 | 47 | 20.3794 | 8.1518
1535, Б | 250 | --*-- | 66 | 55 | 68 | 41.4162 | 16.5665 | 61 | 51 | 59 | 37.4718 | 14.9887
1536, А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 40 | 77 | 57 | 38.1292 | 9.5323 | 34 | 74 | 42 | 32.87 | 8.2175
1536, Б | 400 | --*-- | 30 | 25 | 40 | 20.8177 | 5.2044 | 16 | 11 | 34 | 13.3671 | 3.3418
1537, А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 225 | 197 | 196 | 135.4244 | 42.3201 | 216 | 183 | 189 | 128.8504 | 40.2657
1537, Б | 315 | --*-- | 118 | 113 | 106 | 73.8479 | 23.4438 | 104 | 109 | 94 | 67.2739 | 21.3568
1538, А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 120 | 110 | 90 | 70.1227 | 22.2612 | 109 | 103 | 85 | 65.0826 | 20.6611
1538, Б | 315 | --*-- | 50 | 60 | 70 | 39.444 | 12.5219 | 46 | 57 | 66 | 37.0335 | 11.7567
1539, А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 28 | 20 | 26 | 16.2159 | 4.054 | 23 | 15 | 20 | 12.7097 | 3.1774
1539, Б | 400 | --*-- | 35 | 6 | 22 | 13.8054 | 3.4514 | 26 | 6 | 16 | 10.5184 | 2.6296
1540 | 400 | Быт | 120 | 130 | 110 | 78.888 | 19.722 | 115 | 126 | 98 | 74.2862 | 18.5715
1541, I | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 99 | 66 | 73 | 52.1537 | 13.0384 | 88 | 55 | 70 | 46.6754 | 11.6689
1541, II | 400 | --*-- | 223 | 252 | 348 | 180.3467 | 45.0867 | 8 | 15 | 20 | 9.4227 | 2.3557
1542, А | 180 | Быт | 275 | 284 | 191 | 164.35 | 91.3056 | 263 | 281 | 179 | 158.4334 | 88.0186
1542, Б | 180 | --*-- | 54 | 42 | 67 | 35.7187 | 19.8437 | 5 | 0 | 6 | 2.4105 | 1.3391
1543, А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 69 | 88 | 90 | 54.1259 | 21.6504 | 63 | 74 | 83 | 48.2093 | 19.2837
1543, Б | 250 | --*-- | 137 | 124 | 148 | 89.6255 | 35.8502 | 120 | 113 | 138 | 81.2985 | 32.5194
1544, А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 32 | 36 | 28 | 21.0368 | 5.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544, Б | 400 | --*-- | 37 | 34 | 25 | 21.0368 | 5.2592 | 10 | 8 | 5 | 5.0401 | 1.26
1545, I | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 56 | 77 | 120 | 55.4407 | 13.8602 | 44 | 63 | 105 | 46.4563 | 11.6141
1545, II | 400 | --*-- | 103 | 110 | 90 | 66.3974 | 16.5994 | 98 | 106 | 81 | 62.453 | 15.6133
1548 | 250 | Быт | 86 | 93 | 86 | 58.0703 | 23.2281 | 72 | 81 | 83 | 51.7155 | 20.6862
1549, А | 400 | Быт | 110 | 96 | 107 | 68.5887 | 17.1472 | 98 | 85 | 96 | 61.1382 | 15.2846
1549, Б | 400 | --*-- | 60 | 55 | 95 | 46.018 | 11.5045 | 50 | 48 | 81 | 39.2249 | 9.8062
1550 | 320 | Быт | 50 | 30 | 48 | 28.0491 | 8.7653 | 36 | 15 | 44 | 20.8177 | 6.5055
1552, А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 70 | 100 | 130 | 65.74 | 6.574 | 59 | 90 | 115 | 57.8512 | 5.7851
1552, Б | 1000 | --*-- | 31 | 45 | 47 | 26.9534 | 2.6953 | 13 | 39 | 35 | 19.0646 | 1.9065
1553 | 400 | Школа №35; быт | 160 | 154 | 190 | 110.4432 | 27.6108 | 145 | 151 | 183 | 104.9649 | 26.2412
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 71 | 92 | 123 | 62.6721 | 15.668 | 52 | 78 | 118 | 54.3451 | 13.5863
1555, I | 320 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 69 | 74 | 64 | 45.3606 | 14.1752 | 59 | 69 | 61 | 41.4162 | 12.9426
1555, II | 250 | --*-- | 179 | 203 | 169 | 120.7425 | 48.297 | 3 | 2 | 8 | 2.8487 | 1.1395
1556, А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 148 | 128 | 115 | 85.6811 | 21.4203 | 145 | 124 | 109 | 82.8324 | 20.7081
1556, Б | 630 | --*-- | 26 | 22 | 37 | 18.6263 | 2.9566 | 19 | 10 | 28 | 12.4906 | 1.9826
1557, I | 160 | Быт | 75 | 105 | 75 | 55.879 | 34.9244 | 61 | 95 | 72 | 49.9624 | 31.2265
1557, II | 250 | --*-- | 26 | 10 | 15 | 11.1758 | 4.4703 | 23 | 10 | 12 | 9.861 | 3.9444
1560, А | 630 | Школа №116; Быт | 180 | 190 | 170 | 118.332 | 18.7829 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1560, Б | 630 | --*-- | 190 | 150 | 225 | 123.8103 | 19.6524 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1561, А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 330 | 390 | 315 | 226.803 | 56.7007 | 324 | 383 | 311 | 223.0777 | 55.7694
1561, Б | 400 | --*-- | 190 | 175 | 220 | 128.193 | 32.0482 | 187 | 171 | 206 | 123.5912 | 30.8978
1562, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 100 | 116 | 150 | 80.2028 | 20.0507 | 82 | 107 | 144 | 72.9714 | 18.2429
1562, Б | 400 | --*-- | 45 | 25 | 75 | 31.7743 | 7.9436 | 35 | 19 | 69 | 26.9534 | 6.7383
1563, А | 400 | Детский сад №324; Быт | 220 | 215 | 225 | 144.628 | 36.157 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1563, Б | 400 | --*-- | 65 | 75 | 70 | 46.018 | 11.5045 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1565 Т-1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 127 | 155 | 190 | 103.4309 | 41.3724 | 124 | 150 | 176 | 98.61 | 39.444
1565 Т-2 | 200 | --*-- | 280 | 208 | 180 | 146.3811 | 73.1905 | 270 | 201 | 172 | 140.9027 | 70.4514
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 310 | 354 | 284 | 207.7384 | 51.9346 | 302 | 344 | 281 | 203.1366 | 50.7841
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 200 | 250 | 195 | 141.341 | 35.3353 | 186 | 245 | 184 | 134.767 | 33.6917
1568, I | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 90 | 140 | 160 | 85.462 | 13.5654 | 73 | 132 | 147 | 77.1349 | 12.2436
1568, II | 630 | --*-- | 28 | 28 | 24 | 17.5307 | 2.7826 | 21 | 23 | 13 | 12.4906 | 1.9826
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 28 | 4 | 32 | 14.0245 | 3.5061 | 15 | 8 | 8 | 6.7931 | 1.6983
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 30 | 37 | 60 | 27.8299 | 6.9575 | 16 | 26 | 46 | 19.2837 | 4.8209
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 120 | 100 | 107 | 71.6566 | 28.6626 | 107 | 88 | 100 | 64.6443 | 25.8577
1572, А | 400 | Детский дом №3; Быт | 70 | 60 | 70 | 43.8267 | 10.9567 | 60 | 48 | 60 | 36.8144 | 9.2036
1572, Б | 315 | --*-- | 180 | 195 | 155 | 116.1407 | 36.8701 | 167 | 186 | 146 | 109.3475 | 34.7135
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 286 | 332 | 260 | 192.3991 | 48.0998 | 266 | 318 | 247 | 182.0998 | 45.525
1574, А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 220 | 260 | 230 | 155.5847 | 24.696 | 201 | 257 | 225 | 149.6681 | 23.7568
1574, Б | 630 | --*-- | 300 | 235 | 240 | 169.8283 | 26.9569 | 293 | 229 | 227 | 164.1309 | 26.0525
1576, А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 200 | 225 | 155 | 127.0973 | 20.1742 | 196 | 220 | 149 | 123.8103 | 19.6524
1576, Б | 400 | --*-- | 170 | 193 | 174 | 117.6746 | 29.4187 | 150 | 188 | 171 | 111.5389 | 27.8847
1579, А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 44 | 40 | 50 | 29.3639 | 7.341 | 38 | 28 | 41 | 23.4473 | 5.8618
1579, Б | 400 | --*-- | 564 | 540 | 630 | 379.9772 | 94.9943 | 545 | 535 | 626 | 373.8415 | 93.4604
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 66 | 25 | 32 | 26.9534 | 10.7814 | 59 | 12 | 24 | 20.8177 | 8.3271
1581, А | 400 | Быт | 90 | 93 | 95 | 60.9191 | 15.2298 | 77 | 83 | 86 | 53.9068 | 13.4767
1581, Б | 400 | --*-- | 89 | 105 | 103 | 65.0826 | 16.2706 | 81 | 96 | 94 | 59.3851 | 14.8463
1582, А | 250 | Школа №28; быт | 332 | 180 | 260 | 169.1709 | 67.6684 | 329 | 175 | 246 | 164.35 | 65.74
1582, Б | 250 | --*-- | 100 | 120 | 100 | 70.1227 | 28.0491 | 85 | 109 | 88 | 61.7956 | 24.7182
1584, I | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 230 | 250 | 240 | 157.776 | 25.0438 | 221 | 237 | 235 | 151.8594 | 24.1047
1584, II | 630 | --*-- | 80 | 70 | 75 | 49.305 | 7.8262 | 64 | 57 | 70 | 41.8545 | 6.6436
1585, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 66 | 99 | 100 | 58.0703 | 9.2175 | 50 | 87 | 95 | 50.8389 | 8.0697
1585, II | 630 | --*-- | 76 | 66 | 50 | 42.0736 | 6.6783 | 57 | 57 | 38 | 33.3083 | 5.287
1586, I | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 70 | 35 | 30 | 29.583 | 4.6957 | 56 | 22 | 18 | 21.0368 | 3.3392
1586, II | 630 | --*-- | 82 | 95 | 70 | 54.1259 | 8.5914 | 66 | 85 | 64 | 47.1137 | 7.4784
1593, I | 630 | Магазин | 180 | 103 | 205 | 106.9371 | 16.9741 | 10 | 5 | 6 | 4.6018 | 0.73044
1593, II | 630 | Магазин | 100 | 125 | 85 | 67.9313 | 10.7828 | 88 | 118 | 78 | 62.2339 | 9.8784
1600, А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 47 | 48 | 45 | 30.6787 | 4.8696 | 28 | 33 | 35 | 21.0368 | 3.3392
1600, Б | 630 | --*-- | 47 | 88 | 65 | 43.8267 | 6.9566 | 13 | 10 | 16 | 8.5462 | 1.3565
1601 | 315 | Быт | 64 | 69 | 108 | 52.8111 | 16.7654 | 57 | 55 | 96 | 45.5797 | 14.4698
1602, А | 400 | Быт | 116 | 115 | 106 | 73.8479 | 18.462 | 110 | 103 | 95 | 67.4931 | 16.8733
1602, Б | 400 | --*-- | 259 | 214 | 226 | 153.1742 | 38.2936 | 241 | 200 | 214 | 143.5323 | 35.8831
1603, А | 400 | Детский сад №188; Быт | 111 | 110 | 106 | 71.6566 | 17.9141 | 104 | 95 | 100 | 65.5209 | 16.3802
1603, Б | 630 | --*-- | 52 | 90 | 81 | 48.8667 | 7.7566 | 32 | 86 | 71 | 41.4162 | 6.574
1604, А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 122 | 81 | 105 | 67.4931 | 16.8733 | 116 | 68 | 90 | 60.0425 | 15.0106
1604, Б | 400 | --*-- | 130 | 120 | 137 | 84.8046 | 21.2012 | 10 | 16 | 8 | 7.4505 | 1.8626
1606, А | 400 | Школа №90; Быт | 105 | 25 | 26 | 34.1848 | 8.5462 | 88 | 10 | 16 | 24.9812 | 6.2453
1606, Б | 400 | --*-- | 78 | 92 | 88 | 56.5364 | 14.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 113 | 145 | 130 | 85.0237 | 21.2559 | 96 | 140 | 124 | 78.888 | 19.722
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 135 | 120 | 150 | 88.749 | 22.1872 | 120 | 105 | 141 | 80.2028 | 20.0507
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 165 | 166 | 170 | 109.7858 | 27.4464 | 155 | 152 | 165 | 103.4309 | 25.8577
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 145 | 162 | 155 | 101.2396 | 25.3099 | 137 | 150 | 142 | 94.0082 | 23.5021
1612, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 118 | 86 | 71 | 60.2617 | 15.0654 | 106 | 75 | 68 | 54.5642 | 13.641
1612, Б | 400 | --*-- | 74 | 135 | 77 | 62.6721 | 15.668 | 68 | 121 | 69 | 56.5364 | 14.1341
1613, А | 400 | Быт | 129 | 169 | 147 | 97.5143 | 24.3786 | 117 | 165 | 136 | 91.5977 | 22.8994
1613, Б | 400 | --*-- | 132 | 91 | 131 | 77.5732 | 19.3933 | 20 | 14 | 27 | 13.3671 | 3.3418
1614, А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 116 | 173 | 176 | 101.897 | 25.4742 | 106 | 161 | 166 | 94.8847 | 23.7212
1614, Б | 400 | --*-- | 100 | 150 | 135 | 84.3663 | 21.0916 | 88 | 135 | 125 | 76.2584 | 19.0646
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 85 | 95 | 50 | 50.4007 | 15.7502 | 25 | 15 | 18 | 12.7097 | 3.9718
1616 | 400 | Быт | 190 | 170 | 175 | 117.2363 | 29.3091 | 171 | 157 | 171 | 109.3475 | 27.3369
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 126 | 154 | 276 | 121.8381 | 30.4595 | 121 | 140 | 262 | 114.6067 | 28.6517
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 235 | 222 | 157 | 134.5479 | 33.637 | 230 | 219 | 153 | 131.9183 | 32.9796
1619, I | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 33 | 25 | 40 | 21.4751 | 5.3688 | 21 | 11 | 36 | 14.9011 | 3.7253
1619, II | 400 | --*-- | 134 | 100 | 160 | 86.3385 | 21.5846 | 127 | 95 | 151 | 81.7367 | 20.4342
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 28.6612 | 166 | 116 | 101 | 83.9281 | 26.6438
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 120 | 150 | 160 | 94.2273 | 29.9134 | 22 | 18 | 30 | 15.3393 | 4.8696
1622 | 315 | Быт | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 6.6088 | 18 | 37 | 10 | 14.2437 | 4.5218
1623 | 400 | Быт | 55 | 110 | 113 | 60.9191 | 15.2298 | 42 | 106 | 103 | 55.0025 | 13.7506
1626 | 320 | Быт | 105 | 105 | 110 | 70.1227 | 21.9133 | 96 | 91 | 101 | 63.1104 | 19.722
1627 | 315 | Быт | 75 | 94 | 83 | 55.2216 | 17.5307 | 55 | 88 | 78 | 48.4285 | 15.3741
1629, I | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 60 | 43 | 68 | 37.4718 | 9.368 | 5 | 32 | 26 | 13.8054 | 3.4514
1629, II | 400 | --*-- | 40 | 15 | 10 | 14.2437 | 3.5609 | 35 | 14 | 4 | 11.6141 | 2.9035
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 110 | 100 | 140 | 76.6967 | 19.1742 | 91 | 93 | 127 | 68.1505 | 17.0376
1632 | 250 | Быт | 238 | 215 | 235 | 150.7637 | 60.3055 | 231 | 207 | 231 | 146.6002 | 58.6401
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 138 | 200 | 159 | 108.9093 | 17.2872 | 132 | 186 | 152 | 102.9927 | 16.348
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 412 | 372 | 400 | 259.4539 | 41.1832 | 394 | 360 | 385 | 249.5929 | 39.6179
1635, А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 77 | 40 | 45 | 35.4996 | 14.1998 | 67 | 37 | 30 | 29.3639 | 11.7455
1635, Б | 250 | --*-- | 90 | 85 | 100 | 60.2617 | 24.1047 | 81 | 77 | 94 | 55.2216 | 22.0886
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 147 | 160 | 121 | 93.7891 | 14.8872 | 127 | 156 | 111 | 86.3385 | 13.7045
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 248 | 249 | 277 | 169.6092 | 42.4023 | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 3.287
1642, А | 250 | Быт | 153 | 230 | 183 | 124.0295 | 49.6118 | 6 | 11 | 1 | 3.9444 | 1.5778
1642, Б | 400 | --*-- | 143 | 179 | 155 | 104.5266 | 26.1317 | 8 | 5 | 13 | 5.6975 | 1.4244
1644, А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 100 | 105 | 117 | 70.5609 | 17.6402 | 87 | 100 | 108 | 64.6443 | 16.1611
1644, Б | 400 | --*-- | 210 | 226 | 216 | 142.8749 | 35.7187 | 12 | 15 | 17 | 9.6419 | 2.4105
1645, I | 630 |  | 88 | 117 | 84 | 63.3295 | 10.0523 | 74 | 112 | 69 | 55.879 | 8.8697
1645, II | 630 | --*-- | 144 | 156 | 173 | 103.6501 | 16.4524 | 131 | 147 | 168 | 97.7335 | 15.5132
1646, А | 400 | Быт | 56 | 45 | 63 | 35.9379 | 8.9845 | 38 | 40 | 54 | 28.9256 | 7.2314
1646, Б | 400 | --*-- | 85 | 60 | 80 | 49.305 | 12.3262 | 15 | 16 | 12 | 9.4227 | 2.3557
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 150 | 155 | 188 | 108.0327 | 27.0082 | 145 | 149 | 185 | 104.9649 | 26.2412
1648 | 400 | Быт | 30 | 42 | 25 | 21.2559 | 5.314 | 18 | 30 | 22 | 15.3393 | 3.8348
1651, А | 400 | Быт | 80 | 80 | 81 | 52.8111 | 13.2028 | 69 | 68 | 69 | 45.1415 | 11.2854
1651, Б | 400 | --*-- | 70 | 45 | 30 | 31.7743 | 7.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1652, А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 81 | 130 | 109 | 70.1227 | 17.5307 | 64 | 118 | 105 | 62.8913 | 15.7228
1652, Б | 400 | --*-- | 81 | 74 | 80 | 51.4963 | 12.8741 | 15 | 27 | 24 | 14.4628 | 3.6157
1653, А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 112 | 71 | 50 | 51.0581 | 12.7645 | 93 | 63 | 41 | 43.1693 | 10.7923
1653, Б | 400 | --*-- | 82 | 94 | 94 | 59.166 | 14.7915 | 15 | 10 | 45 | 15.3393 | 3.8348
1655, А | 400 | Быт | 43 | 40 | 10 | 20.3794 | 5.0949 | 39 | 36 | 10 | 18.6263 | 4.6566
1655, Б | 400 | --*-- | 70 | 105 | 122 | 65.0826 | 16.2706 | 67 | 96 | 111 | 60.0425 | 15.0106
1656, А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 302 | 222 | 196 | 157.776 | 39.444 | 295 | 214 | 185 | 152.0785 | 38.0196
1656, Б | 250 | --*-- | 111 | 98 | 105 | 68.8079 | 27.5231 | 103 | 86 | 96 | 62.453 | 24.9812
1657, А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 55 | 90 | 70 | 47.1137 | 29.446 | 37 | 87 | 62 | 40.7588 | 25.4742
1657, Б | 160 | --*-- | 340 | 322 | 280 | 206.4236 | 129.0148 | 336 | 312 | 273 | 201.8218 | 126.1386
1661, А | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 88 | 88 | 110 | 62.6721 | 25.0689 | 70 | 85 | 106 | 57.1938 | 22.8775
1661, Б | 250 | --*-- | 105 | 110 | 93 | 67.4931 | 26.9972 | 97 | 97 | 85 | 61.1382 | 24.4553
1662, А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 84 | 99 | 145 | 71.8757 | 17.9689 | 75 | 84 | 132 | 63.7678 | 15.9419
1662, Б | 400 | --*-- | 41 | 90 | 25 | 34.1848 | 8.5462 | 16 | 4 | 17 | 8.1079 | 2.027
1663, А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 44 | 48 | 46 | 30.2404 | 4.8001 | 32 | 36 | 42 | 24.1047 | 3.8261
1663, Б | 630 | --*-- | 156 | 155 | 87 | 87.2151 | 13.8437 | 153 | 152 | 76 | 83.4898 | 13.2523
1664, I | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 96 | 102 | 81 | 61.1382 | 15.2846 | 87 | 95 | 67 | 54.5642 | 13.641
1664, II | 400 | --*-- | 98 | 143 | 125 | 80.2028 | 20.0507 | 80 | 132 | 110 | 70.5609 | 17.6402
1665, А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 164 | 108 | 106 | 82.8324 | 20.7081 | 158 | 99 | 93 | 76.6967 | 19.1742
1665, Б | 400 | --*-- | 59 | 77 | 69 | 44.9223 | 11.2306 | 45 | 64 | 57 | 36.3761 | 9.094
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 112 | 140 | 134 | 84.5855 | 13.4263 | 102 | 128 | 124 | 77.5732 | 12.3132
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 89 | 67 | 77 | 51.0581 | 8.1045 | 78 | 59 | 72 | 45.7989 | 7.2697
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 41 | 45 | 32 | 25.8577 | 4.1044 | 30 | 31 | 22 | 18.1881 | 2.887
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 252 | 283 | 259 | 173.9919 | 27.6178 | 249 | 276 | 245 | 168.7327 | 26.783
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 71 | 99 | 93 | 57.6321 | 9.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 133 | 118 | 125 | 82.3941 | 20.5985 | 125 | 114 | 119 | 78.4497 | 19.6124
1673 | 400 | Быт | 49 | 83 | 100 | 50.8389 | 12.7097 | 45 | 78 | 95 | 47.7711 | 11.9428
1674 | 400 | Быт | 113 | 103 | 108 | 70.9992 | 17.7498 | 100 | 90 | 98 | 63.1104 | 15.7776
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 118 | 136 | 174 | 93.7891 | 23.4473 | 105 | 130 | 165 | 87.6533 | 21.9133
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 86 | 49 | 89 | 49.0859 | 12.2715 | 67 | 38 | 82 | 40.9779 | 10.2445
1679, А | 630 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 428 | 384 | 376 | 260.3304 | 41.3223 | 414 | 370 | 371 | 253.099 | 40.1744
1679, Б | 630 | --*-- | 172 | 153 | 188 | 112.4154 | 17.8437 | 167 | 141 | 174 | 105.6223 | 16.7654
1681, I | 630 | офисы | 69 | 77 | 74 | 48.2093 | 7.6523 | 60 | 74 | 68 | 44.2649 | 7.0262
1681, II | 630 | офисы | 111 | 93 | 199 | 88.3107 | 14.0176 | 102 | 78 | 184 | 79.7645 | 12.661
1682, I | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 122 | 210 | 117 | 98.3909 | 15.6176 | 109 | 205 | 109 | 92.6934 | 14.7132
1682, II | 630 | --*-- | 364 | 280 | 302 | 207.3001 | 32.9048 | 360 | 266 | 296 | 202.0409 | 32.07
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 93 | 113 | 81 | 62.8913 | 15.7228 | 77 | 105 | 67 | 54.5642 | 13.641
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 198 | 264 | 255 | 157.1186 | 39.2797 | 195 | 254 | 241 | 151.202 | 37.8005
1686, I | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 178 | 163 | 202 | 118.9894 | 37.1842 | 169 | 157 | 187 | 112.4154 | 35.1298
1686, II | 400 | --*-- | 158 | 150 | 127 | 95.323 | 23.8308 | 143 | 147 | 117 | 89.1873 | 22.2968
1687, Б | 630 | --*-- | 50 | 56 | 79 | 40.5397 | 6.4349 | 43 | 51 | 72 | 36.3761 | 5.774
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 166 | 144 | 119 | 94.0082 | 14.9219 | 154 | 133 | 108 | 86.5577 | 13.7393
1690, I | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 113 | 134 | 173 | 92.036 | 23.009 | 98 | 122 | 164 | 84.1472 | 21.0368
1690, II | 400 | --*-- | 61 | 44 | 60 | 36.157 | 9.0392 | 46 | 31 | 53 | 28.4873 | 7.1218
1691, I | 630 | Быт | 95 | 85 | 110 | 63.5487 | 10.0871 | 86 | 75 | 103 | 57.8512 | 9.1827
1691, II | 630 | --*-- | 206 | 170 | 149 | 115.045 | 18.2611 | 188 | 167 | 138 | 108.0327 | 17.1481
1692, I | 1000 | Быт | 84 | 90 | 78 | 55.2216 | 5.5222 | 73 | 84 | 68 | 49.305 | 4.9305
1692, II | 1000 | --*-- | 34 | 7 | 40 | 17.7498 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т-2 отключен
1696, I | 400 | Быт | 237 | 214 | 186 | 139.5879 | 34.897 | 20 | 58 | 78 | 34.1848 | 8.5462
1696, II | 400 | --*-- | 65 | 54 | 30 | 32.6509 | 8.1627 | 46 | 40 | 26 | 24.5429 | 6.1357
1701, А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 74 | 55 | 63 | 42.0736 | 10.5184 | 62 | 46 | 56 | 35.9379 | 8.9845
1701, Б | 400 | --*-- | 55 | 74 | 76 | 44.9223 | 11.2306 | 46 | 66 | 70 | 39.8823 | 9.9706
1702, А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 87 | 61 | 148 | 64.8635 | 16.2159 | 70 | 54 | 137 | 57.1938 | 14.2985
1702, Б | 400 | --*-- | 27 | 25 | 10 | 13.5863 | 3.3966 | 20 | 20 | 3 | 9.4227 | 2.3557
1703 | 400 | Быт | 65 | 112 | 61 | 52.1537 | 13.0384 | 49 | 102 | 58 | 45.7989 | 11.4497
1705 | 315 | Быт | 177 | 135 | 169 | 105.4031 | 33.4613 | 20 | 45 | 40 | 23.009 | 7.3044
1706 | 160 | Быт | 88 | 146 | 166 | 87.6533 | 54.7833 | 68 | 132 | 152 | 77.1349 | 48.2093
1713 Т-1 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 54 | 60 | 60 | 38.1292 | 9.5323 | 39 | 50 | 45 | 29.3639 | 7.341 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 74 | 123 | 82 | 61.1382 | 15.2846 | 56 | 118 | 73 | 54.1259 | 13.5315
1714, I | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 142 | 160 | 187 | 107.1562 | 26.789 | 126 | 157 | 181 | 101.6779 | 25.4195
1714, II | 400 | --*-- | 154 | 88 | 113 | 77.7923 | 19.4481 | 137 | 82 | 105 | 70.9992 | 17.7498
1716, I | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 85 | 160 | 163 | 89.4064 | 22.3516 | 80 | 154 | 156 | 85.462 | 21.3655
1716, II | 400 | --*-- | 191 | 250 | 240 | 149.2298 | 37.3075 | 184 | 239 | 227 | 142.4367 | 35.6092
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 77 | 106 | 89 | 59.6043 | 23.8417 | 70 | 97 | 82 | 54.5642 | 21.8257
1720, I | 400 | Быт | 163 | 68 | 73 |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.7531 | 0.43827
1720, II | 400 | --*-- | 73 | 84 | 94 |  | 0 | 17 | 35 | 93 | 31.7743 | 7.9436
1721, I | 250 | Быт | 225 | 277 | 303 | 176.4023 | 70.5609 | 221 | 265 | 298 | 171.8005 | 68.7202
1721, II | 250 | --*-- | 79 | 134 | 114 | 71.6566 | 28.6626 | 67 | 120 | 100 | 62.8913 | 25.1565
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 108 | 149 | 206 | 101.4587 | 10.1459 | 100 | 142 | 199 | 96.6378 | 9.6638
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 324 | 249 | 237 | 177.498 | 17.7498 | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 0.24105
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 233 | 221 | 191 | 141.341 | 14.1341 | 225 | 214 | 180 | 135.6435 | 13.5644
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 87 | 91 | 139 | 69.4653 | 6.9465 | 70 | 83 | 135 | 63.1104 | 6.311
1724, I | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | 85 | 138 | 92 | 69.027 | 17.2568 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1724, II | 400 | --*-- | 102 | 86 | 97 | 62.453 | 15.6133 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1725, I | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 135 | 118 | 106 | 78.6689 | 12.4871 | 5 | 10 | 5 | 4.3827 | 0.69566
1725, II | 630 | --*-- | 104 | 115 | 147 | 80.2028 | 12.7306 | 25 | 30 | 35 | 19.722 | 3.1305
1726, А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 27 | 32 | 22 | 17.7498 | 7.0999 | 9 | 26 | 15 | 10.9567 | 4.3827
1726, Б | 400 | --*-- | 45 | 40 | 20 | 23.009 | 5.7523 | 36 | 35 | 20 | 19.9411 | 4.9853 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
1727, А | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 190 | 151 | 248 | 129.0695 | 32.2674 | 171 | 146 | 240 | 122.0573 | 30.5143
1727, Б | 400 | --*-- | 70 | 30 | 45 | 31.7743 | 7.9436 | 65 | 23 | 38 | 27.6108 | 6.9027
1728, А | 400 | Школа №41; Быт | 70 | 72 | 59 | 44.0458 | 11.0114 | 51 | 59 | 56 | 36.3761 | 9.094
1728, Б | 400 | --*-- | 192 | 218 | 237 | 141.7793 | 35.4448 | 187 | 203 | 223 | 134.3287 | 33.5822
1729, А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 100 | 130 | 125 | 77.7923 | 19.4481 | 82 | 125 | 117 | 70.9992 | 17.7498
1729, Б | 630 | --*-- | 41 | 60 | 56 | 34.4039 | 5.4609 | 32 | 51 | 44 | 27.8299 | 4.4174
1730, А | 400 | Быт | 195 | 170 | 190 | 121.619 | 30.4048 | 191 | 155 | 178 | 114.8259 | 28.7065
1730, Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 50 | 35.0613 | 8.7653 | 33 | 46 | 45 | 27.1725 | 6.7931
1731, А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 27.1178 | 146 | 167 | 164 | 104.5266 | 26.1317
1731, Б | 400 | --*-- | 57 | 61 | 72 | 41.6353 | 10.4088 | 7 | 5 | 8 | 4.3827 | 1.0957
1732, А | 400 | Быт | 102 | 95 | 80 | 60.6999 | 15.175 | 95 | 86 | 68 | 54.5642 | 13.641
1732, Б | 400 | --*-- | 166 | 101 | 128 | 86.5577 | 21.6394 | 162 | 93 | 124 | 83.0515 | 20.7629
1733, А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 52 | 35 | 55 | 31.1169 | 7.7792 | 42 | 30 | 45 | 25.6386 | 6.4097
1733, Б | 400 | --*-- | 74 | 68 | 66 | 45.5797 | 11.3949 | 66 | 60 | 58 | 40.3205 | 10.0801
1734, А | 630 | Быт | 105 | 147 | 115 | 80.4219 | 12.7654 | 97 | 132 | 108 | 73.8479 | 11.7219
1734, Б | 400 | --*-- | 175 | 178 | 132 | 106.2797 | 26.5699 | 157 | 174 | 120 | 98.8291 | 24.7073
1735, А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 72 | 95 | 95 | 57.4129 | 9.1132 | 61 | 86 | 84 | 50.6198 | 8.0349
1735, Б | 630 | --*-- | 82 | 91 | 104 | 60.6999 | 9.6349 | 64 | 77 | 99 | 52.592 | 8.3479
1738, I | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 116 | 49 | 68 | 51.0581 | 28.3656 | 20 | 15 | 30 | 14.2437 | 7.9131
1738, II | 400 | --*-- | 118 | 127 | 79 | 70.9992 | 17.7498 | 101 | 123 | 68 | 63.9869 | 15.9967
1741, I | 630 | ОАО "СИНКО" | 79 | 62 | 57 | 43.3884 | 6.887 | 75 | 47 | 49 | 37.4718 | 5.9479 | дог, замки абонента
1741, II | 630 | --*-- | 173 | 123 | 116 | 90.2829 | 14.3306 | 161 | 114 | 102 | 82.6133 | 13.1132 | дог, замки абонента
1744, А | 320 | Клиники СамГМУ | 120 | 150 | 160 | 94.2273 | 29.446 | 103 | 135 | 145 | 83.9281 | 26.2275
1744, Б | 400 | --*-- | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 5.2044 | 21 | 30 | 15 | 14.4628 | 3.6157
1745, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 55 | 110 | 113 | 60.9191 | 15.2298 | 49 | 96 | 101 | 53.9068 | 13.4767
1745, Б | 400 | --*-- | 105 | 105 | 110 | 70.1227 | 17.5307 | 97 | 91 | 105 | 64.2061 | 16.0515
1746, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 75 | 94 | 83 | 55.2216 | 13.8054 | 67 | 89 | 69 | 49.305 | 12.3262
1746, Б | 400 | --*-- | 60 | 43 | 68 | 37.4718 | 9.368 | 45 | 33 | 57 | 29.583 | 7.3958
1750, А | 400 | Детский сад №465; Быт | 40 | 15 | 10 | 14.2437 | 3.5609 | 25 | 13 | 9 | 10.2993 | 2.5748
1750, Б | 400 | --*-- | 110 | 100 | 140 | 76.6967 | 19.1742 | 93 | 93 | 134 | 70.1227 | 17.5307
1751, А | 400 | Школа №3; Быт | 238 | 215 | 235 | 150.7637 | 37.6909 | 228 | 203 | 231 | 145.0663 | 36.2666
1751, Б | 400 | --*-- | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 0.43827 | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 0.43827
1752, А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 138 | 200 | 159 | 108.9093 | 17.2872 | 122 | 186 | 153 | 101.0205 | 16.035
1752, Б | 630 | --*-- | 412 | 372 | 400 | 259.4539 | 41.1832 | 392 | 366 | 388 | 251.1268 | 39.8614
1753, А | 630 | Быт | 101 | 75 | 80 | 56.0981 | 8.9045 | 88 | 72 | 70 | 50.4007 | 8.0001
1753, Б | 630 | --*-- | 48 | 51 | 36 | 29.583 | 4.6957 | 39 | 48 | 31 | 25.8577 | 4.1044
1754, А | 315 | Быт | 147 | 160 | 121 | 93.7891 | 29.7743 | 127 | 157 | 111 | 86.5577 | 27.4786
1754, Б | 400 | --*-- | 248 | 249 | 277 | 169.6092 | 42.4023 | 230 | 235 | 267 | 160.4056 | 40.1014
1757, А | 400 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | сб н/н аб ?
1757, Б | 400 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | сб н/н аб ?
1759, I | 400 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 153 | 230 | 183 | 124.0295 | 31.0074 | 133 | 222 | 171 | 115.2641 | 28.816
1759, II | 400 | --*-- | 143 | 179 | 155 | 104.5266 | 26.1317 | 126 | 170 | 142 | 95.9804 | 23.9951
1761, А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 105 | 117 | 70.5609 | 17.6402 | 80 | 92 | 102 | 60.0425 | 15.0106
1761, Б | 400 | --*-- | 210 | 226 | 216 | 142.8749 | 35.7187 | 200 | 212 | 212 | 136.7392 | 34.1848
1762, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 17 | 1 | 2 | 4.3827 | 1.0957 | 17 | 1 | 2 | 4.3827 | 1.0957
1762, Б | 400 | --*-- | 88 | 117 | 84 | 63.3295 | 15.8324 | 83 | 102 | 70 | 55.879 | 13.9697
1763, А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 144 | 156 | 173 | 103.6501 | 25.9125 | 137 | 144 | 164 | 97.5143 | 24.3786
1763, Б | 400 | --*-- | 56 | 45 | 63 | 35.9379 | 8.9845 | 52 | 41 | 54 | 32.2126 | 8.0532
1766, А | 400 | Быт | 85 | 60 | 80 | 49.305 | 12.3262 | 79 | 54 | 73 | 45.1415 | 11.2854
1766, Б | 400 | --*-- | 150 | 155 | 188 | 108.0327 | 27.0082 | 132 | 143 | 179 | 99.4865 | 24.8716
1767, А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 30 | 42 | 25 | 21.2559 | 8.5024 | 15 | 34 | 10 | 12.9289 | 5.1715
1767, Б | 250 | --*-- | 80 | 80 | 81 | 52.8111 | 21.1245 | 62 | 67 | 66 | 42.731 | 17.0924
1768, А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 70 | 45 | 30 | 31.7743 | 7.9436 | 55 | 34 | 21 | 24.1047 | 6.0262
1768, Б | 400 | --*-- | 81 | 130 | 109 | 70.1227 | 17.5307 | 70 | 123 | 98 | 63.7678 | 15.9419
1769, А | 400 | Быт | 81 | 74 | 80 | 51.4963 | 12.8741 | 75 | 67 | 70 | 46.4563 | 11.6141
1769, Б | 400 | --*-- | 10 | 20 | 22 | 11.3949 | 2.8487 | 10 | 20 | 22 | 11.3949 | 2.8487
1770, А | 400 | Быт | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 1.0957 | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 1.0957
1770, Б | 400 | --*-- | 112 | 71 | 50 | 51.0581 | 12.7645 | 108 | 64 | 47 | 47.9902 | 11.9976
1773, I | 630 | Быт | 7 | 4 | 4 | 3.287 | 0.52175 | 7 | 4 | 4 | 3.287 | 0.52175
1773, II | 630 | --*-- | 82 | 94 | 94 | 59.166 | 9.3914 | 67 | 89 | 91 | 54.1259 | 8.5914
1777, А | 250 | Быт | 43 | 40 | 10 | 20.3794 | 8.1518 | 36 | 25 | 8 | 15.1202 | 6.0481
1777, Б | 250 | --*-- | 70 | 105 | 122 | 65.0826 | 26.033 | 57 | 96 | 117 | 59.166 | 23.6664
1778, I | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 302 | 222 | 196 | 157.776 | 25.0438 | 287 | 211 | 189 | 150.5446 | 23.896
1778, II | 630 | --*-- | 111 | 98 | 105 | 68.8079 | 10.9219 | 97 | 90 | 102 | 63.3295 | 10.0523
1779, I | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 55 | 90 | 70 | 47.1137 | 11.7784 | 37 | 84 | 57 | 39.0057 | 9.7514
1779, II | 400 | --*-- | 20 | 35 | 35 | 19.722 | 4.9305 | 20 | 35 | 35 | 19.722 | 4.9305
1780, I | 1000 | Быт | 340 | 322 | 280 | 206.4236 | 20.6424 | 332 | 308 | 273 | 200.0687 | 20.0069
1780, II | 1000 | --*-- | 88 | 88 | 110 | 62.6721 | 6.2672 | 82 | 84 | 96 | 57.4129 | 5.7413
1785 | 250 |  | 1 | 2 | 15 | 3.9444 | 1.5778 | 1 | 2 | 15 | 3.9444 | 1.5778
1786, А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 1 | 1 | 6 | 1.7531 | 0.27826 | 1 | 1 | 6 | 1.7531 | 0.27826
1786, Б | 630 | --*-- | 105 | 110 | 93 | 67.4931 | 10.7132 | 93 | 98 | 90 | 61.5765 | 9.774
1787, А | 400 | Быт | 84 | 99 | 145 | 71.8757 | 17.9689 | 70 | 94 | 131 | 64.6443 | 16.1611
1787, Б | 400 | --*-- | 41 | 90 | 25 | 34.1848 | 8.5462 | 34 | 85 | 21 | 30.6787 | 7.6697
1788, А | 160 | Быт | 44 | 48 | 46 | 30.2404 | 18.9003 | 39 | 42 | 41 | 26.7343 | 16.7089
1788, Б | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789, I | 1000 | Офисы, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1789, II | 1000 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790, А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 96 | 102 | 81 | 61.1382 | 15.2846 | 79 | 90 | 67 | 51.7155 | 12.9289
1790, Б | 400 | --*-- | 98 | 143 | 125 | 80.2028 | 20.0507 | 81 | 128 | 110 | 69.9035 | 17.4759
1791, А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 164 | 108 | 106 | 82.8324 | 20.7081 | 153 | 101 | 99 | 77.3541 | 19.3385
1791, Б | 400 | --*-- | 59 | 77 | 69 | 44.9223 | 11.2306 | 42 | 63 | 54 | 34.8422 | 8.7105
1792, А | 630 | Быт | 112 | 140 | 134 | 84.5855 | 13.4263 | 99 | 134 | 128 | 79.1071 | 12.5567
1792, Б | 630 | --*-- | 89 | 67 | 77 | 51.0581 | 8.1045 | 76 | 64 | 71 | 46.2371 | 7.3392
1793, А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 41 | 45 | 32 | 25.8577 | 4.1044 | 32 | 32 | 24 | 19.2837 | 3.0609
1793, Б | 400 | --*-- | 252 | 283 | 259 | 173.9919 | 43.498 | 241 | 268 | 246 | 165.4457 | 41.3614
1794, А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 68 | 134 | 111 | 68.5887 | 17.1472 | 58 | 119 | 100 | 60.6999 | 15.175
1794, Б | 400 | --*-- | 131 | 118 | 150 | 87.4342 | 21.8586 | 117 | 108 | 142 | 80.4219 | 20.1055
1795, А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 26 | 2 | 2 | 6.574 | 1.0435 | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913
1795, Б | 630 | --*-- | 53 | 65 | 118 | 51.7155 | 8.2088 | 46 | 52 | 114 | 46.4563 | 7.374
1796, А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 113 | 103 | 108 | 70.9992 | 17.7498 | 96 | 94 | 100 | 63.5487 | 15.8872
1796, Б | 400 | --*-- | 118 | 136 | 174 | 93.7891 | 23.4473 | 110 | 124 | 160 | 86.3385 | 21.5846
1797, А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 1.5652 | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 1.5652
1797, Б | 630 | --*-- | 86 | 49 | 89 | 49.0859 | 7.7914 | 68 | 41 | 81 | 41.6353 | 6.6088
1798 | 1000 | Быт | 428 | 384 | 376 | 260.3304 | 26.033 | 411 | 371 | 373 | 253.099 | 25.3099
1799 | 630 | IV очередь набережной |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить, сб н/н закрыта панелями
1800 | 630 | IV очередь набережной |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить, сб н/н закрыта панелями
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 172 | 153 | 188 | 112.4154 | 17.8437 | 155 | 143 | 178 | 104.3075 | 16.5567
1810, I | 400 | Быт | 22 | 5 | 7 | 7.4505 | 1.8626 | 9 | 5 | 7 | 4.6018 | 1.1504
1810, II | 400 | --*-- | 207 | 191 | 246 | 141.1219 | 35.2805 | 197 | 185 | 238 | 135.8627 | 33.9657
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 105 | 230 | 218 | 121.1807 | 37.869 | 97 | 225 | 212 | 117.0172 | 36.5679
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 364 | 280 | 302 | 207.3001 | 32.9048 | 353 | 271 | 291 | 200.507 | 31.8265
1813, I | 400 |  | 0 | 12 | 0 | 2.6296 | 0.6574 | 0 | 7 | 1 | 1.7531 | 0.43827
1813, II | 400 |  | 4 | 13 | 3 | 4.3827 | 1.0957 | 4 | 3 | 9 | 3.5061 | 0.87653
1814, А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 93 | 113 | 81 | 62.8913 | 9.9827 | 80 | 99 | 76 | 55.879 | 8.8697
1814, Б | 630 | --*-- | 198 | 264 | 255 | 157.1186 | 24.9395 | 187 | 249 | 249 | 150.1063 | 23.8264
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 178 | 163 | 202 | 118.9894 | 29.7474 | 174 | 150 | 194 | 113.5111 | 28.3778
1821, А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 55 | 45 | 40 | 30.6787 | 4.8696 | 12 | 19 | 33 | 14.0245 | 2.2261
1821, Б | 630 | --*-- | 235 | 255 | 120 | 133.6713 | 21.2177 | 217 | 246 | 108 | 125.1251 | 19.8611
1824, А | 400 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 55 | 60 | 63 | 39.0057 | 9.7514 | 45 | 48 | 56 | 32.6509 | 8.1627
1824, Б | 400 | --*-- | 70 | 50 | 60 | 39.444 | 9.861 | 67 | 41 | 57 | 36.157 | 9.0392
1825, А | 315 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 87 | 65 | 89 | 52.8111 | 16.7654 | 76 | 55 | 79 | 46.018 | 14.6089
1825, Б | 400 | --*-- | 50 | 55 | 40 | 31.7743 | 7.9436 | 43 | 43 | 29 | 25.2003 | 6.3001
1826, I | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 8 | 1 | 7 | 3.5061 | 0.87653 | 8 | 1 | 7 | 3.5061 | 0.87653
1826, II | 400 | --*-- | 95 | 85 | 110 | 63.5487 | 15.8872 | 89 | 70 | 96 | 55.879 | 13.9697
1828, I | 400 | коттеджи | 206 | 170 | 149 | 115.045 | 28.7613 | 201 | 165 | 143 | 111.5389 | 27.8847
1828, II | 400 | --*-- | 84 | 90 | 78 | 55.2216 | 13.8054 | 75 | 77 | 72 | 49.0859 | 12.2715
1829, I | 400 | коттеджи | 35 | 25 | 45 | 23.009 | 5.7523 | 31 | 11 | 36 | 17.0924 | 4.2731
1829, II | 400 | --*-- | 170 | 125 | 210 | 110.6623 | 27.6656 | 161 | 116 | 204 | 105.4031 | 26.3508
1830, А | 400 | Быт | 56 | 64 | 45 | 36.157 | 9.0392 | 37 | 58 | 38 | 29.1447 | 7.2862
1830, Б | 400 | --*-- | 71 | 52 | 91 | 46.8945 | 11.7236 | 61 | 45 | 79 | 40.5397 | 10.1349
1831, А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 21 | 41 | 44 | 23.2281 | 5.807 | 19 | 32 | 33 | 18.4072 | 4.6018
1831, Б | 400 | --*-- | 147 | 183 | 199 | 115.9215 | 28.9804 | 131 | 176 | 186 | 108.0327 | 27.0082
1832, А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 25 | 14 | 16 | 12.0523 | 3.0131 | 12 | 8 | 6 | 5.6975 | 1.4244
1832, Б | 315 | --*-- | 86 | 138 | 97 | 70.3418 | 22.3307 | 79 | 127 | 85 | 63.7678 | 20.2437
1833, А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 177 | 135 | 169 | 105.4031 | 42.1613 | 161 | 125 | 160 | 97.7335 | 39.0934
1833, Б | 630 | --*-- | 123 | 63 | 110 | 64.8635 | 10.2958 | 114 | 51 | 103 | 58.7277 | 9.3219
1834, А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 54 | 60 | 60 | 38.1292 | 9.5323 | 41 | 49 | 47 | 30.0213 | 7.5053
1834, Б | 400 | --*-- | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.10957 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.10957
1835, А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 113 | 126 | 96 | 73.4097 | 18.3524 | 94 | 115 | 87 | 64.8635 | 16.2159
1835, Б | 400 | --*-- | 115 | 120 | 98 | 72.9714 | 18.2429 | 110 | 112 | 83 | 66.8357 | 16.7089
1836, I | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 154 | 88 | 113 | 77.7923 | 19.4481 | 144 | 75 | 100 | 69.9035 | 17.4759
1836, II | 400 | --*-- | 85 | 160 | 163 | 89.4064 | 22.3516 | 76 | 151 | 151 | 82.8324 | 20.7081
1837, А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 18 | 10.0801 | 1.6
1837, Б | 630 | --*-- | 215 | 265 | 280 | 166.5413 | 26.4351 | 207 | 251 | 272 | 159.9673 | 25.3916
1838, А | 630 | Быт | 77 | 106 | 89 | 59.6043 | 9.461 | 74 | 93 | 80 | 54.1259 | 8.5914
1838, Б | 630 | --*-- | 163 | 68 | 73 | 66.6165 | 10.5741 | 152 | 55 | 62 | 58.9469 | 9.3566
1840, А | 400 | Быт | 73 | 84 | 94 | 55.0025 | 13.7506 | 54 | 77 | 79 | 46.018 | 11.5045
1840, Б | 400 | --*-- | 25 | 34 | 33 | 20.1603 | 5.0401 | 25 | 34 | 33 | 20.1603 | 5.0401
1845, I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 225 | 277 | 303 | 176.4023 | 44.1006 | 217 | 268 | 296 | 171.1431 | 42.7858
1845, II | 400 | --*-- | 79 | 134 | 114 | 71.6566 | 17.9141 | 71 | 126 | 110 | 67.2739 | 16.8185
1850, А | 250 | Школа №91; быт | 8 | 26 | 33 | 14.6819 | 5.8728 | 8 | 26 | 33 | 14.6819 | 5.8728
1850, Б | 250 | --*-- | 24 | 47 | 53 | 27.1725 | 10.869 | 24 | 47 | 53 | 27.1725 | 10.869
1855, I | 400 | Быт | 108 | 149 | 206 | 101.4587 | 25.3647 | 94 | 143 | 191 | 93.7891 | 23.4473
1855, II | 400 | --*-- | 324 | 249 | 237 | 177.498 | 44.3745 | 310 | 235 | 233 | 170.4857 | 42.6214
1856, I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 233 | 221 | 191 | 141.341 | 35.3353 | 214 | 206 | 186 | 132.7948 | 33.1987
1856, II | 320 | --*-- | 87 | 91 | 139 | 69.4653 | 21.7079 | 71 | 85 | 136 | 63.9869 | 19.9959
1857, I | 400 | Быт | 85 | 138 | 92 | 69.027 | 17.2568 | 80 | 130 | 82 | 63.9869 | 15.9967
1857, II | 400 | --*-- | 102 | 86 | 97 | 62.453 | 15.6133 | 85 | 71 | 82 | 52.1537 | 13.0384
1860, А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 135 | 118 | 106 | 78.6689 | 19.6672 | 132 | 112 | 96 | 74.5053 | 18.6263
1860, Б | 400 | --*-- | 104 | 115 | 147 | 80.2028 | 20.0507 | 99 | 105 | 137 | 74.7245 | 18.6811
1861, А | 160 | Быт | 27 | 32 | 22 | 17.7498 | 11.0936 | 10 | 28 | 7 | 9.861 | 6.1631
1861, Б | 250 | --*-- | 45 | 40 | 20 | 23.009 | 9.2036 | 42 | 31 | 14 | 19.0646 | 7.6258
1862, Б | 400 | --*-- | 182 | 120 | 186 | 106.9371 | 26.7343 | 177 | 106 | 182 | 101.897 | 25.4742
1864, А | 400 | Школа №78; быт | 70 | 30 | 45 | 31.7743 | 7.9436 | 50 | 20 | 31 | 22.1325 | 5.5331
1864, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 70 | 72 | 59 | 44.0458 | 11.0114 | 58 | 57 | 51 | 36.3761 | 9.094
1865, Б | 400 | --*-- | 192 | 218 | 237 | 141.7793 | 35.4448 | 182 | 213 | 228 | 136.5201 | 34.13
1866, А | 400 | Детский сад №174; быт | 100 | 130 | 125 | 77.7923 | 19.4481 | 81 | 115 | 113 | 67.7122 | 16.928
1866, Б | 250 | --*-- | 41 | 60 | 56 | 34.4039 | 13.7616 | 24 | 55 | 41 | 26.296 | 10.5184
1867, А | 400 | Быт | 195 | 170 | 190 | 121.619 | 30.4048 | 175 | 163 | 185 | 114.6067 | 28.6517
1867, Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 50 | 35.0613 | 8.7653 | 42 | 50 | 43 | 29.583 | 7.3958
1868, А | 250 | Быт | 1 | 11 | 19 | 6.7931 | 2.7173 | 1 | 11 | 19 | 6.7931 | 2.7173
1868, Б | 250 | --*-- | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 43.3884 | 147 | 164 | 170 | 105.4031 | 42.1613
1869, А | 400 | Быт | 57 | 61 | 72 | 41.6353 | 10.4088 | 38 | 54 | 68 | 35.0613 | 8.7653
1869, Б | 400 | --*-- | 102 | 95 | 80 | 60.6999 | 15.175 | 95 | 86 | 66 | 54.1259 | 13.5315
1870, А | 400 | Быт | 166 | 101 | 128 | 86.5577 | 21.6394 | 153 | 93 | 113 | 78.6689 | 19.6672
1870, Б | 250 | --*-- | 52 | 35 | 55 | 31.1169 | 12.4468 | 43 | 25 | 44 | 24.5429 | 9.8172
1872, А | 400 | Быт | 74 | 68 | 66 | 45.5797 | 11.3949 | 55 | 58 | 54 | 36.5953 | 9.1488
1872, Б | 400 | --*-- | 105 | 147 | 115 | 80.4219 | 20.1055 | 101 | 139 | 107 | 76.0393 | 19.0098
1873, А | 400 | Быт | 175 | 178 | 132 | 106.2797 | 26.5699 | 156 | 164 | 125 | 97.5143 | 24.3786
1873, Б | 400 | --*-- | 72 | 95 | 95 | 57.4129 | 14.3532 | 68 | 83 | 83 | 51.2772 | 12.8193
1874, А | 400 | Быт | 82 | 91 | 104 | 60.6999 | 15.175 | 71 | 86 | 96 | 55.4407 | 13.8602
1874, Б | 400 | --*-- | 116 | 49 | 68 | 51.0581 | 12.7645 | 104 | 46 | 55 | 44.9223 | 11.2306
1876, А | 400 | Быт | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | 0.54783 | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | 0.54783
1876, Б | 400 | --*-- | 118 | 127 | 79 | 70.9992 | 17.7498 | 105 | 124 | 70 | 65.5209 | 16.3802
1877,I | 400 | МП г. Самара "Спецремстройзеленхоз" | 79 | 62 | 57 | 43.3884 | 10.8471 | 70 | 55 | 46 | 37.4718 | 9.368
1877,II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТПН «Пранафарм», I | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Трудный доступ в ТП (сб. н/н замки)
КТПН «Пранафарм», II | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Трудный доступ в ТП (сб. н/н замки)

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 ст, I | 400 | отделение № 28 СБ РФ,быт | [10 empty] | нет возможности замерить (сборка TUR)
РП 201 н, I | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 7.2314 | 61 | 72 | 98 | 50.6198 | 5.062
РП 201 н, II | 1000 | --*-- | 155 | 160 | 155 | 102.9927 | 10.2993 | 92 | 103 | 138 | 72.9714 | 7.2971
РП 203, I | 400 | школа № 148,быт | 74 | 46 | 37 | 34.4039 | 8.601 | 74 | 46 | 37 | 34.4039 | 8.601
РП 203, II | 400 | --*-- | 13 | 19 | 42 | 16.2159 | 4.054 | 13 | 19 | 42 | 16.2159 | 4.054
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 329 | 310 | 320 | 121.6651 | 30.4163 | 329 | 310 | 320 | 210.1489 | 52.5372
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 17 | 11 | 25 | 6.7239 | 2.6896 | 17 | 11 | 25 | 11.6141 | 4.6456
РП 205, I | 630 | быт | 140 | 170 | 120 | 94.2273 | 14.9567 | 140 | 170 | 120 | 94.2273 | 14.9567
РП 205, II | 630 | --*-- | 24 | 16 | 10 | 10.9567 | 1.7392 | 24 | 16 | 10 | 10.9567 | 1.7392
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 457 | 392 | 356 | 264.0557 | 47.1528 | 288 | 205 | 255 | 163.9117 | 29.27
РП 207, I | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 140 | 170 | 170 | 105.184 | 26.296 | 114 | 96 | 116 | 71.4375 | 17.8594
РП 207, II | 400 | --*-- | 120 | 130 | 130 | 83.2707 | 20.8177 | 63 | 35 | 51 | 32.6509 | 8.1627
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 390 | 390 | 350 | 143.3593 | 35.8398 | 390 | 390 | 350 | 143.3593 | 35.8398
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | быт | 318 | 329 | 350 | 126.4861 | 31.6215 | 318 | 329 | 350 | 126.4861 | 31.6215
РП 209, II | 400 | --*-- | 114 | 150 | 103 | 80.4219 | 20.1055 | 114 | 150 | 103 | 80.4219 | 20.1055
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 172 | 154 | 174 | 63.4333 | 10.0688 | 172 | 154 | 174 | 63.4333 | 10.0688
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 240 | 180 | 190 | 77.3887 | 24.184 | 240 | 180 | 190 | 77.3887 | 24.184
РП 212, I | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 22 | 30 | 40 | 20.1603 | 5.0401 | 22 | 30 | 40 | 20.1603 | 5.0401
РП 212, II | 400 | быт | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 3.3966 | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 3.3966 | замена Тр-ра 250 на 400 кВА (02.09.20)
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 65 | 38 | 60 | 20.6793 | 3.2824 | 43 | 37 | 46 | 27.6108 | 4.3827
РП 213, II | 630 | --*-- | 132 | 65 | 135 | 72.7523 | 11.548 | 162 | 174 | 164 | 109.5667 | 17.3915
РП 214, I | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 70 | 98 | 70 | 52.1537 | 5.2154 | 70 | 98 | 70 | 52.1537 | 5.2154
РП 214, II | 1000 | --*-- | 140 | 65 | 85 | 63.5487 | 6.3549 | 140 | 65 | 85 | 63.5487 | 6.3549
РП 215, I | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 65 | 35 | 45 | 31.7743 | 7.9436 | 8 | 12 | 13 | 7.2314 | 1.8079
РП 215, II | 400 | --*-- | 20 | 25 | 25 | 15.3393 | 3.8348 | 22 | 33 | 15 | 15.3393 | 3.8348
РП 216, I | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 137 | 87 | 124 | 76.2584 | 12.1045 | 122 | 95 | 120 | 73.8479 | 11.7219
РП 216, II | 630 | --*-- | 121 | 132 | 110 | 79.5454 | 12.6263 | 73 | 169 | 99 | 74.7245 | 11.861
РП 217, I Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 27 | 15 | 25 | 14.6819 | 3.6705 | 27 | 15 | 25 | 14.6819 | 3.6705
РП 217, I Т-1 | 630 | --*-- | 45 | 46 | 50 | 30.8978 | 4.9044 | 45 | 46 | 50 | 30.8978 | 4.9044
РП 217, II Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722 | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722
РП 217, II Т-2 | 630 | --*-- | 70 | 60 | 60 | 41.6353 | 6.6088 | 70 | 60 | 60 | 41.6353 | 6.6088
РП 219, I | 630 | быт | 120 | 125 | 120 | 79.9837 | 12.6958 | 19 | 14 | 9 | 9.2036 | 1.4609
РП 219, II | 630 | --*-- | 56 | 95 | 70 | 48.4285 | 7.6871 | 100 | 96 | 92 | 63.1104 | 10.0175
РП 220, I | 400 | быт | 180 | 209 | 224 | 134.3287 | 33.5822 | 177 | 166 | 253 | 130.6035 | 32.6509
РП 220, II | 400 | --*-- | 48 | 29 | 23 | 21.9133 | 5.4783 | 56 | 40 | 32 | 28.0491 | 7.0123
РП 221, I | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 55 | 56 | 65 | 38.5675 | 9.6419 | 134 | 182 | 178 | 108.2519 | 27.063
РП 221, II | 630 | --*-- | 187 | 248 | 228 | 145.2854 | 23.0612 | 86 | 75 | 60 | 48.4285 | 7.6871
РП 222, I | 400 | школа № 174, быт | 48 | 45 | 60 | 33.5274 | 8.3819 | 47 | 35 | 81 | 35.7187 | 8.9297
РП 222, II | 400 | --*-- | 46 | 46 | 64 | 34.1848 | 8.5462 | 23 | 8 | 11 | 9.2036 | 2.3009
РП 223, I | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 110 | 150 | 110 | 81.0793 | 12.8697 | 117 | 140 | 78 | 73.4097 | 11.6523
РП 223, II | 630 | --*-- | 100 | 110 | 110 | 70.1227 | 11.1306 | 72 | 105 | 104 | 61.5765 | 9.774
РП 225, I | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 61 | 106 | 53 | 48.2093 | 12.0523 | 59 | 50 | 37 | 31.9935 | 7.9984
РП 225, II | 630 | --*-- | 96 | 76 | 74 | 53.9068 | 8.5566 | 22 | 38 | 28 | 19.2837 | 3.0609
РП 226, I | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 180 | 225 | 230 | 139.1497 | 22.0872 | 86 | 160 | 148 | 86.3385 | 13.7045
РП 226, II | 630 | --*-- | 131 | 135 | 89 | 77.7923 | 12.348 | 77 | 86 | 61 | 49.0859 | 7.7914
РП 227, I Т-2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913 | 81 | 77 | 105 | 57.6321 | 9.1479
РП 227, I Т-3 | 630 | --*-- | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871 | 28 | 38 | 26 | 20.1603 | 3.2
РП 227, II Т-1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697 | 123 | 103 | 150 | 82.3941 | 13.0784
РП 227, II Т-4 | 630 | --*-- | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974 | 61 | 42 | 76 | 39.2249 | 6.2262
РП 228, I | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 110 | 140 | 165 | 90.9403 | 9.094 | 137 | 135 | 133 | 88.749 | 8.8749
РП 228, II | 1000 | --*-- | 210 | 205 | 150 | 123.8103 | 12.381 | 132 | 177 | 163 | 103.4309 | 10.3431
РП 229, I | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 110 | 100 | 115 | 71.2183 | 7.1218 | 142 | 127 | 123 | 85.9003 | 8.59
РП 229, II | 1000 | --*-- | 124 | 84 | 62 | 59.166 | 5.9166 | 49 | 37 | 62 | 32.4317 | 3.2432
РП 232, I | 1000 | АО АКБ "Газбанк" | 4 | 5 | 12 | 4.6018 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 232, II | 1000 | --*-- | 26 | 21 | 26 | 15.9967 | 1.5997 | 41 | 17 | 29 | 19.0646 | 1.9065
РП 233, I | 1000 | быт | 165 | 240 | 300 | 154.489 | 15.4489 | 199 | 212 | 190 | 131.6991 | 13.1699
РП 233, II | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 1 | 3.287 | 0.3287 | 39 | 17 | 29 | 18.6263 | 1.8626
РП 234, I | 1250 | быт | 45 | 39 | 48 | 28.9256 | 2.314 | 80 | 83 | 79 | 53.0303 | 4.2424
РП 234, II | 1250 | --*-- | 345 | 407 | 365 | 244.7719 | 19.5818 | 228 | 400 | 274 | 197.6583 | 15.8127
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 6 | 10 | 15 | 6.7931 | 0.67931 | 31 | 146 | 22 | 43.6075 | 4.3608
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 32 | 37 | 29 | 21.4751 | 2.1475 | 60 | 53 | 53 | 36.3761 | 3.6376
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 18 | 20 | 21 | 12.9289 | 1.2929 | 36 | 35 | 35 | 23.2281 | 2.3228
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 22 | 22 | 20 | 14.0245 | 1.4025 | 22 | 18 | 13 | 11.6141 | 1.1614
РП 240, I | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 60 | 54 | 44 | 34.6231 | 8.6558 | 73 | 69 | 85 | 49.7433 | 12.4358
РП 240, II | 400 | --*-- | 82 | 120 | 85 | 62.8913 | 15.7228 | 78 | 80 | 102 | 56.9747 | 14.2437
РП 241, I | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 152 | 139 | 136 | 93.5699 | 23.3925 | 140 | 88 | 199 | 93.5699 | 23.3925
РП 241, II | 400 | --*-- | 180 | 172 | 140 | 107.8136 | 26.9534 | 168 | 150 | 156 | 103.8692 | 25.9673
РП 242, I | 1000 | быт | 470 | 558 | 400 | 312.9224 | 31.2922 | 513 | 575 | 366 | 318.6199 | 31.862
РП 242, II | 1000 | --*-- | 48 | 23 | 43 | 24.9812 | 2.4981 | 53 | 32 | 25 | 24.1047 | 2.4105
РП 243, I | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 27 | 17 | 21 | 14.2437 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 243, II | 630 | --*-- | 31 | 25 | 23 | 17.3115 | 2.7479 | 146 | 217 | 179 | 118.7703 | 18.8524
РП 245, I Т-1 | 2000 | Шестой кассационный суд общей юрисдикции | 196 | 192 | 189 | 126.4399 | 6.322 | 196 | 192 | 189 | 126.4399 | 6.322
РП 245, I Т-3 | 2000 | --*-- | 24 | 25 | 20 | 15.1202 | 0.75601 | 24 | 25 | 20 | 15.1202 | 0.75601
РП 245, II Т-2 | 2000 | --*-- | 186 | 191 | 199 | 126.2208 | 6.311 | 186 | 191 | 199 | 126.2208 | 6.311
РП 245, II Т-4 | 2000 | --*-- | 203 | 195 | 188 | 128.4121 | 6.4206 | 203 | 195 | 188 | 128.4121 | 6.4206
РП 250, I | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 42 | 29 | 20 | 19.9411 | 4.9853 | 43 | 53 | 76 | 37.6909 | 9.4227
РП 250, II | 400 | --*-- | 2 | 33 | 20 | 12.0523 | 3.0131 | 2 | 33 | 20 | 12.0523 | 3.0131
РП 251, I | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 59 | 56 | 20 | 29.583 | 4.6957 | 59 | 56 | 20 | 29.583 | 4.6957
РП 251, II | 630 | --*-- | 63 | 57 | 20 | 30.6787 | 4.8696 | 63 | 57 | 20 | 30.6787 | 4.8696
РП 253, I | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 237 | 205 | 255 | 152.7359 | 38.184 | 237 | 205 | 255 | 152.7359 | 38.184
РП 253, II | 400 | --*-- | 112 | 210 | 110 | 94.6656 | 23.6664 | 112 | 210 | 110 | 94.6656 | 23.6664
РП 254, I | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 21 | 28 | 20 | 15.1202 | 3.7801 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | нет возможности замерить
РП 254, II | 400 | --*-- | 86 | 74 | 20 | 39.444 | 9.861 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | нет возможности замерить
РП 256, I | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 25 | 77 | 20 | 26.7343 | 6.6836 | 26 | 12 | 31 | 15.1202 | 3.7801
РП 256, II | 400 | --*-- | 35 | 20 | 20 | 16.435 | 4.1087 | 20 | 13 | 37 | 15.3393 | 3.8348
2002 0,23 кВ | 400 | быт | 240 | 210 | 250 | 88.8067 | 22.2017 | 240 | 210 | 250 | 88.8067 | 22.2017
2003 0,23 кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 50 | 95 | 70 | 27.2763 | 8.5239 | 50 | 95 | 70 | 27.2763 | 8.5239
2005ст. 0,23 кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 111 | 151 | 20 | 35.7764 | 8.9441 | 111 | 151 | 20 | 61.7956 | 15.4489
2005 н, I | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 265 | 220 | 200 | 150.1063 | 46.9082 | 265 | 220 | 200 | 150.1063 | 46.9082
2005 н, II | 400 | --*-- | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.6435 | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.6435
2007 0,23 кВ | 320 | быт | 280 | 330 | 276 | 112.4039 | 35.1262 | 280 | 330 | 276 | 112.4039 | 35.1262
2008, А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 41 | 20 | 22.1325 | 12.2958 | 20 | 42 | 10 | 15.7776 | 8.7653
2008, Б | 180 | --*-- | 38 | 48 | 20 | 23.2281 | 12.9045 | 35 | 32 | 54 | 26.5151 | 14.7306
2009 0,23 кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 212 | 174 | 20 | 51.5079 | 12.877 | 212 | 174 | 20 | 88.9681 | 22.242
2011 | 400 | быт | 171 | 158 | 20 | 76.4775 | 19.1194 | 163 | 125 | 154 | 96.8569 | 24.2142
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 260 | 280 | 240 | 98.956 | 15.7073 | 260 | 280 | 240 | 98.956 | 15.7073
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | --*-- | 290 | 206 | 300 | 100.9859 | 16.0295 | 290 | 206 | 300 | 100.9859 | 16.0295
2013 0,23 кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 164 | 186 | 195 | 69.1423 | 17.2856 | 164 | 186 | 195 | 69.1423 | 17.2856
2014 0,23 кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 52 | 58 | 36 | 18.5225 | 7.409 | 52 | 58 | 36 | 18.5225 | 7.409
2015 0,23 кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 450 | 353 | 20 | 104.4113 | 41.7645 | 118 | 97 | 148 | 79.5454 | 31.8182
2017 0,23 кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 181 | 126 | 20 | 41.4854 | 12.9642 | 181 | 126 | 20 | 71.6566 | 22.3927 | Нет возможности замерить (28.11.2022)
2018 0,23 кВ | 400 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 222 | 282 | 20 | 66.4781 | 16.6195 | 222 | 282 | 20 | 114.8259 | 28.7065 | Нет возможности замерить (28.11.2022)
2019 0,23 кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 36 | 43 | 32 | 14.0822 | 5.6329 | 36 | 43 | 32 | 14.0822 | 5.6329
2020, I | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 80 | 85 | 20 | 40.5397 | 4.054 | 27 | 34 | 29 | 19.722 | 1.9722
2020, II | 1000 | --*-- | 99 | 137 | 20 | 56.0981 | 5.6098 | 87 | 102 | 77 | 58.2895 | 5.8289
2021 0,23 кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 95 | 61 | 69 | 28.545 | 7.1362 | 95 | 61 | 69 | 28.545 | 7.1362
2022, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 124 | 120 | 20 | 57.8512 | 9.1827 | 118 | 120 | 152 | 85.462 | 13.5654
2022, Б | 630 | --*-- | 48 | 78 | 20 | 31.9935 | 5.0783 | 70 | 90 | 13 | 37.9101 | 6.0175
2024 0,23 кВ | 180 | быт | 80 | 350 | 20 | 57.09 | 31.7167 | 45 | 243 | 218 | 110.8815 | 61.6008
2025, А | 630 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Самарское РДУ, ОДУ Средней Волги; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги | 276 | 296 | 20 | 129.7269 | 20.5916 | 276 | 296 | 20 | 129.7269 | 20.5916 | сб н/н аб
2025, Б | 630 | --*-- | 393 | 393 | 20 | 176.6215 | 28.0352 | 393 | 393 | 20 | 176.6215 | 28.0352 | сб н/н аб
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 559 | 201 | 20 | 170.924 | 27.1308 | 559 | 201 | 20 | 170.924 | 27.1308
2027 | 630 | быт | 310 | 408 | 358 | 235.7875 | 37.4266 | 310 | 408 | 358 | 235.7875 | 37.4266
2028 0,23 кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 160 | 218 | 179 | 70.6647 | 22.0827 | 160 | 218 | 179 | 70.6647 | 22.0827
2029 0,23 кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 177 | 149 | 20 | 43.8959 | 13.9352 | 192 | 186 | 205 | 127.7547 | 40.5571
2030 0,23 кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 240 | 286 | 275 | 101.6202 | 25.4051 | 240 | 286 | 275 | 101.6202 | 25.4051
2031, А | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 8 | 5 | 20 | 7.2314 | 1.8079 | 6 | 6 | 7 | 4.1635 | 1.0409 | Замена Тр-ра с 250 на 400 кВА
2031, Б | 400 | --*-- | 75 | 95 | 20 | 41.6353 | 10.4088 | 50 | 34 | 33 | 25.6386 | 6.4097 | Замена Тр-ра с 250 на 400 кВА
2033, I 0,23 кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 202 | - | 20 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | Нет возможности замерить
2033, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 171 | - | 20 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | Нет возможности замерить
2035, I | 630 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 490 | 460 | 20 | 212.5593 | 33.7396 | 292 | 297 | 347 | 205.1088 | 32.557 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА
2035, II | 630 | ООО "Монолит-строй",быт | 160 | 120 | 20 | 65.74 | 10.4349 | 153 | 135 | 189 | 104.5266 | 16.5915
2036 0,23 кВ | 320 | быт | 103 | 84 | 20 | 26.2614 | 8.2067 | 90 | 65 | 108 | 57.6321 | 18.01
2037, I | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 229 | 110 | 20 | 78.6689 | 12.4871 | 208 | 103 | 113 | 92.9125 | 14.748
2037, II | 630 | --*-- | 195 | 154 | 20 | 80.8602 | 12.835 | 280 | 136 | 166 | 127.5356 | 20.2437
2039 0,23 кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 420 | 420 | 480 | 167.464 | 41.866 | 420 | 420 | 480 | 167.464 | 41.866
2040, А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 215 | 215 | 20 | 98.61 | 15.6524 | 78 | 91 | 56 | 49.305 | 7.8262
2040, Б | 630 | --*-- | 88 | 104 | 20 | 46.4563 | 7.374 | 72 | 86 | 70 | 49.9624 | 7.9305
2041 0,23 кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 420 | 416 | 382 | 154.5236 | 61.8094 | 420 | 416 | 382 | 154.5236 | 61.8094
2042 0,23 кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 281 | 204 | 256 | 94.0082 | 14.9219 | 281 | 204 | 256 | 94.0082 | 14.9219
2043, I | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 70 | 63 | 20 | 33.5274 | 5.3218 | 111 | 112 | 150 | 81.7367 | 12.9741
2043, II | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 46 | 41 | 20 | 23.4473 | 3.7218 | 85 | 90 | 85 | 56.9747 | 9.0436
2045 0,23 кВ | 250 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 130 | 215 | 167 | 64.9557 | 25.9823 | 130 | 215 | 167 | 64.9557 | 25.9823 | замена тр-ра с 180 на 250 кВА
2048 | 400 | быт | 133 | 170 | 20 | 70.7801 | 17.695 | 209 | 219 | 152 | 127.0973 | 31.7743
2049 0,23 кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 9 | 59 | 55 | 15.6046 | 15.6046 | 9 | 59 | 55 | 15.6046 | 15.6046
2050 0,23 кВ | 180 | быт | 14 | 33 | 32 | 10.0225 | 5.568 | 14 | 33 | 32 | 10.0225 | 5.568
2051, I | 400 | быт | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051, II | 400 | --*-- | [5 empty] | 12 | 23 | 33 | 14.9011 | 3.7253
2053 0,23 кВ | 400 | быт | 288 | 383 | 363 | 131.1801 | 32.795 | 288 | 383 | 363 | 131.1801 | 32.795
2055 0,23 кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 188 | 148 | 140 | 60.3885 | 18.8714 | 188 | 148 | 140 | 60.3885 | 18.8714
2056 0,23 кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 162 | 167 | 120 | 56.9631 | 17.801 | 102 | 91 | 82 | 60.2617 | 18.8318
2057 | 630 | быт | 14 | 24 | 2 | 5.0747 | 0.8055 | 65 | 67 | 70 | 44.2649 | 7.0262
2058 0,23 кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 124 | 84 | 108 | 40.0899 | 12.7269 | 124 | 84 | 108 | 40.0899 | 12.7269
2059, I 0,23 кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 48 | 20 | 35 | 13.0673 | 3.2668 | 110 | 89 | 98 | 65.0826 | 16.2706
2059, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 80 | 65 | 45 | 24.1047 | 3.8261 | 56 | 28 | 55 | 30.4595 | 4.8348
2060 | 630 | быт | 28 | 0 | 11 | 4.9478 | 0.78537 | 28 | 0 | 11 | 8.5462 | 1.3565
2062 0,23 кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 115 | 200 | 160 | 60.2617 | 24.1047 | 42 | 60 | 71 | 37.9101 | 15.164
2064, I | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 68 | 98 | 93 | 56.7555 | 18.0176 | 60 | 66 | 64 | 41.6353 | 13.2176
2064, II 0,23 кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 182 | 173 | 12 | 46.5601 | 25.8667 | 185 | 125 | 69 | 83.0515 | 46.1397
2065, I | 400 | быт | 60 | 35 | 30 | 27.3917 | 6.8479 | 202 | 243 | 279 | 158.6525 | 39.6631
2065, II | 400 | --*-- | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287 | 12 | 10 | 7 | 6.3549 | 1.5887
2065, II 0,23 кВ | 250 | быт | 80 | 200 | 200 | 60.896 | 24.3584 | 179 | 253 | 257 | 150.9829 | 60.3931
2066 0,23 кВ | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 371 | 372 | 382 | 142.725 | 35.6812 | 371 | 372 | 382 | 142.725 | 35.6812 | замена Тр-ра 320 на 400 кВА (08.07.2021)
2067, А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 74 | 45 | 74 | 42.2927 | 6.7131 | 72 | 50 | 30 | 33.3083 | 5.287
2067, Б | 630 | --*-- | 11 | 14 | 33 | 12.7097 | 2.0174 | 25 | 10 | 40 | 16.435 | 2.6087
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 11 | 12 | 16 | 4.9478 | 4.9478 | 10 | 15 | 15 | 8.7653 | 8.7653
2070 0,23 кВ | 250 | быт | 70 | 120 | 130 | 40.5973 | 16.2389 | 100 | 166 | 88 | 77.5732 | 31.0293 | замена Тр-ра 180 на 250 кВА (11.09.20)
2071 | 630 | быт | 369 | 454 | 442 | 277.2037 | 44.0006 | 167 | 226 | 180 | 125.5634 | 19.9307 | замена Тр-ра 400 на 630 кВА (2021)
2072 0,23 кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 100 | 135 | 140 | 47.575 | 26.4306 | 100 | 142 | 130 | 81.5176 | 45.2876
2074 0,23 кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 160 | 180 | 135 | 60.2617 | 18.8318 | 55 | 55 | 58 | 36.8144 | 11.5045
2076 0,23 кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 190 | 260 | 240 | 87.538 | 27.3556 | 248 | 290 | 302 | 184.072 | 57.5225
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 236 | 172 | 223 | 80.0529 | 25.0165 | 236 | 172 | 223 | 80.0529 | 25.0165
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | --*-- | 150 | 156 | 140 | 56.5825 | 14.1456 | 150 | 156 | 140 | 56.5825 | 14.1456
2079, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 83 | 42 | 30 | 33.9657 | 5.3914 | 83 | 42 | 30 | 33.9657 | 5.3914
2079, Б | 630 | --*-- | 66 | 63 | 54 | 40.1014 | 6.3653 | 66 | 63 | 54 | 40.1014 | 6.3653
2080, I | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 7.0123 | 1.1131
2080, II | 630 | --*-- | 68 | 94 | 66 | 49.9624 | 7.9305 | 20 | 43 | 70 | 29.1447 | 4.6261
2081, I | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 40 | 48 | 40 | 28.0491 | 11.2196 | 40 | 48 | 40 | 28.0491 | 11.2196
2081, II | 250 | --*-- | 23 | 23 | 15 | 13.3671 | 5.3469 | 23 | 23 | 15 | 13.3671 | 5.3469
2082 0,23 кВ | 630 | быт | 430 | 290 | 235 | 121.1577 | 19.2314 | 430 | 290 | 235 | 121.1577 | 19.2314
2083, I | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 72 | 55 | 56 | 40.1014 | 10.0253 | 72 | 55 | 56 | 40.1014 | 10.0253
2083, II | 400 | --*-- | 16 | 13 | 16 | 9.861 | 2.4653 | 16 | 13 | 16 | 9.861 | 2.4653
2084, А | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.16435
2084, Б 0,23 кВ | 400 | --*-- | 159 | 167 | 180 | 64.1945 | 16.0486 | 142 | 130 | 150 | 92.4743 | 23.1186
2085 0,23 кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 312 | 414 | 420 | 145.3892 | 23.0777 | 312 | 414 | 420 | 145.3892 | 23.0777
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 174 | 173 | 140 | 106.7179 | 26.6795 | 174 | 173 | 140 | 106.7179 | 26.6795
2087, I | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 115 | 105 | 128 | 76.2584 | 12.1045 | 115 | 105 | 128 | 76.2584 | 12.1045
2087, II | 630 | --*-- | 156 | 198 | 195 | 120.3042 | 19.0959 | 156 | 198 | 195 | 120.3042 | 19.0959
2088, I | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 37 | 65 | 50 | 33.3083 | 8.3271 | 37 | 65 | 50 | 33.3083 | 8.3271
2088, II | 400 | --*-- | 36 | 16 | 14 | 14.4628 | 3.6157 | 36 | 16 | 14 | 14.4628 | 3.6157
2090 0,23 кВ | 630 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 371 | 300 | 260 | 118.1129 | 18.7481 | 371 | 300 | 260 | 118.1129 | 18.7481
2091 0,23 кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 44 | 16 | 34 | 11.9255 | 3.7267 | 44 | 16 | 34 | 11.9255 | 3.7267
2092, I 0,23 кВ | 630 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 93 | 83 | 60 | 29.9405 | 4.7525 | 48 | 16 | 45 | 23.8855 | 3.7914
2092, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 77 | 41 | 84 | 25.6271 | 4.0678 | 84 | 58 | 81 | 48.8667 | 7.7566
2093, А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 76 | 49 | 68 | 42.2927 | 10.5732 | 112 | 57 | 82 | 55.0025 | 13.7506
2093, Б | 400 | --*-- | 128 | 180 | 148 | 99.9248 | 24.9812 | 120 | 80 | 76 | 60.4808 | 15.1202
2094, А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 170 | 140 | 145 | 99.7057 | 24.9264 | 112 | 125 | 136 | 81.7367 | 20.4342
2094, Б | 400 | --*-- | 45 | 55 | 40 | 30.6787 | 7.6697 | 66 | 40 | 40 | 31.9935 | 7.9984
2096 0,23 кВ | 400 | быт | 274 | 204 | 262 | 93.8813 | 23.4703 | 274 | 204 | 262 | 93.8813 | 23.4703
2099, А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 93 | 65 | 106 | 57.8512 | 14.4628 | 105 | 85 | 40 | 50.4007 | 12.6002
2099, Б | 400 | --*-- | 15 | 19 | 70 | 22.7899 | 5.6975 | 35 | 60 | 90 | 40.5397 | 10.1349
2100 0,23 кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 250 | 280 | 170 | 88.8067 | 35.5227 | 250 | 280 | 170 | 88.8067 | 35.5227
2101, I Т-1 | 1000 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 70 | 60 | 92 | 48.6476 | 4.8648 | 70 | 60 | 92 | 48.6476 | 4.8648 | Замена Тр-ра с 630 на 1000 кВА
2101, II Т-2 | 1000 | --*-- | 140 | 102 | 94 | 73.6288 | 7.3629 | 140 | 102 | 94 | 73.6288 | 7.3629 | Замена Тр-ра с 630 на 1000 кВА
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | быт | 75 | 35 | 100 | 26.642 | 26.642 | 75 | 35 | 100 | 26.642 | 26.642
2102, А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 130 | 132 | 160 | 92.4743 | 23.1186 | 130 | 132 | 160 | 92.4743 | 23.1186
2102, Б | 400 | --*-- | 120 | 142 | 126 | 85.0237 | 21.2559 | 120 | 142 | 126 | 85.0237 | 21.2559
2104 ст 0,23 кВ | 320 | быт | 164 | 163 | 174 | 63.5602 | 19.8626 | 164 | 163 | 174 | 63.5602 | 19.8626
2104 нов, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 114 | 115 | 97 | 71.4375 | 17.8594 | 114 | 115 | 97 | 71.4375 | 17.8594
2104 нов, Б | 400 | --*-- | 45 | 88 | 67 | 43.8267 | 10.9567 | 45 | 88 | 67 | 43.8267 | 10.9567
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 67 | 84 | 66 | 47.5519 | 7.5479 | 67 | 84 | 66 | 47.5519 | 7.5479
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 44 | 73 | 31 | 32.4317 | 8.1079 | 44 | 73 | 31 | 32.4317 | 8.1079
2107, I | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 12 | 21 | 35 | 14.9011 | 3.7253 | 238 | 213 | 239 | 151.202 | 37.8005
2107, II | 400 | --*-- | 117 | 106 | 97 | 70.1227 | 17.5307 | 205 | 163 | 139 | 111.1006 | 27.7752
2109, I | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 25 | 31 | 43 | 21.6942 | 5.4236 | 25 | 31 | 43 | 21.6942 | 5.4236
2109, II | 400 | --*-- | 53 | 61 | 34 | 32.4317 | 8.1079 | 53 | 61 | 34 | 32.4317 | 8.1079
2111, А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 97 | 121 | 150 | 80.6411 | 20.1603 | 97 | 121 | 150 | 80.6411 | 20.1603
2111, Б | 400 | --*-- | 121 | 152 | 180 | 99.2674 | 24.8169 | 121 | 152 | 180 | 99.2674 | 24.8169
2112, I | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 10 | 8 | 16 | 7.4505 | 0.74505 | 10 | 8 | 16 | 7.4505 | 0.74505
2112, II | 1000 | --*-- | 45 | 33 | 48 | 27.6108 | 2.7611 | 45 | 33 | 48 | 27.6108 | 2.7611
2113, I | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 15 | 16 | 4 | 7.6697 | 1.9174 | 15 | 16 | 4 | 7.6697 | 1.9174
2113, II | 400 | --*-- | 93 | 151 | 154 | 87.2151 | 21.8038 | 93 | 151 | 154 | 87.2151 | 21.8038
2114, I | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 158 | 153 | 154 | 101.897 | 25.4742 | 106 | 109 | 100 | 69.027 | 17.2568
2114, II | 400 | --*-- | 117 | 83 | 125 | 71.2183 | 17.8046 | 100 | 76 | 95 | 59.3851 | 14.8463
2115 0,23 кВ | 320 | быт | 160 | 165 | 210 | 67.8737 | 21.2105 | 160 | 165 | 210 | 67.8737 | 21.2105
2119, I | 630 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 21 | 30 | 8 | 12.9289 | 2.0522 | 21 | 30 | 8 | 12.9289 | 2.0522
2119, II | 630 | --*-- | 185 | 121 | 119 | 93.1317 | 14.7828 | 185 | 121 | 119 | 93.1317 | 14.7828
2120, I | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 25 | 44 | 71 | 30.6787 | 4.8696 | 69 | 64 | 40 | 37.9101 | 6.0175
2120, II | 630 | --*-- | 33 | 13 | 24 | 15.3393 | 2.4348 | 15 | 7 | 18 | 8.7653 | 1.3913
2123, А | 400 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 145 | 166 | 130 | 96.6378 | 24.1594 | 145 | 166 | 130 | 96.6378 | 24.1594
2123, Б | 400 | --*-- | 42 | 44 | 42 | 28.0491 | 7.0123 | 42 | 44 | 42 | 28.0491 | 7.0123
2124, I | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 105 | 100 | 100 | 66.8357 | 16.7089 | 107 | 146 | 139 | 85.9003 | 21.4751
2124, II | 400 | --*-- | 115 | 90 | 80 | 62.453 | 15.6133 | 84 | 100 | 102 | 62.6721 | 15.668
2126 | 100 | быт | 33 | 1 | 30 | 14.0245 | 14.0245 | 33 | 1 | 30 | 14.0245 | 14.0245
2127, I | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 74 | 104 | 115 | 64.2061 | 6.4206 | 74 | 104 | 115 | 64.2061 | 6.4206
2127, II | 1000 | --*-- | 84 | 139 | 129 | 77.1349 | 7.7135 | 84 | 139 | 129 | 77.1349 | 7.7135
2128, I 0,23 кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 20 | 85 | 77 | 23.0897 | 9.2359 | 20 | 85 | 77 | 23.0897 | 9.2359
2128, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 274 | 254 | 290 | 103.7769 | 41.5108 | 274 | 254 | 290 | 103.7769 | 41.5108
2129 0,23 кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 230 | 300 | 210 | 93.8813 | 29.3379 | 230 | 300 | 210 | 93.8813 | 29.3379
2130, I | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 139 | 145 | 120 | 88.5299 | 22.1325 | 139 | 145 | 120 | 88.5299 | 22.1325
2130, II | 400 | --*-- | 66 | 51 | 69 | 40.7588 | 10.1897 | 66 | 51 | 69 | 40.7588 | 10.1897
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 210 | 235 | 253 | 152.9551 | 84.975 | 210 | 235 | 253 | 152.9551 | 84.975
2132 | 400 | быт | 28 | 42 | 48 | 25.8577 | 6.4644 | 28 | 42 | 48 | 25.8577 | 6.4644
2133, А | 400 | быт | 58 | 75 | 52 | 40.5397 | 10.1349 | 58 | 75 | 52 | 40.5397 | 10.1349
2133, Б | 400 | --*-- | 102 | 200 | 158 | 100.8013 | 25.2003 | 102 | 200 | 158 | 100.8013 | 25.2003
2134, А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 56 | 35 | 43 | 29.3639 | 4.6609 | 56 | 35 | 43 | 29.3639 | 4.6609
2134, Б | 400 | --*-- | 65 | 70 | 59 | 42.5119 | 10.628 | 65 | 70 | 59 | 42.5119 | 10.628
2136 0,23 кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 111 | 108 | 110 | 41.7391 | 23.1884 | 111 | 108 | 110 | 41.7391 | 23.1884
2140, I | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 23 | 14.9011 | 5.9604
2140, II | 250 | --*-- | 31 | 23 | 38 | 20.1603 | 8.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 0,23 кВ | 320 | быт | 228 | 292 | 328 | 107.5829 | 33.6197 | 228 | 292 | 328 | 107.5829 | 33.6197
2144, I | 560 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3.0679 | 0.54783
2144, II | 560 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2149 | 250 | быт | 65 | 78 | 56 | 43.6075 | 17.443 | 65 | 78 | 56 | 43.6075 | 17.443
2151 0,23 кВ | 400 | быт | 30 | 40 | 28 | 12.4329 | 3.1082 | 23 | 58 | 47 | 28.0491 | 7.0123
2153 | 400 | быт | 52 | 63 | 41 | 34.1848 | 8.5462 | 52 | 63 | 41 | 34.1848 | 8.5462
2155, I | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 45 | 70 | 81 | 42.9501 | 6.8175 | 45 | 70 | 81 | 42.9501 | 6.8175
2155, II | 630 | --*-- | 36 | 47 | 51 | 29.3639 | 4.6609 | 36 | 47 | 51 | 29.3639 | 4.6609
2156, I | 630 | ТД "Ильинка",быт | 81 | 50 | 98 | 50.1815 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156, II | 630 | --*-- | 55 | 55 | 56 | 36.3761 | 5.774 | 82 | 84 | 83 | 54.5642 | 8.661
2157, I | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 130 | 100 | 91 | 70.3418 | 11.1654 | 130 | 100 | 91 | 70.3418 | 11.1654
2157, II | 630 | --*-- | 19 | 21 | 10 | 10.9567 | 1.7392 | 19 | 21 | 10 | 10.9567 | 1.7392
2162 | 400 | быт | 136 | 160 | 218 | 112.6345 | 28.1586 | 136 | 160 | 218 | 112.6345 | 28.1586
2164, А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 81 | 56 | 46 | 40.1014 | 6.3653 | 81 | 56 | 46 | 40.1014 | 6.3653
2164, Б | 630 | --*-- | 63 | 84 | 54 | 44.0458 | 6.9914 | 63 | 84 | 54 | 44.0458 | 6.9914
2168, I | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 19 | 7 | 16 | 9.2036 | 2.3009 | 19 | 7 | 16 | 9.2036 | 2.3009
2168, II | 400 | --*-- | 148 | 130 | 67 | 75.601 | 18.9002 | 148 | 130 | 67 | 75.601 | 18.9002
2169, I | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 15 | 20 | 14.6819 | 2.3305 | 34 | 32 | 30 | 21.0368 | 3.3392
2169, II | 630 | --*-- | 20 | 20 | 16 | 12.2715 | 1.9479 | 39 | 41 | 59 | 30.4595 | 4.8348
2171 0,23 кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 170 | 105 | 100 | 47.575 | 14.8672 | 270 | 260 | 340 | 190.646 | 59.5769
2172 0,23 кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 312 | 340 | 330 | 124.5831 | 38.9322 | 284 | 245 | 275 | 176.1832 | 55.0573
2174, I | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 30 | 20 | 17.0924 | 2.7131 | 60 | 40 | 37 | 30.0213 | 4.7653
2174, II | 630 | --*-- | 100 | 52 | 82 | 51.2772 | 8.1392 | 130 | 84 | 115 | 72.0949 | 11.4436
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 70 | 40 | 57 | 21.1867 | 5.2967 | 90 | 63 | 78 | 50.6198 | 12.655
2177, I | 400 | быт | 80 | 70 | 77 | 49.7433 | 12.4358 | 28 | 8 | 9 | 9.861 | 2.4653
2177, II | 400 | --*-- | 21 | 37 | 14 | 15.7776 | 3.9444 | 76 | 62 | 93 | 50.6198 | 12.655
2178, I | 250 | быт | 0 | 4 | 8 | 2.6296 | 1.0518 | 0 | 4 | 8 | 2.6296 | 1.0518
2178, II | 250 | --*-- | 15 | 28 | 16 | 12.9289 | 5.1715 | 15 | 28 | 16 | 12.9289 | 5.1715
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 26 | 37 | 20.5985 | 5.1496 | Нет возможности замерить (не подлезть)
2184, I 0,23 кВ | 400 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 192 | 162 | 191 | 119.4277 | 29.8569 | 192 | 162 | 191 | 119.4277 | 29.8569
2184, I | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 76 | 6 | 71 | 33.5274 | 13.411 | 76 | 6 | 71 | 33.5274 | 13.411
2184, II | 250 | --*-- | 59 | 40 | 49 | 32.4317 | 12.9727 | 59 | 40 | 49 | 32.4317 | 12.9727
2185, I | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 63 | 63 | 60 | 40.7588 | 10.1897 | 140 | 105 | 130 | 82.175 | 20.5437
2185, II | 400 | --*-- | 110 | 97 | 99 | 67.0548 | 16.7637 | 118 | 142 | 75 | 73.4097 | 18.3524
2186 0,23 кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 16 | 10 | 10 | 4.5672 | 1.1418 | 39 | 36 | 47 | 26.7343 | 6.6836
2187 0,23 кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 304 | 382 | 259 | 119.889 | 19.03 | 304 | 382 | 259 | 119.889 | 19.03
2191 0,23 кВ | 400 | быт | 117 | 90 | 132 | 43.0078 | 10.7519 | 220 | 196 | 217 | 138.7114 | 34.6778
2192 0,23 кВ | 320 | быт | 196 | 290 | 240 | 92.1052 | 28.7829 | 196 | 290 | 240 | 92.1052 | 28.7829
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 452 | 375 | 367 | 261.6452 | 65.4113 | 452 | 375 | 367 | 261.6452 | 65.4113
2196 0,23 кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 95 | 75 | 45 | 27.2763 | 6.8191 | 94 | 100 | 50 | 53.4685 | 13.3671
2197, I | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 84 | 70 | 68 | 48.6476 | 7.7218 | 39 | 40 | 39 | 25.8577 | 4.1044
2197, II | 630 | --*-- | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 0.69566 | 5 | 1 | 0 | 1.3148 | 0.2087
2198, I | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 53 | 62 | 33 | 32.4317 | 8.1079 | 29 | 51 | 25 | 23.009 | 5.7523
2198, II | 400 | --*-- | 41 | 38 | 53 | 28.9256 | 7.2314 | 10 | 33 | 24 | 14.6819 | 3.6705
2200 | 200 | быт | 155 | 176 | 199 | 116.1407 | 58.0703 | 155 | 176 | 199 | 116.1407 | 58.0703
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 63 | 98 | 58 | 47.9902 | 47.9902 | 63 | 98 | 58 | 47.9902 | 47.9902
2205 0,23 кВ | 320 | быт | 94 | 120 | 70 | 36.0301 | 11.2594 | 181 | 150 | 210 | 118.5511 | 37.0472
2208 0,23 кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 249 | 145 | 223 | 78.2767 | 13.978 | 249 | 145 | 223 | 78.2767 | 13.978
2209 0,23 кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 78 | 100 | 130 | 39.0749 | 12.2109 | 90 | 110 | 115 | 69.027 | 21.5709
2210 | 250 | ООО "Факел" база | 30 | 35 | 23 | 19.2837 | 7.7135 | 5 | 5 | 11 | 4.6018 | 1.8407
2211 0,23 кВ | 400 | быт | 94 | 123 | 101 | 40.3436 | 10.0859 | 94 | 123 | 101 | 40.3436 | 10.0859
2213, I | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 7 | 3 | 2.1913 | 1.3696 | 26 | 34 | 50 | 24.1047 | 15.0654
2213, II | 160 | --*-- | 43 | 21 | 13 | 16.8733 | 10.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 148 | 230 | 183 | 122.9338 | 49.1735 | 170 | 115 | 180 | 101.897 | 40.7588
2216, I | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 360 | 300 | 220 | 192.8373 | 30.6091 | 268 | 231 | 214 | 156.2421 | 24.8003
2216, II | 630 | --*-- | 100 | 67 | 60 | 49.7433 | 7.8958 | 140 | 96 | 165 | 87.8725 | 13.948
2217, I | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 145 | 127 | 140 | 90.2829 | 22.5707 | 100 | 133 | 86 | 69.9035 | 17.4759
2217, II | 400 | --*-- | 150 | 157 | 170 | 104.5266 | 26.1317 | 59 | 82 | 54 | 42.731 | 10.6828
2217, II 0,23 кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, I | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, II | 400 | --*-- | 30 | 20 | 40 | 19.722 | 4.9305 | 83 | 60 | 68 | 46.2371 | 11.5593
2219 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 15 | 18 | 13 | 10.0801 | 2.52 | 33 | 30 | 43 | 23.2281 | 5.807
2220, I | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 67 | 57 | 39 | 35.7187 | 8.9297 | 67 | 57 | 39 | 35.7187 | 8.9297
2220, II | 400 | --*-- | 50 | 63 | 48 | 35.2805 | 8.8201 | 50 | 63 | 48 | 35.2805 | 8.8201
2221, I | 400 | быт | 34 | 36 | 20 | 19.722 | 4.9305 | 34 | 36 | 20 | 19.722 | 4.9305
2221, II | 400 | --*-- | 20 | 45 | 46 | 24.3238 | 6.081 | 20 | 45 | 46 | 24.3238 | 6.081
2222, I | 400 | быт | 36 | 9 | 23 | 14.9011 | 3.7253 | 36 | 9 | 23 | 14.9011 | 3.7253
2222, II | 400 | --*-- | 15 | 6 | 26 | 10.2993 | 2.5748 | 15 | 6 | 26 | 10.2993 | 2.5748
2226, I | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 50 | 43 | 32 | 27.3917 | 4.3479 | 50 | 43 | 32 | 27.3917 | 4.3479
2226, II | 630 | --*-- | 83 | 42 | 59 | 40.3205 | 6.4001 | 83 | 42 | 59 | 40.3205 | 6.4001
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 12 | 7 | 3 | 4.8209 | 3.0131 | 29 | 5 | 2 | 7.8888 | 4.9305
2228, А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 138 | 113 | 108 | 78.6689 | 19.6672 | 138 | 113 | 108 | 78.6689 | 19.6672
2228, Б | 400 | --*-- | 76 | 154 | 153 | 83.9281 | 20.982 | 76 | 154 | 153 | 83.9281 | 20.982
2229 | 250 | быт | 16 | 14 | 1 | 6.7931 | 2.7173 | 16 | 14 | 1 | 6.7931 | 2.7173
2230, I | 630 | быт | 62 | 42 | 48 | 33.3083 | 5.287 | 62 | 42 | 48 | 33.3083 | 5.287
2230, II | 630 | --*-- | 5 | 12 | 6 | 5.0401 | 0.80001 | 5 | 12 | 6 | 5.0401 | 0.80001
2231, I | 250 | быт | 86 | 68 | 44 | 43.3884 | 17.3554 | 86 | 68 | 44 | 43.3884 | 17.3554
2231, II | 250 | --*-- | 95 | 85 | 123 | 66.3974 | 26.559 | 95 | 85 | 123 | 66.3974 | 26.559
2232, I | 630 | Первый объединённый банк,быт | 48 | 89 | 49 | 40.7588 | 6.4697 | 48 | 89 | 49 | 40.7588 | 6.4697
2232, II | 630 | --*-- | 55 | 32 | 38 | 27.3917 | 4.3479 | 55 | 32 | 38 | 27.3917 | 4.3479
2233, I | 400 | Дума г.о. Самара | 24 | 46 | 35 | 23.009 | 5.7523 | 26 | 40 | 23 | 19.5029 | 4.8757
2233, II | 400 | --*-- | 9 | 8 | 5 | 4.8209 | 1.2052 | 15 | 8 | 2 | 5.4783 | 1.3696
2235, I | 630 | быт | 100 | 80 | 80 | 56.9747 | 9.0436 | 236 | 270 | 198 | 154.2699 | 24.4873
2235, II | 630 | --*-- | 220 | 270 | 180 | 146.8193 | 23.3047 | 67 | 40 | 71 | 39.0057 | 6.1914
2237, I | 400 | УФНС по СО | 18 | 9 | 23 | 10.9567 | 2.7392 | 18 | 9 | 23 | 10.9567 | 2.7392
2237, II | 400 | --*-- | 13 | 11 | 14 | 8.3271 | 2.0818 | 13 | 11 | 14 | 8.3271 | 2.0818
2238, А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 61 | 80 | 52 | 42.2927 | 10.5732 | 61 | 80 | 52 | 42.2927 | 10.5732
2238, Б | 400 | --*-- | 0 | 12 | 3 | 3.287 | 0.82175 | 0 | 12 | 3 | 3.287 | 0.82175
2239, I | 400 | быт | 141 | 114 | 107 | 79.3263 | 19.8316 | 130 | 131 | 112 | 81.7367 | 20.4342
2239, II | 400 | --*-- | 70 | 58 | 70 | 43.3884 | 10.8471 | 80 | 70 | 72 | 48.6476 | 12.1619
2241, I | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 48 | 83 | 64 | 42.731 | 10.6828 | 48 | 83 | 64 | 42.731 | 10.6828
2241, II | 400 | --*-- | 15 | 23 | 12 | 10.9567 | 2.7392 | 15 | 23 | 12 | 10.9567 | 2.7392
2243 0,23 кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 266 | 291 | 232 | 100.0978 | 40.0391 | 342 | 400 | 337 | 236.4449 | 94.5779
2245, I | 1250 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 130 | 50 | 98 | 60.9191 | 4.8735 | 130 | 50 | 98 | 60.9191 | 4.8735
2245, II | 1250 | --*-- | 30 | 22 | 24 | 16.6541 | 1.3323 |  |  |  | 0 | 0 | Сб 0,4 кВ опломбирована
2247 0,23 кВ | 100 | быт | 30 | 50 | 40 | 15.224 | 15.224 |  |  |  | 0 | 0 | Сб 0,4 кВ опломбирована
2248 | 180 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 15 | 11 | 13 | 8.5462 | 4.7479 | 10 | 12 | 1 | 5.0401 | 2.8
2249, I | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 37 | 37 | 55 | 28.2682 | 11.3073 | 20 | 35 | 15 | 15.3393 | 6.1357
2249, II 0,23 кВ | 400 | --*-- | 280 | 297 | 270 | 107.4561 | 26.864 | 440 | 395 | 302 | 249.1546 | 62.2887
2250, I | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 50 | 50 | 40 | 30.6787 | 4.8696 | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 2.087
2250, II | 400 | --*-- | 15 | 9 | 30 | 11.8332 | 2.9583 | 38 | 39 | 40 | 25.6386 | 6.4097
2250, II 0,23 кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 260 | 208 | 190 | 83.4783 | 33.3913 | 298 | 309 | 388 | 218.0377 | 87.2151
2252 0,23 кВ | 320 | быт | 59 | 59 | 65 | 23.2166 | 7.2552 | 59 | 59 | 65 | 23.2166 | 7.2552
2253 0,23 кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 204 | 220 | 227 | 82.5902 | 20.6475 | 268 | 215 | 228 | 155.8038 | 38.9509
2254, А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 71 | 66 | 63 | 43.8267 | 10.9567 | 71 | 66 | 63 | 43.8267 | 10.9567
2254, Б | 400 | --*-- | 86 | 102 | 135 | 70.7801 | 17.695 | 86 | 102 | 135 | 70.7801 | 17.695
2256, I | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 160 | 170 | 155 | 106.2797 | 16.8698 | 160 | 170 | 155 | 106.2797 | 16.8698
2256, II | 630 | --*-- | 90 | 80 | 60 | 50.4007 | 8.0001 | 90 | 80 | 60 | 50.4007 | 8.0001
2259 | 630 | ДЮСШ 3 25,быт | 478 | 447 | 520 | 316.6477 | 50.2615 | 478 | 447 | 520 | 316.6477 | 50.2615
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 640 | 435 | 544 | 354.7769 | 56.3138 | 640 | 435 | 544 | 354.7769 | 56.3138
2261, I | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 110 | 127 | 120 | 78.2306 | 12.4176 | 95 | 102 | 85 | 61.7956 | 9.8088
2261, II | 630 | --*-- | 243 | 205 | 206 | 143.3132 | 22.7481 | 239 | 158 | 250 | 141.7793 | 22.5046
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 175 | 260 | 196 | 138.2731 | 21.9481 | 175 | 260 | 196 | 138.2731 | 21.9481
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 38 | 34 | 52 | 27.1725 | 4.3131 | 38 | 34 | 52 | 27.1725 | 4.3131
2263 0,23 кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 53 | 64 | 43 | 20.2987 | 3.222 | 53 | 64 | 43 | 20.2987 | 3.222
2269 0,23 кВ | 250 | быт | 223 | 243 | 265 | 92.7395 | 37.0958 | 223 | 243 | 265 | 92.7395 | 37.0958
2273 0,23 кВ | 250 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 116 | 86 | 112 | 39.8361 | 15.9345 | 116 | 86 | 112 | 39.8361 | 15.9345
2277, А | 400 | быт | 94 | 16 | 54 | 35.9379 | 8.9845 | 94 | 16 | 54 | 35.9379 | 8.9845
2277, Б | 400 | --*-- | 119 | 108 | 107 | 73.1905 | 18.2976 | 119 | 108 | 107 | 73.1905 | 18.2976
2279, А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 124 | 69 | 96 | 63.3295 | 15.8324 | 124 | 69 | 96 | 63.3295 | 15.8324
2279, Б | 400 | --*-- | 121 | 155 | 169 | 97.5143 | 24.3786 | 121 | 155 | 169 | 97.5143 | 24.3786
2280, А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 183 | 203 | 197 | 127.7547 | 31.9387 | 158 | 129 | 183 | 102.9927 | 25.7482
2280, Б | 400 | --*-- | 76 | 32 | 63 | 37.4718 | 9.368 | 80 | 16 | 75 | 37.4718 | 9.368
2281, I | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 47 | 105 | 94 | 53.9068 | 8.5566 | 100 | 100 | 95 | 64.6443 | 10.261
2281, II | 630 | --*-- | 40 | 10 | 17 | 14.6819 | 2.3305 | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 2.087
2282, I | 400 | быт | 218 | 220 | 170 | 133.2331 | 33.3083 | 73 | 68 | 80 | 48.4285 | 12.1071
2282, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 78 | 58 | 52.3729 | 13.0932
2283, I | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 50 | 40 | 50 | 30.6787 | 4.8696 | 50 | 40 | 50 | 30.6787 | 4.8696
2283, II | 630 | --*-- | 135 | 130 | 155 | 92.036 | 14.6089 | 135 | 130 | 155 | 92.036 | 14.6089
2284, I | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 167 | 132 | 151 | 98.61 | 15.6524 | 167 | 132 | 151 | 98.61 | 15.6524
2284, II | 630 | --*-- | 38 | 40 | 42 | 26.296 | 4.174 | 38 | 40 | 42 | 26.296 | 4.174
2285, I | 400 | Офисы | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 1.8079 | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 1.8079
2285, II | 400 | --*-- | 53 | 77 | 82 | 46.4563 | 11.6141 | 53 | 77 | 82 | 46.4563 | 11.6141
2287, А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 159 | 178 | 133 | 102.9927 | 25.7482 | 100 | 110 | 125 | 73.4097 | 18.3524
2287, Б | 400 | --*-- | 138 | 112 | 170 | 92.036 | 23.009 | 113 | 111 | 160 | 84.1472 | 21.0368
2289, I | 400 | [6 empty] | 166 | 125 | 130 | 92.2551 | 23.0638
2289, II | 400 | [6 empty] | 52 | 32 | 23 | 23.4473 | 5.8618
2290, I | 1250 | Быт | 98 | 89 | 94 | 61.5765 | 4.9261 | 249 | 263 | 271 | 171.5814 | 13.7265
2290, II | 1250 | --*-- | 190 | 137 | 169 | 108.6901 | 8.6952 | 85 | 71 | 74 | 50.4007 | 4.0321
2292 | 250 | Быт | 6 | 16 | 25 | 10.2993 | 4.1197 | 10 | 2 | 2 | 3.0679 | 1.2271
2293 | 250 | Быт | 60 | 65 | 35 | 35.0613 | 14.0245 | 40 | 80 | 30 | 32.87 | 13.148
2294 | 630 | Быт | 65 | 40 | 61 | 36.3761 | 5.774 | 260 | 240 | 250 | 164.35 | 26.0873
2295 | 630 | Быт | 15 | 13 | 21 | 10.7375 | 1.7044 | 60 | 80 | 90 | 50.4007 | 8.0001
2296, I | 400 | Быт | 35 | 5 | 10 | 10.9567 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296, II | 400 | --*-- | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 2.027 | 40 | 30 | 40 | 24.1047 | 6.0262
2300, I | 630 | Быт |  |  |  |  | 0 | 80 | 70 | 85 | 51.4963 | 8.174
2300, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 215 | 217 | 200 | 138.4923 | 34.6231 | 147 | 91 | 158 | 86.7768 | 21.6942
2313, I | 630 | Быт | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913 | 68 | 123 | 85 | 60.4808 | 9.6001
2313, II | 630 | --*-- | 153 | 115 | 114 | 83.7089 | 13.2871 | 31 | 16 | 23 | 15.3393 | 2.4348
2314, I | 630 | Быт | 242 | 220 | 172 | 138.9305 | 22.0525 | 168 | 195 | 148 | 111.9771 | 17.7741
2314, II | 630 | --*-- | 16 | 5 | 22 | 9.4227 | 1.4957 | 28 | 15 | 20 | 13.8054 | 2.1913
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 90 | 115 | 60 | 58.0703 | 23.2281 | 90 | 115 | 60 | 58.0703 | 23.2281
2316 | 250 | центр санэпидстанции,быт | 30 | 60 | 40 | 28.4873 | 11.3949 | 30 | 60 | 40 | 28.4873 | 11.3949
2317, I Т-1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 106 | 66 | 80 | 55.2216 | 13.8054 | 106 | 66 | 80 | 55.2216 | 13.8054
2317, I Т-3 | 400 | --*-- | 123 | 78 | 110 | 68.1505 | 17.0376 | 123 | 78 | 110 | 68.1505 | 17.0376
2317, II Т-2 | 400 | --*-- | 49 | 59 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 49 | 59 | 58 | 36.3761 | 9.094
2317, II Т-4 | 400 | --*-- | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957 | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 21.0368 | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 21.0368
2319 | 1250 | быт | 75 | 55 | 50 | 39.444 | 3.1555 | 75 | 55 | 50 | 39.444 | 3.1555
2320 | 400 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 87 | 54 | 31 | 37.6909 | 9.4227 | 87 | 54 | 31 | 37.6909 | 9.4227
2321 | 400 | быт | 240 | 210 | 195 | 141.341 | 35.3353 | 240 | 210 | 195 | 141.341 | 35.3353
2333, А | 160 | быт | 7 | 10 | 7 | 5.2592 | 3.287 | 20 | 50 | 25 | 20.8177 | 13.011
2333, Б | 250 | --*-- | 10 | 25 | 8 | 9.4227 | 3.7691 | 150 | 140 | 130 | 92.036 | 36.8144
2334 | 320 | быт | 102 | 60 | 67 | 50.1815 | 15.6817 | 102 | 60 | 67 | 50.1815 | 15.6817
2336, I | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 106 | 175 | 91 | 81.5176 | 20.3794 | 106 | 175 | 91 | 81.5176 | 20.3794
2336, II | 400 | --*-- | 190 | 169 | 131 | 107.3753 | 26.8438 | 190 | 169 | 131 | 107.3753 | 26.8438
2338, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 186 | 176 | 147 | 111.5389 | 27.8847 | 186 | 176 | 147 | 111.5389 | 27.8847
2338, Б | 400 | --*-- | 111 | 101 | 105 | 69.4653 | 17.3663 | 111 | 101 | 105 | 69.4653 | 17.3663
2340 | 320 | Школа №42, быт | 28 | 57 | 68 | 33.5274 | 10.4773 | 28 | 57 | 68 | 33.5274 | 10.4773
2341, А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 118 | 126 | 96 | 74.5053 | 7.4505 | 145 | 159 | 139 | 97.0761 | 9.7076
2341, Б | 1000 | --*-- | 94 | 93 | 120 | 67.2739 | 6.7274 | 108 | 91 | 86 | 62.453 | 6.2453
2342, I | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 123 | 104 | 80 | 67.2739 | 10.6784 | 125 | 89 | 75 | 63.3295 | 10.0523
2342, II | 630 | --*-- | 60 | 29 | 38 | 27.8299 | 4.4174 | 50 | 60 | 80 | 41.6353 | 6.6088
2345, А | 630 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 186 | 149 | 142 | 104.5266 | 16.5915 | 186 | 149 | 142 | 104.5266 | 16.5915
2345, Б | 630 | --*-- | 65 | 72 | 67 | 44.7032 | 7.0957 | 65 | 72 | 67 | 44.7032 | 7.0957
2347, I | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 185 | 184 | 177 | 119.6468 | 18.9916 | 185 | 184 | 177 | 119.6468 | 18.9916
2347, II | 630 | --*-- | 124 | 118 | 78 | 70.1227 | 11.1306 | 124 | 118 | 78 | 70.1227 | 11.1306
2349, I | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 109 | 65 | 68 | 53.0303 | 13.2576 | 139 | 144 | 122 | 88.749 | 22.1872
2349, II | 400 | --*-- | 35 | 30 | 32 | 21.2559 | 5.314 | 68 | 47 | 38 | 33.5274 | 8.3819
2351, I | 400 | быт | 110 | 127 | 119 | 78.0115 | 19.5029 | 125 | 140 | 138 | 88.3107 | 22.0777
2351, II | 400 | --*-- | 9 | 9 | 20 | 8.3271 | 2.0818 | 28 | 32 | 61 | 26.5151 | 6.6288
2352 | 400 | быт | 38 | 29 | 24 | 19.9411 | 4.9853 | 105 | 123 | 98 | 71.4375 | 17.8594
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 5 | 10 | 5 | 4.3827 | 0.69566 | 5 | 10 | 5 | 4.3827 | 0.69566
2354 | 400 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 143 | 140 | 159 | 96.8569 | 24.2142 | 143 | 140 | 159 | 96.8569 | 24.2142
2355, I | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 11 | 2 | 0 | 2.8487 | 0.45218 | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 0.52175
2355, II | 630 | --*-- | 100 | 79 | 73 | 55.2216 | 8.7653 | 80 | 60 | 40 | 39.444 | 6.261
2356, I | 630 | ОАО ВКБ,быт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2356, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2357, I | 1000 | нет нагрузки | 0 | 6 | 2 | 1.7531 | 0.17531 | 15 | 8 | 10 | 7.2314 | 0.72314
2357, II | 1000 | быт | 181 | 129 | 111 | 92.2551 | 9.2255 | 13 | 5 | 11 | 6.3549 | 0.63549
2363, I | 400 | ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 20 | 15 | 28 | 13.8054 | 3.4514 | 8 | 9 | 23 | 8.7653 | 2.1913
2363, II | 400 | --*-- | 49 | 30 | 27 | 23.2281 | 5.807 | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 1.26
2365 0,23 кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 104 | 146 | 147 | 50.3661 | 12.5915 | 104 | 146 | 147 | 50.3661 | 12.5915
2366, I | 250 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 25 | 46 | 37 | 13.7016 | 5.4806 | 59 | 48 | 65 | 37.6909 | 15.0764
2366, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 21 | 8.9845 | 3.5938
2383 0,23 кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 97 | 79 | 89 | 33.6197 | 13.4479 | 97 | 79 | 89 | 33.6197 | 13.4479
2385, А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 90 | 90 | 75 | 55.879 | 8.8697 | 50 | 40 | 60 | 32.87 | 5.2175
2385, Б | 630 | --*-- | 120 | 150 | 140 | 89.8447 | 14.2611 | 110 | 130 | 100 | 74.5053 | 11.8262
2392, А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 47 | 103 | 54 | 44.7032 | 7.0957 | 185 | 158 | 179 | 114.3876 | 18.1568
2392, Б | 630 | --*-- | 54 | 41 | 72 | 36.5953 | 5.8088 | 38 | 45 | 56 | 30.4595 | 4.8348
2393, I | 630 | ЗАО СК "ЭДС"; ТСЖ "Самарская, 161"; офисные помещения Борисова М.Н.,быт |  |  |  |  | 0 | 226 | 199 | 180 | 132.5757 | 21.0438 | б/х
2393, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/х
2394, I | 630 | быт | 12 | 26 | 32 | 15.3393 | 2.4348 | 68 | 76 | 101 | 53.6877 | 8.5219
2394, II | 630 | --*-- | 215 | 203 | 190 | 133.2331 | 21.1481 | 38 | 53 | 29 | 26.296 | 4.174
2395, I | 400 | быт | 1 | 3 | 1 | 1.0957 | 0.27392 | 1 | 3 | 1 | 1.0957 | 0.27392
2395, II | 400 | --*-- | 75 | 45 | 50 | 37.2527 | 9.3132 | 75 | 45 | 50 | 37.2527 | 9.3132
2396, I | 400 | быт | 23 | 34 | 31 | 19.2837 | 4.8209 | 23 | 34 | 31 | 19.2837 | 4.8209
2396, II | 400 | --*-- | 200 | 226 | 216 | 140.6836 | 35.1709 | 200 | 226 | 216 | 140.6836 | 35.1709
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 206 | 287 | 159 | 142.8749 | 22.6786 | 206 | 287 | 159 | 142.8749 | 22.6786
2398, А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 33 | 34 | 59 | 27.6108 | 6.9027 | 33 | 34 | 59 | 27.6108 | 6.9027
2398, Б | 315 | --*-- | 25 | 30 | 45 | 21.9133 | 6.9566 | 25 | 30 | 45 | 21.9133 | 6.9566
2415 Т-1 | 400 | быт | 157 | 109 | 142 | 89.4064 | 22.3516 | 157 | 109 | 142 | 89.4064 | 22.3516
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 66 | 75 | 41 | 39.8823 | 9.9706 | 66 | 75 | 41 | 39.8823 | 9.9706
2421 0,23 кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 126 | 80 | 119 | 41.2317 | 22.9065 | 137 | 101 | 129 | 80.4219 | 44.6789
2430, I | 630 | ДСШ № 14,быт | 100 | 80 | 75 | 55.879 | 8.8697 | 100 | 80 | 75 | 55.879 | 8.8697
2430, II | 630 | --*-- | 70 | 75 | 80 | 49.305 | 7.8262 | 70 | 75 | 80 | 49.305 | 7.8262
2432, I | 630 | быт | 46 | 61 | 38 | 31.7743 | 5.0435 | 95 | 84 | 70 | 54.5642 | 8.661
2432, II | 630 | --*-- | 69 | 19 | 20 | 23.6664 | 3.7566 | 69 | 19 | 20 | 23.6664 | 3.7566
2434, А | 400 | быт | 29 | 32 | 32 | 20.3794 | 5.0949 | 29 | 32 | 32 | 20.3794 | 5.0949
2434, Б | 400 | --*-- | 71 | 82 | 97 | 54.7833 | 13.6958 | 71 | 82 | 97 | 54.7833 | 13.6958
2435, I | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 30 | 24 | 45 | 21.6942 | 5.4236 | 53 | 13 | 16 | 17.9689 | 4.4922
2435, II | 400 | --*-- | 25 | 13 | 28 | 14.4628 | 3.6157 | 26 | 17 | 10 | 11.6141 | 2.9035
2437, А | 250 | быт | 24 | 23 | 17 | 14.0245 | 5.6098 | 15 | 5 | 36 | 12.2715 | 4.9086
2437, Б | 250 | --*-- | 194 | 93 | 70 | 78.2306 | 31.2922 | 160 | 155 | 149 | 101.6779 | 40.6711
2438, I | 630 | Министерство здравоохранения Правительства Самарской области | 81 | 50 | 98 | 50.1815 | 7.9653 | 81 | 50 | 98 | 50.1815 | 7.9653
2438, II | 630 | --*-- | 40 | 55 | 38 | 29.1447 | 4.6261 | 40 | 55 | 38 | 29.1447 | 4.6261
2440, I | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 90 | 81 | 88 | 56.7555 | 14.1889 | 90 | 81 | 88 | 56.7555 | 14.1889
2440, II | 400 | --*-- | 146 | 132 | 120 | 87.2151 | 21.8038 | 146 | 132 | 120 | 87.2151 | 21.8038
2440, II 0,23 кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 161 | 202 | 212 | 72.9483 | 40.5269 | 151 | 180 | 179 | 111.758 | 62.0878
2441, А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 90 | 140 | 92 | 70.5609 | 11.2001 | 50 | 60 | 60 | 37.2527 | 5.9131
2441, Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 102 | 130 | 150 | 83.7089 | 13.2871 | 55 | 55 | 55 | 36.157 | 5.7392
2442, А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 130 | 78 | 69 | 60.6999 | 15.175 | 43 | 43 | 43 | 28.2682 | 7.0671
2442, Б | 400 | --*-- | 19 | 24 | 25 | 14.9011 | 3.7253 | 85 | 78 | 79 | 53.0303 | 13.2576
2444, I | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 25 | 30 | 40 | 20.8177 | 3.3044 | 25 | 30 | 40 | 20.8177 | 3.3044
2444, II | 630 | --*-- | 25 | 25 | 50 | 21.9133 | 3.4783 | 25 | 25 | 50 | 21.9133 | 3.4783
2445, I | 400 | ООО "Альянс" | [5 empty] | 55 | 58 | 68 | 39.6631 | 9.9158
2445, II | 400 | --*-- | [5 empty] | 10 | 8 | 5 | 5.0401 | 1.26
2446 | 320 | быт | 20 | 26 | 8 | 11.8332 | 3.6979 | 20 | 26 | 8 | 11.8332 | 3.6979
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 270 | 301 | 516 | 238.1979 | 59.5495 | 360 | 300 | 308 | 212.1211 | 53.0303
2448, I | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 15 | 12 | 6 | 7.2314 | 1.8079 | 25 | 19 | 40 | 18.4072 | 4.6018
2448, II | 400 | --*-- | 18 | 25 | 31 | 16.2159 | 4.054 | 20 | 2 | 7 | 6.3549 | 1.5887
2449, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 168 | 188 | 136 | 107.8136 | 26.9534 | 190 | 220 | 240 | 142.4367 | 35.6092
2449, Б 0,23 кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 85 | 114 | 114 | 39.7093 | 6.3031 | 180 | 170 | 185 | 117.2363 | 18.6089
2450 0,23 кВ | 180 | быт | 229 | 351 | 288 | 110.1203 | 61.1779 | 104 | 205 | 190 | 109.3475 | 60.7486
2451, I | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 84 | 53 | 58 | 42.731 | 4.2731 | 40 | 13 | 60 | 24.7621 | 2.4762
2451, II | 1000 | --*-- | 98 | 111 | 114 | 70.7801 | 7.078 | 175 | 159 | 102 | 95.5421 | 9.5542
2453, А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 160 | 180 | 176 | 113.0728 | 28.2682 | 142 | 125 | 128 | 86.5577 | 21.6394
2453, Б | 400 | --*-- | 80 | 72 | 63 | 47.1137 | 11.7784 | 106 | 120 | 90 | 69.2461 | 17.3115
2455 | 400 | быт | 194 | 318 | 280 | 173.5536 | 43.3884 | 194 | 318 | 280 | 173.5536 | 43.3884
2456, I | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 18 | 7 | 0 | 5.4783 | 1.3696 | 18 | 7 | 0 | 5.4783 | 1.3696
2456, II | 400 | --*-- | 20 | 25 | 13 | 12.7097 | 3.1774 | 20 | 25 | 13 | 12.7097 | 3.1774
2457 0,23 кВ | 320 | абсолют банк,быт | 36 | 37 | 33 | 13.4479 | 4.2025 | 36 | 37 | 33 | 13.4479 | 4.2025
2458, I | 400 | быт | 153 | 120 | 110 | 83.9281 | 20.982 | 153 | 120 | 110 | 83.9281 | 20.982
2458, II 0,23 кВ | 400 | быт | 200 | 190 | 190 | 73.5827 | 18.3957 | 200 | 190 | 190 | 73.5827 | 18.3957
2459, I | 400 | детский сад № 55,быт | 15 | 30 | 50 | 20.8177 | 5.2044 | 15 | 30 | 50 | 20.8177 | 5.2044
2459, II | 320 | --*-- | 40 | 45 | 80 | 36.157 | 11.2991 | 40 | 45 | 80 | 36.157 | 11.2991
2460, I | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 80 | 80 | 50 | 46.018 | 14.6089 | 80 | 80 | 50 | 46.018 | 14.6089
2460, II | 315 | --*-- | 77 | 85 | 75 | 51.9346 | 16.4872 | 77 | 85 | 75 | 51.9346 | 16.4872
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 274 | 286 | 256 | 178.8128 | 71.5251 | 240 | 240 | 203 | 149.6681 | 59.8672
2462 | 400 | школы № 134,быт | 155 | 105 | 137 | 86.9959 | 21.749 | 53 | 113 | 85 | 55.0025 | 13.7506
2463 0,23 кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 40 | 51 | 76 | 21.1867 | 3.363 | 40 | 51 | 76 | 21.1867 | 3.363
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 306 | 181 | 190 | 148.3533 | 23.5481 | 271 | 174 | 170 | 134.767 | 21.3916
2465 0,23 кВ | 180 | быт | 101 | 95 | 54 | 31.7167 | 17.6204 | 101 | 95 | 54 | 31.7167 | 17.6204
2466 | 250 | быт | 63 | 56 | 71 | 41.6353 | 16.6541 | 63 | 56 | 71 | 41.6353 | 16.6541
2467 | 180 | быт | 128 | 194 | 95 | 91.3786 | 50.7659 | 128 | 194 | 95 | 91.3786 | 50.7659
2468 0,23 кВ | 250 | быт | 260 | 152 | 214 | 79.4185 | 31.7674 | 260 | 152 | 214 | 79.4185 | 31.7674
2469, А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 130 | 130 | 170 | 94.2273 | 14.9567 | 130 | 130 | 170 | 94.2273 | 14.9567
2469, Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 175 | 179 | 125 | 104.9649 | 16.6611 | 175 | 179 | 125 | 104.9649 | 16.6611
2474, I | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 42 | 28 | 48 | 25.8577 | 6.4644 | 42 | 28 | 48 | 25.8577 | 6.4644
2474, II | 400 | --*-- | 10 | 35 | 6 | 11.1758 | 2.794 | 10 | 35 | 6 | 11.1758 | 2.794
2475, I | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 35 | 20 | 16 | 15.5585 | 3.8896 | 12 | 17 | 9 | 8.3271 | 2.0818
2475, II | 400 | --*-- | 80 | 117 | 78 | 60.2617 | 15.0654 | 74 | 103 | 93 | 59.166 | 14.7915
2477 0,23 кВ | 320 | быт | 25 | 34 | 29 | 11.1643 | 3.4888 | 25 | 34 | 29 | 11.1643 | 3.4888
2478, I | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 239 | 213 | 175 | 137.3966 | 54.9586 | 239 | 213 | 175 | 137.3966 | 54.9586
2478, II | 250 | --*-- | 425 | 387 | 136 | 207.7384 | 83.0954 | 425 | 387 | 136 | 207.7384 | 83.0954
2479 | 400 | быт | 115 | 95 | 172 | 83.7089 | 20.9272 | 115 | 95 | 172 | 83.7089 | 20.9272
2486 | 400 | быт | 113 | 94 | 73 | 61.3573 | 15.3393 | 113 | 94 | 73 | 61.3573 | 15.3393
2487, I | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 200 | 211 | 209 | 135.8627 | 21.5655 | 200 | 211 | 209 | 135.8627 | 21.5655
2487, II | 630 | --*-- | 349 | 261 | 264 | 191.5225 | 30.4004 | 349 | 261 | 264 | 191.5225 | 30.4004
2488, А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 94 | 87 | 72 | 55.4407 | 13.8602 | 94 | 87 | 72 | 55.4407 | 13.8602
2488, Б | 400 | --*-- | 108 | 105 | 82 | 64.6443 | 16.1611 | 108 | 105 | 82 | 64.6443 | 16.1611
2489, А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 125 | 167 | 103 | 86.5577 | 13.7393 | 111 | 159 | 80 | 76.6967 | 12.1741
2489, Б | 630 | --*-- | 85 | 52 | 61 | 43.3884 | 6.887 | 4 | 6 | 7 | 3.7253 | 0.59131
2492 | 400 | быт | 250 | 271 | 201 | 158.2143 | 39.5536 | 250 | 271 | 201 | 158.2143 | 39.5536
2493, А | 630 | д\сад № 118,быт | 8 | 4 | 4 | 3.5061 | 0.55653 | 4 | 6 | 10 | 4.3827 | 0.69566
2493, Б | 630 | быт | 186 | 158 | 105 | 98.3909 | 15.6176 | 152 | 182 | 155 | 107.1562 | 17.0089
2494, А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 221 | 267 | 180 | 146.3811 | 23.2351 | 247 | 309 | 269 | 180.785 | 28.696
2494, Б | 630 | --*-- | 293 | 455 | 270 | 223.0777 | 35.4092 | 300 | 473 | 407 | 258.5773 | 41.044
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 345 | 494 | 389 | 269.0957 | 42.7136 | 345 | 494 | 389 | 269.0957 | 42.7136
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 75 | 87 | 40 | 44.2649 | 14.0524 | 75 | 87 | 40 | 44.2649 | 14.0524
2522, А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 70 | 80 | 65 | 47.1137 | 11.7784 | 70 | 80 | 65 | 47.1137 | 11.7784
2522, Б | 400 | --*-- | 40 | 40 | 35 | 25.2003 | 6.3001 | 40 | 40 | 35 | 25.2003 | 6.3001
2525 | 630 | школа № 40,быт | 88 | 89 | 95 | 59.6043 | 9.461 | 88 | 89 | 95 | 59.6043 | 9.461
2556 0,23 кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 246 | 243 | 143 | 80.1797 | 25.0562 | 246 | 243 | 143 | 80.1797 | 25.0562
2557, I | 1000 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 144 | 174 | 167 | 106.2797 | 10.628 | 144 | 174 | 167 | 106.2797 | 10.628
2557, II | 1000 | --*-- | 56 | 105 | 70 | 50.6198 | 5.062 | 56 | 105 | 70 | 50.6198 | 5.062
2576, А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 42 | 45 | 48 | 29.583 | 7.3958 | 42 | 45 | 48 | 29.583 | 7.3958
2576, Б | 400 | --*-- | 24 | 62 | 37 | 26.9534 | 6.7383 | 24 | 62 | 37 | 26.9534 | 6.7383
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 177 | 169 | 168 | 112.6345 | 17.8785 | 177 | 169 | 168 | 112.6345 | 17.8785
2589, А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 21 | 30 | 75 | 27.6108 | 6.9027 | 21 | 30 | 75 | 27.6108 | 6.9027
2589, Б | 400 | --*-- | 180 | 138 | 137 | 99.7057 | 24.9264 | 180 | 138 | 137 | 99.7057 | 24.9264
2592, А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 65 | 70 | 75 | 46.018 | 11.5045 | 65 | 70 | 75 | 46.018 | 11.5045
2592, Б | 400 | --*-- | 50 | 90 | 80 | 48.2093 | 12.0523 | 50 | 90 | 80 | 48.2093 | 12.0523
2593, А | 315 | быт | 10 | 5 | 30 | 9.861 | 3.1305 | 10 | 5 | 30 | 9.861 | 3.1305
2593, Б | 400 | --*-- | 30 | 45 | 40 | 25.2003 | 6.3001 | 30 | 45 | 40 | 25.2003 | 6.3001
2594, А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 100 | 120 | 83.2707 | 20.8177 | 160 | 100 | 120 | 83.2707 | 20.8177
2594, Б | 400 | --*-- | 167 | 180 | 170 | 113.2919 | 28.323 | 167 | 180 | 170 | 113.2919 | 28.323
2595, А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 95 | 95 | 90 | 61.3573 | 9.7393 | 95 | 95 | 90 | 61.3573 | 9.7393
2595, Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 40 | 25 | 30 | 20.8177 | 3.3044 | 40 | 25 | 30 | 20.8177 | 3.3044
2596, А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 40 | 60 | 30 | 28.4873 | 7.1218 | 40 | 60 | 30 | 28.4873 | 7.1218
2596, Б | 400 | --*-- | 70 | 90 | 100 | 56.9747 | 14.2437 | 70 | 90 | 100 | 56.9747 | 14.2437
2597, А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 115 | 90 | 120 | 71.2183 | 17.8046 | 115 | 90 | 120 | 71.2183 | 17.8046
2597, Б | 630 | --*-- | 90 | 80 | 85 | 55.879 | 8.8697 | 90 | 80 | 85 | 55.879 | 8.8697
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 118 | 116 | 94 | 71.8757 | 17.9689 | 118 | 116 | 94 | 71.8757 | 17.9689
2688, I | 250 | быт | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592 | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592
2688, II | 250 | --*-- | 45 | 36 | 50 | 28.7065 | 11.4826 | 45 | 36 | 50 | 28.7065 | 11.4826
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 30 | 30 | 29 | 19.5029 | 3.0957 | 30 | 30 | 29 | 19.5029 | 3.0957
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 160 | 208 | 198 | 124.0295 | 19.6872 | 160 | 208 | 198 | 124.0295 | 19.6872
2690, I | 630 | быт | 36 | 25 | 37 | 21.4751 | 3.4087 | 36 | 25 | 37 | 21.4751 | 3.4087
2690, II | 630 | --*-- | 62 | 88 | 84 | 51.2772 | 8.1392 | 62 | 88 | 84 | 51.2772 | 8.1392
2691, А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 41 | 27 | 46 | 24.9812 | 6.2453 | 41 | 27 | 46 | 24.9812 | 6.2453
2691, Б | 400 | --*-- | 34 | 36 | 26 | 21.0368 | 5.2592 | 34 | 36 | 26 | 21.0368 | 5.2592
2693, А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 170 | 108 | 54 | 72.7523 | 11.548 | 170 | 108 | 54 | 72.7523 | 11.548
2693, Б | 630 | --*-- | 78 | 76 | 78 | 50.8389 | 8.0697 | 78 | 76 | 78 | 50.8389 | 8.0697
2695, А | 400 | школа № 6,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2695, Б | 400 | --*-- | 3 | 7 | 3 | 2.8487 | 0.71218 | 3 | 7 | 3 | 2.8487 | 0.71218
2696, А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 30 | 45 | 29 | 22.7899 | 5.6975 | 30 | 45 | 29 | 22.7899 | 5.6975
2696, Б | 400 | --*-- | 96 | 13 | 63 | 37.6909 | 9.4227 | 96 | 13 | 63 | 37.6909 | 9.4227
2701 | 320 | быт | 340 | 301 | 318 | 210.1489 | 65.6715 | 175 | 123 | 157 | 99.7057 | 31.158
2704 | 315 |  | 10 | 18 | 32 | 13.148 | 4.174 | 10 | 18 | 32 | 13.148 | 4.174
2706 | 630 | быт | 90 | 68 | 49 | 45.3606 | 7.2001 | 90 | 68 | 49 | 45.3606 | 7.2001
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 16 | 0 | 25 | 8.9845 | 2.2461 | 3 | 1 | 5 | 1.9722 | 0.49305
2718, I | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 196 | 184 | 191 | 125.1251 | 19.8611 | 196 | 184 | 191 | 125.1251 | 19.8611
2718, II | 630 | --*-- | 182 | 214 | 226 | 136.3009 | 21.6351 | 182 | 214 | 226 | 136.3009 | 21.6351
2725 | 630 |  | 98 | 60 | 122 | 61.3573 | 9.7393 | 98 | 60 | 122 | 61.3573 | 9.7393
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 20 | 6 | 10 | 7.8888 | 1.2522 | 20 | 6 | 10 | 7.8888 | 1.2522
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 48 | 55 | 54 | 34.4039 | 8.601 | 48 | 55 | 54 | 34.4039 | 8.601
2772, I | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 116 | 125 | 134 | 82.175 | 13.0437 | 116 | 125 | 134 | 82.175 | 13.0437
2772, II | 630 | --*-- | 390 | 290 | 315 | 218.0377 | 34.6092 | 390 | 290 | 315 | 218.0377 | 34.6092
2773 0,23 кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 93 | 135 | 149 | 47.8287 | 26.5715 | 93 | 135 | 149 | 47.8287 | 26.5715
2775, I | 1000 | быт | 81 | 111 | 90 | 61.7956 | 6.1796 | 81 | 111 | 90 | 61.7956 | 6.1796
2775, II | 1000 | --*-- | 146 | 208 | 138 | 107.8136 | 10.7814 | 146 | 208 | 138 | 107.8136 | 10.7814
2777, I | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 60 | 48 | 64 | 37.6909 | 9.4227 | 60 | 48 | 64 | 37.6909 | 9.4227
2777, II | 400 | --*-- | 37 | 23 | 36 | 21.0368 | 5.2592 | 37 | 23 | 36 | 21.0368 | 5.2592
2778, А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 180 | 145 | 106.2797 | 26.5699 | 160 | 180 | 145 | 106.2797 | 26.5699
2778, Б | 400 | --*-- | 70 | 90 | 60 | 48.2093 | 12.0523 | 70 | 90 | 60 | 48.2093 | 12.0523
2779, А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 22 | 35 | 24 | 17.7498 | 4.4375 | 22 | 35 | 24 | 17.7498 | 4.4375
2779, Б | 400 | --*-- | 444 | 393 | 475 | 287.5029 | 71.8757 | 444 | 393 | 475 | 287.5029 | 71.8757
2780, А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 122 | 90 | 93 | 66.8357 | 16.7089 | 122 | 90 | 93 | 66.8357 | 16.7089
2780, Б | 400 | --*-- | 135 | 156 | 204 | 108.471 | 27.1178 | 135 | 156 | 204 | 108.471 | 27.1178
2781, А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 143 | 104 | 100 | 76.0393 | 19.0098 | 143 | 104 | 100 | 76.0393 | 19.0098
2781, Б | 400 | --*-- | 105 | 148 | 95 | 76.2584 | 19.0646 | 105 | 148 | 95 | 76.2584 | 19.0646
2782, А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 82 | 80 | 148 | 67.9313 | 16.9828 | 82 | 80 | 148 | 67.9313 | 16.9828
2782, Б | 400 | --*-- | 205 | 140 | 105 | 98.61 | 24.6525 | 205 | 140 | 105 | 98.61 | 24.6525
2783, А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 33 | 48 | 53 | 29.3639 | 4.6609 | 33 | 48 | 53 | 29.3639 | 4.6609
2783, Б | 630 | --*-- | 345 | 256 | 293 | 195.9052 | 31.0961 | 345 | 256 | 293 | 195.9052 | 31.0961
2785, А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2785, Б | 400 | --*-- |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2787, I | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 105 | 95 | 98 | 65.3017 | 16.3254 | 105 | 95 | 98 | 65.3017 | 16.3254
2787, II | 400 | --*-- | 48 | 35 | 33 | 25.4195 | 6.3549 | 48 | 35 | 33 | 25.4195 | 6.3549
2801, А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 38 | 14 | 46 | 21.4751 | 5.3688 | 38 | 14 | 46 | 21.4751 | 5.3688
2801, Б | 400 | --*-- | 112 | 108 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 112 | 108 | 121 | 74.7245 | 18.6811
2802, А | 250 | быт | 125 | 95 | 120 | 74.5053 | 29.8021 | 95 | 65 | 134 | 64.4252 | 25.7701
2802, Б | 250 | --*-- | 80 | 85 | 80 | 53.6877 | 21.4751 | 64 | 73 | 66 | 44.4841 | 17.7936
2803, А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 160 | 110 | 100 | 81.0793 | 20.2698 | 120 | 87 | 102 | 67.7122 | 16.928
2803, Б | 400 | --*-- | 220 | 220 | 230 | 146.8193 | 36.7048 | 177 | 180 | 160 | 113.2919 | 28.323
2804, А | 400 | д\сад № 267,быт | 135 | 150 | 100 | 84.3663 | 21.0916 | 75 | 95 | 103 | 59.8234 | 14.9559
2804, Б | 400 | --*-- | 90 | 70 | 100 | 56.9747 | 14.2437 | 136 | 93 | 105 | 73.1905 | 18.2976
2805, А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.069566
2805, Б | 630 | --*-- | 180 | 160 | 150 | 107.3753 | 17.0437 | 125 | 124 | 134 | 83.9281 | 13.3219
2806, А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 60 | 90 | 90 | 52.592 | 13.148 | 50 | 90 | 51 | 41.8545 | 10.4636
2806, Б | 400 | --*-- | 60 | 70 | 60 | 41.6353 | 10.4088 | 68 | 64 | 80 | 46.4563 | 11.6141
2807, А | 400 | быт | 60 | 70 | 70 | 43.8267 | 10.9567 | 65 | 47 | 88 | 43.8267 | 10.9567
2807, Б | 400 | --*-- | 100 | 90 | 120 | 67.9313 | 16.9828 | 106 | 83 | 102 | 63.7678 | 15.9419
2808, А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 120 | 97 | 77 | 64.4252 | 16.1063 | 120 | 97 | 77 | 64.4252 | 16.1063
2808, Б | 400 | --*-- | 32 | 24 | 30 | 18.8455 | 4.7114 | 32 | 24 | 30 | 18.8455 | 4.7114
2811, I | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 19 | 27 | 32 | 17.0924 | 4.2731 | 18 | 14 | 24 | 12.2715 | 3.0679
2811, II | 400 | --*-- | 80 | 130 | 107 | 69.4653 | 17.3663 | 109 | 105 | 96 | 67.9313 | 16.9828
2812, I | 630 | быт | 62 | 61 | 50 | 37.9101 | 6.0175 | 79 | 69 | 73 | 48.4285 | 7.6871
2812, II | 630 | --*-- | 99 | 79 | 82 | 56.9747 | 9.0436 | 90 | 51 | 103 | 53.4685 | 8.4871
2813, I | 630 | быт | 148 | 229 | 186 | 123.3721 | 19.5829 | 126 | 139 | 130 | 86.5577 | 13.7393
2813, II | 630 | --*-- | 77 | 50 | 61 | 41.1971 | 6.5392 | 41 | 45 | 63 | 32.6509 | 5.1827
2820, I | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 34 | 46 | 51 | 28.7065 | 4.5566 | 67 | 66 | 77 | 46.018 | 7.3044
2820, II | 630 | --*-- | 270 | 232 | 221 | 158.4334 | 25.1482 | 238 | 195 | 234 | 146.1619 | 23.2003
2821, I | 630 | быт | 82 | 116 | 80 | 60.9191 | 9.6697 | 91 | 208 | 92 | 85.6811 | 13.6002
2821, II | 630 | --*-- | 68 | 69 | 41 | 39.0057 | 6.1914 | 84 | 77 | 59 | 48.2093 | 7.6523
2822, I | 400 | быт | 82 | 79 | 91 | 55.2216 | 13.8054 | 95 | 84 | 175 | 77.5732 | 19.3933
2822, II | 400 | --*-- | 20 | 2 | 1 | 5.0401 | 1.26 | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 0.43827
2823, I | 630 | быт | 31 | 35 | 35 | 22.1325 | 3.5131 | 31 | 35 | 35 | 22.1325 | 3.5131
2823, II | 630 | --*-- | 60 | 59 | 55 | 38.1292 | 6.0523 | 60 | 59 | 55 | 38.1292 | 6.0523
2824, А | 1250 | быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
2824, Б | 1250 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | нет возможности замерить
2838,I | 1600 | быт | 232 | 213 | 257 | 153.8316 | 9.6145 | 232 | 213 | 257 | 153.8316 | 9.6145
2838,II | 1600 | --*-- | 170 | 175 | 230 | 126.0017 | 7.8751 | 170 | 175 | 230 | 126.0017 | 7.8751
2839,I | 1600 | быт | 98 | 115 | 140 | 77.3541 | 4.8346 | 98 | 115 | 140 | 77.3541 | 4.8346
2839,II | 1600 | --*-- | 165 | 181 | 240 | 128.4121 | 8.0258 | 165 | 181 | 240 | 128.4121 | 8.0258
2840, А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 111 | 144 | 97 | 77.1349 | 19.2837 | 111 | 144 | 97 | 77.1349 | 19.2837
2840, Б | 400 | --*-- | 149 | 178 | 155 | 105.6223 | 26.4056 | 149 | 178 | 155 | 105.6223 | 26.4056
2841, А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 135 | 118 | 103 | 78.0115 | 19.5029 | 135 | 118 | 103 | 78.0115 | 19.5029
2841, Б | 400 | --*-- | 90 | 99 | 57 | 53.9068 | 13.4767 | 90 | 99 | 57 | 53.9068 | 13.4767
2843, А | 400 | быт | 71 | 60 | 82 | 46.6754 | 11.6689 | 71 | 60 | 82 | 46.6754 | 11.6689
2843, Б | 400 | --*-- | 50 | 49 | 64 | 35.7187 | 8.9297 | 50 | 49 | 64 | 35.7187 | 8.9297
2844, А | 400 | быт | 36 | 33 | 33 | 22.3516 | 5.5879 | 36 | 33 | 33 | 22.3516 | 5.5879
2844, Б | 400 | --*-- | 177 | 109 | 111 | 86.9959 | 21.749 | 177 | 109 | 111 | 86.9959 | 21.749
2847, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 122 | 132 | 158 | 90.2829 | 22.5707 | 122 | 132 | 158 | 90.2829 | 22.5707
2847, Б | 400 | --*-- | 81 | 156 | 144 | 83.4898 | 20.8725 | 81 | 156 | 144 | 83.4898 | 20.8725
2849, А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 120 | 93 | 111 | 70.9992 | 17.7498 | 120 | 93 | 111 | 70.9992 | 17.7498
2849, Б | 400 | --*-- | 172 | 145 | 150 | 102.3353 | 25.5838 | 172 | 145 | 150 | 102.3353 | 25.5838
2850, А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 3 | 0 | 3 | 1.3148 | 0.3287 | 3 | 0 | 3 | 1.3148 | 0.3287
2850, Б | 400 | --*-- | 35 | 28 | 50 | 24.7621 | 6.1905 | 35 | 28 | 50 | 24.7621 | 6.1905
2852, I | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 40 | 43 | 31 | 24.9812 | 9.9925 | 40 | 43 | 31 | 24.9812 | 9.9925
2852, II | 250 | --*-- | 118 | 109 | 98 | 71.2183 | 28.4873 | 118 | 109 | 98 | 71.2183 | 28.4873
2880, А | 250 | Школа №132; быт | 105 | 87 | 94 | 62.6721 | 25.0689 | 105 | 87 | 94 | 62.6721 | 25.0689
2880, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881, А | 400 | быт | 38 | 32 | 52 | 26.7343 | 6.6836 | 57 | 66 | 54 | 38.7866 | 9.6966
2881, Б | 400 | --*-- | 263 | 297 | 210 | 168.7327 | 42.1832 | 178 | 199 | 182 | 122.4955 | 30.6239
2882, А | 400 | Детский сад №121; быт | 7 | 2 | 5 | 3.0679 | 0.76697 | 199 | 198 | 134 | 116.3598 | 29.09
2882, Б | 400 | --*-- | 159 | 181 | 153 | 108.0327 | 27.0082 | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 0.93132
2883, I | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 155 | 205 | 199 | 122.4955 | 30.6239 | 148 | 170 | 177 | 108.471 | 27.1178
2883, II | 400 | --*-- | 30 | 31 | 31 | 20.1603 | 5.0401 | 23 | 21 | 14 | 12.7097 | 3.1774
2884, А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 21 | 2 | 2 | 5.4783 | 1.3696 | 21 | 2 | 2 | 5.4783 | 1.3696
2884, Б | 400 | --*-- | 96 | 77 | 83 | 56.0981 | 14.0245 | 96 | 77 | 83 | 56.0981 | 14.0245
2885, А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 77 | 83 | 113 | 59.8234 | 14.9559 | 20 | 23 | 20 | 13.8054 | 3.4514
2885, Б | 400 | --*-- | 89 | 92 | 53 | 51.2772 | 12.8193 | 41 | 23 | 47 | 24.3238 | 6.081
2886, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 52 | 50 | 30 | 28.9256 | 7.2314 | 52 | 50 | 30 | 28.9256 | 7.2314
2886, Б | 400 | --*-- | 195 | 202 | 215 | 134.1096 | 33.5274 | 195 | 202 | 215 | 134.1096 | 33.5274
2887, А | 400 | быт | 58 | 89 | 58 | 44.9223 | 11.2306 | 58 | 89 | 58 | 44.9223 | 11.2306
2887, Б | 400 | --*-- | 30 | 40 | 42 | 24.5429 | 6.1357 | 30 | 40 | 42 | 24.5429 | 6.1357
2889, А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 20 | 26 | 33 | 17.3115 | 4.3279 | 20 | 26 | 33 | 17.3115 | 4.3279
2889, Б | 400 | --*-- | 167 | 150 | 189 | 110.8815 | 27.7204 | 167 | 150 | 189 | 110.8815 | 27.7204
2890, А | 250 | быт | 123 | 135 | 95 | 77.3541 | 30.9416 | 123 | 135 | 95 | 77.3541 | 30.9416
2890, Б | 400 | --*-- | 63 | 62 | 98 | 48.8667 | 12.2167 | 63 | 62 | 98 | 48.8667 | 12.2167
2891, А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 7 | 1 | 15 | 5.0401 | 1.26 | 7 | 1 | 15 | 5.0401 | 1.26
2891, Б | 400 | --*-- | 100 | 108 | 129 | 73.8479 | 18.462 | 100 | 108 | 129 | 73.8479 | 18.462
2892, А | 400 | быт | 183 | 232 | 167 | 127.5356 | 31.8839 | 183 | 232 | 167 | 127.5356 | 31.8839
2892, Б | 400 | --*-- | 38 | 58 | 20 | 25.4195 | 6.3549 | 38 | 58 | 20 | 25.4195 | 6.3549
2893, А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913
2893, Б | 400 | --*-- | 204 | 181 | 191 | 126.2208 | 31.5552 | 204 | 181 | 191 | 126.2208 | 31.5552
2894, А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 162 | 194 | 139 | 108.471 | 27.1178 | 162 | 194 | 139 | 108.471 | 27.1178
2894, Б | 400 | --*-- | 4 | 30 | 20 | 11.8332 | 2.9583 | 4 | 30 | 20 | 11.8332 | 2.9583
2895, А | 630 | быт | 96 | 111 | 113 | 70.1227 | 11.1306 | 120 | 111 | 71 | 66.1783 | 10.5045
2895, Б | 630 | --*-- | 213 | 225 | 250 | 150.7637 | 23.9308 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | нет возможности замерить (13.12.22 заблокирована дверь ячейки ввода 0,4 кВ приводом выключателя)
2896, А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 90 | 198 | 126 | 90.7212 | 22.6803 | 35 | 103 | 83 | 48.4285 | 12.1071
2896, Б | 400 | --*-- | 80 | 86 | 94 | 56.9747 | 14.2437 | 126 | 124 | 140 | 85.462 | 21.3655
2897, А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 118 | 91 | 152 | 79.1071 | 19.7768 | 98 | 53 | 140 | 63.7678 | 15.9419
2897, Б | 400 | --*-- | 87 | 66 | 76 | 50.1815 | 12.5454 | 48 | 63 | 64 | 38.3483 | 9.5871
2898, А | 400 | быт | 125 | 135 | 137 | 86.9959 | 21.749 | 81 | 75 | 70 | 49.5241 | 12.381
2898, Б | 400 | --*-- | 62 | 70 | 50 | 39.8823 | 9.9706 | 66 | 65 | 54 | 40.5397 | 10.1349
2899, А | 400 | быт | 61 | 66 | 68 | 42.731 | 10.6828 | 50 | 62 | 55 | 36.5953 | 9.1488
2899, Б | 400 | --*-- | 227 | 186 | 154 | 124.2486 | 31.0622 | 141 | 194 | 157 | 107.8136 | 26.9534
2900, А | 400 | быт | 36 | 43 | 69 | 32.4317 | 8.1079 | 48 | 29 | 67 | 31.5552 | 7.8888
2900, Б | 400 | --*-- | 100 | 83 | 39 | 48.6476 | 12.1619 | 77 | 56 | 41 | 38.1292 | 9.5323
2901, А | 400 | Школа №25; быт | 60 | 73 | 66 | 43.6075 | 10.9019 | 65 | 54 | 49 | 36.8144 | 9.2036
2901, Б | 400 | --*-- | 33 | 33 | 36 | 22.3516 | 5.5879 | 43 | 33 | 37 | 24.7621 | 6.1905
2902, А | 400 | быт | 21 | 4 | 0 | 5.4783 | 1.3696 | 21 | 4 | 0 | 5.4783 | 1.3696
2902, Б | 400 | --*-- | 190 | 170 | 207 | 124.2486 | 31.0622 | 190 | 170 | 207 | 124.2486 | 31.0622
2903, А | 400 | быт | 15 | 27 | 16 | 12.7097 | 3.1774 | 15 | 27 | 16 | 12.7097 | 3.1774
2903, Б | 400 | --*-- | 108 | 163 | 161 | 94.6656 | 23.6664 | 108 | 163 | 161 | 94.6656 | 23.6664
2904, А | 630 | быт | 108 | 113 | 94 | 69.027 | 10.9567 | 108 | 113 | 94 | 69.027 | 10.9567
2904, Б | 630 | --*-- | 90 | 102 | 90 | 61.7956 | 9.8088 | 90 | 102 | 90 | 61.7956 | 9.8088
2912, А | 630 | быт | 126 | 182 | 174 | 105.6223 | 16.7654 | 81 | 114 | 121 | 69.2461 | 10.9914
2912, Б | 630 | --*-- | 131 | 122 | 159 | 90.2829 | 14.3306 | 79 | 73 | 143 | 64.6443 | 10.261
2913, А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308 | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308
2913, Б | 630 | --*-- | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219 | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219
2914, А | 400 | быт | 107 | 119 | 139 | 79.9837 | 19.9959 | 107 | 119 | 139 | 79.9837 | 19.9959
2914, Б | 400 | --*-- | 115 | 126 | 117 | 78.4497 | 19.6124 | 115 | 126 | 117 | 78.4497 | 19.6124
2915, А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 41 | 39 | 20 | 21.9133 | 5.4783 | 41 | 39 | 20 | 21.9133 | 5.4783
2915, Б | 400 | --*-- | 1 | 10 | 11 | 4.8209 | 1.2052 | 1 | 10 | 11 | 4.8209 | 1.2052
2916, А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 140 | 170 | 133 | 97.0761 | 24.269 | 140 | 170 | 133 | 97.0761 | 24.269
2916, Б | 400 | --*-- | 107 | 78 | 96 | 61.5765 | 15.3941 | 107 | 78 | 96 | 61.5765 | 15.3941
2917, А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 250 | 204 | 210 | 145.5045 | 36.3761 | 140 | 171 | 196 | 111.1006 | 27.7752
2917, Б | 400 | --*-- | 114 | 100 | 77 | 63.7678 | 15.9419 | 70 | 64 | 56 | 41.6353 | 10.4088
2918, А | 400 | быт | 77 | 147 | 87 | 68.1505 | 17.0376 | 77 | 147 | 87 | 68.1505 | 17.0376
2918, Б | 400 | --*-- | 85 | 85 | 87 | 56.3173 | 14.0793 | 85 | 85 | 87 | 56.3173 | 14.0793
2919, А | 400 | быт | 203 | 169 | 157 | 115.9215 | 28.9804 | 203 | 169 | 157 | 115.9215 | 28.9804
2919, Б | 400 | --*-- | 82 | 87 | 80 | 54.5642 | 13.641 | 82 | 87 | 80 | 54.5642 | 13.641
2920, А | 400 | быт | 175 | 144 | 157 | 104.3075 | 26.0769 | 175 | 144 | 157 | 104.3075 | 26.0769
2920, Б | 400 | --*-- | 104 | 68 | 76 | 54.3451 | 13.5863 | 104 | 68 | 76 | 54.3451 | 13.5863
2921, А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 145 | 138 | 139 | 92.4743 | 23.1186 | 145 | 138 | 139 | 92.4743 | 23.1186
2921, Б | 400 | --*-- | 16 | 5 | 18 | 8.5462 | 2.1366 | 16 | 5 | 18 | 8.5462 | 2.1366
2922, I | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 75 | 62 | 60 | 43.1693 | 17.2677 | 75 | 62 | 60 | 43.1693 | 17.2677
2922, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2923, I | 630 | быт | 89 | 112 | 143 | 75.3819 | 11.9654 | 89 | 112 | 143 | 75.3819 | 11.9654
2923, II | 630 | --*-- | 111 | 95 | 112 | 69.6844 | 11.061 | 111 | 95 | 112 | 69.6844 | 11.061
2930, А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 78 | 49 | 44 | 37.4718 | 9.368 | 78 | 49 | 44 | 37.4718 | 9.368
2930, Б | 400 | --*-- | 106 | 193 | 150 | 98.3909 | 24.5977 | 106 | 193 | 150 | 98.3909 | 24.5977
2931, А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 107 | 75 | 78 | 56.9747 | 14.2437 | 107 | 75 | 78 | 56.9747 | 14.2437
2931, Б | 400 | --*-- | 162 | 186 | 225 | 125.5634 | 31.3908 | 162 | 186 | 225 | 125.5634 | 31.3908
2932, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 158 | 175 | 219 | 120.9616 | 30.2404 | 158 | 175 | 219 | 120.9616 | 30.2404
2932, Б | 400 | --*-- | 195 | 158 | 131 | 106.0605 | 26.5151 | 195 | 158 | 131 | 106.0605 | 26.5151
2933, I | 400 | Детская библиотека №25; быт | 216 | 262 | 216 | 152.0785 | 38.0196 | 72 | 75 | 53 | 43.8267 | 10.9567
2933, II | 400 | --*-- | 60 | 63 | 54 | 38.7866 | 9.6966 | 67 | 90 | 81 | 52.1537 | 13.0384
2934, А | 400 | быт | 100 | 113 | 118 | 72.5331 | 18.1333 | 58 | 74 | 78 | 46.018 | 11.5045
2934, Б | 400 | --*-- | 218 | 215 | 223 | 143.7515 | 35.9379 | 90 | 102 | 101 | 64.2061 | 16.0515
2935, А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 84 | 70 | 76 | 50.4007 | 12.6002 | 69 | 74 | 55 | 43.3884 | 10.8471
2935, Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 99 | 72.0949 | 18.0237 | 151 | 146 | 155 | 99.0483 | 24.7621
2936, А | 400 | быт | 30 | 5 | 48 | 18.1881 | 4.547 | 27 | 10 | 54 | 19.9411 | 4.9853
2936, Б | 400 | --*-- | 65 | 37 | 58 | 35.0613 | 8.7653 | 67 | 43 | 46 | 34.1848 | 8.5462
2937, А | 400 | быт | 79 | 101 | 80 | 56.9747 | 14.2437 | 70 | 87 | 74 | 50.6198 | 12.655
2937, Б | 400 | --*-- | 66 | 74 | 88 | 49.9624 | 12.4906 | 141 | 101 | 98 | 74.5053 | 18.6263
2938, А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186 | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186 | сб н/н аб
2938, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сб н/н аб
2939, А | 400 | быт | 26 | 36 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 21 | 43 | 48 | 24.5429 | 6.1357
2939, Б | 400 | --*-- | 25 | 37 | 23 | 18.6263 | 4.6566 | 53 | 47 | 36 | 29.8021 | 7.4505
2940, А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 6 | 3 | 13 | 4.8209 | 1.2052 | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 1.7531
2940, Б | 400 | --*-- | 28 | 26 | 47 | 22.1325 | 5.5331 | 99 | 68 | 72 | 52.3729 | 13.0932
2942, I | 630 | быт | 2 | 8 | 0 | 2.1913 | 0.34783 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.034783
2942, II | 630 | --*-- | 13 | 10 | 10 | 7.2314 | 1.1478 | 84 | 104 | 99 | 62.8913 | 9.9827
2944, I | 630 | быт | 51 | 43 | 21 | 25.2003 | 4.0001 | 67 | 38 | 87 | 42.0736 | 6.6783
2944, II | 630 | --*-- | 252 | 337 | 260 | 186.0442 | 29.5308 | 199 | 208 | 228 | 139.1497 | 22.0872
Note on N65: Лейтес Роман: по замерам от 25.11.16 маленькие значения

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | Быт | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047 | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047
РП 301, II | 630 | --*-- | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219 | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219
РП 302, I | 630 | Быт | 78 | 86 | 71 | 51.4963 | 8.174 | 78 | 86 | 71 | 51.4963 | 8.174
РП 302, II | 630 | --*-- | 114 | 152 | 160 | 93.3508 | 14.8176 | 114 | 152 | 160 | 93.3508 | 14.8176
РП 303, I | 400 | Быт | 110 | 85 | 62 | 56.3173 | 14.0793 | 110 | 85 | 62 | 56.3173 | 14.0793
РП 303, II | 400 | --*-- | 62 | 63 | 52 | 38.7866 | 9.6966 | 62 | 63 | 52 | 38.7866 | 9.6966
РП 304, I | 630 | Детский сад №448; Быт | 186 | 160 | 107 | 99.2674 | 15.7567 | 186 | 160 | 107 | 99.2674 | 15.7567
РП 304, II | 630 | --*-- | 67 | 53 | 41 | 35.2805 | 5.6001 | 67 | 53 | 41 | 35.2805 | 5.6001
РП 305, I | 400 | Школа №138; Быт | 87 | 137 | 145 | 80.8602 | 20.2151 | 94 | 150 | 91 | 73.4097 | 18.3524
РП 305, II | 400 | --*-- | 100 | 118 | 179 | 86.9959 | 21.749 | 72 | 92 | 150 | 68.8079 | 17.202
РП 307, I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 30 | 31 | 46 | 23.4473 | 9.3789 | 12 | 20 | 60 | 20.1603 | 8.0641
РП 307, II | 250 | --*-- | 14 | 24 | 0 | 8.3271 | 3.3308 | 12 | 20 | 5 | 8.1079 | 3.2432
РП 309, I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 36 | 0 | 0 | 7.8888 | 4.9305 | 36 | 0 | 0 | 7.8888 | 4.9305
РП 309, II | 160 | --*-- | 23 | 24 | 31 | 17.0924 | 10.6828 | 23 | 24 | 31 | 17.0924 | 10.6828
РП 310, I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 47 | 38 | 30 | 25.2003 | 2.52 | 47 | 38 | 30 | 25.2003 | 2.52
РП 310, II | 1000 | --*-- | 52 | 47 | 80 | 39.2249 | 3.9225 | 52 | 47 | 80 | 39.2249 | 3.9225
РП 313, I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 16 | 26 | 7 | 10.7375 | 2.6844 | 16 | 26 | 7 | 10.7375 | 2.6844
РП 313, II | 400 | --*-- | 8 | 21 | 9 | 8.3271 | 2.0818 | 8 | 21 | 9 | 8.3271 | 2.0818
РП 314, I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 280 | 232 | 283 | 174.211 | 43.5528 | 280 | 232 | 283 | 174.211 | 43.5528
РП 314, II | 400 | --*-- | 63 | 88 | 89 | 52.592 | 13.148 | 63 | 88 | 89 | 52.592 | 13.148
РП 316, I | 400 | ЦТП-26 АО "ПТС": Быт | 181 | 174 | 140 | 108.471 | 27.1178 | 181 | 174 | 140 | 108.471 | 27.1178
РП 316, II | 400 | --*-- | 130 | 95 | 71 | 64.8635 | 16.2159 | 130 | 95 | 71 | 64.8635 | 16.2159
РП 317э, I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 117 | 141 | 137 | 86.5577 | 21.6394 | 117 | 141 | 137 | 86.5577 | 21.6394
РП 317э, II | 400 | --*-- | 40 | 36 | 21 | 21.2559 | 5.314 | 40 | 36 | 21 | 21.2559 | 5.314
РП 318, I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 105 | 181 | 118 | 88.5299 | 22.1325 | 105 | 181 | 118 | 88.5299 | 22.1325
РП 318, II | 400 | --*-- | 53 | 34 | 52 | 30.4595 | 7.6149 | 53 | 34 | 52 | 30.4595 | 7.6149
РП 318 н.I | 630 | Быт | 146 | 139 | 164 | 98.3909 | 15.6176 | 146 | 139 | 164 | 98.3909 | 15.6176
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 319, I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 АО "ПТС"; Быт | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 18.0785 | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 18.0785
РП 319, II | 400 | --*-- | 55 | 60 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 55 | 60 | 60 | 38.3483 | 9.5871
РП 320, I | 630 | Быт | 53 | 50 | 34 | 30.0213 | 4.7653 | 64 | 65 | 43 | 37.6909 | 5.9827
РП 320, II | 630 | --*-- | 177 | 244 | 200 | 136.0818 | 21.6003 | 222 | 285 | 320 | 181.2233 | 28.7656
РП 322, I | 630 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.31305 | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.31305
РП 322, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 323, I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 68 | 63 | 63 | 42.5119 | 10.628 | 68 | 63 | 63 | 42.5119 | 10.628
РП 323, II | 400 | --*-- | 110 | 140 | 131 | 83.4898 | 20.8725 | 110 | 140 | 131 | 83.4898 | 20.8725
РП 324, I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 0 | 13 | 3 | 3.5061 | 0.87653 | 0 | 12 | 3 | 3.287 | 0.82175
РП 324, II | 400 | --*-- | 226 | 258 | 252 | 161.2821 | 40.3205 | 234 | 239 | 242 | 156.6803 | 39.1701
РП 325э, I | 400 | НС-41 АО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 114 | 84 | 80 | 60.9191 | 15.2298 | 114 | 84 | 80 | 60.9191 | 15.2298
РП 325э, II | 400 | --*-- | 208 | 106 | 122 | 95.5421 | 23.8855 | 208 | 106 | 122 | 95.5421 | 23.8855
РП 326, I | 1000 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 187 | 193 | 180 | 122.7147 | 12.2715 | 240 | 270 | 210 | 157.776 | 15.7776
РП 326, II | 1000 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 171 | 166 | 153 | 107.3753 | 10.7375 | 180 | 184 | 106 | 102.9927 | 10.2993
РП 331, I | 400 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 57 | 39 | 55 | 33.0891 | 8.2723 | 57 | 39 | 55 | 33.0891 | 8.2723
РП 331, II | 400 | --*-- | 19 | 15 | 20 | 11.8332 | 2.9583 | 19 | 15 | 20 | 11.8332 | 2.9583
РП 332, I | 400 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 90 | 70 | 20 | 39.444 | 9.861 | 90 | 70 | 20 | 39.444 | 9.861
РП 332, II | 400 | --*-- | 68 | 76 | 20 | 35.9379 | 8.9845 | 68 | 76 | 20 | 35.9379 | 8.9845
1 (ПС Тепличная) | ? | Быт |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1, I | 630 | Банк | 224 | 236 | 211 | 147.0385 | 23.3394 | 224 | 236 | 211 | 147.0385 | 23.3394
1, II | 630 | --*-- | 120 | 116 | 100 | 73.6288 | 11.6871 | 120 | 116 | 100 | 73.6288 | 11.6871
2, I | 400 | НС-22 АО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 115 | 140 | 200 | 99.7057 | 24.9264 | 115 | 140 | 200 | 99.7057 | 24.9264
2, II | 400 | --*-- | 26 | 29 | 30 | 18.6263 | 4.6566 | 26 | 29 | 30 | 18.6263 | 4.6566
5, I | 630 | Быт | 125 | 90 | 125 | 74.5053 | 11.8262 | 125 | 90 | 125 | 74.5053 | 11.8262
5, II | 630 | --*-- | 150 | 155 | 170 | 104.0883 | 16.522 | 150 | 155 | 170 | 104.0883 | 16.522
212, I | 400 | Быт | 175 | 169 | 193 | 117.6746 | 29.4187 | 175 | 169 | 193 | 117.6746 | 29.4187
212, II | 400 | --*-- | 31 | 36 | 52 | 26.0769 | 6.5192 | 31 | 36 | 52 | 26.0769 | 6.5192
213, I | 400 | Быт | 16 | 6 | 26 | 10.5184 | 2.6296 | 16 | 6 | 26 | 10.5184 | 2.6296
213, II | 400 | --*-- | 39 | 19 | 29 | 19.0646 | 4.7661 | 39 | 19 | 29 | 19.0646 | 4.7661
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 АО "ПТС"; Быт | 340 | 260 | 280 | 192.8373 | 77.1349 | 340 | 260 | 280 | 192.8373 | 77.1349
3002 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; Быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3003 | 250 | Быт | 57 | 120 | 53 | 50.4007 | 20.1603 | 57 | 120 | 53 | 50.4007 | 20.1603
3004 | 400 | Быт | 33 | 67 | 53 | 33.5274 | 8.3819 | 33 | 67 | 53 | 33.5274 | 8.3819
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 18 | 122 | 102 | 53.0303 | 29.4613 | 18 | 122 | 102 | 53.0303 | 29.4613
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 208 | 150 | 58 | 91.1595 | 36.4638 | 208 | 150 | 58 | 91.1595 | 36.4638
3007, А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 АО "ПТС"; Быт | 8 | 10 | 22 | 8.7653 | 1.3913 | 8 | 10 | 22 | 8.7653 | 1.3913
3007, Б | 630 | --*-- | 282 | 257 | 302 | 184.2911 | 29.2526 | 282 | 257 | 302 | 184.2911 | 29.2526
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 184 | 170 | 178 | 116.5789 | 29.1447 | 184 | 170 | 178 | 116.5789 | 29.1447
3009, А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 АО "ПТС"; Быт | 71 | 55 | 105 | 50.6198 | 8.0349 | 71 | 55 | 105 | 50.6198 | 8.0349
3009, Б | 400 | --*-- | 77 | 76 | 96 | 54.5642 | 13.641 | 77 | 76 | 96 | 54.5642 | 13.641
3010 | 630 | Быт | 360 | 270 | 352 | 215.1889 | 34.157 | 360 | 270 | 352 | 215.1889 | 34.157
3011, I | 630 | Быт | 107 | 164 | 172 | 97.0761 | 15.4089 | 107 | 164 | 172 | 97.0761 | 15.4089
3011, II | 630 | --*-- | 30 | 78 | 164 | 59.6043 | 9.461 | 30 | 78 | 164 | 59.6043 | 9.461
3012 | 400 | Быт | 142 | 120 | 110 | 81.5176 | 20.3794 | 142 | 120 | 110 | 81.5176 | 20.3794
3013 | 400 | Быт | 115 | 75 | 62 | 55.2216 | 13.8054 | 115 | 75 | 62 | 55.2216 | 13.8054
3014 | 250 | Быт | 95 | 180 | 95 | 81.0793 | 32.4317 | 95 | 180 | 95 | 81.0793 | 32.4317
3015 | 250 | Быт | 52 | 91 | 55 | 43.3884 | 17.3554 | 52 | 91 | 55 | 43.3884 | 17.3554
3016 | 200 | ЦТП-194 АО "ПТС"; Быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3017 | 400 | Быт | 72 | 55 | 40 | 36.5953 | 9.1488 | 72 | 55 | 40 | 36.5953 | 9.1488
3018, А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 127 | 155 | 170 | 99.0483 | 24.7621 | 280 | 290 | 360 | 203.794 | 50.9485
3018, Б | 400 | --*-- | 122 | 143 | 198 | 101.4587 | 25.3647 | 162 | 88 | 105 | 77.7923 | 19.4481
3018Б | 320 | --*-- | 230 | 165 | 245 | 140.2453 | 43.8267 | 230 | 165 | 245 | 140.2453 | 43.8267
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 300 | 270 | 300 | 190.646 | 47.6615 | 300 | 270 | 300 | 190.646 | 47.6615
3019э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 132 | 116 | 135 | 83.9281 | 20.982 | 132 | 116 | 135 | 83.9281 | 20.982
3019э, II | 400 | --*-- | 86 | 99 | 44 | 50.1815 | 12.5454 | 86 | 99 | 44 | 50.1815 | 12.5454
3020 | 250 | Быт | 120 | 190 | 185 | 108.471 | 43.3884 | 120 | 190 | 185 | 108.471 | 43.3884
3020э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 110 | 144 | 120 | 81.9559 | 20.489 | 110 | 144 | 120 | 81.9559 | 20.489
3020э, II | 400 | --*-- | 182 | 160 | 135 | 104.5266 | 26.1317 | 182 | 160 | 135 | 104.5266 | 26.1317
3021 | 630 | Быт | 474 | 548 | 460 | 324.7556 | 51.5485 | 474 | 548 | 460 | 324.7556 | 51.5485
3022 | 630 | Быт | 164 | 170 | 195 | 115.9215 | 18.4002 | 164 | 170 | 195 | 115.9215 | 18.4002
3023 | 630 | Быт | 400 | 460 | 310 | 256.386 | 40.6962 | 400 | 460 | 310 | 256.386 | 40.6962
3024 | 400 | Быт | 220 | 262 | 314 | 174.4301 | 43.6075 | 220 | 262 | 314 | 174.4301 | 43.6075
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 125 | 142 | 95 | 79.3263 | 31.7305 | 125 | 142 | 95 | 79.3263 | 31.7305
3026 | 400 | ЦТП-151 АО "ПТС"; Быт | 354 | 520 | 403 | 279.8333 | 69.9583 | 354 | 520 | 403 | 279.8333 | 69.9583
3027, А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308 | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308
3027, Б | 400 | --*-- | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176 | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 325 | 359 | 305 | 216.7229 | 54.1807 | 325 | 359 | 305 | 216.7229 | 54.1807
3029 | 160 | Быт | 73 | 115 | 90 | 60.9191 | 38.0744 | 73 | 115 | 90 | 60.9191 | 38.0744
3031, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал АО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 135 | 130 | 154 | 91.8169 | 22.9542 | 135 | 130 | 154 | 91.8169 | 22.9542
3031, Б | 320 | --*-- | 80 | 90 | 60 | 50.4007 | 15.7502 | 80 | 90 | 60 | 50.4007 | 15.7502
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 АО "ПТС"; Быт | 104 | 166 | 168 | 95.9804 | 23.9951 | 104 | 166 | 168 | 95.9804 | 23.9951
3033, А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612 | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612
3033, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3034 | 630 | Быт | 313 | 276 | 290 | 192.6182 | 30.5743 | 313 | 276 | 290 | 192.6182 | 30.5743
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 78 | 142 | 60 | 61.3573 | 15.3393 | 78 | 142 | 60 | 61.3573 | 15.3393
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 АО "ПТС"; Быт | 310 | 340 | 350 | 219.1333 | 54.7833 | 310 | 340 | 350 | 219.1333 | 54.7833
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 АО "ПТС"; ЦТП-147 АО "ПТС"; Быт | 225 | 254 | 208 | 150.5446 | 23.896 | 225 | 254 | 208 | 150.5446 | 23.896
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 АО "ПТС"; Быт | 280 | 293 | 276 | 186.0442 | 29.5308 | 280 | 293 | 276 | 186.0442 | 29.5308
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 428 | 341 | 169 | 205.5471 | 32.6265 | 428 | 429 | 449 | 286.1881 | 45.4267
3040 | 400 | Быт | 100 | 93 | 115 | 67.4931 | 16.8733 | 100 | 93 | 115 | 67.4931 | 16.8733
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 289 | 401 | 374 | 233.1579 | 37.0092 | 289 | 401 | 374 | 233.1579 | 37.0092
3042, I | 160 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068 | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068
3042, II | 160 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087 | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087
3043, А | 400 | ЦТП-159 АО "ПТС"; Быт | 130 | 169 | 157 | 99.9248 | 24.9812 | 130 | 169 | 157 | 99.9248 | 24.9812
3043, Б | 400 | --*-- | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 14.1341 | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 14.1341
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 73 | 130 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 73 | 130 | 140 | 75.1627 | 18.7907
3044э, I | 400 | Быт | 50 | 79 | 69 | 43.3884 | 10.8471 | 50 | 79 | 69 | 43.3884 | 10.8471
3044э, II | 400 | --*-- | 150 | 163 | 135 | 98.1717 | 24.5429 | 150 | 163 | 135 | 98.1717 | 24.5429
3045, А | 400 | Детский сад №386; Быт | 144 | 171 | 165 | 105.184 | 26.296 | 144 | 171 | 165 | 105.184 | 26.296
3045, Б | 400 | --*-- | 70 | 58 | 98 | 49.5241 | 12.381 | 70 | 58 | 98 | 49.5241 | 12.381
3047, А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 255 | 261 | 172 | 150.7637 | 37.6909 | 255 | 261 | 172 | 150.7637 | 37.6909
3047, Б | 400 | --*-- | 139 | 86 | 135 | 78.888 | 19.722 | 139 | 86 | 135 | 78.888 | 19.722
3048, А | 400 | Быт | 150 | 122 | 217 | 107.1562 | 26.789 | 150 | 122 | 217 | 107.1562 | 26.789
3048, Б | 400 | --*-- | 108 | 115 | 107 | 72.314 | 18.0785 | 108 | 115 | 107 | 72.314 | 18.0785
3049, А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 195 | 210 | 210 | 134.767 | 33.6917 | 130 | 195 | 153 | 104.7457 | 26.1864
3049, Б | 400 | --*-- | 110 | 141 | 86 | 73.8479 | 18.462 | 68 | 100 | 78 | 53.9068 | 13.4767
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 280 | 320 | 260 | 188.4547 | 29.9134 | 249 | 224 | 300 | 169.3901 | 26.8873
3051, А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 40 | 28 | 28 | 21.0368 | 5.2592 | 40 | 28 | 28 | 21.0368 | 5.2592
3051, Б | 400 | --*-- | 45 | 53 | 47 | 31.7743 | 7.9436 | 45 | 53 | 47 | 31.7743 | 7.9436
3052 | 400 | Быт | 240 | 240 | 254 | 160.8439 | 40.211 | 240 | 240 | 254 | 160.8439 | 40.211
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 320 | 264 | 258 | 184.5103 | 29.2873 | 320 | 264 | 258 | 184.5103 | 29.2873
3054 | 630 | Быт | 547 | 620 | 550 | 376.2519 | 59.7225 | 433 | 532 | 459 | 312.0459 | 49.5311
3055 | 400 | Быт | 150 | 155 | 155 | 100.8013 | 25.2003 | 202 | 172 | 216 | 129.2887 | 32.3222
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 280 | 220 | 220 | 157.776 | 49.305 | 240 | 230 | 240 | 155.5847 | 48.6202
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 26 | 23 | 18 | 14.6819 | 4.5881 | 26 | 23 | 18 | 14.6819 | 4.5881
3058 | 315 | Быт | 156 | 160 | 165 | 105.4031 | 33.4613 | 156 | 160 | 165 | 105.4031 | 33.4613
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал АО "ПТС"; Быт | 196 | 96 | 150 | 96.8569 | 30.7482 | 187 | 172 | 189 | 120.0851 | 38.1222
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал АО "ПТС"; Быт | 154 | 393 | 340 | 194.3713 | 60.741 | 154 | 393 | 340 | 194.3713 | 60.741
3061 | 400 | Быт | 271 | 409 | 348 | 225.2691 | 56.3173 | 271 | 409 | 348 | 225.2691 | 56.3173
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 125 | 85 | 110 | 70.1227 | 28.0491 | 125 | 85 | 110 | 70.1227 | 28.0491
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 200 | 200 | 235 | 139.1497 | 55.6599 | 200 | 200 | 235 | 139.1497 | 55.6599
3065, А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 220 | 200 | 140 | 122.7147 | 30.6787 | 137 | 123 | 123 | 83.9281 | 20.982
3065, Б | 400 | Быт | 142 | 142 | 133 | 91.3786 | 22.8447 | 280 | 199 | 190 | 146.6002 | 36.6501
3066, А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 1.8489 | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 1.8489
3066, Б | 250 | --*-- | 113 | 110 | 106 | 72.0949 | 28.8379 | 113 | 110 | 106 | 72.0949 | 28.8379
3067 | 400 | Быт | 340 | 398 | 340 | 236.2257 | 59.0564 | 340 | 398 | 340 | 236.2257 | 59.0564
3068 | 630 | Быт | 293 | 306 | 348 | 207.5193 | 32.9396 | 293 | 306 | 348 | 207.5193 | 32.9396
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 172 | 126 | 173 | 103.2118 | 32.2537 | 172 | 126 | 173 | 103.2118 | 32.2537
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 АО "ПТС"; Быт | 206 | 237 | 228 | 147.0385 | 36.7596 | 260 | 263 | 325 | 185.8251 | 46.4563
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 380 | 430 | 422 | 269.9723 | 42.8527 | 408 | 415 | 365 | 260.3304 | 41.3223
3072 | 200 | Быт | 140 | 147 | 186 | 103.6501 | 51.825 | 160 | 157 | 157 | 103.8692 | 51.9346
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 217 | 245 | 187 | 142.2175 | 56.887 | 207 | 230 | 223 | 144.628 | 57.8512
3075, А | 630 | Быт | 180 | 236 | 210 | 137.1775 | 21.7742 | 231 | 349 | 233 | 178.1554 | 28.2786
3075, Б | 630 | --*-- | 180 | 182 | 180 | 118.7703 | 18.8524 | 284 | 203 | 203 | 151.202 | 24.0003
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 280 | 250 | 250 | 170.924 | 42.731 | 333 | 315 | 321 | 212.3402 | 53.0851
3077, А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3077, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 228 | 190 | 133 | 120.7425 | 30.1856 | 228 | 190 | 133 | 120.7425 | 30.1856
3079 | 400 | Быт | 476 | 460 | 350 | 281.8055 | 70.4514 | 374 | 363 | 253 | 216.942 | 54.2355
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 106 | 125 | 133 | 79.7645 | 25.3221 | 106 | 125 | 133 | 79.7645 | 25.3221
3081, А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 323 | 250 | 303 | 191.9608 | 30.47 | 323 | 250 | 303 | 191.9608 | 30.47
3081, Б | 630 | --*-- | 61 | 80 | 85 | 49.5241 | 7.861 | 61 | 80 | 85 | 49.5241 | 7.861
3082, А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 87 | 60 | 60 | 45.3606 | 11.3401 | 42 | 95 | 53 | 41.6353 | 10.4088
3082, Б | 400 | --*-- | 343 | 290 | 380 | 221.9821 | 55.4955 | 40 | 44 | 36 | 26.296 | 6.574
3083 | 180 | Быт | 125 | 124 | 119 | 80.6411 | 44.8006 | 125 | 124 | 119 | 80.6411 | 44.8006
3084, А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 АО "ПТС"; Быт | 92 | 106 | 99 | 65.0826 | 26.033 | 92 | 106 | 99 | 65.0826 | 26.033
3084, Б | 250 | --*-- | 231 | 350 | 180 | 166.7605 | 66.7042 | 231 | 350 | 180 | 166.7605 | 66.7042
3086, I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148 | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148
3086, II | 400 | --*-- | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402 | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 480 | 550 | 400 | 313.3607 | 49.7398 | 480 | 550 | 400 | 313.3607 | 49.7398
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 283 | 305 | 350 | 205.5471 | 32.6265 | 283 | 305 | 350 | 205.5471 | 32.6265
3093 | 180 | Быт | 40 | 21 | 50 | 24.3238 | 13.5132 | 40 | 21 | 50 | 24.3238 | 13.5132
3097, А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 40 | 28 | 10 | 17.0924 | 6.837 | 40 | 28 | 10 | 17.0924 | 6.837
3097, Б | 250 | --*-- | 105 | 105 | 130 | 74.5053 | 29.8021 | 105 | 105 | 130 | 74.5053 | 29.8021
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 128 | 83 | 102 | 68.5887 | 42.868 | 128 | 83 | 102 | 68.5887 | 42.868
3099, А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 36 | 5 | 15 | 12.2715 | 3.0679 | 36 | 5 | 15 | 12.2715 | 3.0679
3099, Б | 400 | --*-- | 95 | 76 | 57 | 49.9624 | 12.4906 | 95 | 76 | 57 | 49.9624 | 12.4906
3100, А | 400 | Детский сад №81; Быт | 67 | 75 | 60 | 44.2649 | 11.0662 | 35 | 31 | 51 | 25.6386 | 6.4097
3100, Б | 400 | --*-- | 117 | 148 | 90 | 77.7923 | 19.4481 | 169 | 190 | 147 | 110.8815 | 27.7204
3102, А | 400 | НС-34 АО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 115 | 130 | 120 | 79.9837 | 19.9959 | 115 | 130 | 120 | 79.9837 | 19.9959
3102, Б | 400 | --*-- | 13 | 26 | 21 | 13.148 | 3.287 | 26 | 63 | 38 | 27.8299 | 6.9575
3103, А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 АО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473 | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473
3103, Б | 400 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928 | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928
3104, А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104, Б | 630 | --*-- | 75 | 75 | 95 | 53.6877 | 8.5219 | 136 | 120 | 153 | 89.6255 | 14.2263
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 5 | 10 | 11 | 5.6975 | 2.279 | 5 | 10 | 11 | 5.6975 | 2.279
3108, А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 208 | 136 | 159 | 110.2241 | 27.556 | 100 | 160 | 180 | 96.4187 | 24.1047
3108, Б | 400 | --*-- | 122 | 132 | 136 | 85.462 | 21.3655 | 22 | 30 | 55 | 23.4473 | 5.8618
3109, А | 630 | Быт | 80 | 85 | 82 | 54.1259 | 8.5914 | 80 | 85 | 82 | 54.1259 | 8.5914
3109, Б | 630 | --*-- | 108 | 88 | 92 | 63.1104 | 10.0175 | 108 | 88 | 92 | 63.1104 | 10.0175
3110, А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143 | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143
3110, Б | 400 | --*-- | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287 | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287
3111 | 315 | Быт | 222 | 269 | 167 | 144.1897 | 45.7745 | 222 | 269 | 167 | 144.1897 | 45.7745
3113, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3113, Б | 400 | --*-- | 110 | 68 | 60 | 52.1537 | 13.0384 | 110 | 68 | 60 | 52.1537 | 13.0384
3114 | 400 | Быт | 207 | 178 | 148 | 116.7981 | 29.1995 | 207 | 178 | 148 | 116.7981 | 29.1995
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 66 | 69 | 59 | 42.5119 | 42.5119 | 66 | 69 | 59 | 42.5119 | 42.5119
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898 | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898
3120 | 630 | Быт | 385 | 642 | 560 | 347.7646 | 55.2007 | 385 | 642 | 560 | 347.7646 | 55.2007
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768 | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768
3122 | 560 | ГУИН РФ по Сам. Области | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957 | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957
3123, А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 172 | 151 | 171 | 108.2519 | 27.063 | 220 | 198 | 270 | 150.7637 | 37.6909
3123, Б | 400 | --*-- | 151 | 147 | 156 | 99.4865 | 24.8716 | 115 | 85 | 120 | 70.1227 | 17.5307
3124 | 400 | ЦТП-165 АО "ПТС"; Быт | 227 | 221 | 233 | 149.2298 | 37.3075 | 227 | 221 | 233 | 149.2298 | 37.3075
3125, А | 400 | Быт | 88 | 108 | 73 | 58.9469 | 14.7367 | 88 | 108 | 73 | 58.9469 | 14.7367
3125, Б | 400 | --*-- | 108 | 81 | 93 | 61.7956 | 15.4489 | 108 | 81 | 93 | 61.7956 | 15.4489
3126 | 250 | Быт | 296 | 171 | 176 | 140.9027 | 56.3611 | 300 | 122 | 160 | 127.5356 | 51.0142
3128 | 400 | Быт | 294 | 251 | 343 | 194.5904 | 48.6476 | 265 | 286 | 370 | 201.8218 | 50.4554
3129 | 630 | Быт | 312 | 430 | 453 | 261.8643 | 41.5658 | 400 | 430 | 330 | 254.1947 | 40.3484
3130 | 180 | Быт | 166 | 175 | 156 | 108.9093 | 60.5051 | 166 | 175 | 156 | 108.9093 | 60.5051
3131 | 315 | Быт | 236 | 250 | 260 | 163.4735 | 51.8963 | 236 | 250 | 260 | 163.4735 | 51.8963
3132 | 630 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 570 | 420 | 390 | 302.404 | 48.0006 | 570 | 420 | 390 | 302.404 | 48.0006
3133 | 400 | Быт | 132 | 153 | 145 | 94.2273 | 23.5568 | 132 | 153 | 145 | 94.2273 | 23.5568
3134 | 400 | Быт | 218 | 270 | 266 | 165.2265 | 41.3066 | 218 | 270 | 266 | 165.2265 | 41.3066
3135 | 630 | Быт | 180 | 240 | 270 | 151.202 | 24.0003 | 180 | 240 | 270 | 151.202 | 24.0003
3136 | 400 | Быт | 500 | 302 | 497 | 284.6542 | 71.1636 | 520 | 510 | 480 | 330.8913 | 82.7228
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 АО "ПТС"; Быт | 135 | 160 | 110 | 88.749 | 22.1872 | 135 | 160 | 110 | 88.749 | 22.1872
3138, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 110 | 125 | 174 | 89.6255 | 22.4064 | 130 | 120 | 105 | 77.7923 | 19.4481
3138, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.1913 | 0.54783
3139, А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364 | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364
3139, Б | 250 | --*-- | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874 | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874
3140 | 400 | Быт | 268 | 227 | 243 | 161.7204 | 40.4301 | 268 | 227 | 243 | 161.7204 | 40.4301
3141, А | 400 | Быт | 81 | 62 | 96 | 52.3729 | 13.0932 | 90 | 45 | 75 | 46.018 | 11.5045
3141, Б | 400 | --*-- | 130 | 112 | 164 | 88.9681 | 22.242 | 120 | 130 | 120 | 81.0793 | 20.2698
3142, А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461 | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461
3142, Б | 400 | --*-- | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828 | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828
3143, А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 167 | 237 | 182 | 128.4121 | 20.3829 | 167 | 237 | 182 | 128.4121 | 20.3829
3143, Б | 400 | --*-- | 112 | 118 | 146 | 82.3941 | 20.5985 | 112 | 118 | 146 | 82.3941 | 20.5985
3145, А | 400 | Быт | 110 | 105 | 62 | 60.6999 | 15.175 | 85 | 100 | 80 | 58.0703 | 14.5176
3145, Б | 400 | --*-- | 177 | 228 | 169 | 125.7825 | 31.4456 | 140 | 210 | 160 | 111.758 | 27.9395
3146, А | 400 | Быт | 160 | 188 | 210 | 122.2764 | 30.5691 | 160 | 188 | 210 | 122.2764 | 30.5691
3146, Б | 400 | --*-- | 96 | 192 | 130 | 91.5977 | 22.8994 | 96 | 192 | 130 | 91.5977 | 22.8994
3147, А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 190 | 105 | 125 | 92.036 | 23.009 | 190 | 105 | 125 | 92.036 | 23.009
3147, Б | 400 | --*-- | 57 | 72 | 75 | 44.7032 | 11.1758 | 57 | 72 | 75 | 44.7032 | 11.1758
3148, А | 250 | Быт | 99 | 82 | 87 | 58.7277 | 23.4911 | 70 | 50 | 68 | 41.1971 | 16.4788
3148, Б | 250 | --*-- | 56 | 39 | 33 | 28.0491 | 11.2196 | 75 | 35 | 28 | 30.2404 | 12.0962
3150 | 630 | Быт | 490 | 282 | 455 | 268.8766 | 42.6788 | 490 | 282 | 455 | 268.8766 | 42.6788
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 345 | 288 | 282 | 200.507 | 50.1268 | 345 | 288 | 282 | 200.507 | 50.1268
3152, А | 400 | Быт | 56 | 108 | 110 | 60.0425 | 15.0106 | 55 | 98 | 91 | 53.4685 | 13.3671
3152, Б | 400 | --*-- | 128 | 123 | 130 | 83.4898 | 20.8725 | 75 | 55 | 84 | 46.8945 | 11.7236
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 216 | 306 | 252 | 169.6092 | 26.9221 | 216 | 306 | 252 | 169.6092 | 26.9221
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 124 | 160 | 183 | 102.3353 | 31.9798 | 124 | 160 | 183 | 102.3353 | 31.9798
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723 | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723
3159, А | 400 | Быт | 255 | 252 | 276 | 171.5814 | 42.8954 | 105 | 190 | 110 | 88.749 | 22.1872
3159, Б | 400 | --*-- | 54 | 55 | 110 | 47.9902 | 11.9976 | 154 | 160 | 220 | 117.0172 | 29.2543
3160, А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 АО "ПТС"; Быт | 151 | 142 | 154 | 97.9526 | 15.548 | 151 | 142 | 154 | 97.9526 | 15.548
3160, Б | 630 | --*-- | 106 | 162 | 50 | 69.6844 | 11.061 | 106 | 162 | 50 | 69.6844 | 11.061
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 28 | 79 | 51 | 34.6231 | 13.8492 | 28 | 79 | 51 | 34.6231 | 13.8492
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 26 | 0 | 5.6975 | 3.1653 | 0 | 26 | 0 | 5.6975 | 3.1653
3163 | 180 | Быт | 98 | 61 | 94 | 55.4407 | 30.8004 | 98 | 61 | 94 | 55.4407 | 30.8004
3164 | 180 | Быт | 105 | 120 | 96 | 70.3418 | 39.0788 | 105 | 120 | 96 | 70.3418 | 39.0788
3165 | 200 | Быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3166 | 400 | Быт | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269 | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269
3167, А | 630 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 190 | 158 | 128.8504 | 20.4524 | 240 | 190 | 158 | 128.8504 | 20.4524
3167, Б | 630 | --*-- | 275 | 292 | 210 | 170.2666 | 27.0264 | 293 | 297 | 246 | 183.1955 | 29.0786
3168 | 630 | Быт | 533 | 643 | 550 | 378.2241 | 60.0356 | 533 | 643 | 550 | 378.2241 | 60.0356
3168э, I | 250 | Быт | 17 | 5 | 12 | 7.4505 | 2.9802 | 17 | 5 | 12 | 7.4505 | 2.9802
3168э, II | 250 | --*-- | 58 | 46 | 57 | 35.2805 | 14.1122 | 58 | 46 | 57 | 35.2805 | 14.1122
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 98 | 93 | 136 | 71.6566 | 28.6626 | 98 | 93 | 136 | 71.6566 | 28.6626
3170, А | 400 | Быт | 30 | 31 | 48 | 23.8855 | 5.9714 | 30 | 31 | 48 | 23.8855 | 5.9714
3170, Б | 400 | --*-- | 116 | 86 | 86 | 63.1104 | 15.7776 | 116 | 86 | 86 | 63.1104 | 15.7776
3171, А | 400 | Быт | 120 | 98 | 140 | 78.4497 | 19.6124 | 120 | 98 | 140 | 78.4497 | 19.6124
3171, Б | 320 | --*-- | 100 | 120 | 68 | 63.1104 | 19.722 | 105 | 90 | 70 | 58.0703 | 18.147
3172 | 630 | Быт | 320 | 340 | 300 | 210.368 | 33.3917 | 320 | 340 | 300 | 210.368 | 33.3917
3180 | 400 | Быт | 270 | 270 | 270 | 177.498 | 44.3745 | 270 | 270 | 270 | 177.498 | 44.3745
3181 | 400 | Быт | 450 | 460 | 360 | 278.2993 | 69.5748 | 450 | 460 | 360 | 278.2993 | 69.5748
3182, I | 400 | Быт | 47 | 99 | 58 | 44.7032 | 11.1758 | 47 | 99 | 58 | 44.7032 | 11.1758
3182, II | 400 | --*-- | 284 | 311 | 232 | 181.2233 | 45.3058 | 284 | 311 | 232 | 181.2233 | 45.3058
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 150 | 230 | 155 | 117.2363 | 36.6364 | 150 | 230 | 155 | 117.2363 | 36.6364
3186 | 630 | Быт | 240 | 270 | 280 | 173.1153 | 27.4786 | 240 | 270 | 280 | 173.1153 | 27.4786
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097 | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 150 | 135 | 185 | 102.9927 | 25.7482 | 150 | 135 | 185 | 102.9927 | 25.7482
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 155 | 120 | 120 | 86.5577 | 21.6394 | 155 | 120 | 120 | 86.5577 | 21.6394
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 238 | 236 | 238 | 156.0229 | 39.0057 | 238 | 236 | 238 | 156.0229 | 39.0057
3190 Т-2 | 400 |  | 200 | 190 | 196 | 128.4121 | 32.103 | 200 | 190 | 196 | 128.4121 | 32.103
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 215 | 400 | 220 | 182.9763 | 29.0439 | 215 | 400 | 220 | 182.9763 | 29.0439
3192, А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 85 | 86 | 112 | 62.0147 | 15.5037 | 75 | 68 | 95 | 52.1537 | 13.0384
3192, Б | 400 | --*-- | 83 | 162 | 156 | 87.8725 | 21.9681 | 65 | 60 | 80 | 44.9223 | 11.2306
3193, I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 82 | 87 | 120 | 63.3295 | 15.8324 | 82 | 87 | 120 | 63.3295 | 15.8324
3193, II | 250 | --*-- | 187 | 108 | 161 | 99.9248 | 39.9699 | 187 | 108 | 161 | 99.9248 | 39.9699
3194, А | 400 | Быт | 33 | 34 | 36 | 22.5707 | 5.6427 | 33 | 34 | 36 | 22.5707 | 5.6427
3194, Б | 400 | --*-- | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 3.3966 | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 3.3966
3195, А | 630 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 270 | 350 | 300 | 201.6027 | 32.0004 | 270 | 350 | 300 | 201.6027 | 32.0004
3195, Б | 630 | --*-- | 180 | 220 | 205 | 132.5757 | 21.0438 | 180 | 220 | 205 | 132.5757 | 21.0438
3196, А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 110 | 190 | 185 | 106.2797 | 26.5699 | 110 | 190 | 185 | 106.2797 | 26.5699
3196, Б | 400 | --*-- | 260 | 270 | 243 | 169.3901 | 42.3475 | 260 | 270 | 243 | 169.3901 | 42.3475
3200, А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 160 | 166 | 215 | 118.5511 | 29.6378 | 160 | 166 | 215 | 118.5511 | 29.6378
3200, Б | 400 | --*-- | 126 | 182 | 202 | 111.758 | 27.9395 | 126 | 182 | 202 | 111.758 | 27.9395
3201 | 400 | Быт | 262 | 266 | 226 | 165.2265 | 41.3066 | 242 | 300 | 296 | 183.6337 | 45.9084
3202 | 400 | Быт | 254 | 323 | 318 | 196.1243 | 49.0311 | 254 | 323 | 318 | 196.1243 | 49.0311
3203, I | 630 | Детский сад №296; Быт | 128 | 118 | 148 | 86.3385 | 13.7045 | 128 | 118 | 148 | 86.3385 | 13.7045
3203, II | 400 | --*-- | 275 | 293 | 297 | 189.5503 | 47.3876 | 275 | 293 | 297 | 189.5503 | 47.3876
3204, А | 400 | Быт | 156 | 116 | 100 | 81.5176 | 20.3794 | 156 | 116 | 100 | 81.5176 | 20.3794
3204, Б | 400 | --*-- | 190 | 200 | 180 | 124.906 | 31.2265 | 190 | 200 | 180 | 124.906 | 31.2265
3205, I | 400 | ЦТП-161 АО "ПТС"; Быт | 189 | 181 | 150 | 113.9493 | 28.4873 | 189 | 181 | 150 | 113.9493 | 28.4873
3205, II | 400 | --*-- | 113 | 66 | 103 | 61.7956 | 15.4489 | 113 | 66 | 103 | 61.7956 | 15.4489
3206, А | 400 | Быт | 244 | 134 | 195 | 125.5634 | 31.3908 | 244 | 134 | 195 | 125.5634 | 31.3908
3206, Б | 250 | --*-- | 95 | 75 | 85 | 55.879 | 22.3516 | 95 | 75 | 85 | 55.879 | 22.3516
3208 | 400 | Быт | 283 | 230 | 320 | 182.5381 | 45.6345 | 283 | 230 | 320 | 182.5381 | 45.6345
3209 | 400 | Быт | 208 | 147 | 210 | 123.8103 | 30.9526 | 208 | 147 | 210 | 123.8103 | 30.9526
3210, А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 120 | 83 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 120 | 83 | 140 | 75.1627 | 18.7907
3210, Б | 400 | --*-- | 45 | 50 | 75 | 37.2527 | 9.3132 | 50 | 75 | 120 | 53.6877 | 13.4219
3211, А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 40 | 135 | 62 | 51.9346 | 12.9836 | 65 | 59 | 48 | 37.6909 | 9.4227
3211, Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 40 | 32.87 | 8.2175 |  |  |  | 0 | 0
3212 | 160 | Быт | 130 | 93 | 45 | 58.7277 | 36.7048 | 40 | 23 | 18 | 17.7498 | 11.0936
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 280 | 358 | 349 | 216.2846 | 54.0712 | 280 | 358 | 349 | 216.2846 | 54.0712
3214 | 400 | Быт | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004 | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004
3215, I | 630 | Школа №106; Быт | 298 | 264 | 240 | 175.7449 | 27.896 | 298 | 264 | 240 | 175.7449 | 27.896
3215, II | 630 | --*-- | 254 | 240 | 234 | 159.5291 | 25.3221 | 254 | 240 | 234 | 159.5291 | 25.3221
3216, А | 400 | Быт | 148 | 115 | 116 | 83.0515 | 20.7629 | 148 | 115 | 116 | 83.0515 | 20.7629
3216, Б | 400 | --*-- | 48 | 44 | 33 | 27.3917 | 6.8479 | 48 | 44 | 33 | 27.3917 | 6.8479
3217 | 630 | Быт | 285 | 235 | 235 | 165.4457 | 26.2612 | 285 | 235 | 235 | 165.4457 | 26.2612
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 700 | 500 | 500 | 372.5267 | 59.1312 | 700 | 500 | 500 | 372.5267 | 59.1312
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 АО "ПТС"; Быт | 216 | 294 | 221 | 160.1865 | 40.0466 | 216 | 294 | 221 | 160.1865 | 40.0466
3220 | 320 | --*-- | 241 | 205 | 160 | 132.7948 | 41.4984 | 241 | 205 | 160 | 132.7948 | 41.4984
3221, А | 400 | Детский сад №251; Быт | 174 | 130 | 130 | 95.1039 | 23.776 | 174 | 130 | 130 | 95.1039 | 23.776
3221, Б | 400 | --*-- | 170 | 150 | 165 | 106.2797 | 26.5699 | 170 | 150 | 165 | 106.2797 | 26.5699
3222, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 12 | 13 | 8 | 7.2314 | 1.8079 | 12 | 13 | 8 | 7.2314 | 1.8079
3222, Б | 180 | --*-- | 40 | 70 | 37 | 32.2126 | 17.8959 | 40 | 70 | 37 | 32.2126 | 17.8959
3223, А | 400 | Быт | 105 | 103 | 76 | 62.2339 | 15.5585 | 105 | 103 | 76 | 62.2339 | 15.5585
3223, Б | 400 | --*-- | 100 | 65 | 110 | 60.2617 | 15.0654 | 100 | 65 | 110 | 60.2617 | 15.0654
3224, А | 320 | Быт | 112 | 110 | 140 | 79.3263 | 24.7895 | 136 | 169 | 150 | 99.7057 | 31.158
3224, Б | 400 | --*-- | 229 | 257 | 182 | 146.3811 | 36.5953 | 150 | 230 | 195 | 126.0017 | 31.5004
3225, А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 110 | 109 | 98 | 69.4653 | 17.3663 | 110 | 109 | 98 | 69.4653 | 17.3663
3225, Б | 400 | --*-- | 40 | 36 | 34 | 24.1047 | 6.0262 | 40 | 36 | 34 | 24.1047 | 6.0262
3226, А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района АО "ПТС"; Быт | 92 | 130 | 98 | 70.1227 | 17.5307 | 92 | 130 | 98 | 70.1227 | 17.5307
3226, Б | 400 | --*-- | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401 | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401
3227, I | 400 | Быт | 180 | 175 | 182 | 117.6746 | 29.4187 | 180 | 175 | 182 | 117.6746 | 29.4187
3227, II | 320 | --*-- | 100 | 110 | 112 | 70.5609 | 22.0503 | 100 | 110 | 112 | 70.5609 | 22.0503
3228, А | 400 | Детский сад №154; Быт | 208 | 185 | 249 | 140.6836 | 35.1709 | 204 | 190 | 235 | 137.8349 | 34.4587
3228, Б | 400 | --*-- | 141 | 170 | 143 | 99.4865 | 24.8716 | 141 | 170 | 143 | 99.4865 | 24.8716
3229 | 400 | Быт | 535 | 370 | 420 | 290.3517 | 72.5879 | 535 | 370 | 420 | 290.3517 | 72.5879
3231 | 250 | Быт | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734 | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 290 | 276 | 260 | 181.0041 | 45.251 | 290 | 276 | 260 | 181.0041 | 45.251
3234, А | 400 | Быт | 138 | 163 | 135 | 95.5421 | 23.8855 | 138 | 163 | 135 | 95.5421 | 23.8855
3234, Б | 400 | Быт | 210 | 178 | 221 | 133.4522 | 33.3631 | 210 | 178 | 221 | 133.4522 | 33.3631
3236, А | 400 | НС-12 АО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 48 | 40 | 46 | 29.3639 | 7.341 | 30 | 25 | 28 | 18.1881 | 4.547
3236, Б | 400 | --*-- | 30 | 15 | 42 | 19.0646 | 4.7661 | 60 | 85 | 75 | 48.2093 | 12.0523
3238, А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 42 | 38 | 28 | 23.6664 | 5.9166 | 18 | 25 | 23 | 14.4628 | 3.6157
3238, Б | 400 | --*-- | 161 | 153 | 158 | 103.4309 | 25.8577 | 225 | 215 | 208 | 141.9984 | 35.4996
3239, А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 40 | 22 | 35 | 21.2559 | 3.374 | 44 | 32 | 39 | 25.2003 | 4.0001
3239, Б | 630 | --*-- | 22 | 24 | 56 | 22.3516 | 3.5479 | 28 | 35 | 48 | 24.3238 | 3.8609
3240, А | 400 | НС-21 АО "ПТС"; Быт | 52 | 54 | 46 | 33.3083 | 8.3271 | 52 | 54 | 46 | 33.3083 | 8.3271
3240, Б | 400 | --*-- | 72 | 126 | 68 | 58.2895 | 14.5724 | 72 | 126 | 68 | 58.2895 | 14.5724
3241 | 630 | Быт | 82 | 98 | 64 | 53.4685 | 8.4871 | 100 |  | 85 | 40.5397 | 6.4349
3242 | 250 | Быт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3243 | 630 | Быт | 140 | 260 | 203 | 132.1374 | 20.9742 | 150 | 200 | 180 | 116.1407 | 18.435
3245, I | 400 | Быт | 49 | 27 | 27 | 22.5707 | 5.6427 | 49 | 27 | 27 | 22.5707 | 5.6427
3245, II | 400 | --*-- | 100 | 143 | 106 | 76.4775 | 19.1194 | 100 | 143 | 106 | 76.4775 | 19.1194
3246, I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 120 | 113 | 80 | 68.5887 | 21.434 | 120 | 113 | 80 | 68.5887 | 21.434
3246, II | 320 | --*-- | 142 | 135 | 151 | 93.7891 | 29.3091 | 142 | 135 | 151 | 93.7891 | 29.3091
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 309 | 300 | 310 | 201.3835 | 31.9656 | 315 | 310 | 300 | 202.6983 | 32.1743
3249 | 400 | ЦТП-178 АО "ПТС"; Быт | 185 | 230 | 180 | 130.3843 | 32.5961 | 210 | 185 | 190 | 128.193 | 32.0482
3250, А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 АО "ПТС"; Быт | 190 | 173 | 201 | 123.5912 | 30.8978 | 160 | 195 | 140 | 108.471 | 27.1178
3250, Б | 400 | --*-- | 221 | 203 | 202 | 137.1775 | 34.2944 | 221 | 203 | 202 | 137.1775 | 34.2944
3251, А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 210 | 140 | 140 | 107.3753 | 67.1096 | 210 | 140 | 140 | 107.3753 | 67.1096
3251, Б | 320 | --*-- | 70 | 85 | 70 | 49.305 | 15.4078 | 185 | 140 | 148 | 103.6501 | 32.3906
3255 | 250 | Быт | 124 | 60 | 100 | 62.2339 | 24.8935 | 100 | 90 | 85 | 60.2617 | 24.1047
3256, I | 320 | Быт | 152 | 168 | 165 | 106.2797 | 33.2124 | 180 | 160 | 175 | 112.8537 | 35.2668
3256, II | 400 | --*-- | 204 | 205 | 140 | 120.3042 | 30.0761 | 210 | 200 | 175 | 128.193 | 32.0482
3257, А | 400 | Быт | 230 | 156 | 189 | 126.0017 | 31.5004 | 230 | 156 | 189 | 126.0017 | 31.5004
3257, Б | 400 | --*-- | 158 | 98 | 164 | 92.036 | 23.009 | 158 | 98 | 164 | 92.036 | 23.009
3258, А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 35 | 91 | 117 | 53.2494 | 13.3124 | 210 | 195 | 190 | 130.3843 | 32.5961
3258, Б | 320 | --*-- | 367 | 340 | 300 | 220.6673 | 68.9585 | 245 | 250 | 320 | 178.5937 | 55.8105
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 41 | 55 | 78 | 38.1292 | 21.1829 | 41 | 55 | 78 | 38.1292 | 21.1829
3262, I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 50 | 73 | 77 | 43.8267 | 10.9567 | 68 | 85 | 82 | 51.4963 | 12.8741
3262, II | 400 | --*-- | 288 | 298 | 260 | 185.3868 | 46.3467 | 395 | 345 | 360 | 241.0467 | 60.2617
3263 | 400 | Быт | 115 | 68 | 92 | 60.2617 | 15.0654 | 115 | 68 | 92 | 60.2617 | 15.0654
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 160 | 180 | 150 | 107.3753 | 33.5548 | 160 | 180 | 150 | 107.3753 | 33.5548
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 110 | 110 | 85 | 66.8357 | 20.8861 | 110 | 110 | 85 | 66.8357 | 20.8861
3267 | 400 | Быт | 310 | 340 | 355 | 220.229 | 55.0572 | 310 | 340 | 355 | 220.229 | 55.0572
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 290 | 306 | 317 | 200.0687 | 31.7569 | 420 | 490 | 310 | 267.3427 | 42.4353
3269, I | 400 | ЦТП-133 АО "ПТС"; Быт | 180 | 220 | 185 | 128.193 | 32.0482 | 180 | 220 | 185 | 128.193 | 32.0482
3269, II | 400 | --*-- | 180 | 240 | 220 | 140.2453 | 35.0613 | 180 | 240 | 220 | 140.2453 | 35.0613
3270 | 400 | Быт | 111 | 113 | 163 | 84.8046 | 21.2012 | 111 | 113 | 163 | 84.8046 | 21.2012
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 120 | 64 | 95 | 61.1382 | 15.2846 | 120 | 64 | 95 | 61.1382 | 15.2846
3272 | 400 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 122 | 113 | 162 | 86.9959 | 21.749 | 122 | 113 | 162 | 86.9959 | 21.749
3273 | 320 | Быт | 63 | 169 | 74 | 67.0548 | 20.9546 | 63 | 169 | 74 | 67.0548 | 20.9546
3274 | 320 | Быт | 130 | 133 | 124 | 84.8046 | 26.5014 | 165 | 125 | 130 | 92.036 | 28.7613
3275, I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 205 | 211 | 267 | 149.6681 | 37.417 | 205 | 211 | 267 | 149.6681 | 37.417
3275, II | 400 | --*-- | 107 | 111 | 156 | 81.9559 | 20.489 | 107 | 111 | 156 | 81.9559 | 20.489
3276, А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 233 | 238 | 269 | 162.1587 | 40.5397 | 233 | 238 | 269 | 162.1587 | 40.5397
3276, Б | 400 | --*-- | 129 | 137 | 172 | 95.9804 | 23.9951 | 129 | 137 | 172 | 95.9804 | 23.9951
3277, А | 400 | Быт | 182 | 275 | 283 | 162.1587 | 40.5397 | 182 | 275 | 283 | 162.1587 | 40.5397
3277, Б | 400 | --*-- | 174 | 169 | 188 | 116.3598 | 29.09 | 174 | 169 | 188 | 116.3598 | 29.09
3278, А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 14 | 24 | 12 | 10.9567 | 2.7392 | 14 | 24 | 12 | 10.9567 | 2.7392
3278, Б | 400 | --*-- | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 30.7335 | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 30.7335
3279, А | 400 | Быт | 110 | 120 | 132 | 79.3263 | 19.8316 | 110 | 120 | 132 | 79.3263 | 19.8316
3279, Б | 250 | --*-- | 128 | 120 | 161 | 89.6255 | 35.8502 | 128 | 120 | 161 | 89.6255 | 35.8502
3280, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 48 | 40 | 41 | 28.2682 | 7.0671 | 48 | 40 | 41 | 28.2682 | 7.0671
3280, Б | 400 | --*-- | 62 | 75 | 81 | 47.7711 | 11.9428 | 62 | 75 | 81 | 47.7711 | 11.9428
3281, А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 65 | 89 | 65 | 47.9902 | 11.9976 | 65 | 89 | 65 | 47.9902 | 11.9976
3281, Б | 400 | --*-- | 77 | 86 | 66 | 50.1815 | 12.5454 | 77 | 86 | 66 | 50.1815 | 12.5454
3282, А | 400 | НС-35 АО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 310 | 290 | 370 | 212.5593 | 53.1398 | 128 | 110 | 110 | 76.2584 | 19.0646
3282, Б | 400 | --*-- | 130 | 125 | 127 | 83.7089 | 20.9272 | 130 | 130 | 120 | 83.2707 | 20.8177
3283, I | 630 | Быт | 135 | 130 | 135 | 87.6533 | 13.9132 | 135 | 130 | 135 | 87.6533 | 13.9132
3283, II | 630 | --*-- | 171 | 165 | 146 | 105.6223 | 16.7654 | 170 | 160 | 138 | 102.5544 | 16.2785
3284, I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 120 | 71 | 63 | 55.6599 | 8.8349 | 120 | 70 | 65 | 55.879 | 8.8697
3284, II | 630 | --*-- | 154 | 89 | 94 | 73.8479 | 11.7219 | 154 | 89 | 94 | 73.8479 | 11.7219
3286, I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.60262 | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.60262
3286, II | 400 | --*-- | 45 | 27 | 52 | 27.1725 | 6.7931 | 60 | 39 | 59 | 34.6231 | 8.6558
3286э, I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 80 | 100 | 123 | 66.3974 | 16.5994 | 80 | 100 | 123 | 66.3974 | 16.5994
3286э, II | 400 | --*-- | 56 | 36 | 25 | 25.6386 | 6.4097 | 56 | 36 | 25 | 25.6386 | 6.4097
3287, I | 630 | Быт | 15 | 18 | 19 |  | 0 | 15 | 18 | 19 |  | 0
3287, II | 630 | --*-- | 55 | 39 | 56 |  | 0 | 55 | 39 | 56 |  | 0
3288 | 250 | Быт | 280 | 365 | 330 | 213.655 | 85.462 | 280 | 340 | 320 | 205.9853 | 82.3941
3291 | 250 | Быт | 132 | 180 | 142 | 99.4865 | 39.7946 | 132 | 180 | 142 | 99.4865 | 39.7946
3292, А | 400 | Школа №65; Быт | 71 | 69 | 92 | 50.8389 | 12.7097 | 71 | 69 | 92 | 50.8389 | 12.7097
3292, Б | 400 | --*-- | 79 | 65 | 82 | 49.5241 | 12.381 | 79 | 65 | 82 | 49.5241 | 12.381
3293 | 630 | Быт | 315 | 300 | 320 | 204.8897 | 32.5222 | 320 | 390 | 315 | 224.6117 | 35.6526
3294, А | 400 | Быт | 206 | 195 | 188 | 129.0695 | 32.2674 | 206 | 195 | 188 | 129.0695 | 32.2674
3294, Б | 400 | --*-- | 14 | 26 | 14 | 11.8332 | 2.9583 | 14 | 26 | 14 | 11.8332 | 2.9583
3295, А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 90 | 71 | 100 | 57.1938 | 14.2985 | 110 | 85 | 114 | 67.7122 | 16.928
3295, Б | 400 | --*-- | 70 | 20 | 31 | 26.5151 | 6.6288 | 85 | 30 | 45 | 35.0613 | 8.7653
3296, А | 400 | Школа №176; Быт | 32 | 17 | 13 | 13.5863 | 3.3966 | 18 | 20 | 5 | 9.4227 | 2.3557
3296, Б | 400 | --*-- | 15 | 4 | 21 | 8.7653 | 2.1913 | 15 | 18 | 25 | 12.7097 | 3.1774
3297, А | 400 | Быт | 208 | 250 | 265 | 158.4334 | 39.6084 | 195 | 205 | 198 | 131.0417 | 32.7604
3297, Б | 400 | --*-- | 110 | 105 | 140 | 77.7923 | 19.4481 | 170 | 150 | 195 | 112.8537 | 28.2134
3298, I | 400 | Быт | 45 | 65 | 50 | 35.0613 | 8.7653 | 65 | 59 | 60 | 40.3205 | 10.0801
3298, II | 400 | --*-- | 95 | 90 | 47 | 50.8389 | 12.7097 | 100 | 60 | 45 | 44.9223 | 11.2306
3299, А | 630 | Быт | 40 | 53 | 75 | 36.8144 | 5.8436 | 45 | 40 | 48 | 29.1447 | 4.6261
3299, Б | 630 | --*-- | 166 | 154 | 144 | 101.6779 | 16.1393 | 135 | 165 | 15 | 69.027 | 10.9567
3300, I | 400 | НС-15 АО "ПТС"; Быт | 266 | 242 | 273 | 171.1431 | 42.7858 | 305 | 265 | 260 | 181.8807 | 45.4702
3300, II | 400 | --*-- | 36 | 40 | 32 | 23.6664 | 5.9166 | 18 | 15 | 10 | 9.4227 | 2.3557
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 220 | 270 | 159.9673 | 63.9869 | 235 | 225 | 280 | 162.1587 | 64.8635
3303, I | 400 | Быт | 273 | 243 | 217 | 160.6247 | 40.1562 | 273 | 243 | 217 | 160.6247 | 40.1562
3303, II | 400 | --*-- | 22 | 29 | 41 | 20.1603 | 5.0401 | 22 | 29 | 41 | 20.1603 | 5.0401
3304 | 160 | Быт | 245 | 210 | 290 | 163.2543 | 102.034 | 240 | 180 | 280 | 153.3933 | 95.8708
3305, I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 1.0409
3305, II | 400 | --*-- | 90 | 122 | 70 | 61.7956 | 15.4489 | 100 | 120 | 85 | 66.8357 | 16.7089
3306, А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 128 | 130 | 180 | 95.9804 | 23.9951 | 128 | 128 | 185 | 96.6378 | 24.1594
3306, Б | 630 | --*-- | 220 | 221 | 235 | 148.1341 | 23.5134 | 245 | 198 | 160 | 132.1374 | 20.9742
3307, А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 62 | 67 | 90 | 47.9902 | 7.6175 | 62 | 67 | 90 | 47.9902 | 7.6175
3307, Б | 630 | --*-- | 173 | 172 | 197 | 118.7703 | 18.8524 | 173 | 172 | 197 | 118.7703 | 18.8524
3310 | 630 | Быт | 102 | 110 | 40 | 55.2216 | 8.7653 | 105 | 100 | 58 | 57.6321 | 9.1479
3312, А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 80 | 200 | 135 | 90.9403 | 22.7351 | 90 | 198 | 150 | 95.9804 | 23.9951
3312, Б | 400 | --*-- | 122 | 170 | 130 | 92.4743 | 23.1186 | 140 | 165 | 140 | 97.5143 | 24.3786
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 40 | 28 | 15 | 18.1881 | 7.2752 | 45 | 40 | 25 | 24.1047 | 9.6419
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 115 | 116 | 120 | 76.9158 | 30.7663 | 120 | 110 | 110 | 74.5053 | 29.8021
3316, I | 400 | Быт | 158 | 109 | 148 | 90.9403 | 22.7351 | 158 | 109 | 148 | 90.9403 | 22.7351
3316, II | 400 | --*-- | 133 | 135 | 133 | 87.8725 | 21.9681 | 133 | 135 | 133 | 87.8725 | 21.9681
3318 | 400 | Быт | 5 | 21 | 8 | 7.4505 | 1.8626 | 5 | 21 | 8 | 7.4505 | 1.8626
3319, I | 400 | Быт | 53 | 61 | 63 | 38.7866 | 9.6966 | 65 | 60 | 62 | 40.9779 | 10.2445
3319, II | 400 | --*-- | 47 | 45 | 48 | 30.6787 | 7.6697 | 60 | 45 | 50 | 33.9657 | 8.4914
3320, А | 400 | Быт | 88 | 69 | 71 | 49.9624 | 12.4906 | 88 | 69 | 71 | 49.9624 | 12.4906
3320, Б | 400 | --*-- | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 1.8079 | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 1.8079
3321, I | 400 | Быт | 26 | 54 | 69 | 77 | 19.25 | 26 | 54 | 69 | 77 | 19.25
3321, II | 400 | --*-- | 62 | 30 | 25 | 25.6386 | 6.4097 | 62 | 30 | 25 | 25.6386 | 6.4097
3321э, I | 400 | Быт | 39 | 29 | 48 | 25.4195 | 6.3549 | 39 | 29 | 48 | 25.4195 | 6.3549
3321э, II | 400 | --*-- | 81 | 79 | 90 | 54.7833 | 13.6958 | 81 | 79 | 90 | 54.7833 | 13.6958
3322, А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 41 | 108 | 60 | 45.7989 | 7.2697 | 160 | 170 | 120 | 98.61 | 15.6524
3322, Б | 400 | --*-- | 126 | 125 | 132 | 83.9281 | 20.982 | 150 | 138 | 210 | 109.1284 | 27.2821
3323, А | 400 | Быт | 40 | 85 | 25 | 32.87 | 8.2175 | 85 | 90 | 70 | 53.6877 | 13.4219
3323, Б | 400 | --*-- | 108 | 129 | 105 | 74.9436 | 18.7359 | 108 | 129 | 105 | 74.9436 | 18.7359
3324 | 630 | Быт | 580 | 575 | 440 | 349.5177 | 55.479 | 95 | 60 | 80 | 51.4963 | 8.174
3325, I | 400 | Быт | 40 | 22 | 12 | 16.2159 | 4.054 | 75 | 75 | 70 | 48.2093 | 12.0523
3325, II | 400 | --*-- | 98 | 80 | 54 | 50.8389 | 12.7097 | 135 | 160 | 120 | 90.9403 | 22.7351
3326, А | 400 | Быт | 120 | 126 | 92 | 74.0671 | 18.5168 | 50 | 45 | 52 | 32.2126 | 8.0532
3326, Б | 400 | --*-- | 51 | 42 | 56 | 32.6509 | 8.1627 | 51 | 42 | 56 | 32.6509 | 8.1627
3327 | 400 | Быт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3328, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 119 | 87 | 100 | 67.0548 | 16.7637 | 119 | 87 | 100 | 67.0548 | 16.7637
3328, II | 400 | --*-- | 117 | 93 | 90 | 65.74 | 16.435 | 117 | 93 | 90 | 65.74 | 16.435
3329, I | 400 | Быт | 126 | 123 | 120 | 80.8602 | 20.2151 | 150 | 180 | 128 | 100.3631 | 25.0908
3329, II | 400 | --*-- | 50 | 86 | 74 | 46.018 | 11.5045 | 50 | 86 | 74 | 46.018 | 11.5045
3330 | 400 | Быт | 235 | 255 | 240 | 159.9673 | 39.9918 | 215 | 248 | 310 | 169.3901 | 42.3475
3335, I | 1000 | Быт | 101 | 85 | 103 | 63.3295 | 6.333 | 101 | 85 | 103 | 63.3295 | 6.333
3335, II | 1000 | --*-- | 160 | 164 | 191 | 112.8537 | 11.2854 | 160 | 164 | 191 | 112.8537 | 11.2854
3336, I | 400 | Быт | 11 | 2 | 10 | 5.0401 | 1.26 | 11 | 2 | 10 | 5.0401 | 1.26
3336, II | 400 | --*-- | 15 | 5 | 15 | 7.6697 | 1.9174 | 15 | 5 | 15 | 7.6697 | 1.9174
3338, I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 38 | 15 | 43 | 21.0368 | 8.4147 | 38 | 15 | 43 | 21.0368 | 8.4147
3338, II | 250 | --*-- | 186 | 140 | 162 | 106.9371 | 42.7748 | 186 | 140 | 162 | 106.9371 | 42.7748
3339 | 400 | Быт | 250 | 300 | 210 | 166.5413 | 41.6353 | 250 | 300 | 210 | 166.5413 | 41.6353
3340, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 135 | 140 | 87.6533 | 21.9133
3340, Б | 400 | --*-- | 125 | 111 | 82 | 69.6844 | 17.4211 | 15 | 60 | 40 | 25.2003 | 6.3001
3341, А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 70 | 55 | 75 | 43.8267 | 10.9567 | 70 | 65 | 80 | 47.1137 | 11.7784
3341, Б | 400 | --*-- | 68 | 65 | 60 | 42.2927 | 10.5732 | 68 | 65 | 60 | 42.2927 | 10.5732
3342, А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 15 | 12 | 7 | 7.4505 | 1.8626 | 95 | 80 | 90 | 58.0703 | 14.5176
3342, Б | 400 | --*-- | 125 | 150 | 102 | 82.6133 | 20.6533 | 60 | 85 | 98 | 53.2494 | 13.3124
3343, А | 400 | Быт | 120 | 135 | 140 | 86.5577 | 21.6394 | 135 | 90 | 85 | 67.9313 | 16.9828
3343, Б | 400 | --*-- | 137 | 86 | 89 | 68.3696 | 17.0924 | 380 | 330 | 360 | 234.4727 | 58.6182
3344, А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 150 | 205 | 203 | 122.2764 | 30.5691 | 150 | 125 | 108 | 83.9281 | 20.982
3344, Б | 400 | --*-- | 145 | 166 | 154 | 101.897 | 25.4742 | 145 | 166 | 154 | 101.897 | 25.4742
3346 | 400 | Быт | 85 | 132 | 95 | 68.3696 | 17.0924 | 85 | 132 | 95 | 68.3696 | 17.0924
3347, I | 1000 |  | 9 | 6 | 6 | 4.6018 | 0.46018 | 9 | 6 | 6 | 4.6018 | 0.46018
3347, II | 1000 |  | 500 | 510 | 495 | 329.7957 | 32.9796 | 500 | 510 | 495 | 329.7957 | 32.9796
3348, I | 630 | Базы | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.17392 | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.17392
3348, II | 630 | --*-- | 20 | 6 | 6 | 7.0123 | 1.1131 | 20 | 6 | 6 | 7.0123 | 1.1131
3349 | 400 | Базы | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26 | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26
3350, I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 39.5136 | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 39.5136
3350, II | 630 | --*-- | 456 | 492 | 459 | 308.3206 | 48.9398 | 456 | 492 | 459 | 308.3206 | 48.9398
3356, А | 400 | Детский сад №18; Быт | 130 | 163 | 160 | 99.2674 | 24.8169 | 130 | 163 | 160 | 99.2674 | 24.8169
3356, Б | 400 | --*-- | 42 | 60 | 70 | 37.6909 | 9.4227 | 42 | 60 | 70 | 37.6909 | 9.4227
3357, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576 | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576
3357, Б | 400 | --*-- | 150 | 155 | 115 | 92.036 | 23.009 | 150 | 155 | 115 | 92.036 | 23.009
3358, А | 400 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 230 | 251 | 228 | 155.3655 | 38.8414 | 230 | 251 | 228 | 155.3655 | 38.8414
3358, Б | 400 | --*-- | 75 | 90 | 52 | 47.5519 | 11.888 | 75 | 90 | 52 | 47.5519 | 11.888
3360, А | 400 | Школа №133; Быт | 330 | 295 | 276 | 197.4391 | 49.3598 | 330 | 295 | 276 | 197.4391 | 49.3598
3360, Б | 400 | --*-- | 138 | 115 | 140 | 86.1194 | 21.5298 | 138 | 115 | 140 | 86.1194 | 21.5298
3361, А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 165 | 180 | 155 | 109.5667 | 27.3917 | 165 | 180 | 155 | 109.5667 | 27.3917
3361, Б | 400 | --*-- | 150 | 167 | 149 | 102.1161 | 25.529 | 150 | 167 | 149 | 102.1161 | 25.529
3362, А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 53 | 52 | 66 | 37.4718 | 9.368 | 53 | 52 | 66 | 37.4718 | 9.368
3362, Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047 | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047
3363, А | 630 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 212 | 182 | 170 | 123.5912 | 19.6177 | 212 | 182 | 170 | 123.5912 | 19.6177
3363, Б | 630 | --*-- | 133 | 113 | 181 | 93.5699 | 14.8524 | 133 | 113 | 181 | 93.5699 | 14.8524
3364, I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 70 | 71 | 72 | 46.6754 | 11.6689 | 70 | 71 | 72 | 46.6754 | 11.6689
3364, II | 400 | --*-- | 62 | 61 | 63 | 40.7588 | 10.1897 | 62 | 61 | 63 | 40.7588 | 10.1897
3365, I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 14.7915 | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 14.7915
3365, II | 400 | --*-- | 160 | 140 | 153 | 99.2674 | 24.8169 | 160 | 140 | 153 | 99.2674 | 24.8169
3368, I | 400 | Быт | 115 | 100 | 85 | 65.74 | 16.435 | 115 | 100 | 85 | 65.74 | 16.435
3368, II | 400 | --*-- | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 4.4375 | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 4.4375
3369, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 97 | 94 | 115 | 67.0548 | 16.7637 | 97 | 94 | 115 | 67.0548 | 16.7637
3369, Б | 400 | --*-- | 55 | 23 | 55 | 29.1447 | 7.2862 | 55 | 23 | 55 | 29.1447 | 7.2862
3370, А | 400 | Быт | 50 | 69 | 101 | 48.2093 | 12.0523 | 50 | 69 | 101 | 48.2093 | 12.0523
3370, Б | 400 | --*-- | 23 | 40 | 37 | 21.9133 | 5.4783 | 23 | 40 | 37 | 21.9133 | 5.4783
3371, I | 400 | Быт | 181 | 178 | 135 | 108.2519 | 27.063 | 181 | 178 | 135 | 108.2519 | 27.063
3371, II | 400 | --*-- | 175 | 155 | 162 | 107.8136 | 26.9534 | 175 | 155 | 162 | 107.8136 | 26.9534
3372, I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 260 | 281 | 301 | 184.5103 | 29.2873 | 260 | 281 | 301 | 184.5103 | 29.2873
3372, II | 630 | --*-- | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 13.6002 | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 13.6002
3373, А | 630 | Быт | 60 | 68 | 48 | 38.5675 | 6.1218 | 60 | 68 | 48 | 38.5675 | 6.1218
3373, Б | 400 | --*-- | 97 | 81 | 85 | 57.6321 | 14.408 | 97 | 81 | 85 | 57.6321 | 14.408
3374, I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 55 | 86 | 108 | 54.5642 | 13.641 | 55 | 86 | 108 | 54.5642 | 13.641
3374, II | 400 | --*-- | 90 | 115 | 98 | 66.3974 | 16.5994 | 90 | 115 | 98 | 66.3974 | 16.5994
3375, А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 128 | 148 | 155 | 94.4465 | 14.9915 | 128 | 148 | 155 | 94.4465 | 14.9915
3375, Б | 630 | --*-- | 360 | 290 | 352 | 219.5716 | 34.8526 | 360 | 290 | 352 | 219.5716 | 34.8526
3376, А | 630 | Быт | 315 | 320 | 362 | 218.4759 | 34.6787 | 315 | 320 | 362 | 218.4759 | 34.6787
3376, Б | 630 | --*-- | 120 | 102 | 138 | 78.888 | 12.5219 | 120 | 102 | 138 | 78.888 | 12.5219
3377, I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 206 | 270 | 208 | 149.8872 | 37.4718 | 206 | 270 | 208 | 149.8872 | 37.4718
3377, II | 400 | --*-- | 71 | 52 | 90 | 46.6754 | 11.6689 | 71 | 52 | 90 | 46.6754 | 11.6689
3378, А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 48 | 66 | 60 | 38.1292 | 9.5323 | 48 | 66 | 60 | 38.1292 | 9.5323
3378, Б | 400 | --*-- | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009 | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009
3379, А | 400 | Быт | 125 | 92 | 137 | 77.5732 | 19.3933 | 125 | 92 | 137 | 77.5732 | 19.3933
3379, Б | 400 | --*-- | 97 | 88 | 84 | 58.9469 | 14.7367 | 97 | 88 | 84 | 58.9469 | 14.7367
3382, I | 630 | Быт | 66 | 80 | 56 | 44.2649 | 7.0262 | 66 | 80 | 56 | 44.2649 | 7.0262
3382, II | 630 | --*-- | 18 | 10 | 12 | 8.7653 | 1.3913 | 18 | 10 | 12 | 8.7653 | 1.3913
3384, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 177 | 182 | 140 | 109.3475 | 43.739 | 177 | 182 | 140 | 109.3475 | 43.739
3384, II | 250 | --*-- | 145 | 58 | 22 | 49.305 | 19.722 | 145 | 58 | 22 | 49.305 | 19.722
3386, А | 630 | Быт | 25 | 33 | 18 | 16.6541 | 2.6435 | 25 | 33 | 18 | 16.6541 | 2.6435
3386, Б | 630 | --*-- | 108 | 138 | 115 | 79.1071 | 12.5567 | 108 | 138 | 115 | 79.1071 | 12.5567
3388, I | 400 | Школа №112; Быт | 69 | 58 | 62 | 41.4162 | 10.3541 | 69 | 58 | 62 | 41.4162 | 10.3541
3388, II | 400 | --*-- | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 4.3279 | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 4.3279
3389 | 400 | Быт | 120 | 190 | 115 | 93.1317 | 23.2829 | 120 | 190 | 115 | 93.1317 | 23.2829
3390 | 400 | Быт | 127 | 195 | 220 | 118.7703 | 29.6926 | 127 | 195 | 220 | 118.7703 | 29.6926
3391 | 400 | Быт | 30 | 148 | 108 | 62.6721 | 15.668 | 30 | 148 | 108 | 62.6721 | 15.668
3392 | 400 | Быт | 115 | 116 | 115 | 75.8201 | 18.955 | 115 | 116 | 115 | 75.8201 | 18.955
3393 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | Быт | 201 | 104 | 143 | 98.1717 | 24.5429 | 201 | 104 | 143 | 98.1717 | 24.5429
3395 | 630 | Быт | 250 | 370 | 220 | 184.072 | 29.2178 | 250 | 370 | 220 | 184.072 | 29.2178
3396 | 400 | Быт | 270 | 171 | 266 | 154.9273 | 38.7318 | 270 | 171 | 266 | 154.9273 | 38.7318
3397 | 400 | Быт | 53 | 49 | 64 | 36.3761 | 9.094 | 53 | 49 | 64 | 36.3761 | 9.094
3398 | 630 | Быт | 140 | 230 | 80 | 98.61 | 15.6524 | 140 | 230 | 80 | 98.61 | 15.6524
3399 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 |  | 102 | 136 | 115 | 77.3541 | 12.2784 | 102 | 136 | 115 | 77.3541 | 12.2784
3400, I | 630 |  | 63 | 61 | 57 | 39.6631 | 6.2957 | 63 | 61 | 57 | 39.6631 | 6.2957
3401 | 160 |  | 21 | 10 | 30 | 13.3671 | 8.3545 | 21 | 10 | 30 | 13.3671 | 8.3545
3403 | 400 |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.38348 | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.38348
3404 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3405 | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3407 | 250 |  | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.70123 | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.70123
3409 | 400 |  | 5 | 1 | 12 |  | 0 | 5 | 1 | 12 |  | 0
3410 | 250 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3414 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3416, А | 400 | Быт | 65 | 67 | 75 | 45.3606 | 11.3401 | 65 | 67 | 75 | 45.3606 | 11.3401
3416, Б | 400 | --*-- | 51 | 45 | 50 | 31.9935 | 7.9984 | 51 | 45 | 50 | 31.9935 | 7.9984
3417, А | 630 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 315 | 340 | 338 | 217.5994 | 34.5396 | 315 | 340 | 338 | 217.5994 | 34.5396
3417, Б | 630 | --*-- | 48 | 50 | 61 | 34.8422 | 5.5305 | 48 | 50 | 61 | 34.8422 | 5.5305
3418, А | 400 | Быт | 100 | 185 | 200 | 106.2797 | 26.5699 | 100 | 185 | 200 | 106.2797 | 26.5699
3418, Б | 250 | --*-- | 150 | 207 | 148 | 110.6623 | 44.2649 | 150 | 207 | 148 | 110.6623 | 44.2649
3419, А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 38 | 66 | 120 | 49.0859 | 12.2715 | 38 | 66 | 120 | 49.0859 | 12.2715
3419, Б | 400 | --*-- | 140 | 149 | 165 | 99.4865 | 24.8716 | 140 | 149 | 165 | 99.4865 | 24.8716
3420, А | 400 | НС-43 (теплонасосная) АО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 232 | 185 | 198 | 134.767 | 33.6917 | 232 | 185 | 198 | 134.767 | 33.6917
3420, Б | 400 | --*-- | 75 | 92 | 100 | 58.5086 | 14.6272 | 75 | 92 | 100 | 58.5086 | 14.6272
3421, I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421, II | 400 | --*-- | 82 | 90 | 110 | 61.7956 | 15.4489 | 82 | 90 | 110 | 61.7956 | 15.4489
3424, А | 400 | Быт | 176 | 135 | 162 | 103.6501 | 25.9125 | 176 | 135 | 162 | 103.6501 | 25.9125
3424, Б | 400 | --*-- | 130 | 92 | 123 | 75.601 | 18.9002 | 130 | 92 | 123 | 75.601 | 18.9002
3426, А | 400 | Быт | 80 | 115 | 78 | 59.8234 | 14.9559 | 80 | 115 | 78 | 59.8234 | 14.9559
3426, Б | 400 | --*-- | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 9.3132 | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 9.3132
3427, А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 44 | 38 | 36 | 25.8577 | 6.4644 | 44 | 38 | 36 | 25.8577 | 6.4644
3427, Б | 400 | --*-- | 108 | 95 | 88 | 63.7678 | 15.9419 | 108 | 95 | 88 | 63.7678 | 15.9419
3428, А | 400 | Быт | 196 | 208 | 175 | 126.8782 | 31.7196 | 196 | 208 | 175 | 126.8782 | 31.7196
3428, Б | 400 | --*-- | 125 | 85 | 90 | 65.74 | 16.435 | 125 | 85 | 90 | 65.74 | 16.435
3429, А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 85 | 91 | 138 | 68.8079 | 17.202 | 85 | 91 | 138 | 68.8079 | 17.202
3429, Б | 630 | --*-- | 227 | 273 | 237 | 161.5013 | 25.6351 | 227 | 273 | 237 | 161.5013 | 25.6351
3430, А | 400 | Детский сад №180; Быт | 126 | 142 | 155 | 92.6934 | 23.1733 | 126 | 142 | 155 | 92.6934 | 23.1733
3430, Б | 400 | --*-- | 200 | 136 | 150 | 106.4988 | 26.6247 | 200 | 136 | 150 | 106.4988 | 26.6247
3433, А | 400 | Быт | 123 | 108 | 120 | 76.9158 | 19.229 | 123 | 108 | 120 | 76.9158 | 19.229
3433, Б | 400 | --*-- | 103 | 70 | 120 | 64.2061 | 16.0515 | 103 | 70 | 120 | 64.2061 | 16.0515
3435, А | 250 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 66 | 55 | 81 | 44.2649 | 17.706 | 66 | 55 | 81 | 44.2649 | 17.706
3435, Б | 250 | --*-- | 41 | 33 | 29 | 22.5707 | 9.0283 | 41 | 33 | 29 | 22.5707 | 9.0283
3437, А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 123 | 122 | 115 | 78.888 | 19.722 | 123 | 122 | 115 | 78.888 | 19.722
3437, Б | 400 | --*-- | 152 | 139 | 119 | 89.8447 | 22.4612 | 152 | 139 | 119 | 89.8447 | 22.4612
3437э, I | 630 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 132 | 131 | 150 | 90.5021 | 14.3654 | 132 | 131 | 150 | 90.5021 | 14.3654
3437э, II | 630 | --*-- | 244 | 237 | 175 | 143.7515 | 22.8177 | 244 | 237 | 175 | 143.7515 | 22.8177
3438, А | 400 | Школа №168; Быт | 30 | 33 | 45 | 23.6664 | 5.9166 | 30 | 33 | 45 | 23.6664 | 5.9166
3438, Б | 400 | --*-- | 10 | 16 | 12 | 8.3271 | 2.0818 | 10 | 16 | 12 | 8.3271 | 2.0818
3438э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 94 | 95 | 86 | 60.2617 | 15.0654 | 94 | 95 | 86 | 60.2617 | 15.0654
3438э, II | 400 | --*-- | 57 | 89 | 100 | 53.9068 | 13.4767 | 57 | 89 | 100 | 53.9068 | 13.4767
3439, А | 250 | Быт | 21 | 27 | 30 | 17.0924 | 6.837 | 21 | 27 | 30 | 17.0924 | 6.837
3439, Б | 180 | --*-- | 10 | 23 | 5 | 8.3271 | 4.6261 | 10 | 23 | 5 | 8.3271 | 4.6261
3439э, I | 400 | Быт | 8 | 13 | 8 | 6.3549 | 1.5887 | 8 | 13 | 8 | 6.3549 | 1.5887
3439э, II | 400 | --*-- | 207 | 199 | 208 | 134.5479 | 33.637 | 207 | 199 | 208 | 134.5479 | 33.637
3440э, I | 630 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 18 | 16 | 17 | 11.1758 | 1.7739 | 18 | 16 | 17 | 11.1758 | 1.7739
3440э, II | 630 | --*-- | 191 | 163 | 180 | 117.0172 | 18.5742 | 191 | 163 | 180 | 117.0172 | 18.5742
3441э, I | 400 | Быт | 50 | 45 | 37 | 28.9256 | 7.2314 | 50 | 45 | 37 | 28.9256 | 7.2314
3441э, II | 400 | --*-- | 9 | 10 | 13 | 7.0123 | 1.7531 | 9 | 10 | 13 | 7.0123 | 1.7531
3446 | 250 | Быт | 210 | 219 | 226 | 143.5323 | 57.4129 | 210 | 219 | 226 | 143.5323 | 57.4129
3459, А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 120 | 103 | 101 | 70.9992 | 17.7498 | 120 | 103 | 101 | 70.9992 | 17.7498
3459, Б | 400 | --*-- | 50 | 35 | 34 | 26.0769 | 6.5192 | 50 | 35 | 34 | 26.0769 | 6.5192
3490, I | 400 | ЦТП-42 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 41 | 100 | 62 | 44.4841 | 11.121 | 41 | 100 | 62 | 44.4841 | 11.121
3490, II | 400 | --*-- | 190 | 166 | 180 | 117.4555 | 29.3639 | 190 | 166 | 180 | 117.4555 | 29.3639
3491, I | 400 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 59 | 31 | 64 | 33.7465 | 8.4366 | 59 | 31 | 64 | 33.7465 | 8.4366
3491, II | 400 | --*-- | 156 | 170 | 149 | 104.0883 | 26.0221 | 156 | 170 | 149 | 104.0883 | 26.0221
3492, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 18 | 25 | 15 | 12.7097 | 3.1774 | 18 | 25 | 15 | 12.7097 | 3.1774
3492, II | 400 | --*-- | 138 | 196 | 178 | 112.1963 | 28.0491 | 138 | 196 | 178 | 112.1963 | 28.0491
3493, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 153 | 149 | 143 | 97.5143 | 24.3786 | 153 | 149 | 143 | 97.5143 | 24.3786
3493, II | 400 | --*-- | 102 | 103 | 133 | 74.0671 | 18.5168 | 102 | 103 | 133 | 74.0671 | 18.5168
3494, I | 400 | ЦТП-43 АО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 115 | 58 | 84 | 56.3173 | 14.0793 | 115 | 58 | 84 | 56.3173 | 14.0793
3494, II | 400 | --*-- | 19 | 8 | 13 | 8.7653 | 2.1913 | 19 | 8 | 13 | 8.7653 | 2.1913
3495, I | 400 | ЦТП-44 АО "ПТС"; быт | 101 | 66 | 66 | 51.0581 | 12.7645 | 101 | 66 | 66 | 51.0581 | 12.7645
3495, II | 400 | --*-- | 102 | 95 | 119 | 69.2461 | 17.3115 | 102 | 95 | 119 | 69.2461 | 17.3115
3496, I | 400 | Участковый пункт полиции №4; быт | 82 | 93 | 106 | 61.5765 | 15.3941 | 82 | 93 | 106 | 61.5765 | 15.3941
3496, II | 400 | --*-- | 121 | 122 | 142 | 84.3663 | 21.0916 | 121 | 122 | 142 | 84.3663 | 21.0916
3497, I | 400 | Быт | 77 | 67 | 68 | 46.4563 | 11.6141 | 77 | 67 | 68 | 46.4563 | 11.6141
3497, II | 400 | --*-- | 24 | 17 | 11 | 11.3949 | 2.8487 | 24 | 17 | 11 | 11.3949 | 2.8487
3498, I | 400 | ЦТП-47 АО "ПТС"; быт | 142 | 110 | 123 | 82.175 | 20.5437 | 142 | 110 | 123 | 82.175 | 20.5437
3498, II | 400 | --*-- | 23 | 18 | 25 | 14.4628 | 3.6157 | 23 | 18 | 25 | 14.4628 | 3.6157
3498э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 185 | 125 | 140 | 98.61 | 24.6525 | 185 | 125 | 140 | 98.61 | 24.6525
3498э, II | 400 | --*-- | 72 | 70 | 98 | 52.592 | 13.148 | 72 | 70 | 98 | 52.592 | 13.148
3499, I | 400 | ЦТП-45 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 120 | 180 | 174 | 103.8692 | 25.9673 | 120 | 180 | 174 | 103.8692 | 25.9673
3499, II | 400 | --*-- | 58 | 63 | 52 | 37.9101 | 9.4775 | 58 | 63 | 52 | 37.9101 | 9.4775
3500э, I | 630 | Быт | 133 | 152 | 134 | 91.8169 | 14.5741 | 133 | 152 | 134 | 91.8169 | 14.5741
3500э, II | 630 | --*-- | 206 | 126 | 204 | 117.4555 | 18.6437 | 206 | 126 | 204 | 117.4555 | 18.6437
3504 | 160 | Быт | 23 | 36 | 24 | 18.1881 | 11.3675 | 23 | 36 | 24 | 18.1881 | 11.3675
3507, А | 250 | Быт | 70 | 120 | 94 | 62.2339 | 24.8935 | 70 | 120 | 94 | 62.2339 | 24.8935
3507, Б | 250 | --*-- | 155 | 41 | 92 | 63.1104 | 25.2442 | 155 | 41 | 92 | 63.1104 | 25.2442

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 34 | 20 | 20 | 16.2159 | 2.5739 | 68 | 40 | 67 | 38.3483 | 6.087
РП 601, II | 630 | --*-- | 80 | 32 | 32 | 31.5552 | 5.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 602, I | 400 | Детский сад №400; Быт | 88 | 106 | 78 | 59.6043 | 14.9011 | 105 | 70 | 65 | 52.592 | 13.148
РП 602, II | 400 | --*-- | 108 | 182 | 84 | 81.9559 | 20.489 | 90 | 54 | 32 | 38.5675 | 9.6419
РП 603, I | 400 | Школа №100; Быт | 58 | 31 | 63 | 33.3083 | 8.3271 | 58 | 31 | 63 | 33.3083 | 8.3271
РП 603, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 604, I | 400 | Быт | 76 | 98 | 127 | 65.9591 | 16.4898 | 76 | 98 | 127 | 65.9591 | 16.4898
РП 604, II | 400 | --*-- | 175 | 168 | 136 | 104.9649 | 26.2412 | 175 | 168 | 136 | 104.9649 | 26.2412
РП 605, I | 400 | Быт | 84 | 110 | 96 | 63.5487 | 15.8872 | 84 | 110 | 96 | 63.5487 | 15.8872
РП 605, II | 400 | --*-- | 20 | 16 | 16 | 11.3949 | 2.8487 | 20 | 16 | 16 | 11.3949 | 2.8487
РП 606, I | 400 | Быт | 138 | 190 | 145 | 103.6501 | 25.9125 | 138 | 190 | 145 | 103.6501 | 25.9125
РП 606, II | 400 | --*-- | 81 | 103 | 104 | 63.1104 | 15.7776 | 81 | 103 | 104 | 63.1104 | 15.7776
РП 607, I | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 60 | 48 | 88 | 42.9501 | 10.7375 | 60 | 48 | 88 | 42.9501 | 10.7375
РП 607, II | 400 | --*-- | 60 | 51 | 42 | 33.5274 | 8.3819 | 60 | 51 | 42 | 33.5274 | 8.3819
РП 608, I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 22 | 81 | 52 | 33.9657 | 8.4914 | 86 | 116 | 60 | 57.4129 | 14.3532
РП 608, II | 400 | --*-- | 107 | 90 | 78 | 60.2617 | 15.0654 | 142 | 100 | 144 | 84.5855 | 21.1464
РП 609, I | 250 | Быт | 170 | 15 | 20 | 44.9223 | 17.9689 | 170 | 15 | 20 | 44.9223 | 17.9689
РП 609, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 610, I | 630 | Быт | 56 | 52 | 48 | 34.1848 | 5.4262 | 56 | 52 | 48 | 34.1848 | 5.4262
РП 610, II | 630 | Быт | 94 | 96 | 87 | 60.6999 | 9.6349 | 94 | 96 | 87 | 60.6999 | 9.6349
РП 611, I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611, II | 250 | --*-- | 68 | 46 | 42 | 34.1848 | 13.6739 | 31 | 11 | 22 | 14.0245 | 5.6098
РП 612, I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 75 | 90 | 115 | 61.3573 | 15.3393 | 99 | 73 | 92 | 57.8512 | 14.4628
РП 612, II | 400 | --*-- | 69 | 92 | 64 | 49.305 | 12.3262 | 70 | 50 | 46 | 36.3761 | 9.094
РП 613, I | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
РП 613, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
РП 614, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 37 | 80 | 33 | 32.87 | 5.2175 | 42 | 24 | 11 | 16.8733 | 2.6783
РП 614, II | 630 | --*-- | 15 | 40 | 36 | 19.9411 | 3.1653 | 25 | 30 | 40 | 20.8177 | 3.3044
РП 615, I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 135 | 155 | 145 | 95.323 | 23.8308 | 160 | 170 | 160 | 107.3753 | 26.8438
РП 615, II | 400 | --*-- | 54 | 56 | 55 | 36.157 | 9.0392 | 10 | 8 | 2 | 4.3827 | 1.0957
РП 616, I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 148 | 152 | 188 | 106.9371 | 26.7343 | 140 | 131 | 123 | 86.3385 | 21.5846
РП 616, II | 400 | --*-- | 26 | 37 | 36 | 21.6942 | 5.4236 | 19 | 30 | 27 | 16.6541 | 4.1635
РП 617, I | 400 | Быт | 59 | 105 | 64 | 49.9624 | 12.4906 | 59 | 105 | 64 | 49.9624 | 12.4906
РП 617, II | 400 | --*-- | 190 | 192 | 198 | 127.0973 | 31.7743 | 190 | 192 | 198 | 127.0973 | 31.7743
РП 618, I | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 56 | 44 | 74 | 38.1292 | 6.0523 | 56 | 44 | 74 | 38.1292 | 6.0523
РП 618, II | 630 | --*-- | 54 | 48 | 60 | 35.4996 | 5.6349 | 54 | 48 | 60 | 35.4996 | 5.6349
РП 619, I | 630 | Быт | 175 | 132 | 155 | 101.2396 | 16.0698 | 175 | 132 | 155 | 101.2396 | 16.0698
РП 619, II | 630 | --*-- | 105 | 98 | 112 | 69.027 | 10.9567 | 105 | 98 | 112 | 69.027 | 10.9567
РП 620, I | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 6 | 82 | 108 | 42.9501 | 6.8175 | 6 | 82 | 108 | 42.9501 | 6.8175
РП 620, II | 630 | --*-- | 56 | 74 | 44 | 38.1292 | 6.0523 | 56 | 74 | 44 | 38.1292 | 6.0523
РП 622, I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 43 | 47 | 81 | 37.4718 | 9.368 | 79 | 76 | 102 | 56.3173 | 14.0793
РП 622, II | 400 | --*-- | 15 | 12 | 15 | 9.2036 | 2.3009 | 1 | 8 | 0 | 1.9722 | 0.49305
РП 623, I | 400 | Быт | 95 | 110 | 102 | 67.2739 | 16.8185 | 40 | 75 | 82 | 43.1693 | 10.7923
РП 623, II | 400 | Быт | 42 | 39 | 42 | 26.9534 | 6.7383 | 50 | 46 | 80 | 38.5675 | 9.6419
РП 624, I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 85 | 156 | 72.5331 | 7.2533 | 100 | 127 | 91 | 69.6844 | 6.9684
РП 624, II | 1000 | --*-- | 89 | 90 | 54 | 51.0581 | 5.1058 | 51 | 34 | 30 | 25.2003 | 2.52
РП 625, I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 108 | 168 | 345 | 136.0818 | 34.0204 | 120 | 100 | 77 | 65.0826 | 16.2706
РП 625, II | 400 | --*-- | 78 | 184 | 122 | 84.1472 | 21.0368 | 61 | 42 | 42 | 31.7743 | 7.9436
РП 626, I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 26 | 15 | 0 | 8.9845 | 8.9845 | 98 | 93 | 74 | 58.0703 | 58.0703
РП 626, II | 63 | --*-- | 63 | 45 | 51 | 34.8422 | 55.3051 | 21 | 28 | 15 | 14.0245 | 22.2612
РП 627, I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 66 | 76 | 60 | 44.2649 | 11.0662 | 148 | 68 | 88 | 66.6165 | 16.6541
РП 627, II | 400 | --*-- | 38 | 80 | 40 | 34.6231 | 8.6558 | 34 | 44 | 29 | 23.4473 | 5.8618
РП 628, I Т-1 | 1250 |  | 68 | 94 | 134 | 64.8635 | 5.1891 | 46 | 52 | 44 | 31.1169 | 2.4894
РП 628, I Т-3 | 1250 |  | 57 | 82 | 90 | 50.1815 | 4.0145 | 61 | 60 | 40 | 35.2805 | 2.8224
РП 628, II Т-2 | 1250 |  | 66 | 81 | 87 | 51.2772 | 4.1022 | 56 | 80 | 96 | 50.8389 | 4.0671
РП 628, II Т-4 | 1250 |  | 360 | 345 | 369 | 235.3492 | 18.8279 | 56 | 64 | 50 | 37.2527 | 2.9802
РП 630, I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 85 | 81 | 33 | 43.6075 | 6.9218 | 42 | 57 | 43 | 31.1169 | 4.9392
РП 630, II | 630 | --*-- | 144 | 116 | 132 | 85.9003 | 13.635 | 95 | 91 | 91 | 60.6999 | 9.6349
РП 632, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 6 | 31 | 30 | 14.6819 | 2.3305 | 28 | 13 | 6 | 10.2993 | 1.6348
РП 632, II | 630 | --*-- | 8 | 4 | 14 | 5.6975 | 0.90436 | 22 | 11 | 14 | 10.2993 | 1.6348
РП 633, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 24 | 0 | 24 | 10.5184 | 1.6696 | 92 | 91 | 83 | 58.2895 | 9.2523 | Замена Тр-ра 160 на 630 кВА (2022)
РП 633, II | 630 | --*-- | 116 | 12 | 16 | 31.5552 | 5.0088 | 65 | 12 | 0 | 16.8733 | 2.6783 | Замена Тр-ра 160 на 630 кВА (2022)
РП 634, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 2 | 4 | 1.3148 | 0.13148 | 4 | 6 | 8 | 3.9444 | 0.39444
РП 634, II | 1000 | --*-- | 8 | 4 | 16 | 6.1357 | 0.61357 | 25 | 46 | 60 | 28.7065 | 2.8706
РП 635, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
РП 635, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
РП 636, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт |  |  |  |  | 0 | 91 | 124 | 112 |  | 0 | нет возможности замерить
6001, А | 400 | Быт | 35 | 42 | 36 | 24.7621 | 6.1905 | 35 | 42 | 36 | 24.7621 | 6.1905
6001, Б | 400 | --*-- | 219 | 233 | 260 | 156.0229 | 39.0057 | 219 | 233 | 260 | 156.0229 | 39.0057
6002, А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 28 | 49 | 47 | 27.1725 | 6.7931 | 88 | 82 | 96 | 58.2895 | 14.5724
6002, Б | 400 | --*-- | 96 | 83 | 75 | 55.6599 | 13.915 | 67 | 75 | 69 | 46.2371 | 11.5593
6003, А | 630 | Быт | 158 | 147 | 206 | 111.9771 | 17.7741 | 158 | 147 | 206 | 111.9771 | 17.7741
6003, Б | 630 | --*-- | 16 | 12 | 8 | 7.8888 | 1.2522 | 16 | 12 | 8 | 7.8888 | 1.2522
6004, А | 400 | Быт | 124 | 112 | 132 | 80.6411 | 20.1603 | 124 | 112 | 132 | 80.6411 | 20.1603
6004, Б | 400 | --*-- | 168 | 181 | 162 | 111.9771 | 27.9943 | 168 | 181 | 162 | 111.9771 | 27.9943
6006, А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 56 | 39 | 104 | 43.6075 | 10.9019 | 107 | 98 | 63 | 58.7277 | 14.6819
6006, Б | 400 | --*-- | 86 | 78 | 94 | 56.5364 | 14.1341 | 70 | 66 | 97 | 51.0581 | 12.7645
6007, А | 400 | Быт | 77 | 52 | 102 | 50.6198 | 12.655 | 113 | 88 | 94 | 64.6443 | 16.1611
6007, Б | 400 | --*-- | 114 | 82 | 98 | 64.4252 | 16.1063 | 140 | 96 | 129 | 79.9837 | 19.9959
6008, I | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 127 | 112 | 148 | 84.8046 | 21.2012 | 140 | 96 | 129 | 79.9837 | 19.9959
6008, II | 400 | --*-- | 264 | 227 | 247 | 161.7204 | 40.4301 | 230 | 229 | 247 | 154.7081 | 38.677
6009, I | 400 | Школа №85, быт | 7 | 48 | 17 | 15.7776 | 3.9444 | 7 | 48 | 17 | 15.7776 | 3.9444
6009, II | 400 | --*-- | 66 | 88 | 77 | 50.6198 | 12.655 | 66 | 88 | 77 | 50.6198 | 12.655
6010, I | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 1 | 0 | 25 | 5.6975 | 0.90436 | 1 | 0 | 25 | 5.6975 | 0.90436
6010, II | 630 | --*-- | 124 | 143 | 158 | 93.1317 | 14.7828 | 124 | 143 | 158 | 93.1317 | 14.7828
6011, I | 400 | Быт | 4 | 5 | 6 | 3.287 | 0.82175 | 4 | 5 | 6 | 3.287 | 0.82175
6011, II | 400 | --*-- | 103 | 91 | 133 | 71.6566 | 17.9141 | 103 | 91 | 133 | 71.6566 | 17.9141
6012, I | 160 | Быт | 75 | 83 | 75 | 51.0581 | 31.9113 | 75 | 83 | 75 | 51.0581 | 31.9113
6012, II | 180 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6013, А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 102 | 89 | 123 | 68.8079 | 17.202 | 102 | 89 | 123 | 68.8079 | 17.202
6013, Б | 400 | --*-- | 229 | 125 | 152 | 110.8815 | 27.7204 | 229 | 125 | 152 | 110.8815 | 27.7204
6014, А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 93 | 63 | 81 | 51.9346 | 12.9836 | 93 | 63 | 81 | 51.9346 | 12.9836
6014, Б | 400 | --*-- | 160 | 163 | 165 | 106.9371 | 26.7343 | 160 | 163 | 165 | 106.9371 | 26.7343
6015, А | 400 | Быт | 120 | 87 | 150 | 78.2306 | 19.5576 | 120 | 87 | 150 | 78.2306 | 19.5576
6015, Б | 400 | --*-- | 150 | 112 | 139 | 87.8725 | 21.9681 | 150 | 112 | 139 | 87.8725 | 21.9681
6016, А | 400 | Быт | 86 | 65 | 67 | 47.7711 | 11.9428 | 86 | 65 | 67 | 47.7711 | 11.9428
6016, Б | 400 | --*-- | 96 | 105 | 129 | 72.314 | 18.0785 | 96 | 105 | 129 | 72.314 | 18.0785
6017, I | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 228 | 126 | 224 | 126.6591 | 20.1046 | 228 | 126 | 224 | 126.6591 | 20.1046
6017, II | 630 | --*-- | 20 | 54 | 46 | 26.296 | 4.174 | 20 | 54 | 46 | 26.296 | 4.174
6018, А | 400 | Быт | 125 | 102 | 174 | 87.8725 | 21.9681 | 125 | 102 | 174 | 87.8725 | 21.9681
6018, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019, А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 145 | 144 | 142 | 94.4465 | 23.6116 | 145 | 144 | 142 | 94.4465 | 23.6116
6019, Б | 400 | --*-- | 126 | 89 | 98 | 68.5887 | 17.1472 | 126 | 89 | 98 | 68.5887 | 17.1472
6020, А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 134 | 97 | 125 | 78.0115 | 19.5029 | 134 | 97 | 125 | 78.0115 | 19.5029
6020, Б | 400 | --*-- | 58 | 35 | 72 | 36.157 | 9.0392 | 58 | 35 | 72 | 36.157 | 9.0392
6021, А | 400 | Быт | 59 | 68 | 56 | 40.1014 | 10.0253 | 59 | 68 | 56 | 40.1014 | 10.0253
6021, Б | 400 | --*-- | 238 | 226 | 229 | 151.8594 | 37.9648 | 238 | 226 | 229 | 151.8594 | 37.9648
6022, А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 11 | 18 | 42 | 15.5585 | 3.8896 | 11 | 18 | 42 | 15.5585 | 3.8896
6022, Б | 400 | --*-- | 94 | 119 | 116 | 72.0949 | 18.0237 | 94 | 119 | 116 | 72.0949 | 18.0237
6023, А | 400 | Быт | 36 | 45 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 36 | 45 | 29 | 24.1047 | 6.0262
6023, Б | 400 | --*-- | 10 | 31 | 22 | 13.8054 | 3.4514 | 10 | 31 | 22 | 13.8054 | 3.4514
6024, А | 400 | Быт | 140 | 164 | 112 | 91.1595 | 22.7899 | 140 | 164 | 112 | 91.1595 | 22.7899
6024, Б | 400 | --*-- | 89 | 65 | 42 | 42.9501 | 10.7375 | 89 | 65 | 42 | 42.9501 | 10.7375
6025, А | 400 | Школа №108; Быт | 68 | 57 | 61 | 40.7588 | 10.1897 | 68 | 57 | 61 | 40.7588 | 10.1897
6025, Б | 400 | --*-- | 46 | 39 | 25 | 24.1047 | 6.0262 | 46 | 39 | 25 | 24.1047 | 6.0262
6026, А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 170 | 196 | 185 | 120.7425 | 30.1856 | 170 | 196 | 185 | 120.7425 | 30.1856
6026, Б | 400 | --*-- | 49 | 70 | 75 | 42.5119 | 10.628 | 49 | 70 | 75 | 42.5119 | 10.628
6027, А | 400 | Быт | 13 | 45 | 31 | 19.5029 | 4.8757 | 13 | 45 | 31 | 19.5029 | 4.8757
6027, Б | 400 | --*-- | 137 | 167 | 133 | 95.7613 | 23.9403 | 137 | 167 | 133 | 95.7613 | 23.9403
6028, А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 24 | 58 | 45 | 27.8299 | 6.9575 | 34 | 60 | 50 | 31.5552 | 7.8888
6028, Б | 400 | --*-- | 172 | 220 | 220 | 134.1096 | 33.5274 | 60 | 78 | 178 | 69.2461 | 17.3115
6029, А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 176 | 76 | 117 | 80.8602 | 12.835 | 40 | 40 | 60 | 30.6787 | 4.8696
6029, Б | 630 | --*-- | 174 | 112 | 152 | 95.9804 | 15.235 | 114 | 80 | 115 | 67.7122 | 10.748
6030, А | 400 | Детский сад №230; Быт | 40 | 34 | 43 | 25.6386 | 6.4097 | 13 | 18 | 22 | 11.6141 | 2.9035
6030, Б | 400 | --*-- | 96 | 125 | 98 | 69.9035 | 17.4759 | 70 | 82 | 60 | 46.4563 | 11.6141
6031, А | 400 | Быт | 38 | 87 | 95 | 48.2093 | 12.0523 | 18 | 50 | 43 | 24.3238 | 6.081
6031, Б | 400 | --*-- | 52 | 69 | 62 | 40.1014 | 10.0253 | 47 | 49 | 69 | 36.157 | 9.0392
6032, А | 400 | Быт | 176 | 118 | 160 | 99.4865 | 24.8716 | 165 | 170 | 140 | 104.0883 | 26.0221
6032, Б | 400 | --*-- | 100 | 60 | 70 | 50.4007 | 12.6002 | 72 | 61 | 71 | 44.7032 | 11.1758
6033, А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 260 | 198 | 180 | 139.8071 | 34.9518 | 110 | 90 | 90 | 63.5487 | 15.8872
6033, Б | 400 | --*-- | 204 | 98 | 209 | 111.9771 | 27.9943 | 131 | 191 | 160 | 105.6223 | 26.4056
6034, А | 250 | Быт | 79 | 87 | 60 | 49.5241 | 19.8097 | 61 | 65 | 68 | 42.5119 | 17.0047
6034, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
6036, I | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6036, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6040, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 17 | 12 | 11 | 8.7653 | 2.1913 | 17 | 12 | 11 | 8.7653 | 2.1913
6040, Б | 400 | --*-- | 23 | 23 | 25 | 15.5585 | 3.8896 | 23 | 23 | 25 | 15.5585 | 3.8896
6041, А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 98 | 135 | 102 | 73.4097 | 18.3524 | 116 | 84 | 115 | 69.027 | 17.2568
6041, Б | 400 | --*-- | 104 | 78 | 70 | 55.2216 | 13.8054 | 43 | 22 | 58 | 26.9534 | 6.7383
6042, А | 400 | Быт | 96 | 119 | 99 | 68.8079 | 17.202 | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 11.2306
6042, Б | 400 | --*-- | 96 | 149 | 95 | 74.5053 | 18.6263 | 150 | 154 | 110 | 90.7212 | 22.6803
6043, I | 400 | Быт | 170 | 205 | 199 | 125.7825 | 31.4456 | 170 | 205 | 199 | 125.7825 | 31.4456
6043, II | 400 | --*-- | 84 | 86 | 66 | 51.7155 | 12.9289 | 84 | 86 | 66 | 51.7155 | 12.9289
6044, I | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 64 | 44 | 74 | 39.8823 | 9.9706 | 100 | 76 | 70 | 53.9068 | 13.4767
6044, II | 400 | --*-- | 97 | 122 | 163 | 83.7089 | 20.9272 | 116 | 132 | 134 | 83.7089 | 20.9272
6047, А | 400 | Быт | 168 | 170 | 160 | 109.1284 | 27.2821 | 142 | 134 | 145 | 92.2551 | 23.0638
6047, Б | 400 | --*-- | 33 | 29 | 19 | 17.7498 | 4.4375 | 75 | 60 | 50 | 40.5397 | 10.1349
6048, А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 43 | 88 | 56 | 40.9779 | 10.2445 | 13 | 42 | 35 | 19.722 | 4.9305
6048, Б | 400 | --*-- | 79 | 218 | 170 | 102.3353 | 25.5838 | 132 | 160 | 180 | 103.4309 | 25.8577
6049, А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 43 | 51 | 58 | 33.3083 | 8.3271 | 31 | 20 | 8 | 12.9289 | 3.2322
6049, Б | 400 | --*-- | 97 | 120 | 83 | 65.74 | 16.435 | 93 | 92 | 99 | 62.2339 | 15.5585
6050, А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3.7253 | 0.93132
6050, Б | 400 | --*-- | 208 | 149 | 170 | 115.4833 | 28.8708 | 181 | 151 | 91 | 92.6934 | 23.1733
6051, А | 400 | Быт | 236 | 152 | 191 | 126.8782 | 31.7196 | 208 | 220 | 178 | 132.7948 | 33.1987
6051, Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 232 | 143.3132 | 35.8283 | 88 | 103 | 87 | 60.9191 | 15.2298
6052, А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 152 | 188 | 130 | 102.9927 | 25.7482 | 150 | 120 | 160 | 94.2273 | 23.5568
6052, Б | 400 | --*-- | 26 | 31 | 76 | 29.1447 | 7.2862 | 45 | 70 | 73 | 41.1971 | 10.2993
6056, А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 40 | 43 | 57 | 30.6787 | 7.6697 | 40 | 43 | 57 | 30.6787 | 7.6697
6056, Б | 400 | --*-- | 42 | 24 | 32 | 21.4751 | 5.3688 | 42 | 24 | 32 | 21.4751 | 5.3688
6057, А | 400 | Быт | 148 | 216 | 269 | 138.7114 | 34.6778 | 148 | 216 | 269 | 138.7114 | 34.6778
6057, Б | 400 | --*-- | 9 | 4 | 2 | 3.287 | 0.82175 | 9 | 4 | 2 | 3.287 | 0.82175
6058, А | 400 | Быт | 131 | 174 | 144 | 98.3909 | 24.5977 | 131 | 174 | 144 | 98.3909 | 24.5977
6058, Б | 400 | --*-- | 74 | 95 | 192 | 79.1071 | 19.7768 | 74 | 95 | 192 | 79.1071 | 19.7768
6059, А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 84 | 112 | 110 | 67.0548 | 16.7637 | 84 | 112 | 110 | 67.0548 | 16.7637
6059, Б | 400 | --*-- | 34 | 24 | 35 | 20.3794 | 5.0949 | 34 | 24 | 35 | 20.3794 | 5.0949
6060, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6060, Б | 400 | --*-- | 122 | 165 | 149 | 95.5421 | 23.8855 | 122 | 165 | 149 | 95.5421 | 23.8855
6061, А | 400 | Быт | 109 | 142 | 135 | 84.5855 | 21.1464 | 109 | 142 | 135 | 84.5855 | 21.1464
6061, Б | 400 | --*-- | 220 | 209 | 54 | 105.8414 | 26.4603 | 220 | 209 | 54 | 105.8414 | 26.4603
6062, А | 400 | Школа №43; Быт | 19 | 7 | 20 | 10.0801 | 2.52 | 19 | 7 | 20 | 10.0801 | 2.52
6062, Б | 400 | --*-- | 109 | 149 | 119 | 82.6133 | 20.6533 | 109 | 149 | 119 | 82.6133 | 20.6533
6064, I Т-1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 78 | 98 | 95 | 59.3851 | 9.4262 | 78 | 98 | 95 | 59.3851 | 9.4262
6064, I Т-3 | 630 | --*-- | 64 | 23 | 41 | 28.0491 | 4.4522 | 64 | 23 | 41 | 28.0491 | 4.4522
6064, II Т-2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 1.3913 | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 1.3913
6064, II Т-4 | 630 | --*-- | 59 | 108 | 64 | 50.6198 | 8.0349 | 59 | 108 | 64 | 50.6198 | 8.0349
6066, А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 87 | 101 | 91 | 61.1382 | 15.2846 | 87 | 101 | 91 | 61.1382 | 15.2846
6066, Б | 400 | --*-- | 119 | 62 | 66 | 54.1259 | 13.5315 | 119 | 62 | 66 | 54.1259 | 13.5315
6067, А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 74 | 70 | 64 | 45.5797 | 11.3949 | 74 | 70 | 64 | 45.5797 | 11.3949
6067, Б | 400 | --*-- | 2 | 18 | 6 | 5.6975 | 1.4244 | 2 | 18 | 6 | 5.6975 | 1.4244
6069, А | 400 | Быт | 98 | 85 | 96 | 61.1382 | 15.2846 | 98 | 85 | 96 | 61.1382 | 15.2846
6069, Б | 400 | --*-- | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.49305 | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.49305
6070, А | 250 | школа № 139; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6070, Б | 250 | --*-- | 142 | 98 | 120 | 78.888 | 31.5552 | 2 | 5 | 13 | 4.3827 | 1.7531
6071, А | 400 | Быт | 51 | 100 | 59 | 46.018 | 11.5045 | 51 | 100 | 59 | 46.018 | 11.5045
6071, Б | 400 | --*-- | 242 | 184 | 228 | 143.3132 | 35.8283 | 242 | 184 | 228 | 143.3132 | 35.8283
6072, А | 250 | Быт | 153 | 120 | 152 | 93.1317 | 37.2527 | 153 | 120 | 152 | 93.1317 | 37.2527
6072, Б | 250 | --*-- | 63 | 71 | 41 | 38.3483 | 15.3393 | 63 | 71 | 41 | 38.3483 | 15.3393
6073, А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 63 | 42 | 75 | 39.444 | 9.861 | 63 | 42 | 75 | 39.444 | 9.861
6073, Б | 400 | --*-- | 103 | 102 | 77 | 61.7956 | 15.4489 | 103 | 102 | 77 | 61.7956 | 15.4489
6074, А | 400 | Быт | 43 | 66 | 63 | 37.6909 | 9.4227 | 43 | 66 | 63 | 37.6909 | 9.4227
6074, Б | 400 | --*-- | 98 | 80 | 143 | 70.3418 | 17.5855 | 98 | 80 | 143 | 70.3418 | 17.5855
6075, А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 50 | 65 | 67 | 39.8823 | 9.9706 | 50 | 65 | 67 | 39.8823 | 9.9706
6075, Б | 400 | --*-- | 75 | 71 | 59 | 44.9223 | 11.2306 | 75 | 71 | 59 | 44.9223 | 11.2306
6076, А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 107 | 107 | 102 | 69.2461 | 10.9914 | 107 | 107 | 102 | 69.2461 | 10.9914
6076, Б | 630 | --*-- | 163 | 178 | 166 | 111.1006 | 17.635 | 163 | 178 | 166 | 111.1006 | 17.635
6077, А | 400 | Быт | 142 | 176 | 149 | 102.3353 | 25.5838 | 142 | 176 | 149 | 102.3353 | 25.5838
6077, Б | 400 | --*-- | 63 | 64 | 82 | 45.7989 | 11.4497 | 63 | 64 | 82 | 45.7989 | 11.4497
6078, А | 400 | Быт | 95 | 131 | 57 | 62.0147 | 15.5037 | 95 | 131 | 57 | 62.0147 | 15.5037
6078, Б | 400 | --*-- | 93 | 62 | 95 | 54.7833 | 13.6958 | 93 | 62 | 95 | 54.7833 | 13.6958
6079, А | 400 | Быт | 167 | 166 | 118 | 98.8291 | 24.7073 | 167 | 166 | 118 | 98.8291 | 24.7073
6079, Б | 400 | --*-- | 45 | 10 | 32 | 19.0646 | 4.7661 | 45 | 10 | 32 | 19.0646 | 4.7661
6080, А | 400 | Быт | 55 | 68 | 72 | 42.731 | 10.6828 | 55 | 68 | 72 | 42.731 | 10.6828
6080, Б | 400 | --*-- | 35 | 38 | 30 | 22.5707 | 5.6427 | 35 | 38 | 30 | 22.5707 | 5.6427
6088, А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 77 | 97 | 96 | 59.166 | 14.7915 | 77 | 97 | 96 | 59.166 | 14.7915
6088, Б | 400 | --*-- | 74 | 57 | 34 | 36.157 | 9.0392 | 74 | 57 | 34 | 36.157 | 9.0392
6089, А | 400 | Быт | 81 | 46 | 73 | 43.8267 | 10.9567 | 66 | 53 | 34 | 33.5274 | 8.3819
6089, Б | 400 | --*-- | 64 | 76 | 75 | 47.1137 | 11.7784 | 20 | 18 | 32 | 15.3393 | 3.8348
6094, I | 250 | Быт | 115 | 55 | 41 | 46.2371 | 18.4949 | 115 | 55 | 41 | 46.2371 | 18.4949
6094, II | 250 | --*-- | 99 | 99 | 127 | 71.2183 | 28.4873 | 99 | 99 | 127 | 71.2183 | 28.4873
6096, А | 250 | МП "Благоустройство"; быт | 71 | 35 | 64 | 37.2527 | 14.9011 | 71 | 35 | 64 | 37.2527 | 14.9011
6096, Б | 250 | --*-- | 14 | 116 | 160 | 63.5487 | 25.4195 | 14 | 116 | 160 | 63.5487 | 25.4195
6097, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6097, II | 250 | --*-- | 0 | 25 | 24 | 10.7375 | 4.295 | 23 | 25 | 36 | 18.4072 | 7.3629
6100, А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 105 | 117 | 115 | 73.8479 | 18.462 | 105 | 117 | 115 | 73.8479 | 18.462
6100, Б | 400 | --*-- | 95 | 116 | 113 | 70.9992 | 17.7498 | 95 | 116 | 113 | 70.9992 | 17.7498
6101, А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 221 | 152 | 196 | 124.6869 | 31.1717 | 221 | 152 | 196 | 124.6869 | 31.1717
6101, Б | 400 | --*-- | 10 | 4 | 8 | 4.8209 | 1.2052 | 10 | 4 | 8 | 4.8209 | 1.2052
6102, А | 400 | Быт | 110 | 83 | 71 | 57.8512 | 14.4628 | 110 | 83 | 71 | 57.8512 | 14.4628
6102, Б | 400 | --*-- | 110 | 106 | 104 | 70.1227 | 17.5307 | 110 | 106 | 104 | 70.1227 | 17.5307
6103, А | 400 | Быт | 76 | 56 | 46 | 39.0057 | 9.7514 | 76 | 56 | 46 | 39.0057 | 9.7514
6103, Б | 400 | --*-- | 182 | 242 | 240 | 145.5045 | 36.3761 | 182 | 242 | 240 | 145.5045 | 36.3761
6104, А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 101 | 84 | 123 | 67.4931 | 16.8733 | 101 | 84 | 123 | 67.4931 | 16.8733
6104, Б | 400 | --*-- | 112 | 125 | 124 | 79.1071 | 19.7768 | 112 | 125 | 124 | 79.1071 | 19.7768
6106, А | 630 | Быт | 27 | 68 | 39 | 29.3639 | 4.6609 | 27 | 68 | 39 | 29.3639 | 4.6609
6106, Б | 630 | --*-- | 190 | 112 | 196 | 109.1284 | 17.322 | 190 | 112 | 196 | 109.1284 | 17.322
6107, I | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 70 | 102 | 68 | 52.592 | 13.148 | 70 | 102 | 68 | 52.592 | 13.148
6107, II | 400 | --*-- | 86 | 95 | 112 | 64.2061 | 16.0515 | 86 | 95 | 112 | 64.2061 | 16.0515
6108, А | 400 | Быт | 28 | 16 | 28 | 15.7776 | 3.9444 | 28 | 16 | 28 | 15.7776 | 3.9444
6108, Б | 400 | --*-- | 260 | 213 | 265 | 161.7204 | 40.4301 | 260 | 213 | 265 | 161.7204 | 40.4301
6110, I | 1250 | - | 327 | 322 | 294 | 206.6427 | 16.5314 | 160 | 160 | 120 | 96.4187 | 7.7135
6110 II | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 197 | 196 | 182 | 126.0017 | 10.0801 | 100 | 100 | 120 | 70.1227 | 5.6098
6112, I | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 40 | 37 | 30 | 23.4473 | 5.8618 | 40 | 37 | 30 | 23.4473 | 5.8618
6112, II | 400 | --*-- | 10 | 11 | 33 | 11.8332 | 2.9583 | 10 | 11 | 33 | 11.8332 | 2.9583
6113, А | 400 | Школа №102; быт | 28 | 29 | 56 | 24.7621 | 6.1905 | 28 | 29 | 56 | 24.7621 | 6.1905
6113, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6114, А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 110 | 105 | 91 | 67.0548 | 16.7637 | 42 | 29 | 40 | 24.3238 | 6.081
6114, Б | 400 | --*-- | 16 | 13 | 70 | 21.6942 | 5.4236 | 60 | 75 | 81 | 47.3328 | 11.8332
6115, I | 400 | Быт | 52 | 51 | 38 | 30.8978 | 7.7244 | 54 | 35 | 45 | 29.3639 | 7.341
6115, II | 400 | --*-- | 236 | 203 | 286 | 158.8717 | 39.7179 | 154 | 126 | 165 | 97.5143 | 24.3786
6116, I | 630 | Быт | 172 | 146 | 127 | 97.5143 | 15.4785 | 186 | 268 | 200 | 143.3132 | 22.7481
6116, II | 630 | --*-- | 142 | 168 | 207 | 113.2919 | 17.9828 |  |  |  | 0 | 0
6117, I | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 292 | 235 | 252 | 170.7049 | 27.096 | 178 | 190 | 188 | 121.8381 | 19.3394
6117, II | 630 | --*-- | 143 | 169 | 142 | 99.4865 | 15.7915 | 82 | 70 | 97 | 54.5642 | 8.661
6118, А | 250 | Быт | 34 | 60 | 54 | 32.4317 | 12.9727 | 34 | 60 | 54 | 32.4317 | 12.9727
6118, Б | 250 | Быт | 43 | 72 | 61 | 38.5675 | 15.427 | 43 | 72 | 61 | 38.5675 | 15.427
6119, I | 400 | Быт | 159 | 228 | 238 | 136.9583 | 34.2396 | 91 | 76 | 79 | 53.9068 | 13.4767
6119, II | 400 | --*-- | 140 | 122 | 118 | 83.2707 | 20.8177 | 124 | 156 | 90 | 81.0793 | 20.2698
6120, А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 119 | 91 | 153 | 79.5454 | 19.8864 | 83 | 78 | 94 | 55.879 | 13.9697
6120, Б | 400 | --*-- | 101 | 82 | 48 | 50.6198 | 12.655 | 27 | 40 | 23 | 19.722 | 4.9305
6121, А | 400 | Быт | 140 | 150 | 203 | 108.0327 | 27.0082 | 140 | 150 | 203 | 108.0327 | 27.0082
6121, Б | 400 | --*-- | 79 | 78 | 95 | 55.2216 | 13.8054 | 79 | 78 | 95 | 55.2216 | 13.8054
6122, А | 400 | Школа №124; быт | 37 | 48 | 30 | 25.2003 | 6.3001 | 37 | 48 | 30 | 25.2003 | 6.3001
6122, Б | 400 | --*-- | 601 | 107 | 76 | 171.8005 | 42.9501 | 601 | 107 | 76 | 171.8005 | 42.9501
6123, А | 400 | Быт | 44 | 65 | 76 | 40.5397 | 10.1349 | 44 | 65 | 76 | 40.5397 | 10.1349
6123, Б | 400 | --*-- | 177 | 172 | 132 | 105.4031 | 26.3508 | 177 | 172 | 132 | 105.4031 | 26.3508
6124, А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 77 | 52 | 56 | 40.5397 | 6.4349 | 77 | 52 | 56 | 40.5397 | 6.4349
6124, Б | 630 | --*-- | 42 | 23 | 43 | 23.6664 | 3.7566 | 42 | 23 | 43 | 23.6664 | 3.7566
6125, I | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 88 | 92 | 103 | 62.0147 | 9.8436 | 88 | 92 | 103 | 62.0147 | 9.8436
6125, II | 630 | --*-- | 52 | 121 | 72 | 53.6877 | 8.5219 | 52 | 121 | 72 | 53.6877 | 8.5219
6126, I | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 85 | 66 | 77 | 49.9624 | 7.9305 | 85 | 66 | 77 | 49.9624 | 7.9305
6126, II | 630 | --*-- | 82 | 66 | 56 | 44.7032 | 7.0957 | 82 | 66 | 56 | 44.7032 | 7.0957
6127, I | 630 | Быт | 84 | 89 | 85 | 56.5364 | 8.974 | 68 | 68 | 60 | 42.9501 | 6.8175
6127, II | 630 | --*-- | 132 | 102 | 91 | 71.2183 | 11.3045 | 100 | 52 | 64 | 47.3328 | 7.5131
6128, I | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 132 | 105 | 99 | 73.6288 | 29.4515 | 132 | 105 | 99 | 73.6288 | 29.4515 | дог
6128, II | 250 | --*-- | 145 | 70 | 177 | 85.9003 | 34.3601 | 145 | 70 | 177 | 85.9003 | 34.3601 | дог
6129, I | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 184 | 166 | 230 | 127.0973 | 20.1742 | 184 | 166 | 230 | 127.0973 | 20.1742 | дог
6129, II | 630 | --*-- | 210 | 142 | 116 | 102.5544 | 16.2785 | 210 | 142 | 116 | 102.5544 | 16.2785 | дог
6130, I | 400 | Быт | 65 | 47 | 58 | 37.2527 | 9.3132 | 194 | 179 | 205 | 126.6591 | 31.6648
6130, II | 400 | --*-- | 89 | 78 | 114 | 61.5765 | 15.3941 | 64 | 98 | 71 | 51.0581 | 12.7645
6131, А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95 | 70 | 88 | 55.4407 | 13.8602 | 95 | 55 | 108 | 56.5364 | 14.1341
6131, Б | 400 | --*-- | 93 | 71 | 70 | 51.2772 | 12.8193 | 83 | 87 | 89 | 56.7555 | 14.1889
6132, А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 106 | 102 | 141 | 76.4775 | 19.1194 | 150 | 193 | 224 | 124.2486 | 31.0622
6132, Б | 400 | --*-- | 131 | 130 | 158 | 91.8169 | 22.9542 | 138 | 111 | 148 | 86.9959 | 21.749
6133, А | 400 | Быт | 60 | 63 | 73 | 42.9501 | 10.7375 | 50 | 72 | 72 | 42.5119 | 10.628
6133, Б | 400 | --*-- | 80 | 58 | 143 | 61.5765 | 15.3941 | 71 | 68 | 96 | 51.4963 | 12.8741
6134, А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 273 | 213 | 272 | 166.1031 | 41.5258 | 208 | 161 | 135 | 110.4432 | 27.6108
6134, Б | 400 | --*-- | 120 | 72 | 117 | 67.7122 | 16.928 | 105 | 74 | 109 | 63.1104 | 15.7776
6135, А | 400 | Быт | 182 | 127 | 166 | 104.0883 | 26.0221 | 135 | 94 | 72 | 65.9591 | 16.4898
6135, Б | 400 | --*-- | 42 | 55 | 90 | 40.9779 | 10.2445 | 88 | 46 | 95 | 50.1815 | 12.5454
6136, А | 400 | школа № 149, быт | 51 | 95 | 87 | 51.0581 | 12.7645 | 90 | 170 | 94 | 77.5732 | 19.3933
6136, Б | 400 | --*-- | 167 | 138 | 149 | 99.4865 | 24.8716 | 105 | 84 | 103 | 63.9869 | 15.9967
6137, А | 630 | Быт | 147 | 132 | 143 | 92.4743 | 14.6785 | 92 | 80 | 103 | 60.2617 | 9.5653
6137, Б | 630 | --*-- | 36 | 58 | 58 | 33.3083 | 5.287 | 86 | 117 | 68 | 59.3851 | 9.4262
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 67 | 118 | 120 | 66.8357 | 10.6088 | 204 | 125 | 128 | 100.1439 | 15.8959
6140, А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 128 | 146 | 124 | 87.2151 | 13.8437 | 103 | 102 | 103 | 67.4931 | 10.7132
6140, Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 116 | 114 | 115 | 75.601 | 18.9002 | 114 | 134 | 136 | 84.1472 | 21.0368
6141, А | 400 | Быт | 173 | 160 | 166 | 109.3475 | 27.3369 | 155 | 151 | 148 | 99.4865 | 24.8716
6141, Б | 400 | --*-- | 80 | 68 | 73 | 48.4285 | 12.1071 | 69 | 58 | 52 | 39.2249 | 9.8062
6142, А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 86 | 129 | 88 | 66.3974 | 16.5994 | 131 | 125 | 142 | 87.2151 | 21.8038
6142, Б | 400 | --*-- | 118 | 153 | 152 | 92.6934 | 23.1733 | 73 | 106 | 105 | 62.2339 | 15.5585
6143, А | 400 | Быт | 142 | 168 | 125 | 95.323 | 23.8308 | 112 | 102 | 91 | 66.8357 | 16.7089
6143, Б | 400 | --*-- | 63 | 91 | 40 | 42.5119 | 10.628 | 89 | 166 | 60 | 69.027 | 17.2568
6144, I | 400 | Быт | 42 | 31 | 12 | 18.6263 | 4.6566 | 42 | 36 | 15 | 20.3794 | 5.0949
6144, II | 400 | --*-- | 109 | 104 | 110 | 70.7801 | 17.695 | 98 | 104 | 105 | 67.2739 | 16.8185
6145, А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 209 | 152 | 215 | 126.2208 | 31.5552 | 85 | 150 | 80 | 69.027 | 17.2568
6145, Б | 400 | --*-- | 213 | 190 | 213 | 134.9861 | 33.7465 | 212 | 205 | 195 | 134.1096 | 33.5274
6146, А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 33 | 52 | 25.8577 | 6.4644 | 114 | 58 | 95 | 58.5086 | 14.6272
6146, Б | 400 | --*-- | 124 | 118 | 109 | 76.9158 | 19.229 | 74 | 68 | 89 | 50.6198 | 12.655
6147, А | 400 | Быт | 16 | 50 | 44 | 24.1047 | 6.0262 | 23 | 66 | 49 | 30.2404 | 7.5601
6147, Б | 400 | --*-- | 56 | 61 | 63 | 39.444 | 9.861 | 50 | 68 | 86 | 44.7032 | 11.1758
6148, А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 52 | 48 | 59 | 34.8422 | 8.7105 | 59 | 90 | 86 | 51.4963 | 12.8741
6148, Б | 630 | --*-- | 37 | 54 | 69 | 35.0613 | 5.5653 | 32 | 36 | 64 | 28.9256 | 4.5914
6149, А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 40 | 96 | 77 | 46.6754 | 18.6702 | 75 | 76 | 93 | 53.4685 | 21.3874
6149, Б | 250 | --*-- | 189 | 169 | 167 | 115.045 | 46.018 | 132 | 167 | 202 | 109.7858 | 43.9143
6150, I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 287 | 115 | 120 | 114.3876 | 18.1568 |  |  |  | 0 | 0
6150, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6151, I | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 111 | 129 | 126 | 80.2028 | 12.7306 | 50 | 49 | 58 | 34.4039 | 5.4609
6151, II | 630 | --*-- | 38 | 47 | 33 | 25.8577 | 4.1044 | 9 | 20 | 11 | 8.7653 | 1.3913
6152, А | 400 | Быт | 96 | 86 | 137 | 69.9035 | 17.4759 | 71 | 58 | 83 | 46.4563 | 11.6141
6152, Б | 250 | --*-- | 50 | 32 | 56 | 30.2404 | 12.0962 | 68 | 36 | 45 | 32.6509 | 13.0603
6153, А | 250 | Быт | 109 | 135 | 96 | 74.5053 | 29.8021 | 100 | 154 | 84 | 74.0671 | 29.6268
6153, Б | 400 | --*-- | 157 | 108 | 159 | 92.9125 | 23.2281 | 182 | 164 | 163 | 111.5389 | 27.8847
6154, А | 400 | Быт | 34 | 23 | 22 | 17.3115 | 4.3279 | 26 | 29 | 27 | 17.9689 | 4.4922
6154, Б | 250 | --*-- | 191 | 159 | 98 | 98.1717 | 39.2687 | 108 | 110 | 54 | 59.6043 | 23.8417
6155, I тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 85 | 82 | 82 | 54.5642 | 21.8257 | 93 | 86 | 69 | 54.3451 | 21.738
6155, I тр-р 3 | 400 | --*-- | 113 | 167 | 169 | 98.3909 | 24.5977 | 196 | 206 | 156 | 122.2764 | 30.5691
6155, II тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 141 | 138 | 102 | 83.4898 | 8.349 | 128 | 171 | 120 | 91.8169 | 9.1817
6155, II тр-р 4 | 400 | --*-- | 196 | 182 | 122 | 109.5667 | 27.3917 | 160 | 176 | 136 | 103.4309 | 25.8577
6156, А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 36 | 38 | 38 | 24.5429 | 2.4543 | 31 | 20 | 35 | 18.8455 | 1.8845
6156, Б | 250 | --*-- | 75 | 46 | 43 | 35.9379 | 14.3751 | 92 | 78 | 69 | 52.3729 | 20.9491
6158, I | 400 | Быт | 66 | 0 | 0 | 14.4628 | 3.6157 | 66 | 0 | 0 | 14.4628 | 3.6157
6158, II | 400 | --*-- | 70 | 69 | 56 | 42.731 | 10.6828 | 70 | 69 | 56 | 42.731 | 10.6828
6159, I | 400 | Быт | 137 | 120 | 125 | 83.7089 | 20.9272 | 125 | 140 | 103 | 80.6411 | 20.1603
6159, II | 400 | --*-- | 74 | 115 | 135 | 70.9992 | 17.7498 | 79 | 82 | 130 | 63.7678 | 15.9419
6160, I | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 3 | 23 | 14 | 8.7653 | 2.1913 | 10 | 25 | 14 | 10.7375 | 2.6844
6160, II | 630 | --*-- | 88 | 65 | 53 | 45.1415 | 7.1653 | 64 | 71 | 63 | 43.3884 | 6.887
6161, А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 50 | 73 | 81 | 44.7032 | 7.0957 | 39 | 41 | 45 | 27.3917 | 4.3479
6161, Б | 400 | --*-- | 123 | 158 | 168 | 98.3909 | 24.5977 | 156 | 145 | 99 | 87.6533 | 21.9133
6162, А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 111 | 130 | 108 | 76.4775 | 19.1194 | 115 | 124 | 115 | 77.5732 | 19.3933
6162, Б | 400 | --*-- | 81 | 97 | 117 | 64.6443 | 16.1611 | 53 | 80 | 95 | 49.9624 | 12.4906
6163, I | 400 | Быт | 260 | 294 | 270 | 180.5659 | 45.1415 | 215 | 154 | 204 | 125.5634 | 31.3908
6163, II | 1000 | --*-- | 73 | 84 | 51 | 45.5797 | 4.558 | 86 | 95 | 90 | 59.3851 | 5.9385
6164, I | 630 | Школа №175, быт | 200 | 277 | 222 | 153.1742 | 24.3134 | 244 | 249 | 183 | 148.1341 | 23.5134
6164, II | 630 | --*-- | 62 | 71 | 70 | 44.4841 | 7.061 | 18 | 41 | 25 | 18.4072 | 2.9218
6165, I | 400 | Быт | 173 | 102 | 106 | 83.4898 | 20.8725 | 108 | 75 | 122 | 66.8357 | 16.7089
6165, II | 400 | --*-- | 21 | 23 | 12 | 12.2715 | 3.0679 | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.16435
6167, I | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 206 | 205 | 180 | 129.5078 | 32.377 | 206 | 205 | 180 | 129.5078 | 32.377 | б/х
6167, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/х
6171, I | 400 | Быт | 195 | 285 | 124 | 132.3565 | 33.0891 | 195 | 285 | 124 | 132.3565 | 33.0891
6171, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6172, I | 400 | Быт | 191 | 137 | 170 | 109.1284 | 27.2821 | 115 | 115 | 140 | 81.0793 | 20.2698
6172, II | 400 | --*-- | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392 | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.16435
6173, I | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 89 | 49.0859 | 12.2715
6173, II | 400 | --*-- | 127 | 92 | 102 | 70.3418 | 17.5855 | 13 | 14 | 3 | 6.574 | 1.6435
6174, I | 400 | Быт | 120 | 160 | 125 | 88.749 | 22.1872 | 189 | 201 | 136 | 115.2641 | 28.816
6174, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 70 | 47.7711 | 11.9428
6175, I | 1000 | Быт | 20 | 29 | 36 | 18.6263 | 1.8626 | 20 | 29 | 36 | 18.6263 | 1.8626
6175, II | 630 | --*-- | 43 | 49 | 57 | 32.6509 | 5.1827 | 43 | 49 | 57 | 32.6509 | 5.1827
6176, I | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 182 | 86 | 76 | 75.3819 | 18.8455 | 338 | 282 | 319 | 205.7662 | 51.4415
6176, II | 400 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 13.2028 | 267 | 266 | 280 | 178.1554 | 44.5389
6177, I | 400 | Быт | 57 | 63 | 48 | 36.8144 | 9.2036 | 43 | 71 | 42 | 34.1848 | 8.5462
6177, II | 400 | --*-- | 63 | 85 | 75 | 48.8667 | 12.2167 | 38 | 48 | 62 | 32.4317 | 8.1079
6178, I | 400 | Быт | 57 | 25 | 48 | 28.4873 | 7.1218 | 37 | 33 | 79 | 32.6509 | 8.1627
6178, II | 400 | --*-- | 44 | 15 | 43 | 22.3516 | 5.5879 | 34 | 5 | 20 | 12.9289 | 3.2322
6179, I | 400 | Быт | 182 | 86 | 76 | 75.3819 | 18.8455 | 224 | 298 | 263 | 172.0197 | 43.0049
6179, II | 400 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 13.2028 | 64 | 58 | 46 | 36.8144 | 9.2036
6180, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 21.9133 | 5.4783
6180, II | 400 | --*-- | 138 | 75 | 116 | 72.0949 | 18.0237 | 51 | 46 | 32 | 28.2682 | 7.0671
6181, I | 400 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" фитнес клуб, быт | 62 | 49 | 48 | 34.8422 | 8.7105 | 249 | 278 | 219 | 163.4735 | 40.8684
6181, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182, I | 630 | Быт | 68 | 65 | 79 | 46.4563 | 7.374 | 107 | 94 | 73 | 60.0425 | 9.5306
6182, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34 | 15 | 24.1047 | 3.8261
6201, I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 676 | 690 | 690 | 450.5381 | 18.0215 | 676 | 690 | 690 | 450.5381 | 18.0215
6201, II | 2500 | --*-- | 400 | 380 | 420 | 262.96 | 10.5184 | 400 | 380 | 420 | 262.96 | 10.5184
6202, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 267 | 274 | 303 | 184.9485 | 7.3979 | 267 | 274 | 303 | 184.9485 | 7.3979
6202, II | 2500 | --*-- | 520 | 550 | 530 | 350.6133 | 14.0245 | 520 | 550 | 530 | 350.6133 | 14.0245
6203, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6203, II | 2500 | --*-- | 470 | 530 | 530 | 335.274 | 13.411 | 470 | 530 | 530 | 335.274 | 13.411
6205, I | 1600 | Быт | 112 | 120 | 151 | 83.9281 | 5.2455 | 119 | 171 | 128 | 91.5977 | 5.7249
6205, II | 1600 | --*-- | 39 | 201 | 170 | 89.8447 | 5.6153 | 159 | 159 | 166 | 106.0605 | 6.6288
6206, I | 1250 | Быт | 260 | 205 | 215 | 149.0107 | 11.9209 | 260 | 205 | 215 | 149.0107 | 11.9209
6206, II | 1250 | --*-- | 125 | 170 | 120 | 90.9403 | 7.2752 | 125 | 170 | 120 | 90.9403 | 7.2752
6207, I | 1250 | Быт | 127 | 141 | 130 | 87.2151 | 6.9772 | 127 | 141 | 130 | 87.2151 | 6.9772
6207, II | 1250 | --*-- | 130 | 112 | 106 | 76.2584 | 6.1007 | 130 | 112 | 106 | 76.2584 | 6.1007
6258, А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 213 | 236 | 178 | 137.3966 | 21.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6258, Б | 400 | --*-- | 157 | 160 | 86 | 88.3107 | 22.0777 | 266 | 211 | 202 | 148.7915 | 37.1979
6259, I | 400 | Быт | 235 | 228 | 192 | 143.5323 | 35.8831 | 197 | 171 | 205 | 125.5634 | 31.3908
6259, II | 630 | --*-- | 20 | 18 | 25 | 13.8054 | 2.1913 | 44 | 47 | 36 | 27.8299 | 4.4174
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 200 | 186 | 170 | 121.8381 | 30.4595 | 145 | 180 | 135 | 100.8013 | 25.2003
6278 | 400 | --*-- | 199 | 261 | 230 | 151.202 | 37.8005 | 123 | 188 | 171 | 105.6223 | 26.4056
6279, А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 77 | 70 | 102 | 54.5642 | 13.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дог
6279, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 86 | 79 | 51.0581 | 12.7645 | дог
6280 | 400 | Быт | 181 | 248 | 304 | 160.6247 | 40.1562 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6281 | 400 | Быт | 304 | 285 | 293 | 193.2756 | 48.3189 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6282 | 630 | Быт | 328 | 257 | 370 | 209.2723 | 33.2178 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6283 | 630 | Быт | 212 | 254 | 232 | 152.9551 | 24.2786 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6284 | 630 | Быт | 271 | 195 | 263 | 159.7482 | 25.3569 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6285 | 630 | Быт | 180 | 155 | 181 | 113.0728 | 17.9481 |  |  |  | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 137 | 64 | 76 | 60.6999 | 24.28 | 138 | 75 | 111 | 70.9992 | 28.3997
6287 | 250 | --*-- | 23 | 12 | 21 | 12.2715 | 4.9086 | 46 | 67 | 60 | 37.9101 | 15.164
6288 | 315 | Быт | 290 | 311 | 250 | 186.4825 | 59.2008 | 141 | 107 | 95 | 75.1627 | 23.8612
6289 | 400 | Быт | 108 | 120 | 57 | 62.453 | 15.6133 | 127 | 108 | 99 | 73.1905 | 18.2976
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 7 | 17 | 5 | 6.3549 | 3.1774 | 5 | 2 | 0 | 1.5339 | 0.76697
6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6292 | 400 | Быт | 20 | 14 | 32 | 14.4628 | 3.6157 | 33 | 37 | 31 | 22.1325 | 5.5331
6293 | 400 | Быт | 74 | 111 | 41 | 49.5241 | 12.381 | 56 | 107 | 108 | 59.3851 | 14.8463
6294 | 400 | Быт | 201 | 270 | 273 | 163.0352 | 40.7588 | 71 | 38 | 134 | 53.2494 | 13.3124
6295 | 400 | Быт | 91 | 58 | 65 | 46.8945 | 11.7236 | 105 | 88 | 102 | 64.6443 | 16.1611
6296, А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 165 | 265 | 261 | 151.4211 | 37.8553 | 231 | 137 | 230 | 131.0417 | 32.7604
6296, Б | 400 | --*-- | 57 | 20 | 21 | 21.4751 | 5.3688 | 30 | 12 | 17 | 12.9289 | 3.2322
6297, А | 320 | Быт | 61 | 93 | 70 | 49.0859 | 15.3393 | 68 | 65 | 77 | 46.018 | 14.3806
6297, Б | 400 | Быт | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 12.6002 | 88 | 92 | 65 | 53.6877 | 13.4219
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 147 | 144 | 140 | 94.4465 | 14.9915 | 210 | 233 | 205 | 141.9984 | 22.5394
6299 | 630 | --*-- | 332 | 375 | 266 | 213.2167 | 33.8439 | 157 | 177 | 138 | 103.4309 | 16.4176
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 35 | 35 | 21 | 19.9411 | 6.3305 | 165 | 136 | 109 | 89.8447 | 28.5221
6301 | 400 | --*-- | 18 | 4 | 14 | 7.8888 | 1.9722 | 37 | 18 | 31 | 18.8455 | 4.7114
6302 | 400 | Быт | 137 | 142 | 157 | 95.5421 | 23.8855 | 118 | 174 | 234 | 115.2641 | 28.816
6303 | 400 | Быт | 190 | 230 | 175 | 130.3843 | 32.5961 | 162 | 192 | 199 | 121.1807 | 30.2952
6310, I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 100 | 701 | 61 | 188.8929 | 75.5572 | 118 | 95 | 123 | 73.6288 | 29.4515
6310, II | 250 | --*-- | 57 | 57 | 30 | 31.5552 | 12.6221 | 60 | 66 | 75 | 44.0458 | 17.6183
6311, I | 630 | --*-- | 209 | 160 | 134 | 110.2241 | 17.4959 | 203 | 190 | 170 | 123.3721 | 19.5829
6311, II | 630 | --*-- | 20 | 17 | 30 | 14.6819 | 2.3305 | 23 | 18 | 25 | 14.4628 | 2.2957
6313, А | 315 | Школа №72 ; Быт | 32 | 17 | 39 | 19.2837 | 6.1218 | 37 | 31 | 15 | 18.1881 | 5.774
6313, Б | 315 | --*-- | 190 | 120 | 70 | 83.2707 | 26.4351 | 108 | 121 | 74 | 66.3974 | 21.0785
6314, А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 190 | 203 | 73 | 102.1161 | 25.529 | 190 | 203 | 73 | 102.1161 | 25.529
6314, Б | 400 | --*-- | 70 | 61 | 88 | 47.9902 | 11.9976 | 70 | 61 | 88 | 47.9902 | 11.9976
6315, А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 154 | 118 | 120 | 85.9003 | 13.635 | 154 | 118 | 120 | 85.9003 | 13.635
6315, Б | 630 | --*-- | 120 | 115 | 133 | 80.6411 | 12.8002 | 120 | 115 | 133 | 80.6411 | 12.8002
6316, А | 400 | Быт | 270 | 241 | 221 | 160.4056 | 40.1014 | 270 | 241 | 221 | 160.4056 | 40.1014
6316, Б | 400 | Быт | 282 | 241 | 340 | 189.1121 | 47.278 | 282 | 241 | 340 | 189.1121 | 47.278
6317, А | 250 | Быт | 140 | 108 | 151 | 87.4342 | 34.9737 | 140 | 108 | 151 | 87.4342 | 34.9737
6317, Б | 250 | Быт | 115 | 123 | 128 | 80.2028 | 32.0811 | 115 | 123 | 128 | 80.2028 | 32.0811
6318, А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 241 | 232 | 210 | 149.6681 | 37.417 | 241 | 232 | 210 | 149.6681 | 37.417
6318, Б | 400 | --*-- | 70 | 81 | 48 | 43.6075 | 10.9019 | 70 | 81 | 48 | 43.6075 | 10.9019
6319, А | 400 | Школа №128 ; Быт | 93 | 120 | 102 | 69.027 | 17.2568 | 93 | 120 | 102 | 69.027 | 17.2568
6319, Б | 400 | --*-- | 192 | 174 | 230 | 130.6035 | 32.6509 | 192 | 174 | 230 | 130.6035 | 32.6509
6320, А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 121 | 151 | 165 | 95.7613 | 23.9403 | 121 | 151 | 165 | 95.7613 | 23.9403
6320, Б | 400 | --*-- | 87 | 150 | 140 | 82.6133 | 20.6533 | 87 | 150 | 140 | 82.6133 | 20.6533
6321, А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 133 | 185 | 113 | 94.4465 | 23.6116 | 133 | 185 | 113 | 94.4465 | 23.6116
6321, Б | 400 | --*-- | 120 | 75 | 34 | 50.1815 | 12.5454 | 120 | 75 | 34 | 50.1815 | 12.5454
6322, А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 195 | 135 | 131 | 101.0205 | 25.2551 | 195 | 135 | 131 | 101.0205 | 25.2551
6322, Б | 400 | --*-- | 196 | 183 | 187 | 124.0295 | 31.0074 | 196 | 183 | 187 | 124.0295 | 31.0074
6323, А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 71 | 63 | 111 | 53.6877 | 13.4219 | 71 | 63 | 111 | 53.6877 | 13.4219
6323, Б | 400 | --*-- | 152 | 55 | 76 | 62.0147 | 15.5037 | 152 | 55 | 76 | 62.0147 | 15.5037
6324, А | 250 | Быт | 70 | 89 | 63 | 48.6476 | 19.459 | 70 | 89 | 63 | 48.6476 | 19.459
6324, Б | 250 | Быт | 77 | 70 | 77 | 49.0859 | 19.6343 | 77 | 70 | 77 | 49.0859 | 19.6343
6326, А | 250 | Быт | 201 | 250 | 201 | 142.8749 | 57.15 | 201 | 250 | 201 | 142.8749 | 57.15
6326, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6328, А | 400 | Быт | 170 | 156 | 201 | 115.4833 | 28.8708 | 170 | 156 | 201 | 115.4833 | 28.8708
6328, Б | 400 | Быт | 147 | 102 | 156 | 88.749 | 22.1872 | 147 | 102 | 156 | 88.749 | 22.1872
6329, А | 400 | Быт | 125 | 80 | 72 | 60.6999 | 15.175 | 125 | 80 | 72 | 60.6999 | 15.175
6329, Б | 400 | Быт | 123 | 132 | 120 | 82.175 | 20.5437 | 123 | 132 | 120 | 82.175 | 20.5437
6330, А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 253 | 300 | 205 | 166.1031 | 41.5258 | 253 | 300 | 205 | 166.1031 | 41.5258
6330, Б | 400 | --*-- | 202 | 176 | 156 | 117.0172 | 29.2543 | 202 | 176 | 156 | 117.0172 | 29.2543
6331, А | 400 | Быт | 156 | 95 | 157 | 89.4064 | 22.3516 | 156 | 95 | 157 | 89.4064 | 22.3516
6331, Б | 400 | Быт | 187 | 170 | 108 | 101.897 | 25.4742 | 187 | 170 | 108 | 101.897 | 25.4742
6332, А | 400 | Быт | 130 | 130 | 70 | 72.314 | 18.0785 | 130 | 130 | 70 | 72.314 | 18.0785
6332, Б | 400 | Быт | 160 | 170 | 133 | 101.4587 | 25.3647 | 160 | 170 | 133 | 101.4587 | 25.3647
6333, А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 170 | 185 | 180 | 117.2363 | 29.3091 | 170 | 185 | 180 | 117.2363 | 29.3091
6333, Б | 400 | --*-- | 25 | 34 | 43 | 22.3516 | 5.5879 | 25 | 34 | 43 | 22.3516 | 5.5879
6334, А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 63 | 54 | 70 | 40.9779 | 10.2445 | 63 | 54 | 70 | 40.9779 | 10.2445
6334, Б | 400 | --*-- | 133 | 201 | 247 | 127.3165 | 31.8291 | 133 | 201 | 247 | 127.3165 | 31.8291
6335, А | 400 | Школа №101 ; Быт | 62 | 60 | 80 | 44.2649 | 11.0662 | 62 | 60 | 80 | 44.2649 | 11.0662
6335, Б | 400 | --*-- | 210 | 204 | 198 | 134.1096 | 33.5274 | 210 | 204 | 198 | 134.1096 | 33.5274
6336, А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 105 | 110 | 90 | 66.8357 | 16.7089 | 105 | 110 | 90 | 66.8357 | 16.7089
6336, Б | 400 | --*-- | 153 | 242 | 182 | 126.4399 | 31.61 | 153 | 242 | 182 | 126.4399 | 31.61
6337, А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 15 | 19 | 30 | 14.0245 | 3.5061 | 15 | 19 | 30 | 14.0245 | 3.5061
6337, Б | 400 | --*-- | 48 | 103 | 121 | 59.6043 | 14.9011 | 48 | 103 | 121 | 59.6043 | 14.9011
6338, А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 210 | 200 | 90 | 109.5667 | 27.3917 | 210 | 200 | 90 | 109.5667 | 27.3917
6338, Б | 400 | --*-- | 60 | 44 | 51 | 33.9657 | 8.4914 | 60 | 44 | 51 | 33.9657 | 8.4914
6340, А | 400 | Быт | 108 | 100 | 90 | 65.3017 | 16.3254 | 108 | 100 | 90 | 65.3017 | 16.3254
6340, Б | 400 | Быт | 98 | 82 | 90 | 59.166 | 14.7915 | 98 | 82 | 90 | 59.166 | 14.7915
6341, А | 400 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 228 | 237 | 191 | 143.7515 | 35.9379 | 228 | 237 | 191 | 143.7515 | 35.9379
6341, Б | 400 | --*-- | 144 | 148 | 130 | 92.4743 | 23.1186 | 144 | 148 | 130 | 92.4743 | 23.1186
6342, А | 250 | Быт | 63 | 20 | 3 | 18.8455 | 7.5382 | 63 | 20 | 3 | 18.8455 | 7.5382
6342, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6343, А | 400 | Быт | 60 | 56 | 68 | 40.3205 | 10.0801 | 60 | 56 | 68 | 40.3205 | 10.0801
6343, Б | 400 | Быт | 46 | 79 | 18 | 31.3361 | 7.834 | 46 | 79 | 18 | 31.3361 | 7.834
6344, А | 400 | Быт | 40 | 60 | 38 | 30.2404 | 7.5601 | 40 | 60 | 38 | 30.2404 | 7.5601
6344, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345, А | 630 | Быт | 78 | 114 | 102 | 64.4252 | 10.2262 | 78 | 114 | 102 | 64.4252 | 10.2262
6345, Б | 630 | Быт | 108 | 124 | 112 | 75.3819 | 11.9654 | 108 | 124 | 112 | 75.3819 | 11.9654
6346, А | 315 | Детский сад №332; Быт | 46 | 72 | 88 | 45.1415 | 14.3306 | 46 | 72 | 88 | 45.1415 | 14.3306
6346, Б | 250 | --*-- | 56 | 60 | 43 | 34.8422 | 13.9369 | 56 | 60 | 43 | 34.8422 | 13.9369
6347, А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 44 | 30 | 51 | 27.3917 | 6.8479 | 44 | 30 | 51 | 27.3917 | 6.8479
6347, Б | 400 | --*-- | 180 | 264 | 184 | 137.6157 | 34.4039 | 180 | 264 | 184 | 137.6157 | 34.4039
6348, А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 300 | 275 | 239 | 178.3745 | 44.5936 | 300 | 275 | 239 | 178.3745 | 44.5936
6348, Б | 400 | --*-- | 100 | 95 | 120 | 69.027 | 17.2568 | 100 | 95 | 120 | 69.027 | 17.2568
6349, А | 400 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 18 | 0 | 33 | 11.1758 | 2.794 | 18 | 0 | 33 | 11.1758 | 2.794
6349, Б | 400 | --*-- | 20 | 30 | 24 | 16.2159 | 4.054 | 20 | 30 | 24 | 16.2159 | 4.054
6350, А | 250 | Быт | 56 | 77 | 77 | 46.018 | 18.4072 | 56 | 77 | 77 | 46.018 | 18.4072
6350, Б | 250 | --*-- | 120 | 128 | 138 | 84.5855 | 33.8342 | 120 | 128 | 138 | 84.5855 | 33.8342
6351, А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 196 | 140 | 155 | 107.5945 | 26.8986 | 196 | 140 | 155 | 107.5945 | 26.8986
6351, Б | 400 | --*-- | 141 | 80 | 144 | 79.9837 | 19.9959 | 141 | 80 | 144 | 79.9837 | 19.9959
6355, А | 400 | Быт | 66 | 39 | 38 | 31.3361 | 7.834 | 66 | 39 | 38 | 31.3361 | 7.834
6355, Б | 400 | --*-- | 138 | 173 | 108 | 91.8169 | 22.9542 | 138 | 173 | 108 | 91.8169 | 22.9542
6356, А | 400 | Быт | 62 | 89 | 77 | 49.9624 | 12.4906 | 62 | 89 | 77 | 49.9624 | 12.4906
6356, Б | 400 | --*-- | 88 | 55 | 88 | 50.6198 | 12.655 | 88 | 55 | 88 | 50.6198 | 12.655
6357, I | 400 | Быт | 48 | 56 | 70 | 38.1292 | 9.5323 | 48 | 56 | 70 | 38.1292 | 9.5323
6357, II | 400 | --*-- | 48 | 24 | 22 | 20.5985 | 5.1496 | 48 | 24 | 22 | 20.5985 | 5.1496
6358, I | 400 | Быт | 52 | 35 | 87 | 38.1292 | 9.5323 | 52 | 35 | 87 | 38.1292 | 9.5323
6358, II | 400 | --*-- | 8 | 3 | 9 | 4.3827 | 1.0957 | 8 | 3 | 9 | 4.3827 | 1.0957
6360, А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 126 | 100 | 64 | 63.5487 | 15.8872 | 126 | 100 | 64 | 63.5487 | 15.8872
6360, Б | 400 | --*-- | 30 | 20 | 50 | 21.9133 | 5.4783 | 30 | 20 | 50 | 21.9133 | 5.4783
6361, А | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 185 | 150 | 154 | 107.1562 | 26.789 | 185 | 150 | 154 | 107.1562 | 26.789
6361, Б | 400 | --*-- | 278 | 200 | 226 | 154.2699 | 38.5675 | 278 | 200 | 226 | 154.2699 | 38.5675
6362, А | 400 | Быт | 112 | 95 | 111 | 69.6844 | 17.4211 | 112 | 95 | 111 | 69.6844 | 17.4211
6362, Б | 400 | --*-- | 214 | 175 | 181 | 124.906 | 31.2265 | 214 | 175 | 181 | 124.906 | 31.2265
6363, А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 59 | 48 | 54 | 35.2805 | 8.8201 | 59 | 48 | 54 | 35.2805 | 8.8201
6363, Б | 400 | --*-- | 120 | 64 | 108 | 63.9869 | 15.9967 | 120 | 64 | 108 | 63.9869 | 15.9967
6364, А | 400 | Быт | 146 | 100 | 102 | 76.2584 | 19.0646 | 146 | 100 | 102 | 76.2584 | 19.0646
6364, Б | 400 | Быт | 128 | 108 | 129 | 79.9837 | 19.9959 | 128 | 108 | 129 | 79.9837 | 19.9959
6365, А | 400 | Быт | 127 | 140 | 145 | 90.2829 | 22.5707 | 127 | 140 | 145 | 90.2829 | 22.5707
6365, Б | 400 | Быт | 230 | 204 | 202 | 139.3688 | 34.8422 | 230 | 204 | 202 | 139.3688 | 34.8422
6366, А | 400 | Быт | 108 | 94 | 78 | 61.3573 | 15.3393 | 108 | 94 | 78 | 61.3573 | 15.3393
6366, Б | 400 | Быт | 165 | 162 | 80 | 89.1873 | 22.2968 | 165 | 162 | 80 | 89.1873 | 22.2968
6367, А | 250 | Быт | 160 | 170 | 141 | 103.2118 | 41.2847 | 160 | 170 | 141 | 103.2118 | 41.2847
6367, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368, А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 154 | 151 | 196 | 109.7858 | 27.4464 | 154 | 151 | 196 | 109.7858 | 27.4464
6368, Б | 400 | --*-- | 41 | 34 | 27 | 22.3516 | 5.5879 | 41 | 34 | 27 | 22.3516 | 5.5879
6369, А | 400 | Быт | 75 | 88 | 52 | 47.1137 | 11.7784 | 75 | 88 | 52 | 47.1137 | 11.7784
6369, Б | 400 | Быт | 212 | 215 | 178 | 132.5757 | 33.1439 | 212 | 215 | 178 | 132.5757 | 33.1439
6370, А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 48 | 75 | 90 | 46.6754 | 11.6689 | 48 | 75 | 90 | 46.6754 | 11.6689
6370, Б | 400 | --*-- | 300 | 176 | 190 | 145.9428 | 36.4857 | 300 | 176 | 190 | 145.9428 | 36.4857
6371, А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 174 | 152 | 126 | 99.0483 | 24.7621 | 174 | 152 | 126 | 99.0483 | 24.7621
6371, Б | 400 | --*-- | 112 | 97 | 65 | 60.0425 | 15.0106 | 112 | 97 | 65 | 60.0425 | 15.0106
6372, А | 315 | Быт | 105 | 85 | 93 | 62.0147 | 19.6872 | 105 | 85 | 93 | 62.0147 | 19.6872
6372, Б | 315 | Быт | 59 | 58 | 95 | 46.4563 | 14.748 | 59 | 58 | 95 | 46.4563 | 14.748
6373, А | 400 | Быт | 115 | 89 | 97 | 65.9591 | 16.4898 | 115 | 89 | 97 | 65.9591 | 16.4898
6373, Б | 400 | Быт | 212 | 201 | 203 | 134.9861 | 33.7465 | 212 | 201 | 203 | 134.9861 | 33.7465
6374, А | 315 | Быт | 180 | 110 | 176 | 102.1161 | 32.4178 | 180 | 110 | 176 | 102.1161 | 32.4178
6374, Б | 315 | Быт | 94 | 77 | 139 | 67.9313 | 21.5655 | 94 | 77 | 139 | 67.9313 | 21.5655
6375, I | 400 | Быт | 18 | 35 | 12 | 14.2437 | 3.5609 | 18 | 35 | 12 | 14.2437 | 3.5609
6375, II | 400 | Быт | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 4.3827 | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 4.3827
6376, А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 300 | 348 | 370 | 223.0777 | 55.7694 | 300 | 348 | 370 | 223.0777 | 55.7694
6376, Б | 400 | --*-- | 320 | 360 | 380 | 232.2813 | 58.0703 | 320 | 360 | 380 | 232.2813 | 58.0703
6377, А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 130 | 152 | 118 | 87.6533 | 13.9132 | 130 | 152 | 118 | 87.6533 | 13.9132
6377, Б | 630 | --*-- | 465 | 340 | 457 | 276.5463 | 43.8962 | 465 | 340 | 457 | 276.5463 | 43.8962
6380, А | 250 | Быт | 6 | 3 | 4 | 2.8487 | 1.1395 | 6 | 3 | 4 | 2.8487 | 1.1395
6380, Б | 250 | Быт | 77 | 47 | 73 | 43.1693 | 17.2677 | 77 | 47 | 73 | 43.1693 | 17.2677
6383, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 70 | 50 | 75 | 42.731 | 6.7827 | 70 | 50 | 75 | 42.731 | 6.7827
6383, Б | 630 | --*-- | 88 | 78 | 166 | 72.7523 | 11.548 | 88 | 78 | 166 | 72.7523 | 11.548
6384, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6384, Б | 630 | --*-- | 84 | 77 | 111 | 59.6043 | 9.461 | 84 | 77 | 111 | 59.6043 | 9.461
6385, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.13913 | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.13913
6385, Б | 630 | --*-- | 114 | 97 | 115 | 71.4375 | 11.3393 | 114 | 97 | 115 | 71.4375 | 11.3393
6386, А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 480 | 340 | 355 | 257.4817 | 64.3704 | 480 | 340 | 355 | 257.4817 | 64.3704
6386, Б | 400 | --*-- | 235 | 430 | 360 | 224.6117 | 56.1529 | 235 | 430 | 360 | 224.6117 | 56.1529
6387, А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 300 | 250 | 235 | 172.0197 | 43.0049 | 300 | 250 | 235 | 172.0197 | 43.0049
6387, Б | 400 | --*-- | 455 | 330 | 437 | 267.7809 | 66.9452 | 455 | 330 | 437 | 267.7809 | 66.9452
6388, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087 | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087
6388, Б | 630 | --*-- | 48 | 71 | 48 | 36.5953 | 5.8088 | 48 | 71 | 48 | 36.5953 | 5.8088
6389, А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 390 | 340 | 430 | 254.1947 | 63.5487 | 390 | 340 | 430 | 254.1947 | 63.5487
6389, Б | 400 | --*-- | 93 | 224 | 215 | 116.5789 | 29.1447 | 93 | 224 | 215 | 116.5789 | 29.1447
6390, А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 289 | 322 | 235 | 185.3868 | 29.4265 | 289 | 322 | 235 | 185.3868 | 29.4265
6390, Б | 630 | --*-- | 47 | 58 | 28 | 29.1447 | 4.6261 | 47 | 58 | 28 | 29.1447 | 4.6261
6391, А | 250 | Быт | 46 | 47 | 95 | 41.1971 | 16.4788 | 46 | 47 | 95 | 41.1971 | 16.4788
6391, Б | 250 | Быт | 57 | 35 | 52 | 31.5552 | 12.6221 | 57 | 35 | 52 | 31.5552 | 12.6221
6392, А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 350 | 218 | 248 | 178.8128 | 44.7032 | 350 | 218 | 248 | 178.8128 | 44.7032
6392, Б | 400 | --*-- | 395 | 349 | 396 | 249.812 | 62.453 | 395 | 349 | 396 | 249.812 | 62.453
6393, А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 108 | 106 | 111 | 71.2183 | 28.4873 | 108 | 106 | 111 | 71.2183 | 28.4873
6393, Б | 250 | --*-- | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 20.2479 | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 20.2479
6394, А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 358 | 286 | 301 | 207.081 | 51.7702 | 358 | 286 | 301 | 207.081 | 51.7702
6394, Б | 400 | --*-- | 88 | 69 | 69 | 49.5241 | 12.381 | 88 | 69 | 69 | 49.5241 | 12.381
6395, А | 400 | Быт | 102 | 142 | 111 | 77.7923 | 19.4481 | 102 | 142 | 111 | 77.7923 | 19.4481
6395, Б | 400 | Быт | 113 | 125 | 21 | 56.7555 | 14.1889 | 113 | 125 | 21 | 56.7555 | 14.1889
6396, А | 400 | Быт | 57 | 196 | 32 | 62.453 | 15.6133 | 57 | 196 | 32 | 62.453 | 15.6133
6396, Б | 400 | Быт | 192 | 120 | 169 | 105.4031 | 26.3508 | 192 | 120 | 169 | 105.4031 | 26.3508
6397, А | 400 | Быт | 142 | 185 | 152 | 104.9649 | 26.2412 | 142 | 185 | 152 | 104.9649 | 26.2412
6397, Б | 400 | Быт | 46 | 55 | 30 | 28.7065 | 7.1766 | 46 | 55 | 30 | 28.7065 | 7.1766
6398, А | 400 | Быт | 55 | 58 | 69 | 39.8823 | 9.9706 | 55 | 58 | 69 | 39.8823 | 9.9706
6398, Б | 400 | Быт | 100 | 120 | 173 | 86.1194 | 21.5298 | 100 | 120 | 173 | 86.1194 | 21.5298
6399, А | 400 | Быт | 50 | 52 | 45 | 32.2126 | 8.0532 | 50 | 52 | 45 | 32.2126 | 8.0532
6399, Б | 400 | Быт | 72 | 102 | 68 | 53.0303 | 13.2576 | 72 | 102 | 68 | 53.0303 | 13.2576
6400, А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 11 | 7 | 20 | 8.3271 | 2.0818 | 11 | 7 | 20 | 8.3271 | 2.0818
6400, Б | 315 | --*-- | 210 | 201 | 190 | 131.6991 | 41.8092 | 210 | 201 | 190 | 131.6991 | 41.8092
6401, А | 400 | Быт | 178 | 124 | 117 | 91.8169 | 22.9542 | 178 | 124 | 117 | 91.8169 | 22.9542
6401, Б | 400 | Быт | 35 | 20 | 29 | 18.4072 | 4.6018 | 35 | 20 | 29 | 18.4072 | 4.6018
6402, А | 630 | Быт | 90 | 114 | 109 | 68.5887 | 10.8871 | 90 | 114 | 109 | 68.5887 | 10.8871
6402, Б | 630 | Быт | 183 | 179 | 193 | 121.619 | 19.3046 | 183 | 179 | 193 | 121.619 | 19.3046
6403, А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 91 | 80 | 45 | 47.3328 | 11.8332 | 91 | 80 | 45 | 47.3328 | 11.8332
6403, Б | 400 | --*-- | 174 | 139 | 188 | 109.7858 | 27.4464 | 174 | 139 | 188 | 109.7858 | 27.4464
6404, А | 400 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 184 | 135 | 201 | 113.9493 | 28.4873 | 184 | 135 | 201 | 113.9493 | 28.4873
6404, Б | 400 | --*-- | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375 | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375
6405, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405, Б | 400 | Быт | 51 | 11 | 47 | 23.8855 | 5.9714 | 51 | 11 | 47 | 23.8855 | 5.9714
6406, А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 102 | 100 | 81 | 62.0147 | 15.5037 | 102 | 100 | 81 | 62.0147 | 15.5037
6406, Б | 400 | --*-- | 20 | 33 | 41 | 20.5985 | 5.1496 | 20 | 33 | 41 | 20.5985 | 5.1496
6407, А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 111 | 107 | 94 | 68.3696 | 27.3478 | 111 | 107 | 94 | 68.3696 | 27.3478
6407, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408, А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 157 | 82 | 81.5176 | 12.9393 | 133 | 157 | 82 | 81.5176 | 12.9393
6408, Б | 630 | --*-- | 87 | 91 | 105 | 62.0147 | 9.8436 | 87 | 91 | 105 | 62.0147 | 9.8436
6409, А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 90 | 81 | 101 | 59.6043 | 14.9011 | 90 | 81 | 101 | 59.6043 | 14.9011
6409, Б | 400 | --*-- | 295 | 365 | 310 | 212.5593 | 53.1398 | 295 | 365 | 310 | 212.5593 | 53.1398
6410, А | 400 | школа № 99 ; Быт | 51 | 29 | 44 | 27.1725 | 6.7931 | 51 | 29 | 44 | 27.1725 | 6.7931
6410, Б | 315 | --*-- | 28 | 41 | 38 | 23.4473 | 7.4436 | 28 | 41 | 38 | 23.4473 | 7.4436
6411, А | 250 | Быт | 63 | 79 | 89 | 50.6198 | 20.2479 | 63 | 79 | 89 | 50.6198 | 20.2479
6411, Б | 250 | Быт | 48 | 67 | 70 | 40.5397 | 16.2159 | 48 | 67 | 70 | 40.5397 | 16.2159
6412, А | 400 | Быт | 175 | 171 | 175 | 114.1685 | 28.5421 | 175 | 171 | 175 | 114.1685 | 28.5421
6412, Б | 400 | Быт | 97 | 112 | 111 | 70.1227 | 17.5307 | 97 | 112 | 111 | 70.1227 | 17.5307
6413, А | 400 | Быт | 120 | 146 | 136 | 88.0916 | 22.0229 | 120 | 146 | 136 | 88.0916 | 22.0229
6413, Б | 400 | Быт | 65 | 66 | 47 | 39.0057 | 9.7514 | 65 | 66 | 47 | 39.0057 | 9.7514
6414, А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 17 | 11 | 21 | 10.7375 | 2.6844 | 17 | 11 | 21 | 10.7375 | 2.6844
6414, Б | 400 | --*-- | 122 | 182 | 223 | 115.4833 | 28.8708 | 122 | 182 | 223 | 115.4833 | 28.8708
6415, I | 400 | Быт | 26 | 36 | 23 | 18.6263 | 4.6566 | 26 | 36 | 23 | 18.6263 | 4.6566
6415, II | 400 | Быт | 121 | 97 | 107 | 71.2183 | 17.8046 | 121 | 97 | 107 | 71.2183 | 17.8046
6425, А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 178 | 158 | 130 | 102.1161 | 25.529 | 178 | 158 | 130 | 102.1161 | 25.529
6425, Б | 400 | --*-- | 163 | 142 | 161 | 102.1161 | 25.529 | 163 | 142 | 161 | 102.1161 | 25.529
6440, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6440, Б | 250 | Быт | 5 | 45 | 12 | 13.5863 | 5.4345 | 7 | 53 | 24 | 18.4072 | 7.3629
6442, I | 400 | Быт | 58 | 43 | 35 | 29.8021 | 7.4505 | 58 | 43 | 35 | 29.8021 | 7.4505
6442, II | 630 | Быт | 168 | 140 | 98 | 88.9681 | 14.1219 | 168 | 140 | 98 | 88.9681 | 14.1219
6443, А | 630 | Быт | 82 | 98 | 115 | 64.6443 | 10.261 | 82 | 98 | 115 | 64.6443 | 10.261
6443, Б | 400 | Быт | 55 | 39 | 44 | 30.2404 | 7.5601 | 55 | 39 | 44 | 30.2404 | 7.5601
6444, А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 83 | 107 | 76 | 58.2895 | 14.5724 | 89 | 82 | 130 | 65.9591 | 16.4898
6444, Б | 400 | --*-- | 80 | 84 | 122 | 62.6721 | 15.668 | 64 | 60 | 106 | 50.4007 | 12.6002
6445, А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 106 | 98 | 64.4252 | 16.1063 | 89 | 90 | 78 | 56.3173 | 14.0793
6445, Б | 400 | --*-- | 96 | 65 | 73 | 51.2772 | 12.8193 | 96 | 112 | 98 | 67.0548 | 16.7637
6446, А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 58 | 14 | 35 | 23.4473 | 5.8618 | 58 | 14 | 35 | 23.4473 | 5.8618
6446, Б | 400 | --*-- | 120 | 137 | 107 | 79.7645 | 19.9411 | 120 | 137 | 107 | 79.7645 | 19.9411
6447, А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 176 | 169 | 128 | 103.6501 | 25.9125 | 176 | 169 | 128 | 103.6501 | 25.9125
6447, Б | 400 | --*-- | 24 | 36 | 25 | 18.6263 | 4.6566 | 24 | 36 | 25 | 18.6263 | 4.6566
6448, А | 630 | Быт | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.13913 | 12 | 4 | 5 | 4.6018 | 0.73044
6448, Б | 630 | Быт | 129 | 139 | 117 | 84.3663 | 13.3915 | 134 | 132 | 106 | 81.5176 | 12.9393
6449, А | 400 | Быт | 45 | 34 | 48 | 27.8299 | 6.9575 | 45 | 34 | 48 | 27.8299 | 6.9575
6449, Б | 400 | Быт | 298 | 208 | 238 | 163.0352 | 40.7588 | 298 | 208 | 238 | 163.0352 | 40.7588
6450, А | 250 | Быт | 27 | 9 | 12 | 10.5184 | 4.2074 | 27 | 9 | 12 | 10.5184 | 4.2074
6450, Б | 250 | Быт | 107 | 71 | 72 | 54.7833 | 21.9133 | 107 | 71 | 72 | 54.7833 | 21.9133
6451, А | 400 | Быт | 86 | 33 | 37 | 34.1848 | 8.5462 | 93 | 47 | 73 | 46.6754 | 11.6689
6451, Б | 400 | Быт | 94 | 77 | 33 | 44.7032 | 11.1758 | 106 | 96 | 58 | 56.9747 | 14.2437
6452, А | 400 | Быт | 30 | 38 | 60 | 28.0491 | 7.0123 | 44 | 53 | 70 | 36.5953 | 9.1488
6452, Б | 400 | Быт | 80 | 94 | 117 | 63.7678 | 15.9419 | 68 | 139 | 134 | 74.7245 | 18.6811
6453, А | 400 | Быт | 57 | 93 | 85 | 51.4963 | 12.8741 | 14 | 48 | 60 | 26.7343 | 6.6836
6453, Б | 400 | Быт | 47 | 60 | 57 | 35.9379 | 8.9845 | 82 | 65 | 60 | 45.3606 | 11.3401
6454, А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 78 | 85 | 95 | 56.5364 | 14.1341 | 86 | 94 | 125 | 66.8357 | 16.7089
6454, Б | 400 | --*-- | 25 | 16 | 19 | 13.148 | 3.287 | 33 | 44 | 42 | 26.0769 | 6.5192
6455, А | 400 | школа №32; Быт | 21 | 28 | 14 | 13.8054 | 3.4514 | 28 | 33 | 15 | 16.6541 | 4.1635
6455, Б | 400 | --*-- | 113 | 85 | 143 | 74.7245 | 18.6811 | 39 | 41 | 72 | 33.3083 | 8.3271
6456, А | 400 | Быт | 60 | 51 | 55 | 36.3761 | 9.094 | 55 | 102 | 83 | 52.592 | 13.148
6456, Б | 400 | Быт | 97 | 74 | 52 | 48.8667 | 12.2167 | 70 | 90 | 61 | 48.4285 | 12.1071
6458, А | 400 | Быт | 78 | 78 | 46 | 44.2649 | 11.0662 | 126 | 134 | 115 | 82.175 | 20.5437
6458, Б | 400 | Быт | 80 | 99 | 52 | 50.6198 | 12.655 | 115 | 143 | 147 | 88.749 | 22.1872
6459, А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 138 | 110 | 114 | 79.3263 | 19.8316 | 182 | 210 | 156 | 120.0851 | 30.0213
6459, Б | 400 | --*-- | 105 | 73 | 95 | 59.8234 | 14.9559 | 134 | 92 | 53 | 61.1382 | 15.2846
6460, А | 400 | Быт | 60 | 99 | 88 | 54.1259 | 13.5315 | 35 | 82 | 75 | 42.0736 | 10.5184
6460, Б | 400 | Быт | 167 | 212 | 197 | 126.2208 | 31.5552 | 340 | 390 | 342 | 234.9109 | 58.7277
6461, I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 48 | 68 | 48 | 35.9379 | 8.9845 | 48 | 68 | 48 | 35.9379 | 8.9845
6461, II | 400 | --*-- | 31 | 65 | 39 | 29.583 | 7.3958 | 31 | 65 | 39 | 29.583 | 7.3958
6462, I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 72 | 86 | 65 | 48.8667 | 12.2167 | 72 | 86 | 65 | 48.8667 | 12.2167
6462, II | 400 | --*-- | 105 | 98 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 105 | 98 | 140 | 75.1627 | 18.7907
6463, А | 400 | Быт | 208 | 137 | 149 | 108.2519 | 27.063 | 208 | 137 | 149 | 108.2519 | 27.063
6463, Б | 400 | Быт | 116 | 134 | 158 | 89.4064 | 22.3516 | 116 | 134 | 158 | 89.4064 | 22.3516
6464, А | 400 | Быт | 198 | 178 | 202 | 126.6591 | 31.6648 | 198 | 178 | 202 | 126.6591 | 31.6648
6464, Б | 400 | Быт | 61 | 33 | 63 | 34.4039 | 8.601 | 61 | 33 | 63 | 34.4039 | 8.601
6465, I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 62 | 52 | 73 | 40.9779 | 10.2445 | 118 | 122 | 84 | 70.9992 | 17.7498
6465, II | 400 | --*-- | 8 | 80 | 17 | 23.009 | 5.7523 | 28 | 44 | 32 | 22.7899 | 5.6975
6466, I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 145 | 108 | 133 | 84.5855 | 13.4263 | 127 | 129 | 164 | 92.036 | 14.6089
6466, II | 630 | --*-- | 70 | 53 | 40 | 35.7187 | 5.6696 | 42 | 47 | 62 | 33.0891 | 5.2522
6467, А | 400 | Быт | 205 | 238 | 210 | 143.0941 | 35.7735 | 205 | 238 | 210 | 143.0941 | 35.7735
6467, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574 | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
6468, А | 400 | Быт | 172 | 175 | 163 | 111.758 | 27.9395 | 172 | 175 | 163 | 111.758 | 27.9395
6468, Б | 400 | Быт | 135 | 100 | 117 | 77.1349 | 19.2837 | 135 | 100 | 117 | 77.1349 | 19.2837
6469, I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 122 | 82 | 58 | 57.4129 | 9.1132 | 96 | 63 | 102 | 57.1938 | 9.0784
6469, II | 630 | --*-- | 65 | 79 | 73 | 47.5519 | 7.5479 | 72 | 106 | 80 | 56.5364 | 8.974
6488, I | 630 | Перинатальный центр | 195 | 193 | 173 | 122.9338 | 19.5133 | 195 | 193 | 173 | 122.9338 | 19.5133
6488, II | 630 | --*-- | 163 | 120 | 100 | 83.9281 | 13.3219 | 163 | 120 | 100 | 83.9281 | 13.3219
6521, I | 2000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, II | 2000 | --*-- | 27 | 0 | 10 | 8.1079 | 0.4054 | 27 | 0 | 10 | 8.1079 | 0.4054
6522, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 40 | 8 | 20 | 14.9011 | 5.9604 | 40 | 8 | 20 | 14.9011 | 5.9604
6522, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, I | 100 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, II | 100 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, II | 1600 | --*-- | 20 | 30 | 8 | 12.7097 | 0.79436 | 20 | 30 | 8 | 12.7097 | 0.79436
6543, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 74 | 104 | 94 | 59.6043 | 3.7253 | 74 | 104 | 94 | 59.6043 | 3.7253
6543, II | 1600 | --*-- | 83 | 96 | 90 | 58.9469 | 3.6842 | 83 | 96 | 90 | 58.9469 | 3.6842
6551, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, II | 1600 | --*-- | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 0.082175 | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 0.082175
6553, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6567, I | 2000 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 221 | 177 | 261 | 144.4089 | 7.2204 | 221 | 177 | 261 | 144.4089 | 7.2204
6567, II | 2000 | --*-- | 399 | 390 | 381 | 256.386 | 12.8193 | 399 | 390 | 381 | 256.386 | 12.8193
6801, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 121 | 16 | 4 | 30.8978 | 4.9044 | 121 | 16 | 4 | 30.8978 | 4.9044
6801, Б | 400 | --*-- | 183 | 179 | 200 | 123.1529 | 30.7882 | 183 | 179 | 200 | 123.1529 | 30.7882

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 421, II | 630 | --*-- | 140 | 140 | 135 | 90.9403 | 14.435 | 140 | 140 | 135 | 90.9403 | 14.435
РП 423, I | 630 | Быт | 65 | 51 | 44 | 35.0613 | 5.5653 | 65 | 51 | 44 | 35.0613 | 5.5653
РП 423, II | 630 | Быт | 83 | 86 | 106 | 60.2617 | 9.5653 | 83 | 86 | 106 | 60.2617 | 9.5653
РП 424, II | 250 | Быт | 7.5 | 4.2 | 12.2 | 5.2373 | 2.0949 | 7.5 | 4.2 | 12.2 | 5.2373 | 2.0949
РП 426, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 426, II | 400 | Быт | 41 | 39 | 41 | 26.5151 | 6.6288 | 41 | 39 | 41 | 26.5151 | 6.6288
РП 427, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 427, II | 250 | Быт | 183 | 186 | 220 | 129.0695 | 51.6278 | 183 | 186 | 220 | 129.0695 | 51.6278
РП 430, I | 630 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 174 | 62 | 121 | 78.2306 | 12.4176 | 174 | 62 | 121 | 78.2306 | 12.4176
РП 430, II | 630 | --*-- | 133 | 150 | 153 | 95.5421 | 15.1654 | 133 | 150 | 153 | 95.5421 | 15.1654
РП 431, I | 250 | Быт | 90 | 58 | 104 | 55.2216 | 22.0886 | 90 | 58 | 104 | 55.2216 | 22.0886
РП 431, II | 250 | Быт | 120 | 166 | 145 | 94.4465 | 37.7786 | 120 | 166 | 145 | 94.4465 | 37.7786
РП 438, I | 400 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 194 | 199 | 128 | 114.1685 | 28.5421 | 194 | 199 | 128 | 114.1685 | 28.5421
РП 438, II | 400 | --*-- | 135 | 116 | 95 | 75.8201 | 18.955 | 135 | 116 | 95 | 75.8201 | 18.955
4501, А | 250 | Быт | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267 | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267
4501, Б | 250 | Быт | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267 | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267
4502, А | 400 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 148 | 113 | 111 | 81.5176 | 20.3794 | 148 | 113 | 111 | 81.5176 | 20.3794
4502, Б | 400 | --*-- | 103 | 118 | 109 | 72.314 | 18.0785 | 103 | 118 | 109 | 72.314 | 18.0785
4505, А | 400 | Быт | 120 | 88 | 88 | 64.8635 | 16.2159 | 120 | 88 | 88 | 64.8635 | 16.2159
4505, Б | 400 | Быт | 41 | 51 | 55 | 32.2126 | 8.0532 | 41 | 51 | 55 | 32.2126 | 8.0532
4507 | 630 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК", быт | 16 | 18 | 21 | 12.0523 | 1.9131 | 16 | 18 | 21 | 12.0523 | 1.9131
4508, А | 400 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 79 | 69 | 59 | 45.3606 | 11.3401 | 79 | 69 | 59 | 45.3606 | 11.3401
4508, Б | 400 | --*-- | 131 | 123 | 127 | 83.4898 | 20.8725 | 131 | 123 | 127 | 83.4898 | 20.8725
4509, А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 160 | 180 | 155 | 108.471 | 27.1178 | 160 | 180 | 155 | 108.471 | 27.1178
4509, Б | 400 | --*-- | 67 | 101 | 66 | 51.2772 | 12.8193 | 67 | 101 | 66 | 51.2772 | 12.8193
4511 | 400 |  | 140 | 110 | 100 | 76.6967 | 19.1742 | 140 | 110 | 100 | 76.6967 | 19.1742
4517 | 250 | Быт | 236 | 233 | 238 | 154.9273 | 61.9709 | 236 | 233 | 238 | 154.9273 | 61.9709
4518 | 250 | Быт | 68 | 82 | 52 | 44.2649 | 17.706 | 68 | 82 | 52 | 44.2649 | 17.706
4519 | 630 | Быт | 480 | 453 | 533 | 321.2495 | 50.992 | 480 | 453 | 533 | 321.2495 | 50.992
4522 | 400 | Быт | 169 | 264 | 246 | 148.7915 | 37.1979 | 169 | 264 | 246 | 148.7915 | 37.1979
4525, А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 62 | 71 | 63 | 42.9501 | 10.7375 | 62 | 71 | 63 | 42.9501 | 10.7375
4525, Б | 400 | --*-- | 176 | 178 | 219 | 125.5634 | 31.3908 | 176 | 178 | 219 | 125.5634 | 31.3908
4526 | 250 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 4 | 4 | 1 | 1.9722 | 0.78888 | 4 | 4 | 1 | 1.9722 | 0.78888
4530, I | 630 | быт | 62 | 66 | 66 | 42.5119 | 6.7479 | 62 | 66 | 66 | 42.5119 | 6.7479
4530, II | 630 | --*-- | 84 | 120 | 110 | 68.8079 | 10.9219 | 84 | 120 | 110 | 68.8079 | 10.9219
4531, I | 250 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 87 | 78 | 72 | 51.9346 | 20.7738 | 87 | 78 | 72 | 51.9346 | 20.7738
4531, II | 630 | --*-- | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174 | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174
4532, I | 630 | быт | 80 | 113 | 70 | 57.6321 | 9.1479 | 80 | 113 | 70 | 57.6321 | 9.1479
4532, II | 630 | --*-- | 4 | 13 | 18 | 7.6697 | 1.2174 | 4 | 13 | 18 | 7.6697 | 1.2174
4533, I | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 1.7392 | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 1.7392
4533, II | 630 | --*-- | 63 | 80 | 78 | 48.4285 | 7.6871 | 63 | 80 | 78 | 48.4285 | 7.6871
4534, I | 630 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 220 | 203 | 212 | 139.1497 | 22.0872 | 220 | 203 | 212 | 139.1497 | 22.0872
4534, II | 630 | --*-- | 75 | 79 | 70 | 49.0859 | 7.7914 | 75 | 79 | 70 | 49.0859 | 7.7914
4535, I | 1000 | Быт | 110 | 95 | 120 | 71.2183 | 7.1218 | 110 | 95 | 120 | 71.2183 | 7.1218
4535, II | 1000 | --*-- | 210 | 180 | 220 | 133.6713 | 13.3671 | 210 | 180 | 220 | 133.6713 | 13.3671
4536, I | 1000 | Быт | 150 | 100 | 110 | 78.888 | 7.8888 | 150 | 100 | 110 | 78.888 | 7.8888
4536, II | 1000 | --*-- | 145 | 180 | 149 | 103.8692 | 10.3869 | 145 | 180 | 149 | 103.8692 | 10.3869
4539 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4541 | 630 | Быт | 18 | 25 | 26 | 15.1202 | 2.4 | 18 | 25 | 26 | 15.1202 | 2.4
4542 | 630 |  | 35 | 32 | 18 | 18.6263 | 2.9566 | 35 | 32 | 18 | 18.6263 | 2.9566
4551 | 400 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 336 | 360 | 310 | 220.4481 | 55.112 | 336 | 360 | 310 | 220.4481 | 55.112
4560 | 400 | Быт | 17 | 35 | 74 | 27.6108 | 6.9027 | 17 | 35 | 74 | 27.6108 | 6.9027
4561А | 400 | Быт | 374 | 304 | 308 | 216.0655 | 54.0164 | 374 | 304 | 308 | 216.0655 | 54.0164
4561Б | 400 | Быт | 410 | 480 | 590 | 324.3173 | 81.0793 | 410 | 480 | 590 | 324.3173 | 81.0793
4562 | 400 | Быт | 104 | 160 | 206 | 102.9927 | 25.7482 | 104 | 160 | 206 | 102.9927 | 25.7482
4563, А | 400 | Быт | 254 | 240 | 240 | 160.8439 | 40.211 | 254 | 240 | 240 | 160.8439 | 40.211
4563, Б | 400 | Быт | 50 | 50 | 57 | 34.4039 | 8.601 | 50 | 50 | 57 | 34.4039 | 8.601
4564, А | 400 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 120 | 105 | 115 | 74.5053 | 18.6263 | 120 | 105 | 115 | 74.5053 | 18.6263
4564, Б | 400 | --*-- | 175 | 130 | 185 | 107.3753 | 26.8438 | 175 | 130 | 185 | 107.3753 | 26.8438
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 6.5055 | 30 | 40 | 25 | 20.8177 | 6.5055
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 56 | 60 | 40 | 34.1848 | 10.6828 | 56 | 60 | 40 | 34.1848 | 10.6828
4566 Т-1 | 400 | Быт | 145 | 115 | 165 | 93.1317 | 23.2829 | 145 | 115 | 165 | 93.1317 | 23.2829
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 130 | 117 | 109 | 78.0115 | 19.5029 | 130 | 117 | 109 | 78.0115 | 19.5029
4567, А | 320 | детский сад № 365, Быт | 59 | 42 | 55 | 34.1848 | 10.6828 | 59 | 42 | 55 | 34.1848 | 10.6828
4567, Б | 320 | --*-- | 155 | 192 | 215 | 123.1529 | 38.4853 | 155 | 192 | 215 | 123.1529 | 38.4853
4568, А | 400 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 120 | 137 | 140 | 86.9959 | 21.749 | 120 | 137 | 140 | 86.9959 | 21.749
4568, Б | 630 | --*-- | 73 | 56 | 63 | 42.0736 | 6.6783 | 73 | 56 | 63 | 42.0736 | 6.6783
4569, А | 100 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 4 | 20 | 37 | 13.3671 | 13.3671 | 4 | 20 | 37 | 13.3671 | 13.3671
4569, Б | 160 | --*-- | 40 | 50 | 30 | 26.296 | 16.435 | 40 | 50 | 30 | 26.296 | 16.435
4572 | 630 | Быт | 330 | 250 | 150 | 159.9673 | 25.3916 | 330 | 250 | 150 | 159.9673 | 25.3916
4575, А | 250 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 32.5 | 29.1 | 18.8 | 17.6183 | 7.0473 | 32.5 | 29.1 | 18.8 | 17.6183 | 7.0473
4575, Б | 250 | --*-- | 53.5 | 70.8 | 38.2 | 35.6092 | 14.2437 | 53.5 | 70.8 | 38.2 | 35.6092 | 14.2437
4576, I | 400 | Быт | 183 | 152 | 138 | 103.6501 | 25.9125 | 183 | 152 | 138 | 103.6501 | 25.9125
4576, II | 400 | --*-- | 105 | 200 | 140 | 97.5143 | 24.3786 | 105 | 200 | 140 | 97.5143 | 24.3786
4577, А | 400 | Быт | 145 | 145 | 132 | 92.4743 | 23.1186 | 145 | 145 | 132 | 92.4743 | 23.1186
4577, Б | 400 | --*-- | 230 | 235 | 211 | 148.1341 | 37.0335 | 230 | 235 | 211 | 148.1341 | 37.0335
4578 | 160 | Котельная ул. Тракторная ЗАО "СУТЭК" , быт | 42 | 40 | 40 | 26.7343 | 16.7089 | 42 | 40 | 40 | 26.7343 | 16.7089
4583, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4583, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4586, I | 400 | Быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.21913 | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.21913
4586, II | 400 | Быт | 36 | 52 | 64 | 33.3083 | 8.3271 | 36 | 52 | 64 | 33.3083 | 8.3271
4590, I | 400 | Быт | 17.6 | 4.5 | 8.6 | 6.7274 | 1.6818 | 17.6 | 4.5 | 8.6 | 6.7274 | 1.6818
4590, II | 400 | Быт | 175 | 159 | 173 | 111.1006 | 27.7752 | 175 | 159 | 173 | 111.1006 | 27.7752
4591, I | 250 | Быт | 130 | 120 | 127 | 82.6133 | 33.0453 | 130 | 120 | 127 | 82.6133 | 33.0453
4591, II | 250 | Быт | 16 | 15 | 15.5 | 10.1897 | 4.0759 | 16 | 15 | 15.5 | 10.1897 | 4.0759
4594, I | 400 | Школа №145 , быт | 3.5 | 0 | 0 | 0.76697 | 0.19174 | 3.5 | 0 | 0 | 0.76697 | 0.19174
4594, II | 400 | --*-- | 79 | 50 | 58.5 | 41.0875 | 10.2719 | 79 | 50 | 58.5 | 41.0875 | 10.2719
4595 | 400 | Быт | 147 | 127 | 158 | 94.6656 | 23.6664 | 147 | 127 | 158 | 94.6656 | 23.6664
4596, I | 160 | Быт | 92 | 116 | 128 | 73.6288 | 46.018 | 92 | 116 | 128 | 73.6288 | 46.018
4596, II | 160 | Быт | 44 | 104 | 122 | 59.166 | 36.9788 | 44 | 104 | 122 | 59.166 | 36.9788
4597, I | 400 | д/сад №389, быт | 65 | 28 | 30 | 26.9534 | 6.7383 | 65 | 28 | 30 | 26.9534 | 6.7383
4597, II | 400 | Быт | 103 | 114 | 123 | 74.5053 | 18.6263 | 103 | 114 | 123 | 74.5053 | 18.6263
4598, I | 250 | д/сад №406, быт | 148 | 171 | 124 | 97.0761 | 38.8304 | 148 | 171 | 124 | 97.0761 | 38.8304
4598, II | 250 | Быт | 71 | 82 | 93 | 53.9068 | 21.5627 | 71 | 82 | 93 | 53.9068 | 21.5627
4601 | 630 | Быт | 211 | 286 | 310 | 176.8406 | 28.0699 | 211 | 286 | 310 | 176.8406 | 28.0699
4602 | 400 | Быт | 62 | 73 | 152 | 62.8913 | 15.7228 | 62 | 73 | 152 | 62.8913 | 15.7228
4603 | 320 | школа № 143, быт | 377 | 357 | 310 | 228.7752 | 71.4922 | 377 | 357 | 310 | 228.7752 | 71.4922
4604 | 400 | Быт | 213 | 173 | 128 | 112.6345 | 28.1586 | 213 | 173 | 128 | 112.6345 | 28.1586
4605, А | 630 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 208 | 222 | 147 | 126.4399 | 20.0698 | 208 | 222 | 147 | 126.4399 | 20.0698
4605, Б | 630 | --*-- | 219 | 227 | 168 | 134.5479 | 21.3568 | 219 | 227 | 168 | 134.5479 | 21.3568
4606, А | 400 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 175 | 116 | 143 | 95.1039 | 23.776 | 175 | 116 | 143 | 95.1039 | 23.776
4606, Б | 630 | --*-- | 153 | 130 | 119 | 88.0916 | 13.9828 | 153 | 130 | 119 | 88.0916 | 13.9828
4607 | 315 | Быт | 224 | 285 | 200 | 155.3655 | 49.3224 | 224 | 285 | 200 | 155.3655 | 49.3224
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 50 | 106 | 133 | 63.3295 | 31.6648 | 50 | 106 | 133 | 63.3295 | 31.6648
4610 | 160 | Школа №21, быт | 20.2 | 19.7 | 30.3 | 15.3832 | 9.6145 | 20.2 | 19.7 | 30.3 | 15.3832 | 9.6145
4611 | 400 | Быт | 277 | 320 | 342 | 205.7662 | 51.4415 | 277 | 320 | 342 | 205.7662 | 51.4415
4612 | 400 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 433 | 300 | 260 | 217.5994 | 54.3999 | 433 | 300 | 260 | 217.5994 | 54.3999
4615 | 250 | Быт | 385 | 412 | 343 | 249.812 | 99.9248 | 385 | 412 | 343 | 249.812 | 99.9248
4616 | 400 | Быт | 476 | 396 | 400 | 278.7376 | 69.6844 | 476 | 396 | 400 | 278.7376 | 69.6844
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 160 | 125 | 277 | 123.1529 | 49.2612 | 160 | 125 | 277 | 123.1529 | 49.2612
4618 | 320 | Быт | 273 | 376 | 305 | 209.0532 | 65.3291 | 273 | 376 | 305 | 209.0532 | 65.3291
4621, А | 250 | Быт | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.39444 | 0.15778 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.39444 | 0.15778
4621, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.87653 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.87653
4623 | 160 | Быт | 21 | 46 | 41 | 23.6664 | 14.7915 | 21 | 46 | 41 | 23.6664 | 14.7915
4624 | 160 | Быт | 20 | 33 | 23 | 16.6541 | 10.4088 | 20 | 33 | 23 | 16.6541 | 10.4088
4625, А | 250 | Быт | 148 | 142 | 160 | 98.61 | 39.444 | 148 | 142 | 160 | 98.61 | 39.444
4625, Б | 400 | --*-- | 88 | 101 | 76 | 58.0703 | 14.5176 | 88 | 101 | 76 | 58.0703 | 14.5176
4626, А | 160 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 65 | 47 | 48 | 35.0613 | 21.9133 | 65 | 47 | 48 | 35.0613 | 21.9133
4626, Б | 180 | --*-- | 1 | 28 | 11 | 8.7653 | 4.8696 | 1 | 28 | 11 | 8.7653 | 4.8696
4627, А | 400 | детский сад № 382, быт | 162 | 160 | 166 | 106.9371 | 26.7343 | 162 | 160 | 166 | 106.9371 | 26.7343
4627, Б | 400 | --*-- | 130 | 135 | 120 | 84.3663 | 21.0916 | 130 | 135 | 120 | 84.3663 | 21.0916
4628, А | 400 | Школа №177, котельная школы №177 ЗАО "СУТЭК", ТЦ "Орион" | 141 | 89 | 135 | 79.9837 | 19.9959 | 141 | 89 | 135 | 79.9837 | 19.9959
4628, Б | 400 | --*-- | 200 | 89 | 135 | 92.9125 | 23.2281 | 200 | 89 | 135 | 92.9125 | 23.2281
4630, А | 400 | детский сад № 96, Быт | 75 | 75 | 95 | 53.6877 | 13.4219 | 75 | 75 | 95 | 53.6877 | 13.4219
4630, Б | 400 | --*-- | 160 | 90 | 120 | 81.0793 | 20.2698 | 160 | 90 | 120 | 81.0793 | 20.2698
4631, А | 400 | Быт | 85 | 170 | 120 | 82.175 | 20.5437 | 85 | 170 | 120 | 82.175 | 20.5437
4631, Б | 400 | --*-- | 61 | 98 | 108 | 58.5086 | 14.6272 | 61 | 98 | 108 | 58.5086 | 14.6272
4632, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 36.9 | 45 | 45 | 27.808 | 6.952 | 36.9 | 45 | 45 | 27.808 | 6.952
4632, Б | 400 | --*-- | 91.6 | 73.6 | 61.4 | 49.6556 | 12.4139 | 91.6 | 73.6 | 61.4 | 49.6556 | 12.4139
4633, А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 66 | 110 | 98 | 60.0425 | 15.0106 | 66 | 110 | 98 | 60.0425 | 15.0106
4633, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957
4634, А | 160 | Быт | 178 | 90 | 90 | 78.4497 | 49.0311 | 178 | 90 | 90 | 78.4497 | 49.0311
4634, Б | 160 | Быт | 2 | 5 | 5 | 2.6296 | 1.6435 | 2 | 5 | 5 | 2.6296 | 1.6435
4635, А | 400 | Быт | 146 | 208 | 222 | 126.2208 | 31.5552 | 146 | 208 | 222 | 126.2208 | 31.5552
4635, Б | 315 | --*-- | 112 | 76 | 70 | 56.5364 | 17.9481 | 112 | 76 | 70 | 56.5364 | 17.9481
4636, А | 250 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 33 | 47 | 48 | 28.0491 | 11.2196 | 33 | 47 | 48 | 28.0491 | 11.2196
4636, Б | 250 | --*-- | 33 | 84 | 96 | 46.6754 | 18.6702 | 33 | 84 | 96 | 46.6754 | 18.6702
4637, А | 400 | школа № 24, быт | 260 | 290 | 256 | 176.6215 | 44.1554 | 260 | 290 | 256 | 176.6215 | 44.1554
4637, Б | 400 | --*-- | 72 | 83 | 66 | 48.4285 | 12.1071 | 72 | 83 | 66 | 48.4285 | 12.1071
4638 | 250 | Быт | 30 | 36 | 87 | 33.5274 | 13.411 | 30 | 36 | 87 | 33.5274 | 13.411
4639 | 160 | Быт | 17 | 40 | 53 | 24.1047 | 15.0654 | 17 | 40 | 53 | 24.1047 | 15.0654
4641, I | 630 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ЗАО "СУТЭК" | 47 | 44 | 31 | 26.7343 | 4.2435 | 47 | 44 | 31 | 26.7343 | 4.2435
4641, II | 630 | --*-- | 121 | 108 | 141 | 81.0793 | 12.8697 | 121 | 108 | 141 | 81.0793 | 12.8697
4642 Т-1 | 400 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 204 | 186 | 194 | 127.9739 | 31.9935 | 204 | 186 | 194 | 127.9739 | 31.9935
4642 Т-2 | 400 | --*-- | 22 | 25 | 20 | 14.6819 | 3.6705 | 22 | 25 | 20 | 14.6819 | 3.6705
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 117 | 137 | 110 | 79.7645 | 19.9411 | 117 | 137 | 110 | 79.7645 | 19.9411
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 154 | 148 | 165 | 102.3353 | 31.9798 | 154 | 148 | 165 | 102.3353 | 31.9798
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 190 | 170 | 205 | 123.8103 | 38.6907 | 190 | 170 | 205 | 123.8103 | 38.6907
4646 | 320 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 27 | 25 | 46 | 21.4751 | 6.711 | 27 | 25 | 46 | 21.4751 | 6.711
4647, А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 300 | 270 | 230 | 175.3067 | 43.8267 | 300 | 270 | 230 | 175.3067 | 43.8267
4647, Б | 400 | --*-- | 153 | 215 | 205 | 125.5634 | 31.3908 | 153 | 215 | 205 | 125.5634 | 31.3908
4648, А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 85 | 73 | 90 | 54.3451 | 16.9828 | 85 | 73 | 90 | 54.3451 | 16.9828
4648, Б | 400 | --*-- | 152 | 120 | 140 | 90.2829 | 22.5707 | 152 | 120 | 140 | 90.2829 | 22.5707
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 97 | 190 | 120 | 89.1873 | 27.871 | 97 | 190 | 120 | 89.1873 | 27.871
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 90 | 52 | 53 | 42.731 | 10.6828 | 90 | 52 | 53 | 42.731 | 10.6828
4650, А | 400 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 180 | 185 | 180 | 119.4277 | 29.8569 | 180 | 185 | 180 | 119.4277 | 29.8569
4650, Б | 400 | --*-- | 210 | 230 | 145 | 128.193 | 32.0482 | 210 | 230 | 145 | 128.193 | 32.0482
4652, А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 206 | 225 | 200 | 138.2731 | 34.5683 | 206 | 225 | 200 | 138.2731 | 34.5683
4652, Б | 400 | --*-- | 62 | 85 | 55 | 44.2649 | 11.0662 | 62 | 85 | 55 | 44.2649 | 11.0662
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 131 | 111 | 110 | 77.1349 | 19.2837 | 131 | 111 | 110 | 77.1349 | 19.2837
4653 Т-2 | 320 | Быт | 298 | 234 | 360 | 195.4669 | 61.0834 | 298 | 234 | 360 | 195.4669 | 61.0834
4656, А | 560 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 101 | 73 | 93 | 58.5086 | 10.448 | 101 | 73 | 93 | 58.5086 | 10.448
4656, Б | 560 | --*-- | 44 | 46 | 55 | 31.7743 | 5.674 | 44 | 46 | 55 | 31.7743 | 5.674
4658, А | 400 | Быт | 206 | 109 | 114 | 94.0082 | 23.5021 | 206 | 109 | 114 | 94.0082 | 23.5021
4658, Б | 630 | Быт | 64 | 73 | 44 | 39.6631 | 6.2957 | 64 | 73 | 44 | 39.6631 | 6.2957
4659, I | 400 | Быт | 346 | 481 | 426 | 274.5741 | 68.6435 | 346 | 481 | 426 | 274.5741 | 68.6435
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 151 | 97 | 125 | 81.7367 | 25.9482 | 151 | 97 | 125 | 81.7367 | 25.9482
4661, А | 250 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 210 | 152 | 107 | 102.7735 | 41.1094 | 210 | 152 | 107 | 102.7735 | 41.1094
4661, Б | 250 | --*-- | 8 | 9 | 18 | 7.6697 | 3.0679 | 8 | 9 | 18 | 7.6697 | 3.0679
4662 | 400 | Быт | 386 | 302 | 254 | 206.4236 | 51.6059 | 386 | 302 | 254 | 206.4236 | 51.6059
4665, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4665, Б | 250 | Быт | 73 | 61 | 95 | 50.1815 | 20.0726 | 73 | 61 | 95 | 50.1815 | 20.0726
4670 | 180 | Быт | 133 | 63 | 225 | 92.2551 | 51.2529 | 133 | 63 | 225 | 92.2551 | 51.2529
4673 | 250 | Быт | 180 | 170 | 90 | 96.4187 | 38.5675 | 180 | 170 | 90 | 96.4187 | 38.5675
4674, А | 400 | Быт | 115 | 125 | 102 | 74.9436 | 18.7359 | 115 | 125 | 102 | 74.9436 | 18.7359
4674, Б | 400 | Быт | 70 | 87 | 108 | 58.0703 | 14.5176 | 70 | 87 | 108 | 58.0703 | 14.5176
4675, А | 160 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 30 | 42 | 31 | 22.5707 | 14.1067 | 30 | 42 | 31 | 22.5707 | 14.1067
4675, Б | 160 | --*-- | 65 | 39 | 27 | 28.7065 | 17.9415 | 65 | 39 | 27 | 28.7065 | 17.9415
4676, А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 49 | 52 | 31 | 28.9256 | 9.0393 | 49 | 52 | 31 | 28.9256 | 9.0393
4676, Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 61 | 60 | 50 | 37.4718 | 11.7099 | 61 | 60 | 50 | 37.4718 | 11.7099
4677, А | 400 | Быт | 127 | 150 | 150 | 93.5699 | 23.3925 | 127 | 150 | 150 | 93.5699 | 23.3925
4677, Б | 400 | Быт | 125 | 110 | 94 | 72.0949 | 18.0237 | 125 | 110 | 94 | 72.0949 | 18.0237
4678 | 400 | Быт | 92 | 99 | 170 | 79.1071 | 19.7768 | 92 | 99 | 170 | 79.1071 | 19.7768
4679, А | 250 | Быт | 27 | 23 | 7 | 12.4906 | 4.9962 | 27 | 23 | 7 | 12.4906 | 4.9962
4679, Б | 250 | Быт | 78 | 88 | 61 | 49.7433 | 19.8973 | 78 | 88 | 61 | 49.7433 | 19.8973
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 215 | 195 | 141 | 120.7425 | 30.1856 | 215 | 195 | 141 | 120.7425 | 30.1856
4686, А | 400 | Быт | 130 | 53 | 84 | 58.5086 | 14.6272 | 130 | 53 | 84 | 58.5086 | 14.6272
4686, Б | 400 | Быт | 306 | 244 | 278 | 181.4424 | 45.3606 | 306 | 244 | 278 | 181.4424 | 45.3606
4687, А | 250 | Быт | 7 | 3 | 8 | 3.9444 | 1.5778 | 7 | 3 | 8 | 3.9444 | 1.5778
4687, Б | 400 | Быт | 93 | 115 | 135 | 75.1627 | 18.7907 | 93 | 115 | 135 | 75.1627 | 18.7907
4688 | 400 | Быт | 265 | 302 | 403 | 212.5593 | 53.1398 | 265 | 302 | 403 | 212.5593 | 53.1398
4690 | 400 | Быт | 170 | 340 | 240 | 164.35 | 41.0875 | 170 | 340 | 240 | 164.35 | 41.0875
4695, А | 250 | Быт | 65 | 88 | 66 | 47.9902 | 19.1961 | 65 | 88 | 66 | 47.9902 | 19.1961
4695, Б | 250 | Быт | 46 | 31 | 32 | 23.8855 | 9.5542 | 46 | 31 | 32 | 23.8855 | 9.5542
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 200 | 68 | 105 | 81.7367 | 32.6947 | 200 | 68 | 105 | 81.7367 | 32.6947
4697 Т-1 | 315 | детский сад № 281, быт | 134 | 85 | 96 | 69.027 | 21.9133 | 134 | 85 | 96 | 69.027 | 21.9133
4697 Т-2 | 400 | Быт | 109 | 98 | 154 | 79.1071 | 19.7768 | 109 | 98 | 154 | 79.1071 | 19.7768
4698 | 250 | Быт | 79 | 86 | 99 | 57.8512 | 23.1405 | 79 | 86 | 99 | 57.8512 | 23.1405

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 48 | 35 | 39 | 26.7343 | 4.2435 | 48 | 35 | 39 | 26.7343 | 4.2435
5001, II | 630 | --*-- | 118 | 112 | 112 | 74.9436 | 11.8958 | 118 | 112 | 112 | 74.9436 | 11.8958
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 150 | 117 | 170 | 95.7613 | 15.2002 | 150 | 117 | 170 | 95.7613 | 15.2002
5002, Б | 630 | --*-- | 174 | 124 | 207 | 110.6623 | 17.5654 | 174 | 124 | 207 | 110.6623 | 17.5654
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 117 | 91 | 130 | 74.0671 | 18.5168 | 117 | 91 | 130 | 74.0671 | 18.5168
5003, II | 400 | --*-- | 72 | 63 | 97 | 50.8389 | 12.7097 | 72 | 63 | 97 | 50.8389 | 12.7097
5004 | 400 | Быт, школа | 129 | 129 | 135 | 86.1194 | 21.5298 | 129 | 129 | 135 | 86.1194 | 21.5298
5005 | 400 | Быт | 326 | 459 | 384 | 256.1669 | 64.0417 | 326 | 459 | 384 | 256.1669 | 64.0417
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 520 | 552 | 486 | 341.4097 | 54.192 | 520 | 552 | 486 | 341.4097 | 54.192
5006, Б | 630 | --*-- | 135 | 196 | 177 | 111.3197 | 17.6698 | 135 | 196 | 177 | 111.3197 | 17.6698
5007 | 100 | Дом культуры | 4 | 8 | 18 | 6.574 | 6.574 | 4 | 8 | 18 | 6.574 | 6.574
5008 | 250 | Быт, котельная | 99 | 109 | 113 | 70.3418 | 28.1367 | 99 | 109 | 113 | 70.3418 | 28.1367
5009, I | 400 | Быт | 92 | 104 | 66 | 57.4129 | 14.3532 | 92 | 104 | 66 | 57.4129 | 14.3532
5009, II | 160 | --*-- | 56 | 38 | 39 | 29.1447 | 18.2155 | 56 | 38 | 39 | 29.1447 | 18.2155
5010, А | 400 | Школа, быт | 128 | 133 | 144 | 88.749 | 22.1872 | 128 | 133 | 144 | 88.749 | 22.1872
5010, Б | 400 |  | 43 | 32 | 33 | 23.6664 | 5.9166 | 43 | 32 | 33 | 23.6664 | 5.9166
5011, А | 400 | Быт | 234 | 225 | 269 | 159.5291 | 39.8823 | 234 | 225 | 269 | 159.5291 | 39.8823
5011, Б | 400 | --*-- | 73 | 80 | 81 | 51.2772 | 12.8193 | 73 | 80 | 81 | 51.2772 | 12.8193
5012, А | 400 | Быт, котельная | 256 | 226 | 203 | 150.1063 | 37.5266 | 256 | 226 | 203 | 150.1063 | 37.5266
5012, Б | 400 | --*-- | 118 | 97 | 113 | 71.8757 | 17.9689 | 118 | 97 | 113 | 71.8757 | 17.9689
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 72 | 101 | 40 | 46.6754 | 18.6702 | 72 | 101 | 40 | 46.6754 | 18.6702
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 55 | 78 | 49 | 39.8823 | 15.9529 | 55 | 78 | 49 | 39.8823 | 15.9529
5014 | 630 | Быт | 463 | 532 | 570 | 342.9437 | 54.4355 | 463 | 532 | 570 | 342.9437 | 54.4355
5015 | 630 | Быт | 372 | 346 | 468 | 259.8921 | 41.2527 | 372 | 346 | 468 | 259.8921 | 41.2527
5016, I | 400 | Быт | 232 | 230 | 246 | 155.1464 | 38.7866 | 232 | 230 | 246 | 155.1464 | 38.7866
5016, II | 400 | --*-- | 364 | 375 | 254 | 217.5994 | 54.3999 | 364 | 375 | 254 | 217.5994 | 54.3999
5017 | 630 | Быт, АТС | 151 | 135 | 145 | 94.4465 | 14.9915 | 151 | 135 | 145 | 94.4465 | 14.9915
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 258 | 269 | 273 | 175.3067 | 17.5307 | 258 | 269 | 273 | 175.3067 | 17.5307
5019, Б | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 9 | 5.0401 | 0.50401 | 9 | 5 | 9 | 5.0401 | 0.50401
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 98 | 71 | 74 | 53.2494 | 21.2998 | 98 | 71 | 74 | 53.2494 | 21.2998
5021 Т-1 | 630 | Быт | 42 | 22 | 25 | 19.5029 | 3.0957 | 42 | 22 | 25 | 19.5029 | 3.0957
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 198 | 205 | 186 | 129.0695 | 20.4872 | 198 | 205 | 186 | 129.0695 | 20.4872
5022, I | 630 | Быт | 200 | 166 | 131 | 108.9093 | 17.2872 | 200 | 166 | 131 | 108.9093 | 17.2872
5022, II | 630 | --*-- | 92 | 49 | 80 | 48.4285 | 7.6871 | 92 | 49 | 80 | 48.4285 | 7.6871
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 235 | 175 | 171 | 127.3165 | 12.7316 | 235 | 175 | 171 | 127.3165 | 12.7316
5023, Б | 1000 | --*-- | 171 | 209 | 211 | 129.5078 | 12.9508 | 171 | 209 | 211 | 129.5078 | 12.9508
5024 | 630 | Быт | 200 | 116 | 190 | 110.8815 | 17.6002 | 200 | 116 | 190 | 110.8815 | 17.6002
5025, А | 400 | Быт | 169 | 212 | 191 | 125.3443 | 31.3361 | 169 | 212 | 191 | 125.3443 | 31.3361
5025, Б | 400 | --*-- | 91 | 92 | 108 | 63.7678 | 15.9419 | 91 | 92 | 108 | 63.7678 | 15.9419
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 158 | 161 | 93 | 90.2829 | 22.5707 | 158 | 161 | 93 | 90.2829 | 22.5707
5026, Б | 400 | --*-- | 57 | 54 | 50 | 35.2805 | 8.8201 | 57 | 54 | 50 | 35.2805 | 8.8201
5027 | 400 | Быт | 335 | 194 | 209 | 161.7204 | 40.4301 | 335 | 194 | 209 | 161.7204 | 40.4301
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 119 | 134 | 121 | 81.9559 | 20.489 | 119 | 134 | 121 | 81.9559 | 20.489
5028, Б | 630 | --*-- | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 17.8089 | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 17.8089
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 35 | 44 | 25 | 22.7899 | 14.2437 | 35 | 44 | 25 | 22.7899 | 14.2437
5031, Б | 160 |  | 60 | 52 | 50 | 35.4996 | 22.1872 | 60 | 52 | 50 | 35.4996 | 22.1872
5032, I | 630 | Быт | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784 | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784
5032, II | 630 | --*-- | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741 | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 104 | 119 | 110 | 72.9714 | 18.2429 | 104 | 119 | 110 | 72.9714 | 18.2429
5033, II | 400 | --*-- | 52 | 55 | 52 | 34.8422 | 8.7105 | 52 | 55 | 52 | 34.8422 | 8.7105
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836 | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836
5034, Б | 400 | --*-- | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523 | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523
5035, А | 400 | Быт | 94 | 85 | 72 | 55.0025 | 13.7506 | 94 | 85 | 72 | 55.0025 | 13.7506
5035, Б | 400 | --*-- | 35 | 42 | 25 | 22.3516 | 5.5879 | 35 | 42 | 25 | 22.3516 | 5.5879
5036, А | 400 | Быт | 243 | 245 | 176 | 145.5045 | 36.3761 | 243 | 245 | 176 | 145.5045 | 36.3761
5036, Б | 400 | --*-- | 80 | 98 | 110 | 63.1104 | 15.7776 | 80 | 98 | 110 | 63.1104 | 15.7776
5037 | 630 | Котельная, быт | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178 | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178
5039 | 630 | Быт | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438 | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438
5042 | 40 | --*-- | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438 | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438
5044, I | 250 | Быт | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823 | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823
5044, II | 250 | --*-- | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419 | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419
5045, I | 250 | Быт | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505 | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505
5045, II | 250 | --*-- | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025 | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025
5046 | 630 | Быт | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743 | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743
5047, I | 250 | Быт | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169 | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169
5047, II | 250 | --*-- | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624 | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624
5051 | 630 | Быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435 | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435
5054 | 400 | Быт | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327 | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327
5055 | 400 | Быт | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519 | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519
5056 | 160 | Быт | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153 | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5058, I | 250 | СДТ | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407 | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407
5058, II | 250 | СДТ | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553 | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553
5059, I | 250 | СДТ | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778 | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778
5059, II | 250 | СДТ | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148 | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148
5060, I | 250 | Быт | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837 | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837
5060, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5061 | 320 | Быт | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067 | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067
5121 | 400 | Быт | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395 | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395
5122 | 250 | Быт | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527 | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263 | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696 | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отключен
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504 | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734 | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734
РП(КРП) | 400 | Быт | 446 | 365 | 393 | 263.8365 | 65.9591 | 446 | 365 | 393 | 263.8365 | 65.9591
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348 | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349 | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349
РП 521, II | 630 | --*-- | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436 | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 35 | 52 | 35 | 26.7343 | 4.2435 | 35 | 52 | 35 | 26.7343 | 4.2435
8001, II | 630 | --*-- | 216 | 261 | 331 | 177.0597 | 28.1047 | 216 | 261 | 331 | 177.0597 | 28.1047
8002 | 630 | Быт, детсад | 105 | 94 | 85 | 62.2339 | 9.8784 | 105 | 94 | 85 | 62.2339 | 9.8784
8003, I | 1260 | Котельная | 900 | 900 | 900 | 591.66 | 46.9571 | 900 | 900 | 900 | 591.66 | 46.9571
8003, II | 1000 | --*-- | 17 | 8 | 7 | 7.0123 | 0.70123 | 17 | 8 | 7 | 7.0123 | 0.70123
8004, I | 400 | Быт, школа | 68 | 57 | 112 | 51.9346 | 12.9836 | 68 | 57 | 112 | 51.9346 | 12.9836
8004, II | 400 | --*-- | 17 | 29 | 19 | 14.2437 | 3.5609 | 17 | 29 | 19 | 14.2437 | 3.5609
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 65 | 52 | 54 | 37.4718 | 9.368 | 65 | 52 | 54 | 37.4718 | 9.368
8005, Б | 400 | --*-- | 138 | 239 | 248 | 136.9583 | 34.2396 | 138 | 239 | 248 | 136.9583 | 34.2396
8006 | 250 | Быт | 108 | 86 | 146 | 74.5053 | 29.8021 | 108 | 86 | 146 | 74.5053 | 29.8021
8007, I | 250 | Быт | 56 | 30 | 60 | 31.9935 | 12.7974 | 56 | 30 | 60 | 31.9935 | 12.7974
8007, II | 250 | --*-- | 41 | 23 | 28 | 20.1603 | 8.0641 | 41 | 23 | 28 | 20.1603 | 8.0641
8008, I | 400 | Быт, лицей | 169 | 175 | 117 | 101.0205 | 25.2551 | 169 | 175 | 117 | 101.0205 | 25.2551
8008, II | 400 | --*-- | 80 | 110 | 105 | 64.6443 | 16.1611 | 80 | 110 | 105 | 64.6443 | 16.1611
8009 | 630 | Быт | 138 | 61 | 136 | 73.4097 | 11.6523 | 138 | 61 | 136 | 73.4097 | 11.6523
8010, I | 400 | Быт | 24 | 43 | 50 | 25.6386 | 6.4097 | 24 | 43 | 50 | 25.6386 | 6.4097
8010, II | 400 | --*-- | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 8.8201 | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 8.8201
8011, I | 630 | Быт, АТС | 285 | 223 | 348 | 187.5781 | 29.7743 | 285 | 223 | 348 | 187.5781 | 29.7743
8011, II | 630 | --*-- | 203 | 168 | 230 | 131.6991 | 20.9046 | 203 | 168 | 230 | 131.6991 | 20.9046
8012А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 29 | 31 | 40 | 21.9133 | 12.1741 | 29 | 31 | 40 | 21.9133 | 12.1741
8013 | 250 | Быт | 110 | 142 | 87 | 74.2862 | 29.7145 | 110 | 142 | 87 | 74.2862 | 29.7145
8014, А | 400 | Быт, школа | 28 | 12 | 15 | 12.0523 | 3.0131 | 28 | 12 | 15 | 12.0523 | 3.0131
8014, Б | 400 | --*-- | 75 | 44 | 65 | 40.3205 | 10.0801 | 75 | 44 | 65 | 40.3205 | 10.0801
8015 | 400 | Быт | 465 | 322 | 468 | 275.0123 | 68.7531 | 465 | 322 | 468 | 275.0123 | 68.7531
8016 | 320 | Быт, школа | 55 | 83 | 70 | 45.5797 | 14.2437 | 55 | 83 | 70 | 45.5797 | 14.2437
8018, А | 400 | Быт | 118 | 121 | 86 | 71.2183 | 17.8046 | 118 | 121 | 86 | 71.2183 | 17.8046
8018, Б | 400 | --*-- | 61 | 47 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 61 | 47 | 58 | 36.3761 | 9.094
8019 | 250 | Быт | 86 | 90 | 78 | 55.6599 | 22.2639 | 86 | 90 | 78 | 55.6599 | 22.2639
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 290 | 270 | 275 | 182.9763 | 18.2976 | 290 | 270 | 275 | 182.9763 | 18.2976
8021, II | 1000 | --*-- | 300 | 240 | 265 | 176.4023 | 17.6402 | 300 | 240 | 265 | 176.4023 | 17.6402
8024 | 400 | Быт | 57 | 10 | 48 | 25.2003 | 6.3001 | 57 | 10 | 48 | 25.2003 | 6.3001
8025, А | 400 | Быт | 124 | 96 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 124 | 96 | 121 | 74.7245 | 18.6811
8025, Б | 400 | --*-- | 35 | 35 | 27 | 21.2559 | 5.314 | 35 | 35 | 27 | 21.2559 | 5.314
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 418 | 383 | 377 | 258.1391 | 64.5348 | 418 | 383 | 377 | 258.1391 | 64.5348
8027, II | 400 | --*-- | 162 | 201 | 213 | 126.2208 | 31.5552 | 162 | 201 | 213 | 126.2208 | 31.5552
8028, I | 400 | Быт | 323 | 215 | 162 | 153.3933 | 38.3483 | 323 | 215 | 162 | 153.3933 | 38.3483
8028, II | 400 | --*-- | 342 | 435 | 316 | 239.5127 | 59.8782 | 342 | 435 | 316 | 239.5127 | 59.8782
8029, I | 400 | Быт | 90 | 120 | 87 | 65.0826 | 16.2706 | 90 | 120 | 87 | 65.0826 | 16.2706
8029, II | 400 | --*-- | 177 | 152 | 148 | 104.5266 | 26.1317 | 177 | 152 | 148 | 104.5266 | 26.1317
8032 | 400 | Быт | 44 | 88 | 78 | 46.018 | 11.5045 | 44 | 88 | 78 | 46.018 | 11.5045
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8033, II | 250 | --*-- | 133 | 103 | 126 | 79.3263 | 31.7305 | 133 | 103 | 126 | 79.3263 | 31.7305
8035, I | 630 | Быт | 136 | 212 | 197 | 119.4277 | 18.9568 | 136 | 212 | 197 | 119.4277 | 18.9568
8035, II | 560 | --*-- | 59 | 63 | 62 | 40.3205 | 7.2001 | 59 | 63 | 62 | 40.3205 | 7.2001
8036 | 400 | Быт | 129 | 172 | 192 | 108.0327 | 27.0082 | 129 | 172 | 192 | 108.0327 | 27.0082
8037 | 400 | Быт | 86 | 92 | 80 | 56.5364 | 14.1341 | 86 | 92 | 80 | 56.5364 | 14.1341
8038 | 320 | Быт | 176 | 183 | 157 | 113.0728 | 35.3353 | 176 | 183 | 157 | 113.0728 | 35.3353
8039, I | 630 | Быт | 152 | 164 | 144 | 100.8013 | 16.0002 | 152 | 164 | 144 | 100.8013 | 16.0002
8039, II | 630 | --*-- | 142 | 153 | 164 | 100.5822 | 15.9654 | 142 | 153 | 164 | 100.5822 | 15.9654
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 38 | 37 | 42 | 25.6386 | 6.4097 | 38 | 37 | 42 | 25.6386 | 6.4097
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 154 | 201 | 187 | 118.7703 | 29.6926 | 154 | 201 | 187 | 118.7703 | 29.6926
8042, I | 400 | Быт, полиция | 103 | 134 | 121 | 78.4497 | 19.6124 | 103 | 134 | 121 | 78.4497 | 19.6124
8042, II | 400 | --*-- | 57 | 58 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 57 | 58 | 60 | 38.3483 | 9.5871
8046, I | 400 | Быт | 17 | 64 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 17 | 64 | 29 | 24.1047 | 6.0262
8046, II | 400 | --*-- | 114 | 83 | 62 | 56.7555 | 14.1889 | 114 | 83 | 62 | 56.7555 | 14.1889
8047, А | 250 | Быт | 30 | 21 | 42 | 20.3794 | 8.1518 | 30 | 21 | 42 | 20.3794 | 8.1518
8047, Б | 250 | --*-- | 66 | 135 | 91 | 63.9869 | 25.5948 | 66 | 135 | 91 | 63.9869 | 25.5948
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 313 | 301 | 301 | 200.507 | 20.0507 | 313 | 301 | 301 | 200.507 | 20.0507
8049, II | 1000 | --*-- | 68 | 124 | 35 | 49.7433 | 4.9743 | 68 | 124 | 35 | 49.7433 | 4.9743
8050, А | 250 | Быт | 110 | 73 | 106 | 63.3295 | 25.3318 | 110 | 73 | 106 | 63.3295 | 25.3318
8050, Б | 250 | --*-- | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 17.9689 | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 17.9689
8051 | 630 | Быт | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174 | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 15 | 5 | 4.3827 | 2.4348 | 0 | 15 | 5 | 4.3827 | 2.4348
8054, А | 400 | Быт | 26 | 44 | 19 | 19.5029 | 4.8757 | 26 | 44 | 19 | 19.5029 | 4.8757
8054, Б | 400 | --*-- | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 4.4375
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056, II | 400 | --*-- | 395 | 408 | 408 | 265.3705 | 66.3426 | 395 | 408 | 408 | 265.3705 | 66.3426
8057, I | 400 | Быт | 90 | 140 | 131 | 79.1071 | 19.7768 | 90 | 140 | 131 | 79.1071 | 19.7768 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
8057, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067, II | 400 | --*-- | 170 | 153 | 199 | 114.3876 | 28.5969 | 170 | 153 | 199 | 114.3876 | 28.5969
8069, I | 400 | Быт | 30 | 35 | 24 | 19.5029 | 4.8757 | 30 | 35 | 24 | 19.5029 | 4.8757
8069, II | 400 | --*-- | 20 | 42 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 20 | 42 | 40 | 22.3516 | 5.5879
8071, I | 250 | Быт | 23 | 20 | 28 | 15.5585 | 6.2234 | 23 | 20 | 28 | 15.5585 | 6.2234
8071, II | 250 | --*-- | 90 | 63 | 53 | 45.1415 | 18.0566 | 90 | 63 | 53 | 45.1415 | 18.0566
8072, А | 630 | УФНС | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 3.8957 | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 3.8957
8072, Б | 630 | --*-- | 60 | 70 | 64 | 42.5119 | 6.7479 | 60 | 70 | 64 | 42.5119 | 6.7479
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098 | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098
8074, II | 250 | --*-- | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011 | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393 | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393
8079, II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392 | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071 | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071
8082, II | 250 | --*-- | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083 | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083
8083, I | 1000 | Быт | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762 | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762
8083, II | 1000 | --*-- | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441 | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441
8084, I | 250 | Быт | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774 | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774
8084, II | 250 | --*-- | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885 | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885
8085, I | 250 | Быт | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926 | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926
8085, II | 250 | --*-- | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072 | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072
8086, I | 630 | Котельная | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6 | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 801, I | 1000 | Быт | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066 | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066
РП 801, II | 1000 | --*-- | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258 | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258
РП 802, I | 1000 | Быт | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959 | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 803, I | 400 | Быт | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831 | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831
РП 804, I | 1000 | Быт | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666 | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666
РП 804, II | 1000 | --*-- | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086 | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086
РП 805, I | 250 | Быт | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321 | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 46 | 41 | 44 | 28.7065 | 11.4826 | 58 | 44 | 34 | 29.8021 | 11.9209
КТП Р 102 | 250 | Быт | 121 | 76 | 80 | 60.6999 | 24.28 | 137 | 93 | 91 | 70.3418 | 28.1367
КТП Р 103 | 250 | Быт | 76 | 84 | 35 | 42.731 | 17.0924 | 90 | 67 | 64 | 48.4285 | 19.3714
КТП Р 104 | 250 | Быт | 152 | 143 | 99 | 86.3385 | 34.5354 | 119 | 86 | 84 | 63.3295 | 25.3318
КТП Р 105 | 250 | Быт | 71 | 76 | 44 | 41.8545 | 16.7418 | 90 | 85 | 50 | 49.305 | 19.722
КТП Р 106 | 250 | Соц. служба, быт | 101 | 66 | 79 | 53.9068 | 21.5627 | 112 | 49 | 77 | 52.1537 | 20.8615
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 91 | 141 | 118 | 76.6967 | 19.1742 | 77 | 140 | 97 | 68.8079 | 17.202
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 44 | 58 | 40 | 31.1169 | 31.1169 | 55 | 36 | 86 | 38.7866 | 38.7866
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 145 | 125 | 127 | 86.9959 | 21.749 | 159 | 113 | 122 | 86.3385 | 21.5846
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 85 | 77 | 54 | 47.3328 | 18.9331 | 75 | 28 | 67 | 37.2527 | 14.9011
КТП Р 111 | 100 | быт | 27 | 24 | 30 | 17.7498 | 17.7498 | 17 | 8 | 9 | 7.4505 | 7.4505
КТП Р 113 | 63 | быт | 1 | 1 | 6 | 1.7531 | 2.7826 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 1.3913
КТП Р 213 | 160 | быт | 37 | 41 | 41 | 26.0769 | 16.298 | 21 | 32 | 41 | 20.5985 | 12.8741
КТП Р 218 | 400 | быт | 19 | 1 | 0 | 4.3827 | 1.0957 | 20 | 1 | 0 | 4.6018 | 1.1504
КТП Р 221 | 250 | быт | 47 | 56 | 38 | 30.8978 | 12.3591 | 64 | 96 | 43 | 44.4841 | 17.7936
КТП Р 301 | 250 | быт | 84 | 97 | 78 | 56.7555 | 22.7022 | 78 | 72 | 67 | 47.5519 | 19.0208
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 206 | 176 | 155 | 117.6746 | 29.4187 | 146 | 118 | 124 | 85.0237 | 21.2559
КТП Р 304 | 400 | быт | 60 | 114 | 160 | 73.1905 | 18.2976 | 105 | 122 | 126 | 77.3541 | 19.3385
КТП Р 305 | 400 | быт | 226 | 234 | 206 | 145.9428 | 36.4857 | 240 | 302 | 280 | 180.1276 | 45.0319
КТП Р 306 | 250 | быт | 89 | 73 | 71 | 51.0581 | 20.4232 | 71 | 87 | 104 | 57.4129 | 22.9652
КТП Р 308 | 250 | быт |  |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 33 |  | 0
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 74 | 69 | 95 | 52.1537 | 13.0384 | 43 | 34 | 37 | 24.9812 | 6.2453
КТП Р 314 | 100 | быт | 40 | 29 | 20 | 19.5029 | 19.5029 | 39 | 36 | 25 | 21.9133 | 21.9133
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 112 | 87 | 99 | 65.3017 | 26.1207 | 60 | 37 | 57 | 33.7465 | 13.4986
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 49 | 65 | 50 | 35.9379 | 14.3751 | 57 | 61 | 82 | 43.8267 | 17.5307
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 14 | 17 | 14 | 9.861 | 15.6524 | 27 | 31 | 28 | 18.8455 | 29.9134
КТП Р 402 | 400 | быт | 187 | 194 | 181 | 123.1529 | 30.7882 | 154 | 158 | 128 | 96.4187 | 24.1047
КТП Р 403 | 160 | быт | 16 | 20 | 24 | 13.148 | 8.2175 | 6 | 12 | 18 | 7.8888 | 4.9305
КТП Р 601 | 250 | быт | 75 | 46 | 31 | 33.3083 | 13.3233 | 83 | 60 | 69 | 46.4563 | 18.5825
КТП Р 602 | 250 | быт | 66 | 74 | 40 | 39.444 | 15.7776 | 47 | 70 | 45 | 35.4996 | 14.1998
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 92 | 90 | 96 | 60.9191 | 24.3676 | 79 | 129 | 156 | 79.7645 | 31.9058
КТП Р 604 | 100 | быт | 28 | 36 | 30 | 20.5985 | 20.5985 | 32 | 37 | 24 | 20.3794 | 20.3794
КТП Р 605 | 250 | быт | 48 | 25 | 62 | 29.583 | 11.8332 | 60 | 30 | 60 | 32.87 | 13.148
КТП Р 606 | 250 | быт | 98 | 46 | 34 | 39.0057 | 15.6023 | 57 | 20 | 31 | 23.6664 | 9.4666
КТП В 301 | 63 | быт | 50 | 48 | 66 | 35.9379 | 57.0442 | 48 | 42.5 | 67 | 34.5135 | 54.7833
КТП В 302 | 250 | быт | 258 | 262 | 267 | 172.4579 | 68.9832 | 295 | 296 | 277 | 190.2077 | 76.0831
КТП В 313 | 63 | быт | 21 | 23 | 19 | 13.8054 | 21.9133 | 1 | 4 | 17 | 4.8209 | 7.6523