## Лист1
Отрадненский участок - 2023 г. (III-кв.-Сентябрь) У-194
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 | Регистрационная палата, жилой фонд | 95 | 112 | 93 | 65.74 | 16.435
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 320 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 95 | 78 | 74 | 54.1259 | 16.9144
|  | 400 |  | 91 | 96 | 137 | 70.9992 | 17.7498
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 93 | 98 | 121 | 68.3696 | 42.731
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 141 | 125 | 140 | 88.9681 | 35.5873
|  | 250 |  | 38 | 60 | 35 | 29.1447 | 11.6579
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 112 | 83 | 97 | 63.9869 | 15.9967
|  | 315 |  | 78 | 60 | 58 | 42.9501 | 13.635
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 30 | 20 | 28 | 17.0924 | 9.4958
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 | Котельная, жилой фонд | 23 | 13 | 10 | 10.0801 | 2.016
|  | 320 |  | 25 | 31 | 8 | 14.0245 | 4.3827
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 89 | 42 | 63 | 42.5119 | 17.0047
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 98 | 109 | 136 | 75.1627 | 18.7907
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 87 | 73 | 51 | 46.2371 | 14.6785
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 78 | 90 | 65 | 51.0581 | 12.7645
|  | 400 |  | 87 | 76 | 68 | 50.6198 | 12.6549
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 193 | 165 | 180 | 117.8937 | 29.4734
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 71 | 53 | 95 | 47.9902 | 11.9976
|  | 400 |  | 48 | 52 | 60 | 35.0613 | 8.7653
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 132 | 101 | 53 | 62.6721 | 15.668
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 90 | 65 | 98 | 55.4407 | 13.8602
|  | 400 |  | 132 | 96 | 94 | 70.5609 | 17.6402
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 78 | 77 | 88 | 53.2494 | 13.3124
|  | 400 |  | 96 | 53 | 88 | 51.9346 | 12.9837
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 160 | 145 | 120 | 93.1317 | 23.2829
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 | Больничный городок, мини котельная | 80 | 78 | 61 | 47.9902 | 7.6175
|  | 630 |  | 76 | 68 | 71 | 47.1137 | 7.4784
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 167 | 145 | 151 | 101.4587 | 16.1046
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 135 | 183 | 178 | 108.6901 | 33.9657
|  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 | Котельная (ввод 1) | 162 | 184 | 187 | 116.7981 | 18.5394
|  | 630 | Котельная (ввод 2) | 25 | 23 | 22 | 15.3393 | 2.4348
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 83 | 66 | 35 | 40.3205 | 16.1282
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 175 | 183 | 99 | 100.1439 | 25.036
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 141 | 135 | 210 | 106.4988 | 42.5995
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 61 | 59 | 105 | 49.305 | 12.3262
|  | 400 |  | 98 | 78 | 93 | 58.9469 | 14.7367
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 400 | Магазины, организации | 235 | 243 | 220 | 152.9551 | 38.2388
|  | 400 |  | 176 | 197 | 143 | 113.0728 | 28.2682
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 270 | 206 | 186 | 145.0663 | 46.0528
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 443 | 375 | 364 | 259.0156 | 82.2272
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 17 | 13 | 18 | 10.5184 | 4.2074
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 90 | 176 | 125 | 85.6811 | 34.2725
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 8 | 4 | 4 | 3.5061 | 2.1913
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 154 | 163 | 130 | 97.9526 | 24.4882
|  | 400 |  | 151 | 86 | 92 | 72.0949 | 18.0237
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 357 | 329 | 326 | 221.7629 | 55.4407
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 149 | 91 | 117 | 78.2306 | 19.5576
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 70 | 169 | 117 | 78.0115 | 31.2046
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 100 | 91 | 120 | 68.1505 | 42.594
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 147 | 156 | 183 | 106.4988 | 42.5995
|  | 400 |  | 246 | 215 | 198 | 144.4089 | 36.1022
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 178 | 173 | 189 | 118.332 | 37.5657
|  | 400 |  | 182 | 188 | 196 | 124.0295 | 31.0074
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 250 | Магазин, жилой фонд | 71 | 54 | 74 | 43.6075 | 17.443
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 31 | 22 | 34 | 19.0646 | 7.6258
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 58 | 69 | 80 | 45.3606 | 18.1442
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 400 |  | 160 | 222 | 210 | 129.7269 | 32.4317
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 219 | 226 | 198 | 140.9027 | 56.3611
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 187 | 195 | 169 | 120.7425 | 30.1856
|  | 400 |  | 60 | 48 | 46 | 33.7465 | 8.4366
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 11 | 16 | 34 | 13.3671 | 4.1772
|  | 320 |  | 66 | 87 | 95 | 54.3451 | 16.9828
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 160 | 288 | 210 | 144.1897 | 57.6759
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 173 | 184 | 175 | 116.5789 | 77.7193
|  | 250 |  | 102 | 89 | 115 | 67.0548 | 26.8219
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 25 | 50 | 71 | 31.9935 | 17.7741
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 20 | 25 | 19 | 14.0245 | 7.7914
|  | 400 |  | 77 | 65 | 83 | 49.305 | 12.3262
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 91 | 73 | 58 | 48.6476 | 30.4047
|  | 160 |  | 59 | 70 | 85 | 46.8945 | 29.3091
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 0 | 15 | 3.287 | 0.82175
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 65 | 98 | 89 | 55.2216 | 13.8054
|  | 400 |  | 30 | 45 | 38 | 24.7621 | 6.1905
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 90 | 100 | 145 | 73.4097 | 45.881
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 190 | 140 | 285 | 134.767 | 33.6917
|  | 400 |  | 180 | 140 | 150 | 102.9927 | 25.7482
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 55 | 25 | 65 | 31.7743 | 31.7743
|  | 150 |  | 210 | 220 | 33 | 101.4587 | 67.6392
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 195 | 160 | 130 | 106.2797 | 42.5119
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 20 | 35 | 25 | 17.5307 | 7.0123
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 350 | 280 | 250 | 192.8373 | 48.2093
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 165 | 120 | 80 | 79.9837 | 19.9959
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 10 | 15 | 5 | 6.574 | 10.4349
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 60 | 75 | 73 | 45.5797 | 28.4873
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 190 | 200 | 215 | 132.5757 | 53.0303
|  | 250 |  | 115 | 75 | 55 | 53.6877 | 21.4751
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 165 | 225 | 140 | 116.1407 | 36.294
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 25 | 5 | 18 | 10.5184 | 2.6296
|  | 400 |  | 90 | 50 | 85 | 49.305 | 12.3262
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 165 | 130 | 245 | 118.332 | 29.583
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 70 | 121 | 105 | 64.8635 | 25.9454
|  | 250 |  | 80 | 95 | 170 | 75.601 | 30.2404
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 82 | 95 | 85 | 57.4129 | 22.9652
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  | 138 | 90 | 150 | 82.8324 | 20.7081
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 77 | 87 | 105 | 58.9469 | 23.5787
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 170 | 130 | 180 | 105.184 | 26.296
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 80 | 103 | 109 | 63.9869 | 39.9918
|  | 160 |  | 0.1 | 0.6 | 39 | 8.6996 | 5.4372
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 90 | 85 | 70 | 53.6877 | 13.4219
|  | 400 |  | 360 | 260 | 300 | 201.6027 | 50.4007
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 135 | 127 | 150 | 90.2829 | 36.1132
|  | 250 |  | 54 | 69 | 71 | 42.5119 | 17.0047
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 87 | 98 | 77 | 57.4129 | 35.8831
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 210 | 178 | 155 | 118.9894 | 47.5958
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 50 | 45 | 34 | 28.2682 | 7.0671
|  | 630 |  | 340 | 456 | 369 | 255.2903 | 40.5223
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 145 | 156 | 237 | 117.8937 | 47.1575
|  | 250 |  | 123 | 98 | 125 | 75.8201 | 30.3281
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 154 | 162 | 165 | 105.4031 | 42.1613
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 160 | 123 | 150 | 94.8847 | 37.9539
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 111 | 145 | 170 | 93.3508 | 37.3403
84 | КТП НО 3005/100 | 100 | Жилой фонд | 123 | 88 | 140 | 76.9158 | 76.9158
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 144 | 178 | 169 | 107.5945 | 67.2465
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 268 | 187 | 180 | 139.1497 | 34.7874
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 14698 | 89 | 158 | 3274.9477 | 3274.9477
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 160 | Жилой фонд | 95 | 89 | 110 | 64.4252 | 40.2657
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 123 | 86 | 110 | 69.9035 | 27.9614
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 255 | 280 | 260 | 174.211 | 69.6844
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 145 | 184 | 231 | 122.7147 | 49.0859
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 123 | 134 | 168 | 93.1317 | 14.7828
|  | 400 |  | 156 | 180 | 123 | 100.5822 | 25.1456
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 10 | 25 | 5 | 8.7653 | 3.5061
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 145 | 78 | 110 | 72.9714 | 29.1886
|  | 250 |  | 132 | 90 | 132 | 77.5732 | 31.0293
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 56 | 0 | 12.2715 | 12.2715
|  | 100 |  | 135 | 69 | 75 | 61.1382 | 61.1382
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 176 | 168 | 189 | 116.7981 | 29.1995
|  | 400 |  | 124 | 161 | 153 | 95.9804 | 23.9951
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 73 | 57 | 48 | 39.0057 | 24.3786
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 110 | 73 | 74 | 56.3173 | 35.1983
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.39444 | 0.6261
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 49 | 68 | 49 | 36.3761 | 14.5505
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 21 | 0.02 | 0.2 | 4.65 | 4.65
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 5.2 | 13.6 | 13.4 | 7.0561 | 4.4101
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 154 | 143 | 98 | 86.5577 | 54.0985
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 75 | 90 | 55.6599 | 34.7874
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 54 | 60 | 83 | 43.1693 | 17.2677
|  | 250 |  | 169 | 148 | 125 | 96.8569 | 38.7428
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 74 | 110 | 137 | 70.3418 | 28.1367
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 79 | 133 | 149 | 79.1071 | 19.7768
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 66 | 29 | 54 | 32.6509 | 13.0603
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 167 | 84 | 153 | 88.5299 | 5.5331
|  | 1600 |  | 258 | 257 | 283 | 174.8684 | 10.9293
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 51 | 33 | 23 | 23.4473 | 9.3789
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 8 | 15 | 3 | 5.6975 | 1.4244
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 41 | 34 | 18 | 20.3794 | 5.0949
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 13 | 29 | 28 | 15.3393 | 6.1357
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 19 | 10 | 21 | 10.9567 | 17.3915
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 87 | 98 | 147 | 72.7523 | 18.1881
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 46 | 58 | 77 | 39.6631 | 3.9663
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 43 | 78 | 57 | 39.0057 | 3.9006