## Лист1
Северный участок Замеры сентябрь 2023 г.
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 260 | 253 | 200 | 156.2421 | 49.6007
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 271 | 294 | 256 | 179.9085 | 28.5569
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 151 | 214 | 144 | 111.5389 | 17.7046
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 74 | 81 | 86 | 52.8111 | 13.2028
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 122 | 112 | 86 | 70.1227 | 17.5307
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт |  |  |  | 0 | 0
КТП-36 | 100 | быт | 100 | 142 | 118 | 78.888 | 78.888
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 87 | 69 | 56 | 46.4563 | 18.5825
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 166 | 98 | 150 | 90.7212 | 36.2885
КТП-42 | 160 | быт | 129 | 219 | 153 | 109.7858 | 68.6161
КТП-45 | 315 |  | 241 | 208 | 199 | 141.9984 | 45.0789
КТП-53 | 100 | быт | 43 | 25 | 36 | 22.7899 | 22.7899
КТП-59 | 320 | быт | 83 | 11 | 114 | 45.5797 | 14.2437
КТП-70 | 240 | быт | 146 | 149 | 67 | 79.3263 | 33.0526
КТП-71 | 180 | быт | 114 | 110 | 153 | 82.6133 | 45.8963
КТП-73 | 250 | быт | 201 | 211 | 203 | 134.767 | 53.9068
КТП-76 | 250 | быт | 293 | 281 | 270 | 184.9485 | 73.9794
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 142 | 111 | 130 | 83.9281 | 46.6267
КТП-91 | 160 | быт | 156 | 149 | 141 | 97.7335 | 61.0834
КТП-92 | 400 | быт | 131 | 174 | 120 | 93.1317 | 23.2829
КТП-96 | 180 | быт, | 187 | 167 | 162 | 113.0728 | 62.8182
КТП-97 | 400 | быт | 216 | 305 | 261 | 171.3623 | 42.8406
КТП-98 | 180 | быт | 108 | 122 | 106 | 73.6288 | 40.9049
КТП-99 | 200 | быт | 168 | 212 | 131 | 111.9771 | 55.9886
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт | 167 | 166 | 121 | 99.4865 | 55.2703
КТП-106 | 180 | быт | 129 | 118 | 106 | 77.3541 | 42.9745
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 50 | 80 | 56 | 40.7588 | 22.6438
КТП-116 | 200 | быт | 122 | 84 | 51 | 56.3173 | 28.1586
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 74 | 87 | 68 | 50.1815 | 27.8786
КТП-118 | 160 | быт | 188 | 159 | 159 | 110.8815 | 69.3009
КТП-123 | 160 | быт | 128 | 169 | 189 | 106.4988 | 66.5618
ТП-124 | 315 | быт,школа | 233 | 241 | 127 | 131.6991 | 41.8092
КТП-125 | 200 | быт | 110 | 119 | 124 | 77.3541 | 38.677
КТП-128 | 250 | быт | 189 | 164 | 180 | 116.7981 | 46.7192
КТП-133 | 250 | быт | 100 | 103 | 104 | 67.2739 | 26.9096
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 84 | 29 | 65 | 39.0057 | 6.1914
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 172 | 129 | 94 | 86.5577 | 13.7393
КТП-138 | 100 | быт | 91 | 61 | 102 | 55.6599 | 55.6599
КТП-147 | 400 | быт | 106 | 110 | 62 | 60.9191 | 15.2298
МТП-149 | 50 | быт | 18 | 17 | 11 | 10.0801 | 20.1603
ТП-150 | 400 | школа,быт | 178 | 185 | 141 | 110.4432 | 27.6108
КТП-155 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 162 | 154 | 201 | 113.2919 | 17.9828
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 86 | 51 | 78 | 47.1137 | 7.4784
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 30 | 27 | 28 | 18.6263 | 18.6263
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 25 | 30 | 50 | 23.009 | 23.009
ТП-166 | 100 | школа,быт | 50 | 31 | 49 | 28.4873 | 28.4873
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 89 | 58 | 65 | 46.4563 | 29.0352
КТП-185 | 400 | школа,быт | 141 | 135 | 158 | 95.1039 | 23.776
МТП-187 | 100 | быт | 143 | 71 | 80 | 64.4252 | 64.4252
КТП-197 | 250 | быт | 127 | 110 | 153 | 85.462 | 34.1848
КТП-200 | 250 | быт | 147 | 76 | 109 | 72.7523 | 29.1009
КТП-235 | 250 | быт | 127 | 104 | 87 | 69.6844 | 27.8738
КТП-242 | 250 | быт | 259 | 126 | 142 | 115.4833 | 46.1933
КТП-246 | 180 | быт | 123 | 239 | 173 | 117.2363 | 65.1313
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 162 | 172 | 84 | 91.5977 | 36.6391
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 144 | 135 | 168 | 97.9526 | 24.4881
КТП-251 | 250 | быт | 154 | 127 | 151 | 94.6656 | 37.8662
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 182 | 111 | 105 | 87.2151 | 21.8038
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 134 | 159 | 127 | 92.036 | 23.009
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 478 | 435 | 374 | 282.0246 | 44.7658
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 214 | 231 | 262 | 154.9273 | 48.4148
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 19 | 10 | 18 | 10.2993 | 3.2185
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 151 | 145 | 94 | 85.462 | 21.3655
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 242 | 240 | 217 | 153.1742 | 24.3134
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 116 | 184 | 192 | 107.8136 | 17.1133
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 69 | 59 | 72 | 43.8267 | 10.9567
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 140 | 111 | 102 | 77.3541 | 24.1731
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 215 | 202 | 204 | 136.0818 | 42.5256
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 227 | 198 | 196 | 136.0818 | 34.0204
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 41 | 64 | 66 | 37.4718 | 9.368
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 291 | 270 | 271 | 182.3189 | 45.5797
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 162 | 84 | 135 | 83.4898 | 20.8725
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 81 | 53 | 75 | 45.7989 | 11.4497
КТП-306 | 160 | быт | 206 | 216 | 129 | 120.7425 | 75.464
КТП-307 | 180 | быт | 92 | 47 | 32 | 37.4718 | 20.8177
КТП-308 | 180 | быт | 49 | 89 | 96 | 51.2772 | 28.4873
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 94 | 154 | 96 | 75.3819 | 30.1527
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 26 | 18 | 41 | 18.6263 | 7.4505
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 131 | 115 | 124 | 81.0793 | 20.2698
КТП-338 | 400 | быт | 156 | 143 | 121 | 92.036 | 23.009
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 31 | 35 | 36 | 22.3516 | 5.5879
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 65 | 60 | 60 | 40.5397 | 10.1349
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 132 | 87 | 133 | 77.1349 | 19.2837
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 78 | 87 | 80 | 53.6877 | 13.4219
МТП-342 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-343 | 180 |  | 95 | 80 | 154 | 72.0949 | 40.0527
КТП-345 | 400 | быт | 122 | 119 | 166 | 89.1873 | 22.2968
КТП-346 | 250 | быт | 72 | 103 | 27 | 44.2649 | 17.706
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 160 | 221 | 153 | 117.0172 | 29.2543
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 99 | 102 | 140 | 74.7245 | 18.6811
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 77 | 67 | 73 | 47.5519 | 14.86
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 92 | 68 | 93 | 55.4407 | 13.8602
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 0.16435
КТП-359 | 250 | быт | 164 | 131 | 128 | 92.6934 | 37.0774
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 117 | 238 | 190 | 119.4277 | 47.7711
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-373 | 180 | быт | 33 | 28 | 23 | 18.4072 | 10.2262
КТП-376 | 400 | быт | 103 | 104 | 96 | 66.3974 | 16.5994
КТП-379 | 250 | быт | 94 | 32 | 77 | 44.4841 | 17.7936
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 93 | 80 | 84 | 56.3173 | 8.9392
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 63 | 27 | 55 | 31.7743 | 5.0435
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 256 | 230 | 301 | 172.4579 | 43.1145
КТП-385 | 160 | быт | 81 | 92 | 78 | 55.0025 | 34.3765
МТП-388 | 60 | быт | 10 | 8 | 9 | 5.9166 | 9.861
КТП-399 | 250 | быт | 70 | 130 | 125 | 71.2183 | 28.4873
МТП-415 | 63 | быт | 24 | 31 | 26 | 17.7498 | 28.1743
КТП-499 | 400 | быт | 127 | 110 | 153 | 85.462 | 21.3655
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 111 | 89 | 95 | 64.6443 | 10.261
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 165 | 153 | 111 | 94.0082 | 14.9219
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 114 | 123 | 118 | 77.7923 | 12.348
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 376 | 354 | 343 | 235.1301 | 37.3222
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 181 | 172 | 158 | 111.9771 | 27.9943
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 41 | 51 | 41 | 50 | 12.5
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 154 | 119 | 142 | 90.9403 | 22.7351
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 120 | 109 | 122 | 76.9158 | 19.229
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 251 | 253 | 255 | 166.3222 | 41.5806
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 107 | 121 | 124 | 77.1349 | 19.2837
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 50 | 34 | 21 | 23.009 | 9.2036
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 19 | 31 | 36 | 18.8455 | 7.5382
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 151 | 101 | 121 | 81.7367 | 20.4342
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 134 | 140 | 147 | 92.2551 | 23.0638
КТП-517 | 630 | быт | 201 | 168 | 206 | 126.0017 | 20.0003
КТП-519 | 100 | быт | 27 | 19 | 14 | 13.148 | 13.148
КТП-520 | 100 | быт | 89 | 93 | 100 | 61.7956 | 61.7956
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 102 | 73 | 143 | 69.6844 | 17.4211
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 138 | 194 | 154 | 106.4988 | 26.6247
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 141 | 149 | 196 | 106.4988 | 26.6247
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 91 | 106 | 131 | 71.8757 | 17.9689
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 177 | 170 | 201 | 120.0851 | 37.5266
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 253 | 200 | 176 | 137.8349 | 34.4587
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 165 | 123 | 101 | 85.2429 | 13.5306
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 210 | 217 | 180 | 133.0139 | 33.2535
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 84 | 72 | 96 | 55.2216 | 17.2568
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 41 | 42 | 44 | 27.8299 | 11.132
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 254 | 254 | 247 | 165.4457 | 26.2612
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 141 | 119 | 99 | 78.6689 | 24.584
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 32 | 123 | 56 | 46.2371 | 11.5593
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 124 | 168 | 148 | 96.4187 | 24.1047
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 22 | 33 | 29 | 18.4072 | 7.3629
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 66 | 33 | 76 | 38.3483 | 9.5871
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 53 | 90 | 74 | 47.5519 | 11.888
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 56 | 86 | 56 | 43.3884 | 13.5589
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 104 | 160 | 120 | 84.1472 | 13.3567
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 140 | 141 | 110 | 85.6811 | 13.6002
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 180 | 162 | 172 | 112.6345 | 28.1586
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 44 | 83 | 47 | 38.1292 | 23.8307
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 60 | 75 | 42 | 38.7866 | 19.3933
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 54 | 53 | 51 | 34.6231 | 13.8492
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 36 | 41 | 41 | 25.8577 | 10.3431
ТП-548 | 630 | пром.зона | 103 | 87 | 79 | 58.9469 | 9.3566
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 64 | 82 | 111 | 56.3173 | 5.6317
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 56 | 68 | 29 | 33.5274 | 5.3218
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34783
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 171 | 142 | 136 | 98.3909 | 39.3563
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 36 | 61 | 52 | 32.6509 | 32.6509
СТП-571 | 25 | дачи | 5 | 10 | 8 | 5.0401 | 20.1603
СТП-572 | 25 | дачи | 0 | 12 | 8 | 4.3827 | 17.5307
СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 1.0957