## Лист1
Сергиевский участок |  |  | 2021 лето |  |  |  |  | Загрузка-2021-2022 зима |  |  |  |  | Загрузка-2022 сентябрь |  |  |  |  | Загрузка-2022- декабрь |  |  |  |  | Загрузка-2023 январь |  |  |  |  | Загрузка-2023 Июнь |  |  |  |  | Загрузка-2023 сентябрь
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 70 | 42 | 48 | 35.0613 | 21.9133 | 83 | 54 | 107 | 53.4685 | 33.4178 | 45 | 43 | 70 | 34.6231 | 21.6394 | 149 | 151 | 162 | 101.2396 | 63.2748 | 152 | 145 | 166 | 101.4587 | 63.4117 | 36 | 43 | 89 | 36.8144 | 23.009 | 44 | 42 | 69 | 33.9657 | 21.2285
СРГ205/160 | 160 | быт | 54 | 62 | 62 | 39.0057 | 24.3786 | 115 | 149 | 102 | 80.2028 | 50.1268 | 52 | 56 | 48 | 34.1848 | 21.3655 | 181 | 103 | 127 | 90.0638 | 56.2899 | 178 | 100 | 128 | 88.9681 | 55.6051 | 62 | 49 | 39 | 32.87 | 20.5437 | 51 | 57 | 49 | 34.4039 | 21.5025
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 103 | 83 | 71 | 56.3173 | 22.5269 | 165 | 176 | 211 | 120.9616 | 48.3846 | 99 | 105 | 102 | 67.0548 | 26.8219 | 179 | 129 | 157 | 101.897 | 40.7588 | 185 | 131 | 153 | 102.7735 | 41.1094 | 88 | 65 | 74 | 49.7433 | 19.8973 | 98 | 103 | 50 | 55.0025 | 22.001
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 98 | 94 | 82 | 60.0425 | 24.017 | 148 | 98 | 94 | 74.5053 | 29.8021 | 67 | 75 | 45 | 40.9779 | 16.3912 | 160 | 128 | 118 | 88.9681 | 35.5873 | 154 | 134 | 117 | 88.749 | 35.4996 | 75 | 55 | 70 | 43.8267 | 17.5307 | 68 | 74 | 48 | 41.6353 | 16.6541
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 46 | 29 | 10 | 18.6263 | 4.6566 | 105 | 139 | 80 | 70.9992 | 17.7498 | 114 | 128 | 82 | 70.9992 | 17.7498 | 108 | 129 | 84 | 70.3418 | 17.5855 | 86 | 93 | 53 | 50.8389 | 12.7097 | 105 | 138 | 86 | 72.0949 | 18.0237
СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная |  |  |  | 0 | 0 | 98 | 93 | 57 | 54.3451 | 13.5863 | 40 | 59 | 21 | 26.296 | 6.574 | 62 | 126 | 122 | 67.9313 | 16.9828 | 65 | 124 | 127 | 69.2461 | 17.3115 | 68 | 64 | 72 | 44.7032 | 11.1758 | 41 | 59 | 23 | 26.9534 | 6.7383
| 400 | ЦСО, гараж ЦРБ |  |  |  | 0 | 0 | 57 | 55 | 68 | 39.444 | 9.861 | 14 | 10 | 17 | 8.9845 | 2.2461 | 89 | 79 | 46 | 46.8945 | 11.7236 | 92 | 76 | 48 | 47.3328 | 11.8332 | 40 | 71 | 16 | 27.8299 | 6.9575 | 15 | 12 | 18 | 9.861 | 2.4653
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 9 | 23 | 13 | 9.861 | 9.861 | 15 | 15 | 13 | 9.4227 | 9.4227 | 8 | 14 | 7 | 6.3549 | 6.3549 | 20 | 34 | 18 | 15.7776 | 15.7776 | 19 | 32 | 17 | 14.9011 | 14.9011 | 17 | 5 | 10 | 7.0123 | 7.0123 | 10 | 15 | 9 | 7.4505 | 7.4505
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд |  |  |  | 0 | 0 | 85 | 58 | 83 | 49.5241 | 49.5241 | 9 | 3 | 2 | 3.0679 | 3.0679 | 11 | 3 | 1 | 3.287 | 3.287 | 11 | 3 | 1 | 3.287 | 3.287 | 7 | 3 | 2 | 2.6296 | 2.6296 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 5.2592
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 114 | 147 | 122 | 83.9281 | 20.982 | 190 | 118 | 138 | 97.7335 | 24.4334 | 119 | 92 | 99 | 67.9313 | 16.9828 | 199 | 199 | 177 | 126.0017 | 31.5004 | 194 | 190 | 178 | 123.1529 | 30.7882 | 115 | 123 | 107 | 75.601 | 18.9002 | 120 | 94 | 100 | 68.8079 | 17.202
СРГ302/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 21 | 13 | 16.2159 | 6.4863 | 63 | 100 | 144 | 67.2739 | 26.9096 | 214 | 231 | 237 | 149.4489 | 59.7796 | 221 | 235 | 235 | 151.4211 | 60.5685 | 119 | 107 | 170 | 86.7768 | 34.7107 | 63 | 102 | 141 | 67.0548 | 26.8219
СРГ303/400 | 400 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 6.5192 | 92 | 85 | 83 | 56.9747 | 14.2437 | 46 | 32 | 39 | 25.6386 | 6.4097 | 95 | 99 | 109 | 66.3974 | 16.5994 | 92 | 101 | 107 | 65.74 | 16.435 | 30 | 35 | 43 | 23.6664 | 5.9166 | 48 | 34 | 41 | 26.9534 | 6.7383
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 149 | 97 | 126 | 81.5176 | 32.607 | 34 | 7 | 43 | 18.4072 | 7.3629 | 131 | 111 | 103 | 75.601 | 30.2404 | 204 | 183 | 168 | 121.619 | 48.6476 | 197 | 190 | 169 | 121.8381 | 48.7353 | 131 | 113 | 109 | 77.3541 | 30.9416 | 132 | 112 | 104 | 76.2584 | 30.5034
СРГ305/250 | 250 | быт, магазин | 84 | 83 | 95 | 57.4129 | 22.9652 | 123 | 135 | 124 | 83.7089 | 33.4836 | 51 | 113 | 43 | 45.3606 | 18.1442 | 153 | 251 | 190 | 130.1652 | 52.0661 | 153 | 262 | 194 | 133.4522 | 53.3809 | 199 | 114 | 112 | 93.1317 | 37.2527 | 52 | 112 | 48 | 46.4563 | 18.5825
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 16 | 28 | 13.5863 | 3.3966 | 62 | 65 | 99 | 49.5241 | 12.381 | 16 | 19 | 22 | 12.4906 | 3.1226 | 16 | 19 | 22 | 12.4906 | 3.1226 | 57 | 48 | 49 | 33.7465 | 8.4366 | 64 | 65 | 98 | 49.7433 | 12.4358
СРГ311/250 | 250 | быт | 109 | 81 | 93 | 62.0147 | 24.8059 | 122 | 166 | 129 | 91.3786 | 36.5514 | 106 | 160 | 77 | 75.1627 | 30.0651 | 174 | 178 | 179 | 116.3598 | 46.5439 | 166 | 185 | 183 | 117.0172 | 46.8069 | 125 | 136 | 106 | 80.4219 | 32.1688 | 108 | 161 | 79 | 76.2584 | 30.5034
СРГ405/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 49 | 60 | 31.5552 | 19.722 | 30 | 29 | 28 | 19.0646 | 11.9154 | 36 | 58 | 40 | 29.3639 | 18.3524 | 38 | 60 | 39 | 30.0213 | 18.7633 | 30 | 50 | 35 | 25.2003 | 15.7502 | 30 | 28 | 27 | 18.6263 | 11.6415
СРГ406/160 | 160 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 41 | 14 | 57 | 24.5429 | 15.3393 | 170 | 214 | 181 | 123.8103 | 77.3815 | 50 | 26 | 24 | 21.9133 | 13.6958 | 45 | 16 | 19 | 17.5307 | 10.9567 | 45 | 17 | 19 | 17.7498 | 11.0936 | 40 | 20 | 23 | 18.1881 | 11.3675 | 50 | 26 | 24 | 21.9133 | 13.6958
СРГ408/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 72 | 54 | 40.7588 | 16.3035 | 28 | 35 | 28 | 19.9411 | 7.9765 | 106 | 120 | 30 | 56.0981 | 22.4393 | 110 | 121 | 31 | 57.4129 | 22.9652 | 90 | 100 | 15 | 44.9223 | 17.9689 |  |  |  | 0 | 0
СРГ409/250 | 250 | быт | 103 | 112 | 139 | 77.5732 | 31.0293 | 78 | 83 | 66 | 49.7433 | 19.8973 | 120 | 130 | 159 | 89.6255 | 35.8502 | 125 | 98 | 172 | 86.5577 | 34.6231 | 131 | 96 | 176 | 88.3107 | 35.3243 | 100 | 50 | 132 | 61.7956 | 24.7182 | 104 | 114 | 141 | 78.6689 | 31.4675
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 16 | 9 | 0 | 5.4783 | 5.4783 | 79 | 58 | 34 | 37.4718 | 37.4718 | 20 | 18 | 0 | 8.3271 | 8.3271 | 34 | 15 | 10 | 12.9289 | 12.9289 | 35 | 15 | 10 | 13.148 | 13.148 | 30 | 20 | 15 | 14.2437 | 14.2437 | 16 | 9 | 0 | 5.4783 | 5.4783
СРГ411/400 | 400 | БЫТ |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 178 | 255 | 127.0973 | 31.7743 | 86 | 68 | 90 | 53.4685 | 13.3671 | 121 | 160 | 146 | 93.5699 | 23.3925 | 124 | 162 | 140 | 93.3508 | 23.3377 | 115 | 150 | 105 | 81.0793 | 20.2698 | 89 | 69 | 90 | 54.3451 | 13.5863
СРГ413/2х630 | 630 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 17 | 37 | 12.9289 | 2.0522 | 4 | 8 | 4 | 3.5061 | 0.55653 | 7 | 19 | 39 | 14.2437 | 2.2609 | 7 | 19 | 41 | 14.6819 | 2.3305 | 10 | 10 | 30 | 10.9567 | 1.7392 | 5 | 9 | 7 | 4.6018 | 0.73044
| 630 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 141 | 157 | 115 | 90.5021 | 14.3654 | 3 | 8 | 11 | 4.8209 | 0.76523 | 143 | 158 | 117 | 91.5977 | 14.5393 | 140 | 151 | 116 | 89.1873 | 14.1567 | 60 | 55 | 64 | 39.2249 | 6.2262 | 4 | 9 | 15 | 6.1357 | 0.97393
СРГ414/160 | 160 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 55 | 67 | 32.2126 | 20.1329 | 80 | 77 | 63 | 48.2093 | 30.1308 | 83 | 84 | 76 | 53.2494 | 33.2809 | 85 | 83 | 73 | 52.8111 | 33.007 | 36 | 65 | 46 | 32.2126 | 20.1329 | 82 | 81 | 70 | 51.0581 | 31.9113
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа |  |  |  | 0 | 0 | 163 | 137 | 150 | 98.61 | 39.444 | 20 | 29 | 28 | 16.8733 | 6.7493 | 167 | 143 | 153 | 101.4587 | 40.5835 | 160 | 148 | 147 | 99.7057 | 39.8823 | 111 | 95 | 99 | 66.8357 | 26.7343 | 31 | 56 | 12 | 21.6942 | 8.6777
СРГ423/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 187 | 155 | 137 | 104.9649 | 104.9649 | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.43827 | 187 | 156 | 142 | 106.2797 | 106.2797 | 194 | 152 | 146 | 107.8136 | 107.8136 | 90 | 99 | 97 | 62.6721 | 62.6721 | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 1.3148
СРГ424/630 | 630 | быт | 161 | 124 | 99 | 84.1472 | 13.3567 | 49 | 87 | 57 | 42.2927 | 6.7131 | 230 | 200 | 170 | 131.48 | 20.8698 | 216 | 164 | 146 | 115.2641 | 18.2959 | 210 | 166 | 151 | 115.4833 | 18.3307 | 150 | 130 | 146 | 93.3508 | 14.8176 | 160 | 122 | 100 | 83.7089 | 13.2871
СРГ906/63 | 63 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6.1357 | 9.7393 | 107 | 108 | 108 | 70.7801 | 112.3493 | 7 | 9 | 14 | 6.574 | 10.4349 | 7 | 9 | 14 | 6.574 | 10.4349 | 2 | 4 | 10 | 3.5061 | 5.5653 | 109 | 110 | 110 | 72.0949 | 114.4363
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 163 | 89 | 50 | 66.1783 | 16.5446 | 156 | 187 | 211 | 121.3999 | 30.35 | 131 | 80 | 47 | 56.5364 | 14.1341 | 191 | 220 | 178 | 129.0695 | 32.2674 | 187 | 220 | 178 | 128.193 | 32.0482 | 72 | 89 | 70 | 50.6198 | 12.655 | 159 | 150 | 87 | 86.7768 | 21.6942
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 64 | 67 | 32 | 35.7187 | 22.3242 | 33 | 59 | 47 | 30.4595 | 19.0372 | 48 | 42 | 93 | 40.1014 | 25.0634 | 53 | 63 | 62 | 39.0057 | 24.3786 | 52 | 64 | 61 | 38.7866 | 24.2416 | 69 | 72 | 37 | 39.0057 | 24.3786 | 77 | 98 | 78 | 55.4407 | 34.6505
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 41 | 21 | 11 | 15.9967 | 6.3987 | 245 | 205 | 231 | 149.2298 | 59.6919 | 58 | 32 | 19 | 23.8855 | 9.5542 | 88 | 94 | 89 | 59.3851 | 23.7541 | 87 | 99 | 93 | 61.1382 | 24.4553 | 48 | 27 | 37 | 24.5429 | 9.8172 | 62 | 36 | 30 | 28.0491 | 11.2196
СРГ1406/250 | 250 | быт | 84 | 77 | 68 | 50.1815 | 20.0726 | 72 | 65 | 49 | 40.7588 | 16.3035 | 70 | 63 | 87 | 48.2093 | 19.2837 | 137 | 100 | 155 | 85.9003 | 34.3601 | 138 | 97 | 154 | 85.2429 | 34.0971 | 39 | 82 | 73 | 42.5119 | 17.0047 | 71 | 57 | 36 | 35.9379 | 14.3751
СРГ1408/250 | 250 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 175 | 160 | 140 | 104.0883 | 41.6353 | 130 | 50 | 52 | 50.8389 | 20.3356 | 152 | 121 | 116 | 85.2429 | 34.0971 | 194 | 140 | 190 | 114.8259 | 45.9303 | 190 | 145 | 184 | 113.7302 | 45.4921 | 185 | 165 | 147 | 108.9093 | 43.5637 | 93 | 155 | 129 | 82.6133 | 33.0453
СРГ1409/100 | 100 | быт | 17 | 39 | 36 | 20.1603 | 20.1603 | 190 | 171 | 217 | 126.6591 | 126.6591 | 30 | 21 | 27 | 17.0924 | 17.0924 | 45 | 43 | 45 | 29.1447 | 29.1447 | 46 | 44 | 45 | 29.583 | 29.583 | 22 | 44 | 47 | 24.7621 | 24.7621 | 43 | 22 | 35 | 21.9133 | 21.9133
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 113 | 67 | 79 | 56.7555 | 14.1889 | 306 | 201 | 186 | 151.8594 | 37.9648 | 86 | 62 | 69 | 47.5519 | 11.888 | 147 | 100 | 131 | 82.8324 | 20.7081 | 151 | 98 | 135 | 84.1472 | 21.0368 | 117 | 72 | 84 | 59.8234 | 14.9559 | 103 | 85 | 59 | 54.1259 | 13.5315
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 30 | 27 | 50 | 23.4473 | 23.4473 | 40 | 43 | 30 | 24.7621 | 24.7621 | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 5.9166 | 13 | 35 | 21 | 15.1202 | 15.1202 | 13 | 35 | 20 | 14.9011 | 14.9011 | 35 | 32 | 55 | 26.7343 | 26.7343 | 6 | 12 | 11 | 6.3549 | 6.3549
СРГ1418/160 | 160 | быт | 60 | 52 | 78 | 41.6353 | 26.0221 | 185 | 241 | 78 | 110.4432 | 69.027 | 97 | 57 | 58 | 46.4563 | 29.0352 | 95 | 146 | 124 | 79.9837 | 49.9898 | 99 | 148 | 122 | 80.8602 | 50.5376 | 69 | 57 | 83 | 45.7989 | 28.6243 | 87 | 68 | 68 | 48.8667 | 30.5417
ТП14/250 | 250 | быт | 70 | 65 | 90 | 49.305 | 19.722 | 49 | 58 | 71 | 39.0057 | 15.6023 | 122 | 154 | 157 | 94.8847 | 37.9539 | 176 | 248 | 130 | 121.3999 | 48.5599 | 179 | 258 | 135 | 125.3443 | 50.1377 | 77 | 73 | 95 | 53.6877 | 21.4751 | 170 | 93 | 125 | 85.0237 | 34.0095
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 55 | 85 | 48 | 41.1971 | 25.7482 | 161 | 169 | 174 | 110.4432 | 69.027 | 62 | 77 | 36 | 38.3483 | 23.9677 | 125 | 78 | 84 | 62.8913 | 39.307 | 119 | 75 | 81 | 60.2617 | 37.6635 | 53 | 62 | 67 | 39.8823 | 24.9264 | 57 | 87 | 48 | 42.0736 | 26.296
СРГ2104/250 | 250 | быт | 18 | 35 | 13 | 14.4628 | 5.7851 | 121 | 159 | 127 | 89.1873 | 35.6749 | 10 | 38 | 10 | 12.7097 | 5.0839 | 24 | 41 | 21 | 18.8455 | 7.5382 | 25 | 41 | 21 | 19.0646 | 7.6258 | 11 | 40 | 13 | 14.0245 | 5.6098 | 19 | 37 | 17 | 15.9967 | 6.3987
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 47 | 75 | 69 | 41.8545 | 10.4636 | 79 | 101 | 110 | 63.5487 | 15.8872 | 76 | 79 | 53 | 45.5797 | 11.3949 | 123 | 146 | 137 | 88.9681 | 22.242 | 117 | 151 | 134 | 88.0916 | 22.0229 | 31 | 64 | 33 | 28.0491 | 7.0123 | 47 | 77 | 70 | 42.5119 | 10.628
СРГ2106/400 | 400 | быт, магазины | 21 | 22 | 27 | 15.3393 | 3.8348 | 38 | 40 | 59 | 30.0213 | 7.5053 | 10 | 8 | 13 | 6.7931 | 1.6983 | 43 | 60 | 54 | 34.4039 | 8.601 | 41 | 61 | 56 | 34.6231 | 8.6558 | 20 | 14 | 27 | 13.3671 | 3.3418 | 22 | 22 | 27 | 15.5585 | 3.8896
СРГ2108/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 139 | 103 | 86 | 71.8757 | 28.7503 | 148 | 102 | 112 | 79.3263 | 31.7305 | 135 | 120 | 99 | 77.5732 | 31.0293 | 173 | 115 | 92 | 83.2707 | 33.3083 | 177 | 111 | 93 | 83.4898 | 33.3959 | 96 | 65 | 80 | 52.8111 | 21.1245 | 138 | 105 | 89 | 72.7523 | 29.1009
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 27 | 42 | 33 | 22.3516 | 8.9406 | 17 | 19 | 29 | 14.2437 | 5.6975 | 3 | 13 | 30 | 10.0801 | 4.0321 | 16 | 21 | 22 | 12.9289 | 5.1715 | 17 | 21 | 23 | 13.3671 | 5.3469 | 11 | 17 | 7 | 7.6697 | 3.0679 | 140 | 103 | 88 | 72.5331 | 29.0133
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 9 | 11 | 11 | 6.7931 | 2.7173 | 12 | 10 | 11 | 7.2314 | 2.8926 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 8.5462 | 3.4185 | 14 | 11 | 13 | 8.3271 | 3.3308 | 5 | 4 | 3 | 2.6296 | 1.0518 | 9 | 12 | 15 | 7.8888 | 3.1555
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 96 | 90 | 156 | 74.9436 | 29.9774 | 152 | 162 | 148 | 101.2396 | 40.4958 | 108 | 90 | 65 | 57.6321 | 23.0528 | 147 | 141 | 137 | 93.1317 | 37.2527 | 147 | 137 | 132 | 91.1595 | 36.4638 | 83 | 61 | 83 | 49.7433 | 19.8973 | 95 | 93 | 158 | 75.8201 | 30.3281
СРГ2112/630 | 630 | котельная, быт, | 23 | 16 | 7 | 10.0801 | 1.6 | 49 | 15 | 39 | 22.5707 | 3.5827 | 13 | 18 | 0 | 6.7931 | 1.0783 | 87 | 34 | 24 | 31.7743 | 5.0435 | 87 | 35 | 24 | 31.9935 | 5.0783 | 10 | 3 | 6 | 4.1635 | 0.66088 | 25 | 17 | 7 | 10.7375 | 1.7044
СРГ2115/400 | 400 | быт | 70 | 43 | 24 | 30.0213 | 7.5053 | 120 | 95 | 93 | 67.4931 | 16.8733 | 155 | 126 | 135 | 91.1595 | 22.7899 | 186 | 169 | 225 | 127.0973 | 31.7743 | 190 | 166 | 231 | 128.6313 | 32.1578 | 102 | 120 | 88 | 67.9313 | 16.9828 | 70 | 43 | 27 | 30.6787 | 7.6697
СРГ2116/400 | 400 | быт | 99 | 32 | 50 | 39.6631 | 9.9158 | 90 | 46 | 88 | 49.0859 | 12.2715 | 79 | 49 | 61 | 41.4162 | 10.3541 | 76 | 58 | 68 | 44.2649 | 11.0662 | 79 | 58 | 69 | 45.1415 | 11.2854 | 137 | 44 | 77 | 56.5364 | 14.1341 | 99 | 32 | 57 | 41.1971 | 10.2993
СРГ2117/630 | 630 | быт | 44 | 37 | 52 | 29.1447 | 4.6261 | 52 | 49 | 53 | 33.7465 | 5.3566 | 69 | 49 | 92 | 46.018 | 7.3044 | 79 | 101 | 76 | 56.0981 | 8.9045 | 81 | 98 | 75 | 55.6599 | 8.8349 | 64 | 90 | 91 | 53.6877 | 8.5219 | 43 | 38 | 54 | 29.583 | 4.6957
СРГ2113/400 | 400 | Налоговая полиция,кот-ная,ООО,,Скиф -мет, |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 174 | 127 | 173 | 103.8692 | 16.4872 | 348 | 160 | 252 | 166.5413 | 26.4351 | 174 | 134 | 193 | 109.7858 | 17.4263 | 296 | 176 | 216 | 150.7637 | 23.9308 | 310 | 167 | 220 | 152.7359 | 24.2438 | 210 | 150 | 110 | 102.9927 | 16.348 | 177 | 128 | 175 | 105.184 | 16.6959
СВ906/160 | 160 | быт , магазины. | 34 | 48 | 30 | 24.5429 | 15.3393 | 163 | 140 | 160 | 101.4587 | 63.4117 | 34 | 58 | 38 | 28.4873 | 17.8046 | 165 | 145 | 163 | 103.6501 | 64.7813 | 168 | 148 | 167 | 105.8414 | 66.1509 | 90 | 70 | 80 | 52.592 | 32.87 | 32 | 49 | 32 | 24.7621 | 15.4763
СВ907/250 | 250 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 166 | 163 | 119 | 98.1717 | 39.2687 | 287 | 254 | 292 | 182.5381 | 73.0152 | 168 | 163 | 120 | 98.8291 | 39.5317 | 289 | 261 | 292 | 184.5103 | 73.8041 | 282 | 255 | 294 | 182.0998 | 72.8399 | 160 | 200 | 180 | 118.332 | 47.3328 | 169 | 164 | 119 | 99.0483 | 39.6193
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 76 | 42 | 86 | 44.7032 | 17.8813 | 177 | 50 | 94 | 70.3418 | 28.1367 | 78 | 42 | 89 | 45.7989 | 18.3195 | 179 | 52 | 98 | 72.0949 | 28.8379 | 180 | 53 | 98 | 72.5331 | 29.0133 | 98 | 50 | 69 | 47.5519 | 19.0208 | 78 | 44 | 86 | 45.5797 | 18.2319
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 44 | 65 | 29 | 30.2404 | 12.0962 | 22 | 15 | 40 | 16.8733 | 6.7493 | 44 | 63 | 32 | 30.4595 | 12.1838 | 22 | 15 | 40 | 16.8733 | 6.7493 | 22 | 15 | 41 | 17.0924 | 6.837 | 23 | 50 | 35 | 23.6664 | 9.4666 | 44 | 67 | 29 | 30.6787 | 12.2715
СВ911/630 | 630 | быт,магазин |  |  |  | 0 | 0 | 282 | 238 | 198 | 157.3377 | 24.9742 | 68 | 75 | 72 | 47.1137 | 7.4784 | 288 | 239 | 198 | 158.8717 | 25.2177 | 281 | 242 | 204 | 159.3099 | 25.2873 | 150 | 190 | 100 | 96.4187 | 15.3046 | 68 | 75 | 77 | 48.2093 | 7.6523
СВ 912/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 57 | 69 | 76 | 44.2649 | 17.706 | 69 | 58 | 59 | 40.7588 | 16.3035 | 57 | 79 | 98 | 51.2772 | 20.5109 | 59 | 75 | 102 | 51.7155 | 20.6862 | 45 | 39 | 55 | 30.4595 | 12.1838 | 69 | 58 | 59 | 40.7588 | 16.3035
СВД708/250 | 160 | быт,строй-сервис, | 20 | 18.2 | 25.5 | 13.9588 | 8.7242 | 54 | 43 | 53 | 32.87 | 20.5437 | 16 | 18 | 10 | 9.6419 | 6.0262 | 36 | 21 | 41 | 21.4751 | 13.4219 | 37 | 20 | 40 | 21.2559 | 13.285 | 32 | 16 | 30 | 17.0924 | 10.6828 | 16 | 18 | 12 | 10.0801 | 6.3001
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт |  |  |  | 0 | 0 | 107 | 106 | 110 | 70.7801 | 17.695 | 54 | 48 | 65 | 36.5953 | 9.1488 | 91 | 86 | 99 | 60.4808 | 15.1202 | 88 | 87 | 100 | 60.2617 | 15.0654 | 83 | 44 | 63 | 41.6353 | 10.4088 | 56 | 49 | 66 | 37.4718 | 9.368
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 52 | 31 | 27.1725 | 6.7931 | 68 | 69 | 99 | 51.7155 | 12.9289 | 60 | 52 | 38 | 32.87 | 8.2175 | 59 | 54 | 38 | 33.0891 | 8.2723 | 50 | 42 | 38 | 28.4873 | 7.1218 | 69 | 68 | 98 | 51.4963 | 12.8741
СВД718/63 | 63 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 14 | 33 | 14.2437 | 22.609 | 42 | 42 | 40 | 27.1725 | 43.131 | 88 | 80 | 78 | 53.9068 | 85.5663 | 87 | 78 | 77 | 53.0303 | 84.175 | 67 | 75 | 99 | 52.8111 | 83.8272 | 43 | 44 | 48 | 29.583 | 46.9571
СВД719/160 | 160 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 5.4783 | 3.424 | 2 | 3 | 10 | 3.287 | 2.0544 | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 4.3827 | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 4.3827 | 2 | 0 | 6 | 1.7531 | 1.0957 | 7 | 8 | 16 | 6.7931 | 4.2457
СВД721/250 | 250 | д/с , быт |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 14 | 19 | 11.6141 | 4.6456 | 19 | 31 | 13 | 13.8054 | 5.5222 | 65 | 23 | 21 | 23.8855 | 9.5542 | 68 | 24 | 20 | 24.5429 | 9.8172 | 25 | 50 | 17 | 20.1603 | 8.0641 | 20 | 32 | 19 | 15.5585 | 6.2234
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт |  |  |  | 0 | 0 | 299 | 313 | 300 | 199.8496 | 49.9624 | 122 | 174 | 134 | 94.2273 | 23.5568 | 94 | 113 | 162 | 80.8602 | 20.2151 | 96 | 112 | 156 | 79.7645 | 19.9411 | 39 | 35 | 31 | 23.009 | 5.7523 | 126 | 178 | 139 | 97.0761 | 24.269
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад |  |  |  | 0 | 0 | 118 | 156 | 103 | 82.6133 | 33.0453 | 87 | 88 | 101 | 60.4808 | 24.1923 | 140 | 141 | 138 | 91.8169 | 36.7267 | 144 | 146 | 134 | 92.9125 | 37.165 | 91 | 91 | 92 | 60.0425 | 24.017 | 88 | 91 | 104 | 62.0147 | 24.8059
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 25 | 18 | 39 | 17.9689 | 11.2306 | 42 | 29 | 36 | 23.4473 | 14.6545 | 17 | 2 | 10 | 6.3549 | 3.9718 | 3 | 3 | 9 | 3.287 | 2.0544 | 3 | 3 | 9 | 3.287 | 2.0544 | 10 | 6 | 8 | 5.2592 | 3.287 | 19 | 8 | 12 | 8.5462 | 5.3414
СВД726/160 | 160 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 16.298 | 38 | 56 | 35 | 28.2682 | 17.6676 | 2 | 1 | 6 | 1.9722 | 1.2326 | 4 | 2 | 9 | 3.287 | 2.0544 | 4 | 2 | 9 | 3.287 | 2.0544 | 25 | 31 | 24 | 17.5307 | 10.9567 | 8 | 10 | 6 | 5.2592 | 3.287
СВД729/160 | 160 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 49 | 63 | 32.4317 | 20.2698 | 20 | 2 | 1 | 5.0401 | 3.15 | 23 | 24 | 23 | 15.3393 | 9.5871 | 24 | 24 | 23 | 15.5585 | 9.724 | 47 | 46 | 38 | 28.7065 | 17.9415 | 20 | 4 | 6 | 6.574 | 4.1087
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 3 | 1 | 8 | 2.6296 | 4.174 | 11 | 0 | 16 | 5.9166 | 9.3914 | 21 | 21 | 14 | 12.2715 | 19.4785 | 21 | 21 | 14 | 12.2715 | 19.4785 | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 1.3913 | 12 | 4 | 16 | 7.0123 | 11.1306
СВД731/250 | 250 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, |  |  |  | 0 | 0 | 178 | 220 | 175 | 125.5634 | 50.2254 | 12 | 15.8 | 23.5 | 11.2415 | 4.4966 | 179 | 193 | 121 | 108.0327 | 43.2131 | 176 | 188 | 123 | 106.7179 | 42.6872 | 43 | 43 | 44 | 28.4873 | 11.3949 | 12 | 16 | 23 | 11.1758 | 4.4703
СВД733/400 | 400 | быт | 269 | 224 | 240 | 160.6247 | 40.1562 | 284 | 302 | 309 | 196.1243 | 49.0311 | 244 | 211 | 194 | 142.2175 | 35.5544 | 336 | 229 | 289 | 187.1399 | 46.785 | 351 | 240 | 281 | 191.0843 | 47.7711 | 176 | 197 | 173 | 119.6468 | 29.9117 | 248 | 236 | 212 | 152.5168 | 38.1292
СВД734/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 86 | 87 | 60.9191 | 24.3676 | 51 | 28 | 30 | 23.8855 | 9.5542 | 131 | 99 | 101 | 72.5331 | 29.0133 | 127 | 100 | 101 | 71.8757 | 28.7503 | 39 | 35 | 31 | 23.009 | 9.2036 | 51 | 28 | 30 | 23.8855 | 9.5542
СРН 1601/250 | 250 | быт | 160 | 142 | 149 | 98.8291 | 39.5317 | 133 | 139 | 149 | 92.2551 | 36.9021 | 49 | 75 | 84 | 45.5797 | 18.2319 | 238 | 175 | 213 | 137.1775 | 54.871 | 237 | 167 | 214 | 135.4244 | 54.1698 | 165 | 147 | 154 | 102.1161 | 40.8465 | 83 | 75 | 116 | 60.0425 | 24.017
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 107 | 86 | 110 | 66.3974 | 41.4984 | 167 | 97 | 131 | 86.5577 | 54.0985 | 68 | 43 | 67 | 39.0057 | 24.3786 | 93 | 93 | 81 | 58.5086 | 36.5679 | 89 | 94 | 79 | 57.4129 | 35.8831 | 107 | 86 | 110 | 66.3974 | 41.4984 | 92 | 67 | 157 | 69.2461 | 43.2788
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 148 | 148 | 158 | 99.4865 | 24.8716 | 138 | 125 | 133 | 86.7768 | 21.6942 | 50 | 40 | 48 | 30.2404 | 7.5601 | 120 | 119 | 155 | 86.3385 | 21.5846 | 120 | 114 | 158 | 85.9003 | 21.4751 | 53 | 57 | 68 | 39.0057 | 9.7514 | 171 | 174 | 186 | 116.3598 | 29.09
СРН 1608/250 | 250 | магазины, НГДУ | 135 | 115 | 143 | 86.1194 | 34.4478 | 135 | 174 | 119 | 93.7891 | 37.5156 | 97 | 117 | 131 | 75.601 | 30.2404 | 158 | 139 | 180 | 104.5266 | 41.8106 | 152 | 142 | 182 | 104.3075 | 41.723 | 110 | 110 | 148 | 80.6411 | 32.2564 | 133 | 116 | 147 | 86.7768 | 34.7107
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 87 | 117 | 113 | 69.4653 | 17.3663 | 128 | 89 | 102 | 69.9035 | 17.4759 | 119 | 78 | 103 | 65.74 | 16.435 | 164 | 133 | 141 | 95.9804 | 23.9951 | 165 | 136 | 134 | 95.323 | 23.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 115 | 114 | 71.2183 | 17.8046
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 172 | 120 | 104.9649 | 26.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 73 | 106 | 69 | 54.3451 | 21.738 | 187 | 203 | 165 | 121.619 | 48.6476 | 130 | 95 | 68 | 64.2061 | 25.6824 | 165 | 263 | 144 | 125.3443 | 50.1377 | 166 | 275 | 146 | 128.6313 | 51.4525 | 78 | 112 | 74 | 57.8512 | 23.1405 | 131 | 120 | 94 | 75.601 | 30.2404
СРН 1612/100 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 120 | 104 | 85 | 67.7122 | 27.0849 | 176 | 120 | 110 | 88.9681 | 35.5873 | 127 | 86 | 85 | 65.3017 | 26.1207 | 148 | 127 | 143 | 91.5977 | 36.6391 | 143 | 127 | 143 | 90.5021 | 36.2008 | 125 | 137 | 109 | 81.2985 | 32.5194 | 151 | 77 | 87 | 69.027 | 27.6108
СРН 1613/160 | 160 | НИЛ, быт | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 9.0393 | 31 | 37 | 26 | 20.5985 | 12.8741 | 14 | 26 | 36 | 16.6541 | 10.4088 | 68 | 43 | 83 | 42.5119 | 26.5699 | 69 | 43 | 83 | 42.731 | 26.7069 | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 11.0936 | 16 | 35 | 31 | 17.9689 | 11.2306
СРН 1614/320 | 320 | д/с , быт, магазин. | 71 | 117 | 92 | 61.3573 | 19.1742 | 70 | 123 | 47 | 52.592 | 16.435 | 56 | 78 | 53 | 40.9779 | 12.8056 | 89 | 78 | 41 | 45.5797 | 14.2437 | 86 | 80 | 41 | 45.3606 | 14.1752 | 78 | 69 | 57 | 44.7032 | 13.9697 | 73 | 114 | 90 | 60.6999 | 18.9687
СРН 1615/160 | 160 | школа №1 , кафе, парк | 94 | 92 | 114 | 65.74 | 41.0875 | 46 | 21 | 21 | 19.2837 | 12.0523 | 96 | 91 | 71 | 56.5364 | 35.3353 | 14 | 10 | 8 | 7.0123 | 4.3827 | 13 | 10 | 8 | 6.7931 | 4.2457 | 24 | 22 | 13 | 12.9289 | 8.0805 | 91 | 90 | 119 | 65.74 | 41.0875
СРН 2101/160 | 160 | быт, |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 46 | 45 | 26.0769 | 16.298 | 35 | 30 | 24 | 19.5029 | 12.1893 | 26 | 100 | 46 | 37.6909 | 23.5568 | 26 | 102 | 47 | 38.3483 | 23.9677 | 20 | 60 | 20 | 21.9133 | 13.6958 | 35 | 32 | 27 | 20.5985 | 12.8741
СРН 2102/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 89 | 136 | 92 | 69.4653 | 27.7861 | 62 | 82 | 52 | 42.9501 | 17.1801 | 71 | 163 | 163 | 86.9959 | 34.7984 | 68 | 157 | 160 | 84.3663 | 33.7465 | 41 | 71 | 70 | 39.8823 | 15.9529 | 64 | 80 | 53 | 43.1693 | 17.2677
СРН 2201/630 | 630 | Котельная |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 67 | 50 | 35.4996 | 5.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 154 | 170 | 104.3075 | 16.5567 | 63 | 67 | 64 | 42.5119 | 6.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 2202/160 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 77 | 62 | 29 | 36.8144 | 14.7258 | 176 | 158 | 214 | 120.0851 | 48.034 | 105 | 87 | 109 | 65.9591 | 26.3837 | 151 | 210 | 164 | 115.045 | 46.018 | 158 | 209 | 163 | 116.1407 | 46.4563 | 100 | 82 | 102 | 62.2339 | 24.8935 | 101 | 91 | 84 | 60.4808 | 24.1923
СРН 2203/400х250 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 173 | 214 | 229 | 134.9861 | 53.9945 | 109 | 100 | 96 | 66.8357 | 26.7343 | 123 | 98 | 208 | 94.0082 | 37.6033 | 51 | 72 | 54 | 38.7866 | 15.5146 | 51 | 72 | 54 | 38.7866 | 15.5146 | 120 | 90 | 192 | 88.0916 | 35.2366 | 77 | 76 | 96 | 54.5642 | 21.8257
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, |  |  |  | 0 | 0 | 182 | 208 | 169 | 122.4955 | 30.6239 | 81 | 123 | 82 | 62.6721 | 15.668 | 100 | 138 | 110 | 76.2584 | 19.0646 | 103 | 144 | 109 | 78.0115 | 19.5029 | 80 | 120 | 79 | 61.1382 | 15.2846 | 56 | 74 | 43 | 37.9101 | 9.4775
СРН 2204/250 | 250 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 17 | 32 | 47 | 21.0368 | 8.4147 | 38 | 52 | 63 | 33.5274 | 13.411 | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531 | 64 | 72 | 103 | 52.3729 | 20.9491 | 65 | 70 | 100 | 51.4963 | 20.5985 | 24 | 8 | 36 | 14.9011 | 5.9604 | 28 | 19 | 23 | 15.3393 | 6.1357
СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 54 | 58 | 57 | 37.0335 | 14.8134 | 52 | 71 | 37 | 35.0613 | 14.0245 | 16 | 2 | 2 | 4.3827 | 1.7531 | 155 | 116 | 96 | 80.4219 | 32.1688 | 157 | 118 | 93 | 80.6411 | 32.2564 | 24 | 4 | 6 | 7.4505 | 2.9802 | 16 | 18 | 16 | 10.9567 | 4.3827
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1101/160 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 30 | 32 | 25 | 19.0646 | 7.6258 | 120 | 132 | 94 | 75.8201 | 30.3281 | 8 | 7 | 3 | 3.9444 | 1.5778 | 122 | 130 | 94 | 75.8201 | 30.3281 | 128 | 134 | 96 | 78.4497 | 31.3799 | 70 | 40 | 130 | 52.592 | 21.0368 | 24 | 33 | 8 | 14.2437 | 5.6975
СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 116 | 90 | 75 | 61.5765 | 24.6306 | 125 | 100 | 96 | 70.3418 | 28.1367 | 62 | 84 | 36 | 39.8823 | 15.9529 | 156 | 118 | 130 | 88.5299 | 35.4119 | 157 | 112 | 127 | 86.7768 | 34.7107 | 123 | 95 | 80 | 65.3017 | 26.1207 | 119 | 95 | 77 | 63.7678 | 25.5071
СРН 1303/250 | 250 | быт | 25 | 42 | 54 | 26.5151 | 10.6061 | 115 | 96 | 84 | 64.6443 | 25.8577 | 15 | 46 | 31 | 20.1603 | 8.0641 | 31 | 86 | 87 | 44.7032 | 17.8813 | 31 | 82 | 88 | 44.0458 | 17.6183 | 30 | 47 | 59 | 29.8021 | 11.9209 | 27 | 45 | 57 | 28.2682 | 11.3073
СРН 1305/100 | 100 | Баня, | 45 | 32 | 31 | 0 | 0 | 44 | 36 | 42 | 26.7343 | 26.7343 | 11 | 11 | 10 | 7.0123 | 7.0123 | 10 | 4 | 8 | 4.8209 | 4.8209 | 10 | 4 | 8 | 4.8209 | 4.8209 | 50 | 37 | 38 | 27.3917 | 27.3917 | 45 | 34 | 33 | 24.5429 | 24.5429
СРН 1308/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 34 | 24.3238 | 24.3238 | 25 | 10 | 15 | 10.9567 | 10.9567 | 32 | 39 | 34 | 23.009 | 23.009 | 33 | 39 | 35 | 23.4473 | 23.4473 | 27 | 34 | 29 | 19.722 | 19.722 | 29 | 34 | 30 | 20.3794 | 20.3794
СРН1316/250 | 100 | магазины, быт | 84 | 57 | 70 | 16.8733 | 16.8733 | 123 | 110 | 96 | 72.0949 | 72.0949 | 46 | 24 | 9 | 17.3115 | 17.3115 | 82 | 53 | 68 | 44.4841 | 44.4841 | 81 | 52 | 69 | 44.2649 | 44.2649 | 119 | 24 | 39 | 39.8823 | 39.8823 | 80 | 53 | 68 | 44.0458 | 44.0458
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 115 | 116 | 90 | 70.3418 | 17.5855 | 37 | 41 | 47 | 27.3917 | 6.8479 | 121 | 136 | 94 | 76.9158 | 19.229 | 125 | 134 | 94 | 77.3541 | 19.3385 | 74 | 53 | 69 | 42.9501 | 10.7375 | 38 | 43 | 49 | 28.4873 | 7.1218
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 44 | 95 | 41.4162 | 13.148 | 24 | 26 | 29 | 17.3115 | 5.4957 | 46 | 36 | 34 | 25.4195 | 8.0697 | 44 | 35 | 35 | 24.9812 | 7.9305 | 7 | 5 | 6 | 3.9444 | 1.2522 | 24 | 28 | 30 | 17.9689 | 5.7044
СРН 803/100 | 100 | быт, магазины. | 51 | 35 | 92 | 39.0057 | 39.0057 | 132 | 72 | 116 | 70.1227 | 70.1227 | 62 | 28 | 65 | 33.9657 | 33.9657 | 97 | 38 | 139 | 60.0425 | 60.0425 | 95 | 38 | 138 | 59.3851 | 59.3851 | 40 | 44 | 55 | 30.4595 | 30.4595 | 52 | 37 | 92 | 39.6631 | 39.6631
СРН 804/100 | 100 | быт, магазины,АЗС. | 82 | 98 | 70 | 54.7833 | 54.7833 | 118 | 176 | 180 | 103.8692 | 103.8692 | 74 | 85 | 74 | 51.0581 | 51.0581 | 108 | 135 | 172 | 90.9403 | 90.9403 | 107 | 131 | 165 | 88.3107 | 88.3107 | 71 | 85 | 98 | 55.6599 | 55.6599 | 84 | 97 | 68 | 54.5642 | 54.5642
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 61 | 64 | 67 | 42.0736 | 16.8294 | 212 | 94 | 89 | 86.5577 | 34.6231 | 73 | 44 | 44 | 35.2805 | 14.1122 | 74 | 100 | 93 | 58.5086 | 23.4034 | 76 | 101 | 92 | 58.9469 | 23.5787 | 46 | 83 | 58 | 40.9779 | 16.3912 | 62 | 68 | 69 | 43.6075 | 17.443
СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 13 | 28 | 16 | 12.4906 | 1.9826 | 19 | 10 | 24 | 11.6141 | 1.8435 | 20 | 18 | 39 | 16.8733 | 2.6783 | 24 | 28 | 43 | 20.8177 | 3.3044 | 23 | 29 | 42 | 20.5985 | 3.2696 | 12 | 15 | 21 | 10.5184 | 1.6696 | 14 | 29 | 18 | 13.3671 | 2.1218
СРН 807/100 | 100 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 91 | 124 | 140 | 77.7923 | 77.7923 | 79 | 66 | 80 | 49.305 | 49.305 | 94 | 125 | 87 | 67.0548 | 67.0548 | 96 | 124 | 84 | 66.6165 | 66.6165 | 68 | 88 | 80 | 51.7155 | 51.7155 | 79 | 68 | 82 | 50.1815 | 50.1815
СРН 809/400 | 400 | быт. Магазины.д/сад |  |  |  | 0 | 0 | 65 | 53 | 86 | 44.7032 | 11.1758 | 41 | 38 | 31 | 24.1047 | 6.0262 | 52 | 73 | 53 | 39.0057 | 9.7514 | 53 | 73 | 52 | 39.0057 | 9.7514 | 68 | 47 | 45 | 35.0613 | 8.7653 | 45 | 38 | 39 | 26.7343 | 6.6836
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 115 | 100 | 104 | 69.9035 | 27.9614 | 176 | 130 | 197 | 110.2241 | 44.0896 | 111 | 88 | 120 | 69.9035 | 27.9614 | 158 | 108 | 125 | 85.6811 | 34.2725 | 155 | 111 | 126 | 85.9003 | 34.3601 | 120 | 74 | 89 | 62.0147 | 24.8059 | 117 | 99 | 104 | 70.1227 | 28.0491
СРН 811/160 | 160 | быт, спорткомплекс |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 38 | 42 | 29.8021 | 18.6263 | 43 | 38 | 32 | 24.7621 | 15.4763 | 88 | 57 | 46 | 41.8545 | 26.159 | 90 | 59 | 44 | 42.2927 | 26.433 | 64 | 56 | 29 | 32.6509 | 20.4068 | 43 | 39 | 34 | 25.4195 | 15.8872
СРН 812/160 | 160 | быт. | 65 | 44 | 57 | 36.3761 | 22.7351 | 103 | 68 | 80 | 55.0025 | 34.3765 | 53 | 44 | 49 | 31.9935 | 19.9959 | 28 | 59 | 48 | 29.583 | 18.4894 | 28 | 59 | 50 | 30.0213 | 18.7633 | 59 | 54 | 47 | 35.0613 | 21.9133 | 63 | 44 | 80 | 40.9779 | 25.6112
СВД 4201/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 83 | 30 | 38 | 33.0891 | 13.2357 | 108 | 104 | 138 | 76.6967 | 30.6787 | 69 | 35 | 45 | 32.6509 | 13.0603 | 71 | 35 | 45 | 33.0891 | 13.2357 | 36 | 23 | 25 | 18.4072 | 7.3629 | 67 | 47 | 59 | 37.9101 | 15.164
СВД 4202/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 124 | 46 | 81 | 55.0025 | 22.001 | 36 | 51 | 59 | 31.9935 | 12.7974 | 64 | 87 | 57 | 45.5797 | 18.2319 | 67 | 90 | 57 | 46.8945 | 18.7578 | 39 | 50 | 30 | 26.0769 | 10.4307 | 108 | 106 | 138 | 77.1349 | 30.854
СВД 4203/400 | 400 | быт | 132 | 79 | 77 | 63.1104 | 15.7776 | 137 | 100 | 118 | 77.7923 | 19.4481 | 81 | 78 | 54 | 46.6754 | 11.6689 | 169 | 129 | 188 | 106.4988 | 26.6247 | 161 | 123 | 197 | 105.4031 | 26.3508 | 80 | 75 | 101 | 56.0981 | 14.0245 | 134 | 78 | 79 | 63.7678 | 15.9419
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 29 | 45 | 35 | 23.8855 | 14.9285 | 39 | 58 | 49 | 31.9935 | 19.9959 | 55 | 66 | 55 | 38.5675 | 24.1047 | 45 | 55 | 65 | 36.157 | 22.5981 | 46 | 53 | 67 | 36.3761 | 22.7351 | 29 | 45 | 50 | 27.1725 | 16.9828 | 28 | 47 | 37 | 24.5429 | 15.3393
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 108 | 102 | 130 | 74.5053 | 18.6263 | 77 | 149 | 120 | 75.8201 | 18.955 | 109 | 117 | 140 | 80.2028 | 20.0507 | 124 | 181 | 162 | 102.3353 | 25.5838 | 126 | 189 | 168 | 105.8414 | 26.4603 | 60 | 103 | 99 | 57.4129 | 14.3532 | 109 | 102 | 132 | 75.1627 | 18.7907
СВД 4207/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 114 | 93 | 69 | 60.4808 | 24.1923 | 67 | 48 | 67 | 39.8823 | 15.9529 | 66 | 169 | 91 | 71.4375 | 28.575 | 64 | 170 | 88 | 70.5609 | 28.2244 | 36 | 93 | 40 | 37.0335 | 14.8134 | 37 | 48 | 69 | 33.7465 | 13.4986
СВД 4208/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 154 | 105 | 134 | 86.1194 | 34.4478 | 77 | 53 | 70 | 43.8267 | 17.5307 | 141 | 98 | 173 | 90.2829 | 36.1132 | 142 | 96 | 172 | 89.8447 | 35.9379 | 78 | 55 | 69 | 44.2649 | 17.706 | 77 | 57 | 73 | 45.3606 | 18.1442
СВД 4211/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 119 | 164 | 185 | 102.5544 | 41.0218 | 66 | 66 | 83 | 47.1137 | 18.8455 | 128 | 148 | 134 | 89.8447 | 35.9379 | 123 | 142 | 132 | 86.9959 | 34.7984 | 67 | 89 | 56 | 46.4563 | 18.5825 | 68 | 68 | 87 | 48.8667 | 19.5467
СВД 2006/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4.8209 | 1.9284 | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.17531 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 0.70123 | 3 | 2 | 3 | 1.7531 | 0.70123 | 4 | 6 | 0 | 2.1913 | 0.87653 | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.17531
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина |  |  |  | 0 | 0 | 64 | 28 | 63 | 33.9657 | 13.5863 | 0.3 | 2 | 12 | 3.1336 | 1.2534 | 5 | 2 | 10 | 3.7253 | 1.4901 | 5 | 2 | 10 | 3.7253 | 1.4901 | 24 | 18 | 26 | 14.9011 | 5.9604 | 0.4 | 2 | 11 | 2.9364 | 1.1746
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская |  |  |  | 0 | 0 | 178 | 172 | 165 | 112.8537 | 17.9133 | 104 | 99 | 98 | 65.9591 | 10.4697 | 179 | 174 | 167 | 113.9493 | 18.0872 | 173 | 178 | 164 | 112.8537 | 17.9133 | 150 | 151 | 130 | 94.4465 | 14.9915 | 104 | 97 | 99 | 65.74 | 10.4349
| 630 | быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 219 | 270 | 203 | 151.6403 | 24.0699 | 141 | 138 | 131 | 89.8447 | 14.2611 | 219 | 270 | 205 | 152.0785 | 24.1394 | 212 | 259 | 211 | 149.4489 | 23.7221 | 180 | 199 | 130 | 111.5389 | 17.7046 | 143 | 137 | 134 | 90.7212 | 14.4002
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 159 | 165 | 112.6345 | 17.8785 | 51 | 67 | 75 | 42.2927 | 6.7131 | 189 | 159 | 167 | 112.8537 | 17.9133 | 185 | 160 | 162 | 111.1006 | 17.635 | 100 | 50 | 80 | 50.4007 | 8.0001 | 53 | 64 | 77 | 42.5119 | 6.7479
| 630 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 72 | 56 | 40.3205 | 6.4001 | 5 | 7 | 20 | 7.0123 | 1.1131 | 58 | 72 | 58 | 41.1971 | 6.5392 | 58 | 71 | 59 | 41.1971 | 6.5392 | 30 | 40 | 40 | 24.1047 | 3.8261 | 5 | 7 | 20 | 7.0123 | 1.1131
СВ3/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 160 | 110 | 87.2151 | 34.886 | 40 | 36 | 26 | 22.3516 | 8.9406 | 129 | 162 | 114 | 88.749 | 35.4996 | 124 | 161 | 109 | 86.3385 | 34.5354 | 60 | 75 | 78 | 46.6754 | 18.6702 | 42 | 34 | 28 | 22.7899 | 9.1159
СВД 2601/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 328 | 238 | 191.9608 | 76.7843 | 99 | 90 | 80 | 58.9469 | 23.5787 | 312 | 326 | 239 | 192.1799 | 76.872 | 306 | 327 | 234 | 189.9886 | 75.9954 | 24 | 22 | 53 | 21.6942 | 8.6777 | 99 | 90 | 80 | 58.9469 | 23.5787
ФНС701/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 131 | 128 | 200 | 100.5822 | 40.2329 | 85 | 88 | 75 | 54.3451 | 21.738 | 127 | 92 | 151 | 81.0793 | 32.4317 | 131 | 93 | 145 | 80.8602 | 32.3441 | 66 | 112 | 70 | 54.3451 | 21.738 | 87 | 89 | 77 | 55.4407 | 22.1763
ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. |  |  |  | 0 | 0 | 288 | 328 | 362 | 214.3124 | 53.5781 | 225 | 178 | 249 | 142.8749 | 35.7187 | 274 | 306 | 339 | 201.3835 | 50.3459 | 268 | 319 | 345 | 204.2323 | 51.0581 | 193 | 132 | 187 | 112.1963 | 28.0491 | 227 | 179 | 250 | 143.7515 | 35.9379
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 135 | 153 | 147 | 95.323 | 23.8308 | 121 | 118 | 139 | 82.8324 | 20.7081 | 112 | 83 | 141 | 73.6288 | 18.4072 | 107 | 86 | 142 | 73.4097 | 18.3524 | 64 | 50 | 88 | 44.2649 | 11.0662 | 125 | 118 | 139 | 83.7089 | 20.9272
ФНС706/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 63 | 164 | 80.4219 | 32.1688 | 99 | 43 | 98 | 52.592 | 21.0368 | 99 | 101 | 184 | 84.1472 | 33.6589 | 97 | 97 | 176 | 81.0793 | 32.4317 | 23 | 36 | 42 | 22.1325 | 8.853 | 100 | 43 | 90 | 51.0581 | 20.4232
ФНС707/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 106 | 124 | 133 | 79.5454 | 31.8182 | 102 | 114 | 123 | 74.2862 | 29.7145 | 105 | 118 | 90 | 68.5887 | 27.4355 | 110 | 119 | 93 | 70.5609 | 28.2244 | 55 | 64 | 50 | 37.0335 | 14.8134 | 103 | 118 | 125 | 75.8201 | 30.3281
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 29 | 42 | 21.2559 | 5.314 | 19 | 17 | 34 | 15.3393 | 3.8348 | 16 | 87 | 32 | 29.583 | 7.3958 | 15 | 84 | 31 | 28.4873 | 7.1218 | 5 | 32 | 14 | 11.1758 | 2.794 | 19 | 17 | 32 | 14.9011 | 3.7253
ФНС709/400 | 400 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 95 | 123 | 133 | 76.9158 | 19.229 | 85 | 113 | 123 | 70.3418 | 17.5855 | 190 | 202 | 202 | 130.1652 | 32.5413 | 183 | 202 | 201 | 128.4121 | 32.103 | 48 | 67 | 75 | 41.6353 | 10.4088 | 87 | 115 | 120 | 70.5609 | 17.6402
ФНС710/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 259 | 342 | 110 | 155.8038 | 62.3215 | 249 | 328 | 79 | 143.7515 | 57.5006 | 19 | 38 | 58 | 25.2003 | 10.0801 | 20 | 38 | 60 | 25.8577 | 10.3431 | 22 | 18 | 39 | 17.3115 | 6.9246 | 247 | 328 | 80 | 143.5323 | 57.4129
ФНС711/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 103 | 110 | 43 | 56.0981 | 22.4393 | 53 | 78 | 75 | 45.1415 | 18.0566 | 95 | 67 | 25 | 40.9779 | 16.3912 | 96 | 68 | 25 | 41.4162 | 16.5665 | 46 | 19 | 40 | 23.009 | 9.2036 | 52 | 78 | 75 | 44.9223 | 17.9689
ФНС401/180 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 15 | 20 | 25.2003 | 10.0801 | 40 | 15 | 15 | 15.3393 | 6.1357 | 80 | 15 | 28 | 26.9534 | 10.7814 | 82 | 15 | 28 | 27.3917 | 10.9567 | 77 | 10 | 15 | 22.3516 | 8.9406 | 39 | 17 | 17 | 15.9967 | 6.3987
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 32 | 49 | 33.0891 | 13.2357 | 78 | 28 | 53 | 34.8422 | 13.9369 | 9 | 23 | 13 | 9.861 | 3.9444 | 9 | 22 | 13 | 9.6419 | 3.8567 | 9 | 20 | 10 | 8.5462 | 3.4185 | 79 | 28 | 57 | 35.9379 | 14.3751
СРН 3002/100 | 63 | вод- скважина |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 32 | 24 | 19.0646 | 30.2613 | 24 | 23 | 15 | 13.5863 | 21.5655 | 24 | 26 | 24 | 16.2159 | 25.7395 | 23 | 26 | 23 | 15.7776 | 25.0438 | 12 | 14 | 12 | 8.3271 | 13.2176 | 24 | 23 | 17 | 14.0245 | 22.2612
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 107 | 130 | 127 | 79.7645 | 31.9058 | 100 | 145 | 106 | 76.9158 | 30.7663 | 107 | 131 | 129 | 80.4219 | 32.1688 | 100 | 145 | 108 | 77.3541 | 30.9416 | 97 | 150 | 113 | 78.888 | 31.5552 | 92 | 145 | 98 | 73.4097 | 29.3639 | 108 | 132 | 127 | 80.4219 | 32.1688
СРН 3009/63 | 63 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 | 6.574 | 10.4349 | 5 | 15 | 4 | 5.2592 | 8.3479 | 2 | 8 | 4 | 3.0679 | 4.8696 | 2 | 8 | 4 | 3.0679 | 4.8696 | 1 | 10 | 2 | 2.8487 | 4.5218 | 6 | 12 | 4 | 4.8209 | 7.6523
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 98 | 85 | 57.6321 | 32.0178 | 60 | 59 | 47 | 36.3761 | 20.209 | 98 | 86 | 96 | 61.3573 | 34.0874 | 98 | 87 | 92 | 60.6999 | 33.7222 | 95 | 77 | 93 | 58.0703 | 32.2613 | 61 | 59 | 47 | 36.5953 | 20.3307
ОБШ 102/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 309 | 243 | 186.7016 | 74.6806 | 257 | 249 | 202 | 155.1464 | 62.0586 | 268 | 172 | 89 | 115.9215 | 46.3686 | 278 | 177 | 89 | 119.2085 | 47.6834 | 263 | 167 | 83 | 112.4154 | 44.9662 | 259 | 249 | 204 | 156.0229 | 62.4092
ОБШ 103/100 | 100 | водозабор. Абон |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 45 | 52 | 30.4595 | 30.4595 | 37 | 40 | 47 | 27.1725 | 27.1725 | 42 | 47 | 58 | 32.2126 | 32.2126 | 42 | 47 | 57 | 31.9935 | 31.9935 | 37 | 40 | 47 | 27.1725 | 27.1725 | 39 | 45 | 48 | 28.9256 | 28.9256
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 62 | 30 | 26.9534 | 10.7814 | 26 | 56 | 25 | 23.4473 | 9.3789 | 121 | 116 | 105 | 74.9436 | 29.9774 | 127 | 118 | 109 | 77.5732 | 31.0293 | 117 | 111 | 100 | 71.8757 | 28.7503 | 36 | 57 | 27 | 26.296 | 10.5184
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 20 | 22 | 14.6819 | 9.1762 | 20 | 17 | 19 | 12.2715 | 7.6697 | 27 | 24 | 24 | 16.435 | 10.2719 | 27 | 24 | 24 | 16.435 | 10.2719 | 14 | 17 | 15 | 10.0801 | 6.3001 | 25 | 19 | 19 | 13.8054 | 8.6284
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4.1635 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 6.574 | 2.6296 | 3 | 23 | 3 | 6.3549 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБШ 108/250 | 250 | котельная |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 29 | 25 | 18.8455 | 7.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 21 | 13.3671 | 5.3469 | 19 | 21 | 21 | 13.3671 | 5.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 104/160 | 160 | (клуб) Липовка |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 34 | 35 | 21.6942 | 13.5589 | 27 | 28 | 29 | 18.4072 | 11.5045 | 32 | 36 | 37 | 23.009 | 14.3806 | 33 | 35 | 39 | 23.4473 | 14.6545 | 25 | 40 | 29 | 20.5985 | 12.8741 | 27 | 28 | 29 | 18.4072 | 11.5045
КР 102/63 | 63 | водозабор. Королевка |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 32 | 36 | 21.9133 | 34.7831 | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 1.0435 | 36 | 34 | 38 | 23.6664 | 37.5657 | 38 | 33 | 40 | 24.3238 | 38.6092 | 30 | 29 | 27 | 18.8455 | 29.9134 | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 1.0435
КР 312/100 | 100 | школа, пекарня,быт. | 10.6 | 14.5 | 11.5 | 8.0203 | 8.0203 | 13 | 23 | 21 | 12.4906 | 12.4906 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | 7.9984 | 7.9984 | 15 | 25 | 21 | 13.3671 | 13.3671 | 14 | 24 | 21 | 12.9289 | 12.9289 | 11 | 25 | 14 | 10.9567 | 10.9567 | 10 | 15 | 11 | 7.8888 | 7.8888
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 4.5218 | 42 | 75 | 105 | 48.6476 | 77.2184 | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 7.3044 | 42 | 77 | 107 | 49.5241 | 78.6097 | 42 | 77 | 109 | 49.9624 | 79.3054 | 30 | 60 | 50 | 30.6787 | 48.6963 | 5 | 7 | 7 | 4.1635 | 6.6088
КР 709/250 | 250 | водозабор. Спасск |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 6.3549 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 7.6697 | 3.0679 | 24 | 7 | 5 | 7.8888 | 3.1555 | 15 | 5 | 4 | 5.2592 | 2.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3.9444 | 2.4653 | 1 | 7 | 5 | 2.8487 | 1.7805 | 3 | 13 | 7 | 5.0401 | 3.15 | 3 | 13 | 7 | 5.0401 | 3.15 | 0 | 10 | 4 | 3.0679 | 1.9174 | 1 | 7 | 7 | 3.287 | 2.0544
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.37253 | 0.14901 | 12 | 5 | 12 | 6.3549 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 17 | 8.3271 | 3.3308 | 13 | 8 | 18 | 8.5462 | 3.4185 | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 2.6296 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.37253 | 0.14901
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 6.3549 | 2.5419 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.83271 | 0.33308 | 3 | 8 | 24 | 7.6697 | 3.0679 | 3 | 8 | 24 | 7.6697 | 3.0679 | 12 | 13 | 13 | 8.3271 | 3.3308 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.83271 | 0.33308
КР 1302/60 | 60 | быт. Мамыково водозабор |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 15 | 12 | 7.0123 | 11.6871 | 3 | 10 | 10 | 5.0401 | 8.4001 | 7 | 17 | 14 | 8.3271 | 13.8784 | 7 | 17 | 15 | 8.5462 | 14.2437 | 5 | 4 | 10 | 4.1635 | 6.9392 | 5 | 12 | 12 | 6.3549 | 10.5914
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 10 | 4 | 9 | 5.0401 | 1.26 | 4 | 6 | 5 | 3.287 | 0.82175 | 10 | 4 | 9 | 5.0401 | 1.26 | 8 | 5 | 7 | 4.3827 | 1.0957 | 8 | 5 | 7 | 4.3827 | 1.0957 | 3 | 4 | 5 | 2.6296 | 0.6574 | 10 | 2 | 10 | 4.8209 | 1.2052
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 12 | 31 | 20.8177 | 8.3271 | 32 | 10 | 21 | 13.8054 | 5.5222 | 53 | 14 | 38 | 23.009 | 9.2036 | 51 | 14 | 38 | 22.5707 | 9.0283 | 20 | 10 | 23 | 11.6141 | 4.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1310/160 | 160 | ферма | 16 | 12 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 31 | 12 | 11 | 11.8332 | 7.3957 | 17 | 14 | 15 | 10.0801 | 6.3001 | 33 | 13 | 14 | 13.148 | 8.2175 | 34 | 13 | 14 | 13.3671 | 8.3545 | 20 | 15 | 10 | 9.861 | 6.1631 | 18 | 14 | 17 | 10.7375 | 6.711
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 5.9131 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.34783 | 3 | 5 | 7 | 3.287 | 5.2175 | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 12.1741 | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 12.1741 | 0 | 16 | 7 | 5.0401 | 8.0001 | 4 | 7 | 9 | 4.3827 | 6.9566
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283 | 11 | 10 | 1 | 4.8209 | 3.0131 | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283 | 15 | 9 | 9 | 7.2314 | 4.5196 | 14 | 9 | 9 | 7.0123 | 4.3827 | 15 | 5 | 9 | 6.3549 | 3.9718 | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 31 | 33 | 20.5985 | 20.5985 | 25 | 29 | 24 | 17.0924 | 17.0924 | 23 | 25 | 28 | 16.6541 | 16.6541 | 26 | 0 | 2 | 6.1357 | 6.1357 | 26 | 0 | 2 | 6.1357 | 6.1357 | 17 | 0 | 2 | 4.1635 | 4.1635 | 32 | 32 | 35 | 21.6942 | 21.6942
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 6.1357 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 1 | 3 | 5.6975 | 5.6975 | 22 | 1 | 3 | 5.6975 | 5.6975 | 2 | 4 | 5 | 2.4105 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2204/250 | 250 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 52 | 41 | 65 | 34.6231 | 13.8492 | 59 | 49 | 60 | 36.8144 | 14.7258 | 54 | 42 | 67 | 35.7187 | 14.2875 | 59 | 51 | 66 | 38.5675 | 15.427 | 58 | 49 | 68 | 38.3483 | 15.3393 | 54 | 42 | 61 | 34.4039 | 13.7616 | 54 | 43 | 67 | 35.9379 | 14.3751
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 108 | 53 | 73 | 51.2772 | 20.5109 | 100 | 68 | 84 | 55.2216 | 22.0886 | 108 | 57 | 75 | 52.592 | 21.0368 | 138 | 69 | 111 | 69.6844 | 27.8738 | 141 | 69 | 109 | 69.9035 | 27.9614 | 133 | 64 | 95 | 63.9869 | 25.5948 | 108 | 54 | 75 | 51.9346 | 20.7738
КК 2213/160 | 160 | быт. | 14 | 14 | 12 | 8.7653 | 5.4783 | 70 | 110 | 115 | 64.6443 | 40.4027 | 14 | 14 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 57 | 34 | 24 | 25.2003 | 15.7502 | 57 | 36 | 25 | 25.8577 | 16.1611 | 52 | 19 | 19 | 19.722 | 12.3263 | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 6.0262
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 12 | 13.148 | 8.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 19 | 14.0245 | 8.7653 | 20 | 25 | 19 | 14.0245 | 8.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.6435 | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.6435 | 14 | 10 | 12 | 7.8888 | 4.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 4105/160 | 160 | демонтирова |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КК 4313/160 | 160 | быт | 8 | 16 | 2 | 5.6975 | 3.5609 | 16 | 27 | 12 | 12.0523 | 7.5327 | 10 | 18 | 4 | 7.0123 | 4.3827 | 32 | 20 | 7 | 12.9289 | 8.0805 | 32 | 19 | 7 | 12.7097 | 7.9436 | 22 | 10 | 3 | 7.6697 | 4.7935 | 8 | 16 | 2 | 5.6975 | 3.5609
КК 3101/400 | 400 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 34 | 19 | 15.9967 | 3.9992 | 12 | 18 | 18 | 10.5184 | 2.6296 | 22 | 36 | 23 | 17.7498 | 4.4375 | 23 | 35 | 22 | 17.5307 | 4.3827 | 7 | 14 | 14 | 7.6697 | 1.9174 | 12 | 18 | 19 | 10.7375 | 2.6844
АД 108/160 | 160 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3287 | 0.20544 | 0 | 27 | 2 | 6.3549 | 3.9718 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 3.287 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 3.287 | 1 | 12 | 2 | 3.287 | 2.0544 | 4 | 8 | 2 | 3.0679 | 1.9174
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 8.7653 | 5.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3367 | 0.83545 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.82175 | 12 | 12 | 11 | 7.6697 | 4.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧРН109/160 | 160 | школа | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15 | 13 | 12 | 12 | 8.1079 | 5.0675 | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 0 | 7 | 0 | 1.5339 | 0.95871 | 7 | 8 | 8 | 5.0401 | 3.15
ЧРН201/160 | 160 | школа | 34 | 24 | 26 | 18.4072 | 11.5045 | 32 | 19 | 27 | 17.0924 | 10.6828 | 34 | 24 | 26 | 18.4072 | 11.5045 | 32 | 19 | 27 | 17.0924 | 10.6828 | 31 | 19 | 27 | 16.8733 | 10.5458 | 84 | 78 | 95 | 56.3173 | 35.1983 | 34 | 28 | 29 | 19.9411 | 12.4632
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 32 | 24 | 34 | 19.722 | 12.3263 | 81 | 59 | 70 | 46.018 | 28.7613 | 32 | 24 | 34 | 19.722 | 12.3263 | 22 | 59 | 70 | 33.0891 | 20.6807 | 22 | 57 | 70 | 32.6509 | 20.4068 | 65 | 56 | 74 | 42.731 | 26.7069 | 32 | 24 | 36 | 20.1603 | 12.6002
ЧРН203/160 | 160 | быт | 42 | 54 | 39 | 29.583 | 18.4894 | 60 | 72 | 52 | 40.3205 | 25.2003 | 42 | 54 | 39 | 29.583 | 18.4894 | 61 | 74 | 55 | 41.6353 | 26.0221 | 59 | 73 | 54 | 40.7588 | 25.4742 | 60 | 81 | 83 | 49.0859 | 30.6787 | 44 | 53 | 39 | 29.8021 | 18.6263
ЧРН602/400 | 400 | котельная. Быт, "Биотон" |  |  |  | 0 | 0 | 27 | 35 | 41 | 22.5707 | 5.6427 | 25 | 32 | 47 | 22.7899 | 5.6975 | 27 | 37 | 43 | 23.4473 | 5.8618 | 27 | 36 | 41 | 22.7899 | 5.6975 | 5 | 5 | 6 | 3.5061 | 0.87653 | 25 | 34 | 49 | 23.6664 | 5.9166
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 44 | 11 | 20.8177 | 20.8177 | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 4.8209 | 44 | 46 | 17 | 23.4473 | 23.4473 | 45 | 46 | 16 | 23.4473 | 23.4473 | 35 | 35 | 33 | 22.5707 | 22.5707 | 7 | 9 | 9 | 5.4783 | 5.4783
ЧРН806/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 28 | 27 | 17.5307 | 7.0123 | 23 | 23 | 22 | 14.9011 | 5.9604 | 27 | 30 | 29 | 18.8455 | 7.5382 | 28 | 31 | 28 | 19.0646 | 7.6258 | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 1.1395 | 25 | 27 | 25 | 16.8733 | 6.7493
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 7.8888 | 3.1555 | 46 | 50 | 46 | 31.1169 | 12.4468 | 48 | 50 | 48 | 31.9935 | 12.7974 | 48 | 51 | 49 | 32.4317 | 12.9727 | 11 | 12 | 12 | 7.6697 | 3.0679 | 46 | 50 | 46 | 31.1169 | 12.4468
КЛ 108/160 | 160 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 4.4922 | 2.8076 | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.54783 | 5 | 2 | 4 | 2.4105 | 1.5065 | 5 | 2 | 4 | 2.4105 | 1.5065 | 12 | 1 | 3 | 3.5061 | 2.1913 | 13 | 10 | 8 | 6.7931 | 4.2457
КУТ707/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 30 | 31 | 18.6263 | 11.6415 | 23 | 27 | 26 | 16.6541 | 10.4088 | 27 | 30 | 31 | 19.2837 | 12.0523 | 27 | 30 | 31 | 19.2837 | 12.0523 | 20 | 15 | 30 | 14.2437 | 8.9023 | 23 | 27 | 29 | 17.3115 | 10.8197
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 25 | 30 | 17.3115 | 17.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 32 | 18.1881 | 18.1881 | 25 | 28 | 31 | 18.4072 | 18.4072 | 12 | 16 | 12 | 8.7653 | 8.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 39 | 37 | 24.5429 | 24.5429 | 27 | 34 | 19 | 17.5307 | 17.5307 | 38 | 41 | 39 | 25.8577 | 25.8577 | 38 | 41 | 40 | 26.0769 | 26.0769 | 18 | 25 | 18 | 13.3671 | 13.3671 | 27 | 34 | 19 | 17.5307 | 17.5307
ОРЛ 302/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 32 | 24 | 19.0646 | 7.6258 | 26 | 27 | 20 | 15.9967 | 6.3987 | 12 | 16 | 14 | 9.2036 | 3.6814 | 12 | 15 | 14 | 8.9845 | 3.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 20 | 15.9967 | 6.3987
ОРЛ 306/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 10.7375 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 5.9166 | 2.3666 | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 4.0321
ОРЛ 307/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 40 | 60 | 29.3639 | 29.3639 | 18 | 35 | 27 | 17.5307 | 17.5307 | 20 | 38 | 32 | 19.722 | 19.722 | 20 | 40 | 31 | 19.9411 | 19.9411 | 68 | 70 | 74 | 46.4563 | 46.4563 | 18 | 36 | 27 | 17.7498 | 17.7498
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 5 | 5 | 7 | 3.7253 | 3.7253 | 10 | 12 | 12 | 7.4505 | 7.4505 | 3 | 3 | 7 | 2.8487 | 2.8487 | 11 | 12 | 12 | 7.6697 | 7.6697 | 11 | 12 | 12 | 7.6697 | 7.6697 | 3 | 3 | 1 | 1.5339 | 1.5339 | 5 | 4 | 7 | 3.5061 | 3.5061
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 35 | 39 | 71 | 31.7743 | 31.7743 | 48 | 55 | 90 | 42.2927 | 42.2927 | 61 | 39 | 33 | 29.1447 | 29.1447 | 9 | 1 | 12 | 4.8209 | 4.8209 | 9 | 1 | 12 | 4.8209 | 4.8209 | 50 | 29 | 55 | 29.3639 | 29.3639 | 34 | 39 | 72 | 31.7743 | 31.7743
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 42 | 42 | 42 | 27.6108 | 17.2568 | 45 | 40 | 42 | 27.8299 | 17.3937 | 44 | 44 | 44 | 28.9256 | 18.0785 | 13 | 13 | 15 | 8.9845 | 5.6153 | 12 | 13 | 15 | 8.7653 | 5.4783 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287 | 42 | 42 | 44 | 28.0491 | 17.5307
СРН 801/250 | 250 | КНС |  |  |  | 0 |  | 52 | 74 | 37 | 35.7187 | )*100 | 16 | 2 | 2 | 4.3827 |  | 53 | 74 | 38 | 36.157 |  | 52 | 73 | 38 | 35.7187 | 14.2875 | 48 | 67 | 34 | 32.6509 | 13.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУР тп7/250 | 250 | Курорт | 362 | 354 | 339 | 231.1857 | 92.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 70 | 160 | 78.6689 | 31.4675 | 126 | 67 | 159 | 77.1349 | 30.854 | 121 | 62 | 154 | 73.8479 | 29.5392 | 358 | 358 | 440 | 253.3181 | 101.3273
[21 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0