## Лист2
Волжский участок замер сентябрь 2023г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 97 | 82 | 78 | 56.3173 | 22.5269
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 50 | 45 | 45 | 30.6787 | 7.6697
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 157 | 135 | 125 | 91.3786 | 22.8447
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 60 | 74 | 78 | 46.4563 | 11.6141
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 10 | 19 | 10 | 8.5462 | 5.3414
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 179 | 170 | 192 | 118.5511 | 29.6378
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 41 | 41 | 65 | 32.2126 | 12.885
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 350 | 410 | 310 | 234.4727 | 37.2179
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 125 | 130 | 124 | 83.0515 | 33.2206
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 135 | 157 | 141 | 94.8847 | 23.7212
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 220 | 230 | 200 | 142.4367 | 22.609
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 150 | 127 | 137 | 90.7212 | 36.2885
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 125 | 115 | 112 | 77.1349 | 12.2436
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 287 | 285 | 279 | 186.4825 | 29.6004
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 187 | 198 | 186 | 125.1251 | 31.2813
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 201 | 202 | 198 | 131.6991 | 32.9248
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 241 | 219 | 230 | 151.202 | 37.8005
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 182 | 198 | 192 | 125.3443 | 31.3361
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 198 | 187 | 200 | 128.193 | 32.0482
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 215 | 200 | 210 | 136.9583 | 34.2396
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 197 | 179 | 181 | 122.0573 | 30.5143
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 57 | 87 | 52 | 42.9501 | 17.1801
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 181 | 199 | 163 | 118.9894 | 29.7474
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 125 | 131 | 128 | 84.1472 | 21.0368
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 121 | 115 | 117 | 77.3541 | 19.3385
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 147 | 253 | 175 | 126.0017 | 31.5004
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 239 | 221 | 250 | 155.5847 | 38.8962
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 90 | 64 | 87 | 52.8111 | 13.2028
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 110 | 105 | 111 | 71.4375 | 17.8594
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 60 | 62 | 64 | 40.7588 | 10.1897
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 122 | 110 | 101 | 72.9714 | 18.2429
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 200 | 198 | 210 | 133.2331 | 33.3083
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 84 | 75 | 95 | 55.6599 | 13.915
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 180 | 175 | 190 | 119.4277 | 47.7711
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 185 | 191 | 187 | 123.3721 | 30.843
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 104 | 80 | 81 | 58.0703 | 9.2175
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 200 | 198 | 189 | 128.6313 | 20.4177
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 195 | 189 | 194 | 126.6591 | 20.1046
40 | КТП 823/250 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 45 | 41 | 48 | 29.3639 | 11.7455
41 | КТП 822/400 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 179 | 190 | 184 | 121.1807 | 30.2952
42 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 77 | 83 | 68 | 49.9624 | 19.985
43 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 66 | 61 | 49 | 38.5675 | 9.6419
44 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 40 | 52 | 31 | 26.9534 | 4.2783
45 | ЗТП 6 Т-1 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 198 | 200 | 189 | 128.6313 | 32.1578
46 | ЗТП 6 Т-2 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 300 | 298 | 301 | 197.0009 | 49.2502
47 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 88 | 82 | 99 | 58.9469 | 14.7367
48 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 269 | 385 | 371 | 224.6117 | 56.1529
49 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 131 | 155 | 133 | 91.8169 | 22.9542
50 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 71 | 88 | 69 | 49.9624 | 12.4906
51 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 115 | 102 | 99 | 69.2461 | 17.3115
52 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 101 | 105 | 100 | 67.0548 | 16.7637
53 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 123 | 120 | 103 | 75.8201 | 18.955
54 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 62 | 59 | 43 | 35.9379 | 8.9845
55 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 175 | 180 | 178 | 116.7981 | 29.1995
56 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 189 | 175 | 181 | 119.4277 | 29.8569
57 | ЗТП 5 П-Дубрава | 400 | больница, дом культуры, администрация, быт | 62 | 81 | 75 | 47.7711 | 11.9428
58 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 115 | 128 | 154 | 86.9959 | 34.7984
59 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 106 | 111 | 117 | 73.1905 | 29.2762
60 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 25 | 48 | 32 | 23.009 | 14.3806
61 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 400 | Быт | 45 | 30 | 42 | 25.6386 | 6.4097
62 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 108 | 80 | 81 | 58.9469 | 14.7367
63 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 60 | 80 | 83 | 48.8667 | 19.5467
64 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 88 | 86 | 70 | 53.4685 | 13.3671
65 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 30 | 31 | 39 | 21.9133 | 5.4783
66 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд | 16 | 39 | 15 | 15.3393 | 3.8348
67 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 128 | 128 | 120 | 82.3941 | 13.0784
68 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 70 | 53 | 45 | 36.8144 | 23.009
69 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 152 | 157 | 160 | 102.7735 | 16.3133
70 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 210 | 229 | 197 | 139.3688 | 22.122
71 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 264 | 289 | 254 | 176.8406 | 110.5254
72 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 50 | 70 | 53 | 37.9101 | 9.4775
73 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 178 | 156 | 174 | 111.3197 | 17.6698
74 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 45 | 43 | 51 | 30.4595 | 19.0372
75 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 41 | 40 | 45 | 27.6108 | 11.0443
76 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 70 | 89 | 64 | 48.8667 | 12.2167
77 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 98 | 112 | 105 | 69.027 | 43.1419
78 | КТП 604 Меллиорация | 400 | Жилой фонд, котельная | 31 | 30 | 29 | 19.722 | 4.9305
79 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 112 | 110 | 98 | 70.1227 | 17.5307
80 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 320 | 280 | 290 | 195.0287 | 48.7572
81 | ЗТП 1906 Вершины | 250 | Жилой фонд, котельная | 270 | 245 | 298 | 178.1554 | 71.2622
82 | ЗТП 1906 Вершины | 250 |  | 185 | 164 | 159 | 111.3197 | 44.5279
83 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 4.5196
84 | КТП 713 Вишневка | 400 | Ферма | 30 | 44 | 28 | 22.3516 | 5.5879
85 | КТП 706 Вишневка | 630 | Жилой фонд | 400 | 402 | 425 | 268.8766 | 42.6788
86 | КТП 701 Вишневка | 400 | Ферма, водозабор | 159 | 183 | 215 | 122.0573 | 30.5143
87 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 25 | 14 | 18 | 12.4906 | 3.1226
88 | КТП 3008 Овощная | 250 | Жилой фонд, водозабор | 146 | 185 | 164 | 108.471 | 43.3884
89 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 112 | 148 | 123 | 83.9281 | 20.982
90 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  | 198 | 225 | 178 | 131.6991 | 32.9248
91 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 268 | 280 | 279 | 181.2233 | 45.3058
92 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 56 | 48 | 33 | 30.0213 | 75.0532
93 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 55 | 34 | 29 | 25.8577 | 10.3431
94 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 50 | 48 | 46 | 31.5552 | 7.8888
95 | КТП 2612 Воскресенская | 250 | Жилой фонд | 160 | 179 | 144 | 105.8414 | 42.3366
96 | КТП 2633 Воскресенская | 630 | Жилой фонд | 95 | 78 | 114 | 62.8913 | 9.9827
97 | КТП 601 Степная-Тяговая | 160 | Жилой фонд | 45 | 54 | 39 | 30.2404 | 18.9003
98 | КТП 610 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 100 | 110 | 105 | 69.027 | 17.2568
99 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 44 | 38 | 57 | 30.4595 | 19.0372
100 | КТП 1804 Дубовый Умет | 250 | Водозабор | 39 | 43 | 35 | 25.6386 | 10.2554
101 | КТП 1812 Дубовый Умет | 250 | Жилой фонд | 50 | 58 | 55 | 35.7187 | 14.2875
102 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 43 | 35 | 39 | 25.6386 | 16.0241
103 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 87 | 79 | 85 | 55.0025 | 34.3765
104 | КТП 802 Подъем Михайловка | 63 | Водозабор | 41 | 38 | 45 | 27.1725 | 43.131
105 | КТП 102 Подъем Михайловка | 250 | Жилой фонд, водозабор | 250 | 213 | 195 | 144.1897 | 57.6759
106 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 285 | 264 | 299 | 185.8251 | 46.4563
107 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 250 | Жилой фонд | 87 | 88 | 90 | 58.0703 | 23.2281
108 | КТП 2502 Лопатино(МРСК) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 75 | 96 | 87 | 56.5364 | 17.6676
109 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 78 | 54 | 93 | 49.305 | 49.305
110 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 34 | 28 | 42 | 22.7899 | 22.7899
111 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 49 | 57 | 38 | 31.5552 | 12.6221
112 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 320 | 394 | 356 | 234.4727 | 93.7891
113 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 341 | 318 | 325 | 215.6272 | 86.2509
114 | КТП 609 Рубежная | 250 | Дачный массив | 331 | 289 | 354 | 213.4359 | 85.3743
115 | КТП 704 Мелиорация | 400 | Дачный массив | 546 | 512 | 499 | 341.1906 | 85.2977
116 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 120 | 121 | 125 | 80.2028 | 32.0811
117 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 56 | 32 | 47 | 29.583 | 18.4894
118 | КТП 513/250 СМ Тяговая | 250 | детский сад | 85 | 82 | 83 | 54.7833 | 21.9133
119 | КТП 502 СМ Тяговая | 250 | Нежилое помещение | 10 | 10 | 8 | 6.1357 | 2.4543
120 | КТП 2310 ПС Спиридоновка | 400 | Жилой фонд | 51 | 45 | 51 | 32.2126 | 8.0532