## Лист1
Нефтегорский участок - сентябрь 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 85 | 92 | 71 | 54.3451 | 13.5863
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 102 | 131 | 140 | 81.7367 | 32.6947
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 110 | 112 | 95 | 69.4653 | 17.3663
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 152 | 158 | 120 | 94.2273 | 37.6909
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 36 | 38 | 50 | 27.1725 | 27.1725
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 215 | 201 | 185 | 131.6991 | 32.9248
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 112 | 115 | 107 | 73.1905 | 18.2976
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 115 | 108 | 129 | 77.1349 | 19.2837
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 75 | 109 | 81 | 58.0703 | 14.5176
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 115 | 135 | 160 | 89.8447 | 22.4612
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 190 | 187 | 181 | 122.2764 | 30.5691
12 |  | 400 |  | Т-2 | 123 | 106 | 100 | 72.0949 | 18.0237
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 141 | 112 | 115 | 80.6411 | 20.1603
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 95 | 68 | 90 | 55.4407 | 13.8602
16 |  | 400 |  | Т-2 | 205 | 190 | 240 | 139.1497 | 34.7874
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 93 | 112 | 83 | 63.1104 | 15.7776
18 |  | 400 |  | Т-2 | 130 | 108 | 115 | 77.3541 | 19.3385
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 66 | 37 | 95 | 43.3884 | 10.8471
20 |  | 320 |  | Т-2 | 108 | 120 | 125 | 77.3541 | 24.1731
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 65 | 80 | 85 | 50.4007 | 12.6002
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 42 | 58 | 60 | 35.0613 | 8.7653
23 |  | 400 |  | Т-2 | 145 | 150 | 102 | 86.9959 | 21.749
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 115 | 89 | 72 | 60.4808 | 15.1202
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 47 | 38 | 43 | 28.0491 | 28.0491
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 120 | 100 | 124 | 75.3819 | 23.5568
27 |  | 320 |  | Т-2 | 150 | 155 | 120 | 93.1317 | 29.1036
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 98 | 125 | 145 | 80.6411 | 20.1603
29 |  | 400 |  | Т-2 | 87 | 115 | 57 | 56.7555 | 14.1889
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 150 | 173 | 199 | 114.3876 | 28.5969
31 |  | 400 |  | Т-2 | 46 | 115 | 89 | 54.7833 | 13.6958
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 102 | 132 | 114 | 76.2584 | 30.5034
33 |  | 250 |  | Т-2 | 210 | 135 | 130 | 104.0883 | 41.6353
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 45 | 59 | 62 | 36.3761 | 14.5505
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 8 | 12 | 15 | 7.6697 | 1.9174
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 75 | 86 | 88 | 54.5642 | 13.641
37 |  | 400 |  | Т-2 | 170 | 173 | 140 | 105.8414 | 26.4603
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 96 | 56 | 79 | 50.6198 | 12.6549
39 |  | 400 |  | Т-2 | 40 | 35 | 35 | 24.1047 | 6.0262
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 140 | 202 | 177 | 113.7302 | 45.4921
41 |  | 250 |  | Т-2 | 57 | 92 | 45 | 42.5119 | 17.0047
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 87 | 102 | 66 | 55.879 | 34.9244
43 |  | 160 |  | Т-2 | 152 | 144 | 115 | 90.0638 | 56.2899
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 52 | 77 | 117 | 53.9068 | 13.4767
45 |  | 315 |  | Т-2 | 182 | 140 | 60 | 83.7089 | 26.5743
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 80 | 94 | 117 | 63.7678 | 25.5071
47 |  | 250 |  | Т-2 | 95 | 66 | 93 | 55.6599 | 22.2639
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 140 | 114 | 125 | 83.0515 | 33.2206
49 |  | 250 |  | Т-2 | 87 | 75 | 85 | 54.1259 | 21.6504
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 4 | 4.5 | 3.7 | 2.6734 | 1.0694
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 35 | 28 | 25 | 19.2837 | 4.8209
52 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 87 | 110 | 68.3696 | 17.0924
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 83 | 80 | 93 | 56.0981 | 14.0245
54 |  | 400 |  | Т-2 | 74 | 75 | 45 | 42.5119 | 10.628
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 4 | 3 | 9 | 3.5061 | 0.87653
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 31 | 33 | 34 | 21.4751 | 8.59
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 64 | 58 | 57 | 39.2249 | 15.6899
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 100 | 68 | 13 | 39.6631 | 15.8653
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 62 | 60 | 78 | 43.8267 | 17.5307
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 241 | 253 | 241 | 161.063 | 40.2657
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 11 | 14 | 21 | 10.0801 | 10.0801
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 32 | 57 | 44 | 29.1447 | 29.1447
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 22 | 23 | 20 | 14.2437 | 8.9023
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 116 | 150 | 112 | 82.8324 | 51.7702
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 12 | 15 | 14 | 8.9845 | 8.9845
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 107 | 122 | 126 | 77.7923 | 48.6202
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 230 | 250 | 261 | 162.3778 | 64.9511
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 60 | 80 | 62 | 44.2649 | 27.6656
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 50 | 48 | 45 | 31.3361 | 19.585
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 124 | 103 | 95 | 70.5609 | 28.2244
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 137 | 125 | 143 | 88.749 | 55.4681
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 87 | 46 | 37 | 37.2527 | 23.2829
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 100 | 150 | 140 | 85.462 | 34.1848
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 34 | 52 | 57 | 31.3361 | 31.3361
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 43 | 28 | 25 | 21.0368 | 13.148
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 50 | 55 | 45 | 32.87 | 13.148
80 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 50 | 60 | 45 | 33.9657 | 21.2285
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 75 | 54 | 65 | 42.5119 | 42.5119
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 24 | 27 | 35 | 18.8455 | 11.7784
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 11 | 10 | 4 | 5.4783 | 2.1913
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 12 | 10 | 9 | 6.7931 | 4.2457
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.46018 | 1.1504
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 33 | 29 | 26 | 19.2837 | 7.7135
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603