## СУ
Северный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 147.2131 | 108.1087 | 215.3287 | 103.1352 | 16.3707
РП 102, II | 630 | --*-- | 69.0616 | 83.7682 | 21.4041 | 38.1805 | 6.0604
РП 103, I | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 71.0296 | 77.3427 | 81.6784 | 50.4118 | 12.6029
РП 103, II | 400 | --*-- | 174.4428 | 150.4853 | 147.815 | 103.5938 | 25.8984
РП 104, I | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 177.1886 | 227.3795 | 234.2985 | 139.997 | 22.2217
РП 104, II | 630 | --*-- | 96.9042 | 147.3831 | 102.8882 | 76.0777 | 12.0758
РП 105, I | 160 | быт | 19.6551 | 16.1978 | 13.9813 | 10.9203 | 6.8252
РП 106, I | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 57.682 | 86.6578 | 78.9001 | 48.9193 | 12.2298
РП 106, II | 400 | --*-- | 75.4628 | 48.7306 | 86.8639 | 46.2497 | 11.5624
РП 110, I | 630 | Офисы | 146.9491 | 81.9273 | 48.8068 | 60.8496 | 9.6587
РП 110, II | 630 | --*-- | 41.9687 | 49.7758 | 33.3751 | 27.4179 | 4.352
РП 111, I | 630 | Быт | 229.8541 | 177.9936 | 202.3865 | 133.7227 | 21.2258 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА (2021г.)
РП 111, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА (2021г.)
РП 112, I | 1000 | Быт | 17.2285 | 17.1964 | 10.7976 | 9.9098 | 0.99098
РП 112, II | 1000 | --*-- | 108.1431 | 133.0281 | 98.9943 | 74.5416 | 7.4542
РП 114, I | 1000 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 0.15105 | 0 | 0 | 0.0331 | 0.00331
РП 114, II | 1000 | --*-- | 34.5347 | 22.0785 | 36.7924 | 20.4683 | 2.0468
РП 115, I | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 19.2448 | 52.7935 | 33.2108 | 23.0636 | 3.6609 | нет возможности замерить (большие шины)
РП 115, II | 1000 | --*-- | 62.6168 | 90.9481 | 72.69 | 49.58 | 4.958 | нет возможности замерить (большие шины)
РП 116, I | 630 | Быт | 60.591 | 58.2657 | 59.3243 | 39.0454 | 6.1977
РП 116, II | 630 | --*-- | 92.2777 | 90.6979 | 72.3057 | 55.9406 | 8.8795
РП 120, I | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 208.3005 | 229.4858 | 194.293 | 138.5096 | 34.6274
РП 120, II | 400 | --*-- | 108.6241 | 94.9628 | 67.5866 | 59.4232 | 14.8558
РП 121, I | 1000 | Быт | 5.7419 | 4.0886 | 1.8031 | 2.5493 | 0.25493
РП 121, II | 1000 | --*-- | 124.2845 | 129.0454 | 98.1285 | 77.0163 | 7.7016
РП 122, I | 1000 | Быт | 112.4095 | 124.3893 | 242.0932 | 104.9412 | 10.4941
РП 122, II | 1000 | --*-- | 21.3874 | 11.4632 | 16.3432 | 10.78 | 1.078
РП 123, I | 400 | Быт | 290.2461 | 216.764 | 213.2059 | 157.8233 | 39.4558
РП 123, II | 400 | --*-- | 42.4965 | 27.9764 | 45.6282 | 25.4416 | 6.3604
РП 124, I | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 28.7997 | 30.4669 | 16.3404 | 16.568 | 4.142
РП 124, II | 315 | --*-- | 15.475 | 14.5967 | 29.9578 | 13.1545 | 4.176
РП 125, I | 400 | Быт | 44.8656 | 30.3818 | 50.2599 | 27.5028 | 6.8757
РП 125, II | 400 | --*-- | 15.6382 | 17.1672 | 25.6958 | 12.8196 | 3.2049
РП 126, II | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 76.1446 | 149.2409 | 160.2565 | 84.507 | 21.1268
РП 127, I | 250 | Быт | 15.8847 | 8.306 | 17.1811 | 9.0659 | 3.6264
РП 127, II | 250 | --*-- | 78.2386 | 89.6142 | 69.4011 | 51.9903 | 20.7961
РП 128, I | 400 | Быт | 156.6064 | 198.0031 | 191.8595 | 119.7496 | 29.9374
РП 128, II | 400 | --*-- | 113.2403 | 44.0147 | 60.2343 | 47.6591 | 11.9148
РП 129, I | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 44.1205 | 63.4812 | 48.1758 | 34.136 | 5.4184
РП 129, II | 630 | --*-- | 214.407 | 209.2603 | 169.2639 | 129.931 | 20.624
РП 130, I | 630 | Быт | 88.7981 | 49.7618 | 61.4461 | 43.828 | 6.9568
РП 130, II | 630 | --*-- | 47.0413 | 62.8911 | 60.8562 | 37.4255 | 5.9406
РП 131, II | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 271.1818 | 258.5436 | 324.3809 | 187.1632 | 58.4885
РП 132, I | 400 | Быт | 192.202 | 161.372 | 153.0102 | 111.0095 | 27.7524
РП 132, II | 400 | --*-- | 190.2972 | 208.2174 | 164.0028 | 123.2663 | 30.8166
РП 133, II | 400 | Быт | 94.9975 | 82.9556 | 84.9643 | 57.614 | 14.4035 | замена Тр-ра 315 на 400 кВА (25.08.21)
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 81.5404 | 84.0256 | 97.426 | 57.6303 | 14.4076
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | --*-- | 54.7739 | 25.7245 | 55.7787 | 29.8628 | 7.4657
РП 135, I | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 17.851 | 37.4311 | 37.1644 | 20.2581 | 3.2156
РП 135, II | 630 | --*-- | 92.7921 | 105.6423 | 187.5759 | 84.5877 | 13.4266
РП 139, I | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 113.5371 | 92.0279 | 74.9974 | 61.4806 | 15.3701
РП 139, II | 400 | --*-- | 80.2255 | 117.207 | 88.96 | 62.7581 | 15.6895
РП 140, I | 250 | Быт | 17.072 | 20.8274 | 21.52 | 13.0208 | 5.2083
РП 140, II | 250 | --*-- | 0 | 5.1326 | 0 | 1.1247 | 0.44989
РП 141, I | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 62.32 | 63.9892 | 68.1948 | 42.6223 | 10.6556
РП 141, II | 400 | --*-- | 133.7862 | 186.6033 | 242.1154 | 123.2636 | 30.8159
РП 142, I | 630 | Быт | 74.5436 | 60.9798 | 52.7542 | 41.2579 | 6.5489
РП 142, II | 630 | --*-- | 53.5522 | 50.4473 | 79.8118 | 40.2792 | 6.3935
РП 144, I | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 23.9066 | 78.6362 | 19.6325 | 26.7727 | 6.6932
РП 144, II | 400 | --*-- | 111.0215 | 142.2138 | 105.91 | 78.7007 | 19.6752
РП 147, I | 630 | Быт | 218.6848 | 177.1593 | 176.4948 | 125.4185 | 19.9077
РП 147, II | 630 | --*-- | 99.066 | 88.713 | 109.2777 | 65.095 | 10.3325
РП 149, I | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 41.344 | 24.6748 | 58.7773 | 27.347 | 4.3408
РП 149, II | 630 | --*-- | 0 | 13.5702 | 18.9963 | 7.1364 | 1.1328
РП 151, I | 630 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 144.2354 | 160.4121 | 167.9437 | 103.5605 | 16.4382
РП 151, II | 630 | --*-- | 18.8185 | 42.5627 | 92.0281 | 33.6171 | 5.336
РП 155, I | 400 | Быт | 102.5737 | 97.306 | 112.6932 | 68.4951 | 17.1238
РП 155, II | 400 | --*-- | 43.4764 | 106.7361 | 113.8119 | 57.8565 | 14.4641
РП 161, I | 630 | жилой дом, офисы | 139.5933 | 126.9699 | 83.9189 | 76.8023 | 12.1908
РП 161, II | 630 | жилой дом, офисы | 114.1958 | 325.2236 | 91.2015 | 116.2767 | 18.4566
РП 162, I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 210 | 350 | 310 | 190.6 | 19.1
РП 162, II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 150 | 260 | 180 | 129.3 | 12.9
РП 162, I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 320 | 430 | 375 | 246.5 | 24.7
РП 162, II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 250 | 400 | 350 | 219.1 | 21.9
РП 164, I | 630 | жилье, офисы | 46.8838 | 75.4716 | 52.8073 | 38.384 | 6.0927
РП 164, II | 630 | жилье, офисы | 52.3227 | 51.5267 | 25.776 | 28.4052 | 4.5088
1000, I | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 38.0342 | 58.8999 | 46.3694 | 31.4026 | 7.8506
1000, II | 400 | --*-- | 11.8533 | 7.2305 | 4.9878 | 5.2749 | 1.3187
1001, I | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 65.7646 | 44.3659 | 71.4769 | 39.7962 | 6.3169
1001, II | 630 | --*-- | 33.4581 | 50.6153 | 54.4966 | 30.3653 | 4.8199
1002, I | 630 | Центральный автовокзал | 250.5629 | 208.8403 | 259.2089 | 157.4719 | 24.9955
1002, II | 630 | --*-- | 28.6121 | 23.4074 | 29.0986 | 17.7757 | 2.8215
1003, А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 175.1863 | 138.2912 | 154.5384 | 102.5579 | 16.279
1003, Б | 630 | --*-- | 251.9327 | 215.5978 | 202.7561 | 146.8821 | 23.3146
1007, А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 144.6641 | 192.4853 | 98.0509 | 95.3669 | 15.1376
1007, Б | 630 | --*-- | 32.7401 | 36.7516 | 50.6682 | 26.331 | 4.1795
1010, А | 250 | коттеджи | 73.2436 | 51.0221 | 40.6077 | 36.1293 | 14.4517 | замена Тр-ра 160 на 250 кВА (2021)
1010, Б | 250 | --*-- | 5.0744 | 14.8851 | 30.5618 | 11.0709 | 4.4284
1010, I | 400 | Быт | 14.7212 | 9.5189 | 6.1519 | 6.6599 | 1.665
1010, II | 400 | --*-- | 80.9159 | 31.0945 | 45.362 | 34.4855 | 8.6214
1011, А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 16.8676 | 17.1527 | 39.024 | 16.0064 | 4.0016
1011, Б | 400 | --*-- | 109.0203 | 108.366 | 103.7977 | 70.3821 | 17.5955
1012, А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 4.8352 | 46.2081 | 77.6149 | 28.1933 | 7.0483
1012, Б | 400 | --*-- | 65.7999 | 96.759 | 64.5365 | 49.7642 | 12.441
1016 | 400 | коттеджи | 0 | 12.2783 | 1.0993 | 2.9315 | 0.73287
1017 | 100 | Быт | 189.7761 | 184.2069 | 166.3098 | 118.3962 | 118.3962
1018, I | 1000 | Быт | 149.6618 | 119.1581 | 105.0464 | 81.9266 | 8.1927
1018, II | 1000 | --*-- | 245.6926 | 295.9662 | 269.1942 | 177.6849 | 17.7685
1019 | 250 | коттеджи | 45.5305 | 40.1937 | 19.2595 | 23.0054 | 9.2022
1023, I | 630 | Быт | 65.1627 | 28.4444 | 48.9587 | 31.2409 | 4.9589
1023, II | 630 | --*-- | 81.8043 | 78.4427 | 74.4597 | 51.4321 | 8.1638
1025 | 160 |  | 91.2214 | 107.3577 | 97.642 | 64.9119 | 40.5699
1026, I | 250 | Быт | 110.6021 | 100.2146 | 110.372 | 70.3832 | 28.1533
1026, II | 250 | --*-- | 81.6431 | 79.1904 | 80.9905 | 52.9917 | 21.1967
1027, I | 630 | Быт | 28.0575 | 32.1256 | 31.4455 | 20.0789 | 3.1871
1027, II | 630 | --*-- | 25.9246 | 19.4237 | 62.1489 | 23.5562 | 3.7391
1028, I | 250 | Быт | 14.6983 | 46.2223 | 29.9563 | 19.9142 | 7.9657
1028, II | 250 | --*-- | 42.368 | 18.7281 | 14.1461 | 16.4881 | 6.5952
1029 | 400 | Быт | 110.79 | 195.4002 | 98.3027 | 88.6379 | 22.1595
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 267.0075 | 201.5085 | 169.2225 | 139.7498 | 34.9374
1031, А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 68.0374 | 33.614 | 67.9474 | 37.1648 | 9.2912
1031, Б | 400 | --*-- | 190.0559 | 184.4736 | 180.1232 | 121.5429 | 30.3857
1032, А | 400 | Школа №131; Быт | 6.7941 | 23.3671 | 7.0821 | 8.1613 | 2.0403
1032, Б | 400 | --*-- | 4.2419 | 9.9325 | 13.0902 | 5.9746 | 1.4936
1033, А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 21.8385 | 31.0999 | 27.9507 | 17.7255 | 2.8136
1033, Б | 400 | --*-- | 82.0723 | 101.4497 | 126.9422 | 68.0331 | 17.0083
1034, А | 400 | Быт | 46.3773 | 41.92 | 53.0261 | 30.9687 | 7.7422
1034, Б | 400 | --*-- | 92.798 | 105.4212 | 156.0568 | 77.6337 | 19.4084
1035, А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 184.3833 | 231.4722 | 141.208 | 122.0712 | 30.5178
1035, Б | 400 | --*-- | 52.7303 | 51.824 | 65.0615 | 37.1685 | 9.2921
1036, А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 304.5786 | 289.917 | 310.6 | 198.3366 | 49.5842
1036, Б | 400 | --*-- | 125.6816 | 70.2136 | 105.4725 | 66.0397 | 16.5099
1037, А | 250 | Детский сад №62; Быт | 66.1943 | 123.4224 | 109.6181 | 65.5723 | 26.2289
1037, Б | 320 | --*-- | 112.2158 | 111.8142 | 125.1503 | 76.517 | 23.9116
1038, I | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 95.781 | 69.2651 | 65.8349 | 50.5937 | 12.6484
1038, II | 630 | --*-- | 28.4388 | 24.8767 | 39.7516 | 20.3941 | 3.2372
1039, Б | 400 | --*-- | 164.9275 | 163.1383 | 162.8594 | 107.5781 | 26.8945
1040, I | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 130.2436 | 136.4608 | 140.308 | 89.19 | 22.2975
1040, II | 630 | --*-- | 117.3397 | 108.0438 | 45.5867 | 59.3786 | 9.4252
1042, I | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 234.2971 | 183.2454 | 139.1337 | 121.9863 | 30.4966
1042, II | 400 | --*-- | 154.8811 | 144.6124 | 108.114 | 89.3204 | 22.3301
1043 | 100 |  | 54.4297 | 56.7904 | 68.4986 | 39.3824 | 39.3824
1044, I | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 34.0196 | 45.7018 | 49.3784 | 28.2901 | 4.4905
1044, II | 630 | --*-- | 50.7008 | 50.2594 | 59.375 | 35.1348 | 5.577
1045 | 250 | Быт | 9.3273 | 0 | 2.9183 | 2.6834 | 1.0734
1046, I | 400 | Быт | 6.4841 | 0 | 0.48729 | 1.5277 | 0.38192
1046, II | 400 | --*-- | 535.2602 | 583.4199 | 600.2397 | 376.6726 | 94.1681
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 2.43 | 1.1968 | 6.7348 | 2.2706 | 0.56764
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 82.3874 | 93.9485 | 93.2253 | 59.0699 | 14.7675
1051, I | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 49.7622 | 97.991 | 79.7754 | 49.8591 | 12.4648
1051, II | 400 | --*-- | 63.0558 | 115.4739 | 199.1096 | 82.7534 | 20.6883
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 161.6924 | 195.0257 | 176.4423 | 116.8332 | 18.545
1053, I | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 169.4754 | 157.6042 | 146.3252 | 103.7388 | 16.4665
1053, II | 630 | --*-- | 166.9315 | 174.5304 | 243.4914 | 128.1828 | 20.3465
1054, I | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 281.5397 | 291.6597 | 366.1476 | 205.8422 | 51.4606
1054, II | 400 | --*-- | 35.4278 | 29.725 | 29.5575 | 20.7542 | 5.1886
1055, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 444.4243 | 478.0361 | 371.7036 | 283.5945 | 45.015
1055, II | 630 | --*-- | 85.8202 | 79.9935 | 131.5642 | 65.1654 | 10.3437
1056, I | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 263.5846 | 268.1408 | 285.1386 | 179.0021 | 44.7505
1056, II | 400 | --*-- | 21.6103 | 46.1883 | 48.4979 | 25.4844 | 6.3711
1057, I | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 127.0261 | 186.8632 | 166.8622 | 105.3487 | 16.722
1057, II | 630 | --*-- | 49.1544 | 29.9848 | 51.5145 | 28.6306 | 4.5445
1058, I | 630 | Быт | 229.2153 | 193.3351 | 250.7021 | 147.5321 | 23.4178
1058, II | 630 | --*-- | 73.306 | 109.0272 | 71.2814 | 55.5754 | 8.8215
1059, I | 400 | Быт | 220.0837 | 201.8205 | 269.8066 | 151.5769 | 37.8942
1059, II | 400 | --*-- | 62.2811 | 89.9065 | 82.3166 | 51.3877 | 12.8469
1061, I | 630 | Быт | 11.2001 | 91.2696 | 107.0578 | 45.9145 | 7.288
1061, II | 630 | --*-- | 74.3917 | 77.4769 | 60.891 | 46.6227 | 7.4004
1071, I | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 126.5355 | 125.1266 | 105.9135 | 78.3567 | 4.8973
1071, II | 1600 | --*-- | 2.995 | 0 | 0.8014 | 0.83191 | 0.051994
1080 | 630 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 199.8963 | 207.4051 | 192.0516 | 131.3382 | 20.8473
1081 | 630 | Быт | 122.2875 | 165.8546 | 141.955 | 94.2486 | 14.9601
1082 | 400 | Быт | 55.8876 | 79.3279 | 44.2258 | 39.3216 | 9.8304
1083 | 180 | Быт | 225.8025 | 219.365 | 215.815 | 144.8433 | 80.4685
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 4.6306 | 3.2232 | 4.0248 | 2.603 | 0.2603 | 35 кВ
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 166.1758 | 181.0163 | 258.215 | 132.6649 | 13.2665 | 35 кВ
1104, I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1104, I Т-2 | 1000 | --*-- | 288.13 | 287.8624 | 376.9721 | 208.8263 | 20.8826 | 35 кВ
1104, II Т-3 | 1000 | --*-- | 11.3275 | 0 | 10.0125 | 4.6763 | 0.46763 | 35 кВ
1104, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 кВ
1107, I | 1000 | офисы | 0 | 21.23 | 3.1129 | 5.3343 | 0.53343 | 35 кВ
1107, II | 1000 | --*-- | 58.6859 | 32.7142 | 39.8893 | 28.7699 | 2.877 | 35 кВ
1112, I | 630 | жилые дома, офисы | 17.7581 | 11.5856 | 5.5486 | 7.6461 | 1.2137
1112, II | 630 | --*-- | 168.2577 | 128.5378 | 7.3255 | 66.643 | 10.5783
1113, I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 304.4523 | 102.6823 | 213.7529 | 136.0571 | 21.5964
1113, II | 630 | --*-- | 0 | 9.3768 | 5.0397 | 3.1591 | 0.50145
1114, I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 195.4636 | 160.738 | 168.0719 | 114.8858 | 18.2358
1114, II | 630 | --*-- | 147.6643 | 111.7768 | 116.5079 | 82.383 | 13.0767
1115, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 99.4107 | 83.1614 | 85.028 | 58.6401 | 5.864
1115, II Т-2 | 1000 | --*-- | 97.7502 | 132.2811 | 128.4752 | 78.5607 | 7.8561
1115, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 184.7991 | 249.1148 | 139.4057 | 125.6334 | 12.5633
1115, II Т-4 | 1000 | --*-- | 414.7352 | 338.9055 | 182.9203 | 205.2317 | 20.5232
1116, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 44.4887 | 26.325 | 41.8857 | 24.6962 | 2.4696
1116, II Т-2 | 1000 | --*-- | 62.6109 | 96.4228 | 81.3127 | 52.6679 | 5.2668
1116, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 35.8457 | 59.6973 | 22.2647 | 25.8156 | 2.5816
1116, II Т-4 | 1000 | --*-- | 37.3417 | 36.0107 | 10.777 | 18.4356 | 1.8436
1117, I | 1000 | офисы | 202.5612 | 192.6766 | 157.8897 | 121.2087 | 12.1209
1117, II | 1000 | --*-- | 14.2698 | 48.7003 | 59.3537 | 26.8052 | 2.6805
1118, II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 6.9327 | 0 | 0.94323 | 1.7259 | 0.17259
1118, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 271.1486 | 245.9666 | 272.4333 | 173.0164 | 17.3016
1118, I Т-4 | 1000 | --*-- | 14.578 | 0 | 17.9462 | 7.1271 | 0.71271
1122, I | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр-р на х/х
1122, II | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр-р на х/х
1123, I | 400 | Быт | 31.4492 | 34.044 | 19.9057 | 18.7137 | 4.6784
1123, II | 400 | --*-- | 498.4845 | 552.4526 | 669.2899 | 376.9591 | 94.2398
1126 | 250 | Быт | 505.4891 | 523.7048 | 495.5561 | 334.1236 | 133.6494
1127, I | 630 | Быт | 268.6044 | 210.4872 | 276.0069 | 165.4672 | 26.2646
1127, II | 630 | --*-- | 161.8754 | 173.7118 | 137.1769 | 103.5984 | 16.4442
1128, I | 630 | жилье, офисы | 272.016 | 320.06 | 254.2377 | 185.4555 | 29.4374
1128, II | 630 | жилье, офисы | 46.8462 | 74.2634 | 58.5385 | 39.3669 | 6.2487
1134, I | 630 | коттеджи | 6.9932 | 11.8375 | 10.8826 | 6.5112 | 1.0335 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1134, II | 630 | --*-- | 20.0954 | 23.193 | 38.9707 | 18.0257 | 2.8612 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1135, I | 630 | жилье | 32.1019 | 71.3594 | 159.8164 | 57.6929 | 9.1576 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1135, II | 630 | --*-- | 15.624 | 7.425 | 49.0936 | 15.8089 | 2.5093 | Руководство: "Ударник", "Волжанин"
1136, I | 1000 | жилой дом, офисы | 65.8042 | 31.1873 | 19.4366 | 25.5133 | 2.5513
1136, II | 1000 | --*-- | 33.759 | 38.8758 | 47.4877 | 26.3229 | 2.6323
1137, I | 250 | коттеджи | 0 | 2.6281 | 2.2156 | 1.0614 | 0.42457
1137, II | 250 | --*-- | 40.8454 | 99.696 | 53.0211 | 42.416 | 16.9664
1143, I Т-1 | 1600 | Быт, магазины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, I Т-3 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
1143, II Т-4 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
1148, А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 144.3229 | 97.7633 | 140.5773 | 83.8543 | 20.9636
1148, Б | 400 | --*-- | 77.656 | 64.2693 | 93.8842 | 51.6737 | 12.9184
1149, А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 182.1402 | 159.1582 | 151.0401 | 107.8878 | 26.9719
1149, Б | 400 | --*-- | 49.6114 | 43.3787 | 50.7095 | 31.4894 | 7.8723
1153, I | 250 | - | 245.3586 | 431.5229 | 417.008 | 239.7076 | 95.8831
1153, II | 250 | - | 6.6692 | 6.5677 | 0.30935 | 2.9684 | 1.1874
1154 | 100 | коттеджи | 15.2959 | 4.0611 | 18.2644 | 8.2441 | 8.2441
1156, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 188.1709 | 174.6482 | 162.6998 | 115.1587 | 18.2792
1156, II | 630 | --*-- | 6.2441 | 5.6466 | 1.6423 | 2.9655 | 0.47072
1167, I | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 389.1462 | 598.3276 | 429.9552 | 310.6059 | 49.3025
1167, II | 630 | --*-- | 11.3681 | 13.6289 | 8.5944 | 7.361 | 1.1684
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 277.3646 | 217.1076 | 204.6992 | 153.2118 | 38.3029
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 224.1634 | 191.2372 | 259.242 | 147.8367 | 36.9592
1176, I | 400 | Детский сад №160 ; НС-33 ОАО "ПТС"; Быт | 23.292 | 5.9077 | 20.177 | 10.8201 | 2.705
1176, II | 400 | --*-- | 1.2273 | 5.8319 | 6.4437 | 2.9589 | 0.73973
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 41.7731 | 19.5189 | 29.0157 | 19.7894 | 4.9474
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 63.0072 | 51.2859 | 60.4057 | 38.2823 | 15.3129
1179, II | 400 | ООО "ТМС"; быт | 169.6312 | 117.2849 | 195.0641 | 105.6179 | 26.4045
1184, А | 630 | Быт | 18.3013 | 14.1984 | 15.0696 | 10.424 | 1.6546
1184, Б | 630 | --*-- | 193.3571 | 244.0138 | 140.9548 | 126.7304 | 20.1159
1186, I | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 51.8783 | 32.6612 | 48.542 | 29.1626 | 4.629
1186, II | 630 | --*-- | 194.9571 | 169.1621 | 202.8325 | 124.238 | 19.7203
1196, I | 630 | жилой дом, офисы | 23.2816 | 41.0896 | 22.3628 | 19.0063 | 3.0169
1196, II | 630 | жилой дом, офисы | 347.8918 | 407.0472 | 415.7674 | 256.5408 | 40.7208
1197, I | 400 | школа № 58; быт | 14.0398 | 22.251 | 10.2104 | 10.19 | 2.5475
1197, II | 400 | --*-- | 134.9811 | 120.8808 | 122.8176 | 82.9813 | 20.7453
1198 | 400 | Быт | 31.7194 | 27.4446 | 30.7653 | 19.7065 | 4.9266
1200 | 160 | коттеджи | 163.3803 | 211.6893 | 221.5739 | 130.7445 | 81.7153
1201, I | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 55.4587 | 31.4063 | 36.6243 | 27.0606 | 10.8242
1201, II | 250 | --*-- | 66.7952 | 82.1428 | 51.0319 | 43.8201 | 17.528
1202, А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 102.8213 | 197.418 | 176.546 | 104.4796 | 41.7918
1202, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сборка 0,4кВ временно демонтирована (2021)
1203, I | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 25.7076 | 32.8013 | 23.0012 | 17.8616 | 4.4654
1203, II | 400 | --*-- | 0 | 1.3221 | 0 | 0.28972 | 0.072431
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 85.3869 | 89.6818 | 89.7712 | 58.0352 | 14.5088
1205, I | 630 | коттеджи | 21.553 | 38.0138 | 26.9387 | 18.9562 | 3.0089
1205, II | 630 | --*-- | 36.2021 | 8.0393 | 21.0625 | 14.3103 | 2.2715
1206 | 400 | Быт | 208.384 | 150.478 | 146.2263 | 110.6817 | 27.6704
1211 | 630 | Быт | 12.6975 | 10.9299 | 9.4621 | 7.251 | 1.151
1212 | 250 | Быт | 65.4591 | 94.5784 | 112.3206 | 59.6828 | 23.8731
1213 | 630 | Быт | 94.6393 | 68.8734 | 68.3788 | 50.8152 | 8.0659
1215 | 400 | Быт | 45.7388 | 53.6958 | 33.9151 | 29.2214 | 7.3053
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 195.9541 | 202.967 | 152.2552 | 120.7811 | 30.1953
1217 | 250 | Быт | 148.3237 | 149.504 | 196.612 | 108.3482 | 43.3393
1218 | 630 | Быт | 49.5652 | 33.3653 | 49.0662 | 28.9249 | 4.5913
1219 | 630 | Быт | 31.6745 | 9.233 | 13.0481 | 11.8235 | 1.8767
1220, А | 400 | Быт | 203.6582 | 184.8575 | 234.0792 | 136.4313 | 34.1078
1220, Б | 400 | --*-- | 137.0244 | 120.2944 | 116.6219 | 81.9429 | 20.4857
1222 | 630 | Быт | 229.6634 | 224.2809 | 224.8309 | 148.7423 | 23.6099
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 180.1748 | 167.7149 | 166.1281 | 112.6384 | 45.0554
1227 | 250 | Быт | 49.0085 | 76.9746 | 60.7424 | 40.9178 | 16.3671
1229 | 400 | Быт | 91.2833 | 80.7708 | 85.1011 | 56.3513 | 14.0878
1231, I | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 42.0742 | 105.4637 | 60.2239 | 45.5275 | 11.3819
1231, II | 400 | --*-- | 51.2767 | 59.4118 | 33.5468 | 31.6068 | 7.9017
1233, I | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 149.1605 | 181.4068 | 99.7935 | 94.3064 | 29.4707
1233, II | 400 | --*-- | 477.8612 | 481.5318 | 464.3991 | 312.0003 | 78.0001
1234 | 630 | Быт | 85.4132 | 51.0522 | 92.1946 | 50.107 | 7.9535
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 133.4045 | 140.4672 | 147.6076 | 92.3601 | 23.09
1236 | 630 | коттеджи | 125.2077 | 140.5081 | 69.5573 | 73.4695 | 11.6618
1237, I | 630 | Быт | 33.7523 | 27.5133 | 11.3241 | 15.9068 | 2.5249
1237, II | 630 | --*-- | 250.9966 | 201.8219 | 150.4626 | 132.199 | 20.984
1239, I | 630 | коттеджи | 216.4504 | 161.4807 | 140.9808 | 113.7109 | 18.0493
1239, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 4.3342 | 0.94977 | 0.15076
1241, А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 11.0751 | 57.3453 | 35.4859 | 22.7693 | 5.6923
1241, Б | 400 | --*-- | 4.6011 | 5.5065 | 6.7841 | 3.7015 | 0.92538
1270, I | 250 | Быт | 240.3599 | 234.4527 | 213.4485 | 150.821 | 60.3284
1270, II | 250 | --*-- | 40.4688 | 55.9754 | 53.7254 | 32.9072 | 13.1629
1271 | 630 | Быт | 99.4578 | 89.7581 | 139.6159 | 72.058 | 11.4378
1272 | 630 | коттеджи | 136.6594 | 105.9873 | 70.193 | 68.5536 | 10.8815
1273 | 400 |  | 1.3787 | 7.7615 | 13.6567 | 4.9956 | 1.2489
1276 | 400 | Быт | 142.1122 | 234.0905 | 173.0792 | 120.366 | 30.0915
1280, I | 630 | коттеджи | 0 | 43.7418 | 0 | 9.5853 | 1.5215
1280, II | 630 | --*-- | 123.2254 | 168.221 | 109.1927 | 87.7934 | 13.9355
1283, I | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 86.5921 | 111.855 | 133.1684 | 72.668 | 18.167
1283, II | 400 | --*-- | 50.3662 | 58.184 | 42.6266 | 33.1279 | 8.282
1284 | 180 | ПАО "Кузнецов" | 76.615 | 85.1437 | 83.7837 | 53.8065 | 29.8925
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 204.5954 | 265.8595 | 249.92 | 157.8582 | 25.0569
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 445.6226 | 312.0114 | 339.9362 | 240.5142 | 60.1285
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 505.0444 | 322.2215 | 371.4856 | 262.6864 | 65.6716
1290 | 400 | коттеджи | 151.089 | 309.4512 | 314.2406 | 169.7803 | 42.4451
1291 | 630 | СДТ "Холодок" | 126.5202 | 178.4881 | 209.5482 | 112.7565 | 17.8979
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 6.2587 | 14.4295 | 9.7647 | 6.6732 | 1.6683
1296 | 250 | коттеджи | 212.0203 | 90.9584 | 106.7703 | 89.7897 | 35.9159
1299, I | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 99.5434 | 133.1258 | 106.1125 | 74.2384 | 18.5596
1299, II | 630 | --*-- | 101.2346 | 74.6677 | 87.6962 | 57.7632 | 9.1688
1300 | 250 | Быт | 199.504 | 259.7882 | 225.0588 | 149.9641 | 59.9856
1301 | 250 | Быт | 41.8949 | 56.5611 | 53.5225 | 33.3035 | 13.3214
1306, I | 400 | ООО "Исток-С" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (ячейки опломбированы)
1306, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нагрузка переведена на ТП 1306,I
1308 | 630 | коттеджи | 91.7372 | 72.1573 | 69.8627 | 51.224 | 8.1308
1309 | 630 | дачи | 573.3897 | 536.3575 | 684.9059 | 393.2683 | 62.4235
1310, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 112.7523 | 146.0488 | 33.7954 | 64.1177 | 16.0294
1310, Б | 400 | --*-- | 50.0882 | 145.2371 | 191.3227 | 84.7275 | 21.1819
1311, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 354.0299 | 260.1499 | 258.0746 | 191.14 | 47.785
1311, Б | 400 | --*-- | 614.2521 | 513.9075 | 381.3379 | 330.7812 | 82.6953
1313, I | 630 | Быт | 315.2803 | 397.9199 | 349.0087 | 232.7654 | 36.9469
1313, II | 630 | --*-- | 86.5093 | 87.8667 | 94.435 | 58.9054 | 9.3501
1314 | 400 | Быт | 155.5794 | 142.3179 | 204.0206 | 109.9869 | 27.4967
1316, А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 55.7034 | 25.0915 | 17.1607 | 21.4653 | 8.5861
1316, Б | 250 | --*-- | 114.9026 | 140.1533 | 89.6487 | 75.5363 | 30.2145
1319 | 630 | Быт | 337.7206 | 262.3827 | 305.5898 | 198.4675 | 31.5028
1320, А | 400 | Быт | 112.6095 | 150.2098 | 119.3215 | 83.7398 | 20.935
1320, Б | 400 | --*-- | 66.2929 | 91.9452 | 17.1757 | 38.439 | 9.6097
1325, I | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 527.0676 | 512.085 | 346.2701 | 303.5923 | 121.4369
1325, II | 250 | --*-- | 33.3079 | 42.9347 | 27.6758 | 22.772 | 9.1088
1328, А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 33.2291 | 49.1968 | 46.3162 | 28.2117 | 7.0529
1328, Б | 400 | --*-- | 115.2196 | 126.3472 | 111.6263 | 77.3964 | 19.3491
1329, А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 178.6537 | 87.3333 | 105.7607 | 81.4623 | 20.3656
1329, Б | 400 | --*-- | 104.6045 | 65.5111 | 69.4879 | 52.5051 | 13.1263
1330, I | 1000 | Быт | 41.6893 | 69.4509 | 29.1107 | 30.7337 | 3.0734
1330, II | 1000 | --*-- | 160.9104 | 83.7165 | 129.7214 | 82.0322 | 8.2032
1331, I | 630 | Быт | 85.0748 | 88.3403 | 111.7892 | 62.4978 | 9.9203
1331, II | 630 | --*-- | 190.0561 | 205.484 | 166.1261 | 123.0798 | 19.5365
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 154.6037 | 138.8397 | 137.8216 | 94.5045 | 29.5327
1334, I | 1000 | Быт | 127.9001 | 131.843 | 110.763 | 81.1902 | 8.119
1334, II | 1000 | --*-- | 173.4799 | 275.2341 | 175.5344 | 136.7936 | 13.6794
1341, А | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 160.9494 | 133.4 | 60.9422 | 77.8562 | 6.2285
1341, Б | 1250 | --*-- | 206.2183 | 237.9388 | 310.5145 | 165.3737 | 13.2299
1342 | 400 | Быт | 173.0924 | 197.3571 | 201.7322 | 125.3841 | 31.346 | замена Тр-ра 250 на 400 кВА (2022)
1344, А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 8.0132 | 6.1117 | 8.8175 | 5.0275 | 1.2569
1344, Б | 400 | --*-- | 73.807 | 57.0485 | 69.9896 | 44.0119 | 11.003
1345, I | 400 | Быт | 252.5049 | 283.7302 | 257.8699 | 174.0149 | 43.5037
1345, II | 400 | --*-- | 29.4947 | 52.9241 | 31.7732 | 25.0233 | 6.2558
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 92.3719 | 140.2172 | 120.8704 | 77.4547 | 30.9819
1349 Т-1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 127.3042 | 120.7063 | 60.5154 | 67.6083 | 16.9021
1349 Т-2 | 400 | --*-- | 0 | 37.0033 | 22.4811 | 13.035 | 3.2588
1350 | 630 | коттеджи | 312.5678 | 227.6776 | 290.4071 | 182.0237 | 28.8926
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 132.4502 | 136.2427 | 178.6325 | 98.0239 | 15.5593
1356, А | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 293.9496 | 178.2757 | 236.2865 | 155.2585 | 38.8146
1356, Б | 630 | --*-- | 113.7414 | 198.795 | 175.5172 | 106.9488 | 16.976
1362, I | 250 | Самарский зоопарк | 22.4831 | 32.9637 | 20.1695 | 16.5701 | 6.628
1362, II | 250 | --*-- | 386.094 | 444.1615 | 375.3932 | 264.1978 | 105.6791
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 116.5499 | 185.9745 | 239.009 | 118.668 | 29.667
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 164.589 | 250.9331 | 159.1975 | 125.9402 | 31.4851
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 135.641 | 129.5523 | 149.7074 | 90.9186 | 22.7296
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 354.1734 | 248.0324 | 262.6647 | 189.522 | 47.3805
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 165.8432 | 180.1217 | 161.6009 | 111.2246 | 17.6547
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 227.3114 | 244.9703 | 149.203 | 136.188 | 34.047
1369, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 133.8716 | 144.2466 | 165.4323 | 97.1967 | 15.428
1369, Б | 630 | --*-- | 158.1879 | 176.9494 | 217.7796 | 121.1625 | 19.2321
1371, I | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 82.5014 | 69.0503 | 108.6032 | 57.0086 | 22.8034
1371, II | 250 | Детский сад №334; Быт | 138.4573 | 72.0156 | 162.5678 | 81.7456 | 32.6983
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 97.1143 | 97.8859 | 97.6878 | 64.1377 | 16.0344
1373 Т-1 | 320 | Быт | 165.2713 | 161.3107 | 114.3533 | 96.6236 | 30.1949
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 82.7029 | 91.9951 | 101.3961 | 60.5014 | 18.9067
1375, А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 231.9334 | 234.1127 | 323.9178 | 173.1074 | 108.1921
1375, Б | 160 | --*-- | 187.3593 | 225.8554 | 275.3904 | 150.8964 | 94.3102
1377, А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 90.9862 | 78.7971 | 134.9508 | 66.7774 | 10.5996
1377, Б | 630 | --*-- | 73.3697 | 48.0523 | 50.0863 | 37.5832 | 5.9656
1380 | 400 | Быт | 34.4989 | 40.734 | 32.4397 | 23.5947 | 5.8987
1381 | 400 | Быт | 92.5596 | 94.9579 | 143.0188 | 72.4315 | 18.1079
1388 | 400 | Быт | 18.0367 | 75.7714 | 95.3433 | 41.4494 | 10.3623
1391, I | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 323.7272 | 265.0822 | 226.7924 | 178.7255 | 28.3691
1391, II | 630 | --*-- | 99.7332 | 52.8573 | 71.0182 | 49.0001 | 7.7778
1394 | 400 | Школа №114; быт | 42.9044 | 39.5484 | 12.254 | 20.7534 | 5.1884
1397, I | 400 | Быт | 26.7822 | 19.1503 | 14.8289 | 13.3148 | 3.3287
1397, II | 400 | --*-- | 2.0152 | 0 | 0 | 0.4416 | 0.1104
1400, I | 630 | Быт | 89.7047 | 67.1751 | 94.1397 | 55.0068 | 8.7312
1400, II | 630 | --*-- | 60.1437 | 33.2161 | 40.2574 | 29.28 | 4.6476
1401 | 630 | Быт | 77.9749 | 106.5466 | 109.6269 | 64.4577 | 10.2314
1402, А | 400 | Быт | 11.4544 | 0 | 9.8072 | 4.6591 | 1.1648
1402, Б | 400 | --*-- | 7.3146 | 45.0925 | 61.8633 | 25.0404 | 6.2601
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 104.4226 | 138.7078 | 130.7542 | 81.9306 | 13.0049
1404 | 630 | Быт | 37.337 | 21.3495 | 40.1374 | 21.6556 | 3.4374
1405, I | 400 | Быт | 137.4768 | 124.0341 | 137.4612 | 87.4281 | 21.857
1405, II | 400 | --*-- | 3.4481 | 5.6721 | 0 | 1.9985 | 0.49964
1406 | 400 | Быт | 46.6272 | 106.2051 | 52.026 | 44.8913 | 11.2228
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 187.4062 | 230.2443 | 244.5265 | 145.105 | 36.2763
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 65.8863 | 78.1564 | 77.9717 | 48.6508 | 19.4603
1410 | 400 | Быт | 76.3142 | 74.2012 | 92.4446 | 53.2406 | 13.3102
1411 | 630 | Быт | 29.8707 | 23.7942 | 23.5988 | 16.931 | 2.6875 | замена Тр-ра 400 на 630 кВА (2023)
1412 | 315 | Быт | 45.0604 | 66.037 | 43.9574 | 33.9777 | 10.7866
1413, А | 630 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 23.197 | 31.5123 | 30.2497 | 18.6174 | 2.9551
1413, Б | 400 | --*-- | 120.301 | 112.2367 | 121.8264 | 77.653 | 19.4132
1414, I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 139.1066 | 134.7729 | 175.7304 | 98.5245 | 24.6311
1414, II | 400 | --*-- | 105.0254 | 122.8949 | 150.7645 | 82.9825 | 20.7456
1416 | 400 | Быт | 100.5467 | 82.9722 | 86.992 | 59.278 | 14.8195
1417 | 400 | Быт | 27.6334 | 35.676 | 27.9183 | 19.991 | 4.9978
1418, А | 250 | Быт | 131.4748 | 134.9267 | 133.2199 | 87.5704 | 35.0281
1418, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0.59443 | 0.13026 | 0.052103
1419 | 400 | Быт | 98.054 | 200.7112 | 115.9584 | 90.8798 | 22.7199
1420, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 207.0514 | 152.5635 | 235.6274 | 130.4374 | 52.175
1420, II | 250 | --*-- | 72.1593 | 67.125 | 58.3227 | 43.3023 | 17.3209
1421, А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 8.6193 | 26.6143 | 18.6802 | 11.8143 | 1.8753
1421, Б | 400 | --*-- | 24.326 | 44.1127 | 23.428 | 20.1311 | 5.0328
1422, I | 400 | Быт | 109.4147 | 94.4804 | 80.9723 | 62.4239 | 15.606
1422, II | 400 | --*-- | 203.6614 | 198.3634 | 253.2758 | 143.5982 | 35.8996
1423, А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 229.6936 | 295.9583 | 265.7814 | 173.4294 | 69.3718
1423, Б | 400 | --*-- | 245.7739 | 280.6424 | 329.0324 | 187.4573 | 46.8643
1425, I | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 38.6065 | 46.6461 | 46.1376 | 28.792 | 4.5702
1425, II | 630 | --*-- | 33.8717 | 39.1956 | 29.4027 | 22.4546 | 3.5642
1427, А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 20.6575 | 13.2608 | 69.5169 | 22.6661 | 3.5978
1427, Б | 630 | --*-- | 120.6414 | 125.9079 | 109.1565 | 77.947 | 12.3725
1428, А | 630 | Быт | 358.4689 | 479.7688 | 462.0838 | 284.9438 | 45.2292
1428, Б | 630 | --*-- | 127.7542 | 144.674 | 159.4301 | 94.6345 | 15.0214
1429, А | 630 | Быт | 120.6198 | 122.2668 | 136.1288 | 83.0549 | 13.1833
1429, Б | 400 | --*-- | 48.078 | 52.2734 | 46.1368 | 32.1004 | 8.0251
1430, А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 281.9788 | 239.0067 | 184.9487 | 154.6937 | 38.6734
1430, Б | 400 | --*-- | 166.2174 | 153.0956 | 112.067 | 94.5297 | 23.6324
1431, А | 400 | Школа №155; Быт | 119.1431 | 141.4873 | 108.4648 | 80.8811 | 20.2203
1431, Б | 400 | --*-- | 104.9919 | 61.5321 | 76.747 | 53.3088 | 13.3272
1432, А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 57.2613 | 39.0247 | 81.3564 | 38.9274 | 12.1648
1432, Б | 320 | --*-- | 94.5773 | 96.3426 | 85.3411 | 60.538 | 18.9181
1433, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 16.5606 | 67.9609 | 18.1469 | 22.4981 | 5.6245
1433, Б | 400 | --*-- | 143.3059 | 94.0148 | 107.1834 | 75.4923 | 18.8731
1434, А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 150.2421 | 130.2774 | 187.734 | 102.61 | 16.2873
1434, Б | 630 | --*-- | 137.8823 | 128.5643 | 130.4041 | 86.9632 | 13.8037
1435, А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 205.0895 | 226.8923 | 284.1591 | 156.9304 | 24.9096
1435, Б | 630 | --*-- | 120.8318 | 99.6185 | 129.7824 | 76.7476 | 12.1822
1436, А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 78.0502 | 149.2001 | 161.5033 | 85.1889 | 21.2972
1436, Б | 400 | --*-- | 70.7211 | 125.9164 | 122.3966 | 69.911 | 17.4778
1437, А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 105.5492 | 155.7144 | 120.4928 | 83.6556 | 20.9139
1437, Б | 400 | --*-- | 342.2771 | 303.9782 | 261.6459 | 198.9514 | 49.7379
1438, А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 58.8218 | 45.4447 | 71.5539 | 38.5281 | 6.1156
1438, Б | 630 | --*-- | 232.2035 | 237.18 | 269.6488 | 161.9466 | 25.7058
1439, А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 89.7177 | 131.8786 | 88.6145 | 67.9775 | 10.7901
1439, Б | 630 | --*-- | 45.6237 | 76.4688 | 76.609 | 43.5421 | 6.9114
1440, I | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 78.4824 | 67.8451 | 80.1645 | 49.6319 | 7.8781
1440, II | 630 | --*-- | 46.7357 | 34.6479 | 61.5708 | 31.3261 | 4.9724
1441 | 630 | коттеджи | 183.1314 | 200.7688 | 288.3189 | 147.3056 | 23.3818
1443, А | 400 | Быт | 195.033 | 228.5536 | 204.901 | 137.7226 | 34.4306
1443, Б | 400 | --*-- | 195.4672 | 212.6608 | 211.3942 | 135.758 | 33.9395
1444, А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 143.2211 | 166.4242 | 192.3821 | 110.0109 | 34.3784
1444, Б | 320 | --*-- | 232.6135 | 316.2517 | 269.8667 | 179.4114 | 56.0661
1445, А | 320 | Детский сад №263; Быт | 113.9472 | 113.1708 | 125.6848 | 77.3109 | 24.1596
1445, Б | 315 | --*-- | 110.412 | 109.9951 | 57.0599 | 60.8023 | 19.3023
1447, А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 94.6831 | 59.2015 | 87.9623 | 52.9967 | 13.2492
1447, Б | 400 | --*-- | 151.6526 | 128.2076 | 181.8534 | 101.1768 | 25.2942
1448, А | 400 | Детский сад №255, быт | 79.2577 | 92.7608 | 100.4083 | 59.6978 | 14.9244
1448, Б | 400 | --*-- | 90.9798 | 109.4636 | 135.3871 | 73.5916 | 18.3979
1449, I | 630 | Быт | 23.5916 | 21.643 | 23.3884 | 15.0376 | 2.3869
1449, II | 630 | --*-- | 50.2142 | 79.4688 | 55.6344 | 40.6092 | 6.4459
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 52.746 | 13.0377 | 21.8045 | 19.1935 | 7.6774
1452 | 250 | коттеджи | 23.0712 | 105.3499 | 50.763 | 39.2652 | 15.7061
1453, I | 400 | Быт | 53.2152 | 79.5789 | 84.1753 | 47.5452 | 11.8863
1453, II | 400 | --*-- | 181.8689 | 217.0498 | 228.1578 | 137.4133 | 34.3533
1454, I | 250 | Быт | 120.2709 | 123.8855 | 111.5864 | 77.9551 | 31.182
1454, II | 250 | --*-- | 108.3123 | 126.7397 | 127.6196 | 79.4734 | 31.7894
1455, I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 181.3544 | 179.3044 | 173.9784 | 117.1568 | 18.5963
1455, II | 630 | --*-- | 160.531 | 182.0315 | 170.1033 | 112.3422 | 17.8321
1456 | 160 | Быт | 188.6427 | 200.8388 | 180.4732 | 124.8961 | 78.06
1460, I | 630 | Быт | 4.3115 | 3.7383 | 1.5559 | 2.1049 | 0.33411
1460, II | 630 | --*-- | 32.5236 | 19.9278 | 23.539 | 16.652 | 2.6432
1461 | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 0 | 2.0516 | 4.688 | 1.4769 | 0.23443
1462 | 400 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 77.061 | 85.4178 | 67.9074 | 50.4853 | 12.6213
1470, I | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 67.1586 | 64.0171 | 49.1997 | 39.5263 | 9.8816
1470, II | 400 | --*-- | 143.8552 | 147.398 | 135.1327 | 93.4354 | 23.3588
1471, А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 109.3609 | 120.978 | 135.0048 | 80.059 | 32.0236
1471, Б | 250 | --*-- | 239.0107 | 231.3469 | 210.7508 | 149.2536 | 59.7014
1472, А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 374.0339 | 331.1575 | 332.9438 | 227.49 | 90.996
1472, Б | 250 | --*-- | 83.4686 | 68.8561 | 37.0659 | 41.5018 | 16.6007
1473, А | 400 | областная станция Юннатов | 138.1245 | 93.2185 | 176.0744 | 89.2787 | 22.3197
1473, Б | 400 | --*-- | 170.2264 | 155.4957 | 131.6646 | 100.2287 | 25.0572
1474 Т-1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 227.4736 | 244.4928 | 207.0733 | 148.8002 | 46.5001
1474 Т-2 | 320 | --*-- | 133.0195 | 105.5132 | 129.4458 | 80.6364 | 25.1989
1475 Т-1 | 400 | Быт | 78.6284 | 93.1159 | 88.8789 | 57.1112 | 14.2778
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 73.6973 | 46.0944 | 83.7167 | 44.5955 | 11.1489
1476 | 400 | Быт | 53.8359 | 51.5743 | 59.2984 | 36.0931 | 9.0233
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 262.9459 | 252.7953 | 270.0919 | 172.2022 | 68.8809
1479, I | 630 | Быт | 48.5208 | 50.8818 | 48.7863 | 32.4731 | 5.1545
1479, II | 630 | --*-- | 162.9634 | 176.7448 | 162.9684 | 110.1532 | 17.4846
1481 | 250 | Быт | 216.5093 | 256.9978 | 203.3416 | 148.3201 | 59.328
1482, I | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 306.5409 | 291.3118 | 285.9022 | 193.6602 | 30.7397
1482, II | 630 | --*-- | 133.0682 | 119.8967 | 130.9761 | 84.1343 | 13.3546
1483, А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 288.1343 | 276.7356 | 301.4553 | 189.8407 | 59.3252
1483, Б | 400 | --*-- | 100.4149 | 85.6789 | 63.9575 | 54.7946 | 13.6986
1489, I | 630 | Быт | 264.9047 | 278.0847 | 310.0949 | 186.9392 | 29.6729
1489, II | 630 | --*-- | 44.6358 | 54.0064 | 53.0774 | 33.2468 | 5.2773
1491 | 400 | Быт | 164.7323 | 155.7776 | 141.1495 | 101.165 | 25.2912
1492 | 400 | Быт | 62.6748 | 50.3352 | 48.5964 | 35.4134 | 8.8533
1493 | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 129.551 | 144.2875 | 139.3352 | 90.5401 | 22.635
1494, А | 400 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 117.3976 | 187.6863 | 169.4253 | 103.9808 | 25.9952
1494, Б | 315 | --*-- | 43.2369 | 37.6649 | 33.1592 | 24.9946 | 7.9348
1495, I | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 118.7953 | 155.7191 | 160.577 | 95.343 | 23.8358
1495, II | 400 | --*-- | 64.5416 | 72.6697 | 72.7065 | 46 | 11.5
1496 | 400 | Быт | 37.03 | 81.7743 | 97.3759 | 47.3723 | 11.8431
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 245.3638 | 233.9367 | 211.0693 | 151.283 | 37.8208
1499, I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 86.3717 | 89.9747 | 92.7699 | 58.9723 | 14.7431
1499, II | 250 | --*-- | 275.3147 | 216.4431 | 252.3271 | 163.0538 | 65.2215
1500, А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 168.2876 | 217.4591 | 228.5943 | 134.6226 | 33.6556
1500, Б | 400 | --*-- | 160.1117 | 218.4038 | 258.8022 | 139.6576 | 34.9144
1501, А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 95.5811 | 115.4753 | 91.4856 | 66.297 | 16.5743
1501, Б | 400 | --*-- | 34.7616 | 4.9008 | 3.9428 | 9.5553 | 2.3888
1502, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 161.4789 | 186.0725 | 180.459 | 115.7047 | 28.9262
1502, Б | 400 | --*-- | 114.1019 | 132.2325 | 96.9237 | 75.2193 | 18.8048
1503, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 32.6948 | 37.611 | 36.2156 | 23.3424 | 5.8356
1503, Б | 400 | --*-- | 201.1716 | 187.8858 | 170.7626 | 122.6752 | 30.6688
1504, А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 162.808 | 257.5574 | 249.7812 | 146.8514 | 23.3098
1504, Б | 400 | --*-- | 81.9599 | 76.365 | 57.3456 | 47.2606 | 11.8151
1505, А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 23.0307 | 0 | 6.5471 | 6.4815 | 1.6204
1505, Б | 630 | --*-- | 98.3198 | 88.3163 | 89.5916 | 60.5307 | 9.608
1506, А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 81.7058 | 83.8635 | 60.216 | 49.4771 | 7.8535
1506, Б | 630 | --*-- | 232.7471 | 158.6058 | 162.7454 | 121.4214 | 19.2732
1507, А | 400 | Детский сад №337; Быт | 96.3089 | 108.88 | 84.6651 | 63.5167 | 15.8792
1507, Б | 400 | --*-- | 136.1251 | 164.8819 | 151.2101 | 99.0958 | 24.774
1508, А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 73.0309 | 64.9806 | 112.5964 | 54.9166 | 8.7169
1508, Б | 630 | --*-- | 130.8966 | 139.3691 | 126.0552 | 86.8471 | 13.7853
1509, А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 75.5651 | 80.6775 | 79.7738 | 51.719 | 8.2094
1509, Б | 630 | --*-- | 67.3887 | 172.452 | 153.3287 | 86.1565 | 13.6756
1510, А | 400 | Быт | 142.2284 | 171.938 | 191.6748 | 110.8467 | 27.7117
1510, Б | 400 | --*-- | 178.5068 | 181.321 | 204.8193 | 123.733 | 30.9332
1511, I | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 113.155 | 160.3509 | 172.9986 | 97.844 | 15.5308
1511, II | 630 | --*-- | 85.3166 | 66.8787 | 71.7508 | 49.074 | 7.7895
1512, А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 153.3471 | 113.5266 | 142.6901 | 89.7491 | 8.9749
1512, Б | 1000 | --*-- | 389.0724 | 407.7423 | 457.0707 | 274.7681 | 27.4768
1513, А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 152.3231 | 93.1177 | 131.2026 | 82.5351 | 20.6338
1513, Б | 400 | --*-- | 126.2353 | 149.3736 | 177.8123 | 99.3597 | 24.8399
1514, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 167.5654 | 91.4649 | 130.4272 | 85.3431 | 13.5465
1514, Б | 630 | --*-- | 131.4278 | 131.0939 | 150.9756 | 90.611 | 14.3827
1515, А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 137.7567 | 139.0364 | 148.0525 | 93.0978 | 23.2745
1515, Б | 315 | --*-- | 79.8387 | 91.5255 | 69.7982 | 52.8467 | 16.7767
1516, А | 400 | Быт | 118.681 | 114.2105 | 150.1659 | 83.9406 | 20.9852
1516, Б | 400 | --*-- | 112.977 | 136.7547 | 152.4855 | 88.1392 | 22.0348
1517, А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 164.1229 | 185.4134 | 156.4418 | 110.8767 | 27.7192
1517, Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 98.0199 | 91.8594 | 99.4234 | 63.3959 | 15.849
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 203.3114 | 302.2186 | 251.3819 | 165.8646 | 66.3458
1521, А | 250 | техникум торговли | 1.4473 | 3.5664 | 6.3554 | 2.4913 | 0.99653 | Замена Тр-ра 160 на 250 кВА
1521, Б | 250 | --*-- | 5.737 | 11.4716 | 3.7834 | 4.6 | 1.84
1522, I | 400 | Быт | 36.6204 | 9.2255 | 39.4756 | 18.6968 | 4.6742
1522, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 75.2557 | 60.6676 | 112.1958 | 54.3712 | 8.6303
1523, II | 630 | --*-- | 223.2962 | 185.0219 | 231.6702 | 140.2428 | 22.2608
1524, I | 630 | ОАО КБ "Солидарность" | 28.1807 | 46.3453 | 19.5891 | 20.6238 | 3.2736
1524, II | 630 | --*-- | 36.2118 | 56.9818 | 74.93 | 36.8415 | 5.8479
1525, I | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 58.6717 | 135.3907 | 75.957 | 59.1702 | 14.7926
1525, II | 400 | --*-- | 49.2508 | 71.0708 | 102.5441 | 48.8373 | 12.2093 | Замена Тр-ра 250 на 400 кВА (2007)
1526, А | 400 | Детский сад №351; Быт | 43.7971 | 40.9155 | 51.5725 | 29.8646 | 7.4662
1526, Б | 400 | --*-- | 253.1022 | 260.8545 | 317.6514 | 182.2331 | 45.5583
1527 |  | ГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 168.6428 | 163.2111 | 155.5461 | 106.8056 | #DIV/0!
1528, А | 400 | Детский сад №315; быт | 191.2807 | 143.729 | 243.6719 | 126.8084 | 31.7021
1528, Б | 400 | --*-- | 369.78 | 289.3003 | 289.3444 | 207.8315 | 51.9579
1529, А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 84.5411 | 76.2803 | 68.2621 | 50.1998 | 12.55
1529, Б | 400 | --*-- | 170.5572 | 181.5865 | 181.4936 | 116.9377 | 29.2344 | Замена Тр-ра 315 на 400 кВА (17.03.22)
1530, А | 250 | Быт | 13.2707 | 12.6079 | 6.2296 | 7.036 | 2.8144
1530, Б | 250 | --*-- | 27.9998 | 42.2048 | 64.6418 | 29.5493 | 11.8197
1531, А | 400 |  | 174.2482 | 261.8347 | 231.9762 | 146.394 | 36.5985
1531, Б | 400 | --*-- | 27.3703 | 35.2493 | 46.0394 | 23.8108 | 5.9527
1532, А | 400 | Быт | 120.5269 | 90.0868 | 100.4469 | 68.1637 | 17.0409
1532, Б | 250 | --*-- | 212.2271 | 187.8265 | 171.984 | 125.3525 | 50.141
1533, А | 630 | Быт | 112.6125 | 120.7543 | 67.5528 | 65.9415 | 10.4669
1533, Б | 400 | --*-- | 133.6853 | 190.3151 | 174.8944 | 109.3245 | 27.3311
1534, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 52.3702 | 57.1509 | 49.2252 | 34.7866 | 5.5217
1534, Б | 630 | --*-- | 86.4032 | 76.3582 | 73.563 | 51.7866 | 8.2201
1535, А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 26.9277 | 15.9076 | 44.3884 | 19.1136 | 7.6454
1535, Б | 250 | --*-- | 55.6385 | 50.1636 | 63.623 | 37.1267 | 14.8507
1536, А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 28.1379 | 73.6243 | 38.4417 | 30.7234 | 7.6808
1536, Б | 400 | --*-- | 13.4464 | 8.9738 | 29.3096 | 11.3357 | 2.8339
1537, А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 212.8323 | 179.7513 | 188.69 | 127.3764 | 39.8051
1537, Б | 315 | --*-- | 103.5984 | 108.0237 | 89.9117 | 66.0761 | 20.9765
1538, А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 115.9824 | 96.6959 | 90.5615 | 66.4499 | 21.0952
1538, Б | 315 | --*-- | 48.4811 | 59.5509 | 59.1985 | 36.6458 | 11.6336
1539, А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 24.5368 | 13.5024 | 26.931 | 14.2371 | 3.5593
1539, Б | 400 | --*-- | 25.8339 | 12.9573 | 9.6577 | 10.6168 | 2.6542
1540 | 400 | Быт | 108.5404 | 131.7734 | 95.8696 | 73.669 | 18.4172
1541, I | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 81.6433 | 61.2348 | 75.9463 | 47.9517 | 11.9879
1541, II | 400 | --*-- | 12.7953 | 10.8476 | 20.5165 | 9.6768 | 2.4192
1542, А | 180 | Быт | 264.5699 | 276.6484 | 181.5346 | 158.3793 | 87.9885
1542, Б | 180 | --*-- | 7.7231 | 0.007328 | 12.9433 | 4.5303 | 2.5168
1543, А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 69.259 | 78.5803 | 87.4782 | 51.5659 | 20.6264
1543, Б | 250 | --*-- | 123.2078 | 114.6417 | 143.578 | 83.5835 | 33.4334
1544, А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544, Б | 400 | --*-- | 14.7752 | 6.8455 | 2.1948 | 5.2188 | 1.3047
1545, I | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 40.1236 | 63.7885 | 109.8874 | 46.8506 | 11.7126
1545, II | 400 | --*-- | 96.7647 | 104.8614 | 83.0615 | 62.3845 | 15.5961
1548 | 250 | Быт | 72.2435 | 80.1332 | 86.6958 | 52.3888 | 20.9555
1549, А | 400 | Быт | 102.784 | 87.3832 | 100.8968 | 63.7818 | 15.9455
1549, Б | 400 | --*-- | 49.7626 | 51.4668 | 74.2501 | 38.4534 | 9.6134
1550 | 320 | Быт | 30.236 | 14.9359 | 41.6001 | 19.0146 | 5.9421
1552, А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 55.5313 | 85.1683 | 115.5641 | 56.1559 | 5.6156
1552, Б | 1000 | --*-- | 11.1061 | 41.4525 | 29.6363 | 18.0117 | 1.8012
1553 | 400 | Школа №35; быт | 140.2356 | 145.3886 | 188.3033 | 103.8533 | 25.9633
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 45.8711 | 83.7235 | 112.0684 | 52.9564 | 13.2391
1555, I | 320 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 57.9271 | 75.0472 | 66.3276 | 43.6737 | 13.648
1555, II | 250 | --*-- | 7.831 | 1.242 | 2.5926 | 2.5563 | 1.0225
1556, А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 142.9999 | 125.701 | 102.2131 | 81.2796 | 20.3199
1556, Б | 630 | --*-- | 20.4088 | 10.7006 | 24.4896 | 12.1836 | 1.9339
1557, I | 160 | Быт | 60.0635 | 98.4774 | 68.6172 | 49.7779 | 31.1112
1557, II | 250 | --*-- | 27.9713 | 14.6077 | 5.5493 | 10.5465 | 4.2186
1560, А | 630 | Школа №116; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1560, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1561, А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 328.5105 | 381.4121 | 315.2631 | 224.6523 | 56.1631
1561, Б | 400 | --*-- | 189.1649 | 164.2746 | 199.829 | 121.2396 | 30.3099
1562, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 77.2678 | 105.0224 | 142.8821 | 71.2561 | 17.814
1562, Б | 400 | --*-- | 36.1215 | 17.5611 | 67.2557 | 26.5016 | 6.6254
1563, А | 400 | Детский сад №324; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1563, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
1565 Т-1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 125.6107 | 143.4027 | 169.8619 | 96.1722 | 38.4689
1565 Т-2 | 200 | --*-- | 267.9893 | 202.8726 | 176.2253 | 141.7984 | 70.8992
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 303.2924 | 339.3092 | 285.4934 | 203.3766 | 50.8441
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 186.1564 | 246.6868 | 186.5737 | 135.7349 | 33.9337
1568, I | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 73.4649 | 129.0391 | 150.4377 | 77.3413 | 12.2764
1568, II | 630 | --*-- | 15.9938 | 21.913 | 6.6488 | 9.7636 | 1.5498
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 21.7496 | 11.1626 | 4.1122 | 8.1133 | 2.0283
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 12.1896 | 25.1737 | 45.5667 | 18.1727 | 4.5432
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 100.3751 | 93.675 | 102.1056 | 64.8976 | 25.959
1572, А | 400 | Детский дом №3; Быт | 55.918 | 52.3528 | 63.3934 | 37.6173 | 9.4043
1572, Б | 315 | --*-- | 173.9779 | 183.2169 | 150.6214 | 111.2795 | 35.3268
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 264.0098 | 316.8875 | 253.9253 | 182.9375 | 45.7344
1574, А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 206.9039 | 253.9282 | 231.7265 | 151.7627 | 24.0893
1574, Б | 630 | --*-- | 292.1682 | 232.3425 | 227.8425 | 164.8657 | 26.1692
1576, А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 195.6535 | 214.1418 | 151.4273 | 122.9826 | 19.521
1576, Б | 400 | --*-- | 150.6611 | 194.0408 | 169.4364 | 112.6648 | 28.1662
1579, А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 39.9332 | 34.9664 | 47.6994 | 26.8655 | 6.7164
1579, Б | 400 | --*-- | 549.5464 | 536.1743 | 628.1116 | 375.5578 | 93.8894
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 56.3507 | 7.6449 | 21.5937 | 18.7555 | 7.5022
1581, А | 400 | Быт | 82.7026 | 83.1574 | 90.1384 | 56.0978 | 14.0244
1581, Б | 400 | --*-- | 81.8282 | 89.3219 | 92.3251 | 57.7362 | 14.434
1582, А | 250 | Школа №28; быт | 323.5593 | 171.1503 | 247.9801 | 162.7481 | 65.0992
1582, Б | 250 | --*-- | 88.3061 | 109.0262 | 93.9466 | 63.8289 | 25.5316
1584, I | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 224.6108 | 230.1574 | 233.4073 | 150.8022 | 23.9369
1584, II | 630 | --*-- | 64.5638 | 59.6076 | 65.3633 | 41.5334 | 6.5926
1585, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 47.7227 | 86.1254 | 89.8288 | 49.0151 | 7.7802
1585, II | 630 | --*-- | 55.7033 | 51.2482 | 31.0527 | 30.2413 | 4.8002
1586, I | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 53.2682 | 22.1778 | 13.3081 | 19.449 | 3.0871
1586, II | 630 | --*-- | 59.705 | 83.6952 | 67.3385 | 46.1799 | 7.3301
1593, I | 630 | Магазин | 3.04 | 0 | 0 | 0.66617 | 0.10574
1593, II | 630 | Магазин | 91.7634 | 116.7781 | 77.1654 | 62.6079 | 9.9378
1600, А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 34.1716 | 33.2844 | 37.1155 | 22.9151 | 3.6373
1600, Б | 630 | --*-- | 7.5525 | 13.0396 | 18.8846 | 8.6507 | 1.3731
1601 | 315 | Быт | 57.003 | 54.0992 | 90.5543 | 44.1897 | 14.0285
1602, А | 400 | Быт | 109.4 | 106.1626 | 97.5884 | 68.6218 | 17.1555
1602, Б | 400 | --*-- | 236.2575 | 195.3415 | 212.8971 | 141.2306 | 35.3076
1603, А | 400 | Детский сад №188; Быт | 98.8056 | 98.2751 | 93.4563 | 63.6663 | 15.9166
1603, Б | 630 | --*-- | 32.5579 | 91.2557 | 67.3595 | 41.8924 | 6.6496
1604, А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 119.8463 | 67.8739 | 87.1273 | 60.2282 | 15.0571
1604, Б | 400 | --*-- | 11.8665 | 11.8461 | 12.9447 | 8.0328 | 2.0082
1606, А | 400 | Школа №90; Быт | 90.452 | 3.8904 | 15.145 | 23.9923 | 5.9981
1606, Б | 400 | --*-- | 0.1411 | 2.4155 | 4.3988 | 1.5242 | 0.38104
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 98.8439 | 137.0578 | 126.0971 | 79.326 | 19.8315
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 123.4841 | 100.0033 | 136.349 | 78.8521 | 19.713
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 148.8935 | 149.6323 | 162.6318 | 101.055 | 25.2637
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 135.3669 | 147.7985 | 135.4383 | 91.73 | 22.9325
1612, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 106.8699 | 70.8235 | 63.2152 | 52.7911 | 13.1978
1612, Б | 400 | --*-- | 68.876 | 125.8879 | 70.5602 | 58.1413 | 14.5353
1613, А | 400 | Быт | 123.0372 | 166.3509 | 141.0775 | 94.3294 | 23.5823
1613, Б | 400 | --*-- | 25.0988 | 15.3127 | 33.9671 | 16.2988 | 4.0747
1614, А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 109.8746 | 164.0528 | 166.7244 | 96.5615 | 24.1404
1614, Б | 400 | --*-- | 84.1771 | 132.0272 | 127.2253 | 75.2569 | 18.8142
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 31.889 | 8.7534 | 19.2487 | 13.1241 | 4.1013
1616 | 400 | Быт | 171.1099 | 163.9857 | 170.7912 | 110.8567 | 27.7142
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 117.4214 | 140.7015 | 255.4334 | 112.5373 | 28.1343
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 235.466 | 225.624 | 153.8543 | 134.7548 | 33.6887
1619, I | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 25.8693 | 4.7714 | 31.7004 | 13.661 | 3.4153
1619, II | 400 | --*-- | 129.3284 | 98.7399 | 150.9189 | 83.0487 | 20.7622
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 159.7254 | 110.7345 | 101.0165 | 81.4029 | 25.8422
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 19.8434 | 15.7104 | 26.9514 | 13.6969 | 4.3482
1622 | 315 | Быт | 11.7927 | 35.6051 | 13.9167 | 13.4361 | 4.2654
1623 | 400 | Быт | 45.3797 | 110.1522 | 97.4465 | 55.436 | 13.859
1626 | 320 | Быт | 91.5847 | 96.9945 | 106.2311 | 64.6028 | 20.1884
1627 | 315 | Быт | 61.7272 | 93.0986 | 77.1067 | 50.8241 | 16.1346
1629, I | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 10.8028 | 28.4028 | 28.3896 | 14.8124 | 3.7031
1629, II | 400 | --*-- | 41.73 | 15.9221 | 9.5974 | 14.7366 | 3.6842
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 94.0787 | 87.8494 | 124.3736 | 67.1209 | 16.7802
1632 | 250 | Быт | 237.6072 | 208.66 | 225.0716 | 147.1127 | 58.8451
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 132.074 | 187.428 | 153.4712 | 103.6442 | 16.4515
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 396.5867 | 364.8409 | 386.5201 | 251.5536 | 39.9291
1635, А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 72.6504 | 41.7611 | 30.4191 | 31.7372 | 12.6949
1635, Б | 250 | --*-- | 81.9167 | 74.3914 | 92.111 | 54.4369 | 21.7748
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 122.4665 | 157.2052 | 113.4048 | 86.1362 | 13.6724
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 22.0158 | 14.695 | 20.8612 | 12.616 | 3.154
1642, А | 250 | Быт | 0.2506 | 7.8898 | 7.7815 | 3.489 | 1.3956
1642, Б | 400 | --*-- | 8.2885 | 0 | 15.4424 | 5.2002 | 1.3001
1644, А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 88.8842 | 97.5312 | 105.099 | 63.8805 | 15.9701
1644, Б | 400 | --*-- | 14.6148 | 17.4435 | 17.9793 | 10.9649 | 2.7412
1645, I | 630 |  | 74.5634 | 105.1659 | 65.5249 | 53.7434 | 8.5307
1645, II | 630 | --*-- | 131.2038 | 147.4648 | 171.9781 | 98.7517 | 15.6749
1646, А | 400 | Быт | 40.9925 | 41.6143 | 52.6082 | 29.6301 | 7.4075
1646, Б | 400 | --*-- | 15.9977 | 17.3314 | 7.2768 | 8.8981 | 2.2245
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 146.2102 | 144.1906 | 179.0559 | 102.8736 | 25.7184
1648 | 400 | Быт | 16.8889 | 33.1502 | 20.0411 | 15.3569 | 3.8392
1651, А | 400 | Быт | 63.7932 | 65.7509 | 66.8864 | 43.0445 | 10.7611
1651, Б | 400 | --*-- | 6.4275 | 0 | 2.385 | 1.9311 | 0.48278
1652, А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 59.8513 | 119.7935 | 109.1078 | 63.2753 | 15.8188
1652, Б | 400 | --*-- | 17.1841 | 20.7649 | 18.62 | 12.3961 | 3.099
1653, А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 91.063 | 61.0852 | 36.0578 | 41.2422 | 10.3106
1653, Б | 400 | --*-- | 17.1 | 16.1424 | 49.3005 | 18.0879 | 4.522
1655, А | 400 | Быт | 35.214 | 40.4984 | 11.9009 | 19.199 | 4.7998
1655, Б | 400 | --*-- | 63.5512 | 97.3177 | 114.9831 | 60.4484 | 15.1121
1656, А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 288.9551 | 209.6046 | 180.2018 | 148.7393 | 37.1848
1656, Б | 250 | --*-- | 100.4292 | 91.4341 | 98.2237 | 63.5677 | 25.4271
1657, А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 39.0204 | 82.3805 | 61.866 | 40.1599 | 25.0999
1657, Б | 160 | --*-- | 331.6941 | 316.2808 | 279.6183 | 203.2666 | 127.0416
1661, А | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 71.6681 | 78.3602 | 102.003 | 55.2285 | 22.0914
1661, Б | 250 | --*-- | 92.2438 | 103.3454 | 84.5481 | 61.3874 | 24.555
1662, А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 79.402 | 78.0802 | 136.5409 | 64.4303 | 16.1076
1662, Б | 400 | --*-- | 14.0673 | 2.4256 | 17.9123 | 7.5393 | 1.8848
1663, А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 35.685 | 42.7951 | 39.2629 | 25.8014 | 4.0955
1663, Б | 630 | --*-- | 147.2294 | 147.3667 | 75.7514 | 81.1555 | 12.8818
1664, I | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 85.5915 | 98.2035 | 73.6147 | 56.4071 | 14.1018
1664, II | 400 | --*-- | 85.7997 | 127.098 | 111.3244 | 71.0479 | 17.762
1665, А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 164.3046 | 98.4315 | 92.1401 | 77.7652 | 19.4413
1665, Б | 400 | --*-- | 46.3034 | 70.2642 | 60.2996 | 38.7575 | 9.6894
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 98.4872 | 129.7642 | 125.6931 | 77.5611 | 12.3113
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 74.4362 | 54.5184 | 77.1458 | 45.1635 | 7.1688
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 23.9856 | 36.719 | 23.7559 | 18.5081 | 2.9378
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 251.2316 | 274.8152 | 243.6314 | 168.6621 | 26.7718
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 0 | 0 | 1.529 | 0.33505 | 0.053183
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 119.3242 | 111.7549 | 113.2768 | 75.4599 | 18.865
1673 | 400 | Быт | 39.4895 | 73.1516 | 94.8729 | 45.4732 | 11.3683
1674 | 400 | Быт | 99.5012 | 93.8869 | 93.3795 | 62.8403 | 15.7101
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 99.1176 | 123.0483 | 166.0056 | 85.0613 | 21.2653
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 72.4448 | 44.4169 | 79.9199 | 43.1214 | 10.7804
1679, А | 630 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 408.4596 | 374.2031 | 369.7326 | 252.5282 | 40.0838
1679, Б | 630 | --*-- | 173.3928 | 137.1477 | 176.6417 | 106.7579 | 16.9457
1681, I | 630 | офисы | 60.6181 | 73.9974 | 65.0871 | 43.7615 | 6.9463
1681, II | 630 | офисы | 96.999 | 72.4897 | 184.4033 | 77.5495 | 12.3094
1682, I | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 114.8917 | 200.04 | 113.8847 | 93.968 | 14.9155
1682, II | 630 | --*-- | 364.3324 | 269.0529 | 293.1162 | 203.0274 | 32.2266
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 77.0197 | 102.7262 | 67.7281 | 54.2298 | 13.5575
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 190.0948 | 256.2467 | 241.0167 | 150.6231 | 37.6558
1686, I | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 166.7914 | 156.2653 | 190.0069 | 112.4293 | 35.1342
1686, II | 400 | --*-- | 141.6035 | 141.7253 | 121.5975 | 88.7328 | 22.1832
1687, Б | 630 | --*-- | 45.7749 | 55.6363 | 66.6704 | 36.8323 | 5.8464
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 148.993 | 126.1521 | 110.9026 | 84.5959 | 13.4279
1690, I | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 104.3808 | 120.8268 | 158.725 | 84.1324 | 21.0331
1690, II | 400 | --*-- | 42.9527 | 34.8838 | 48.2379 | 27.6271 | 6.9068
1691, I | 630 | Быт | 87.9866 | 70.6662 | 99.796 | 56.6348 | 8.9896
1691, II | 630 | --*-- | 185.7357 | 162.6058 | 140.2459 | 107.0658 | 16.9946
1692, I | 1000 | Быт | 75.3876 | 87.0256 | 74.0529 | 51.8176 | 5.1818
1692, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т-2 отключен
1696, I | 400 | Быт | 26.8547 | 52.145 | 79.4417 | 34.7198 | 8.6799
1696, II | 400 | --*-- | 49.3104 | 36.295 | 21.7436 | 23.5237 | 5.8809
1701, А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 64.6877 | 48.2878 | 55.1311 | 36.8378 | 9.2094
1701, Б | 400 | --*-- | 45.0666 | 64.9197 | 63.3471 | 37.9831 | 9.4958
1702, А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 76.4699 | 54.0379 | 139.1439 | 59.0897 | 14.7724
1702, Б | 400 | --*-- | 24.7978 | 22.7805 | 3.6299 | 11.2214 | 2.8054
1703 | 400 | Быт | 51.2135 | 105.421 | 56.3191 | 46.6652 | 11.6663
1705 | 315 | Быт | 25.8764 | 45.4353 | 38.7647 | 24.1214 | 7.6576
1706 | 160 | Быт | 72.212 | 133.6931 | 154.3694 | 78.9482 | 49.3426
1713 Т-1 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 40.4728 | 52.9877 | 38.2274 | 28.8572 | 7.2143 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 58.8965 | 120.2681 | 76.7126 | 56.0712 | 14.0178
1714, I | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 121.5738 | 151.4564 | 176.7529 | 98.5625 | 24.6406
1714, II | 400 | --*-- | 134.4047 | 81.5293 | 99.369 | 69.0934 | 17.2733
1716, I | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 83.1396 | 152.395 | 159.908 | 86.6547 | 21.6637
1716, II | 400 | --*-- | 185.3809 | 238.5999 | 223.0914 | 141.7951 | 35.4488
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 69.8531 | 92.9054 | 87.2441 | 54.7839 | 21.9136
1720, I | 400 | Быт | 4.7478 | 0 | 2.6208 | 1.6147 | 0.40367
1720, II | 400 | --*-- | 19.3067 | 38.6336 | 94.8739 | 33.4867 | 8.3717
1721, I | 250 | Быт | 222.4793 | 266.3194 | 296.6004 | 172.1071 | 68.8428
1721, II | 250 | --*-- | 70.611 | 123.7669 | 103.3851 | 65.2498 | 26.0999
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 99.771 | 145.9479 | 197.6333 | 97.1532 | 9.7153
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 9.5263 | 0 | 5.8428 | 3.3679 | 0.33679
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 219.423 | 215.8368 | 181.7672 | 135.2112 | 13.5211
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 66.7543 | 86.8662 | 138.7298 | 64.0637 | 6.4064
1724, I | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | 226 | 189 | 210 | 136.9583 | 40
1724, II | 400 | --*-- | 34 | 38 | 47 | 26.0769 | 9
1725, I | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 5.9899 | 7.5698 | 8.3092 | 4.7922 | 0.76067
1725, II | 630 | --*-- | 19.753 | 25.5446 | 34.3441 | 17.4521 | 2.7702
1726, А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 13.5304 | 22.7674 | 17.4103 | 11.7692 | 4.7077
1726, Б | 400 | --*-- | 37.3859 | 36.7411 | 13.3362 | 19.1661 | 4.7915 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
1727, А | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 165.3662 | 151.4257 | 246.3107 | 123.3946 | 30.8486
1727, Б | 400 | --*-- | 63.3684 | 29.8595 | 44.8565 | 30.2589 | 7.5647
1728, А | 400 | Школа №41; Быт | 52.4382 | 65.4391 | 60.4853 | 39.0852 | 9.7713
1728, Б | 400 | --*-- | 192.2003 | 202.8553 | 229.086 | 136.7702 | 34.1926
1729, А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 77.5966 | 127.4702 | 117.7285 | 70.7352 | 17.6838
1729, Б | 630 | --*-- | 35.9017 | 49.9256 | 49.5014 | 29.655 | 4.7071
1730, А | 400 | Быт | 196.8201 | 158.9865 | 180.0613 | 117.4265 | 29.3566
1730, Б | 400 | --*-- | 26.3517 | 45.7401 | 50.5362 | 26.8719 | 6.718
1731, А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 152.976 | 160.1148 | 167.1162 | 105.2294 | 26.3073
1731, Б | 400 | --*-- | 2.405 | 3.9877 | 6.2372 | 2.7676 | 0.69191
1732, А | 400 | Быт | 93.1629 | 80.2974 | 66.2944 | 52.5383 | 13.1346
1732, Б | 400 | --*-- | 155.6742 | 97.493 | 119.3401 | 81.6288 | 20.4072
1733, А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 48.4321 | 36.9695 | 39.6988 | 27.4137 | 6.8534
1733, Б | 400 | --*-- | 72.6691 | 57.7795 | 56.6983 | 41.0101 | 10.2525
1734, А | 630 | Быт | 91.8893 | 126.4823 | 101.6991 | 70.1382 | 11.133
1734, Б | 400 | --*-- | 151.2846 | 168.8211 | 120.5602 | 96.5646 | 24.1411
1735, А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 62.7593 | 84.2934 | 80.993 | 49.9724 | 7.9321
1735, Б | 630 | --*-- | 65.7583 | 76.1213 | 103.8504 | 53.8476 | 8.5472
1738, I | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 24.6002 | 17.353 | 31.7341 | 16.1474 | 8.9708
1738, II | 400 | --*-- | 103.0469 | 119.4639 | 66.8686 | 63.4127 | 15.8532
1741, I | 630 | ОАО "СИНКО" | 79.3817 | 42.4542 | 44.8737 | 36.5316 | 5.7987 | дог, замки абонента
1741, II | 630 | --*-- | 162.5391 | 116.2603 | 105.2307 | 84.1538 | 13.3577 | дог, замки абонента
1744, А | 320 | Клиники СамГМУ | 106.4551 | 132.9893 | 151.2738 | 85.6194 | 26.7561
1744, Б | 400 | --*-- | 26.8408 | 28.8097 | 9.3677 | 14.2476 | 3.5619
1745, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 47.3741 | 90.1987 | 101.7976 | 52.454 | 13.1135
1745, Б | 400 | --*-- | 103.0167 | 90.9011 | 99.2902 | 64.2516 | 16.0629
1746, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 65.5608 | 94.5943 | 67.6263 | 49.9145 | 12.4786
1746, Б | 400 | --*-- | 40.7414 | 31.3317 | 51.1572 | 27.0039 | 6.751
1750, А | 400 | Детский сад №465; Быт | 25.7719 | 16.3458 | 8.3679 | 11.0631 | 2.7658
1750, Б | 400 | --*-- | 95.9831 | 93.4818 | 132.6676 | 70.59 | 17.6475
1751, А | 400 | Школа №3; Быт | 223.5093 | 199.0597 | 237.3857 | 144.6181 | 36.1545
1751, Б | 400 | --*-- | 12.0006 | 0 | 6.2066 | 3.9898 | 0.99745
1752, А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 117.6009 | 189.1276 | 158.5702 | 101.9625 | 16.1845
1752, Б | 630 | --*-- | 389.789 | 361.5093 | 387.8961 | 249.6355 | 39.6247
1753, А | 630 | Быт | 88.0685 | 67.5154 | 69.5612 | 49.3368 | 7.8312
1753, Б | 630 | --*-- | 36.7855 | 45.0239 | 24.7335 | 23.3471 | 3.7059
1754, А | 315 | Быт | 125.4666 | 161.788 | 110.0204 | 87.0562 | 27.6369
1754, Б | 400 | --*-- | 230.7007 | 235.3319 | 272.4784 | 161.8324 | 40.4581
1757, А | 400 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сб н/н аб ?
1757, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сб н/н аб ?
1759, I | 400 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 135.384 | 220.1965 | 165.2927 | 114.1407 | 28.5352
1759, II | 400 | --*-- | 120.7002 | 171.5862 | 144.8502 | 95.7912 | 23.9478
1761, А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 81.7715 | 87.1793 | 97.368 | 58.3593 | 14.5898
1761, Б | 400 | --*-- | 195.2148 | 218.9974 | 206.3405 | 135.9838 | 33.9959
1762, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 18.6871 | 4.4559 | 0 | 5.0714 | 1.2679
1762, Б | 400 | --*-- | 88.1595 | 101.4145 | 68.0934 | 56.4635 | 14.1159
1763, А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 135.6913 | 147.2801 | 168.7049 | 98.9773 | 24.7443
1763, Б | 400 | --*-- | 55.5586 | 35.7769 | 60.0092 | 33.1646 | 8.2912
1766, А | 400 | Быт | 72.1138 | 54.4903 | 71.3562 | 43.3797 | 10.8449
1766, Б | 400 | --*-- | 134.1439 | 143.3604 | 177.8118 | 99.7749 | 24.9437
1767, А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 12.6381 | 36.8956 | 7.946 | 12.5957 | 5.0383
1767, Б | 250 | --*-- | 66.5365 | 61.3045 | 68.9961 | 43.1336 | 17.2534
1768, А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 48.4124 | 27.0743 | 17.6862 | 20.4173 | 5.1043
1768, Б | 400 | --*-- | 63.0207 | 116.9654 | 101.7277 | 61.7329 | 15.4332
1769, А | 400 | Быт | 70.6121 | 66.0857 | 69.8872 | 45.2697 | 11.3174
1769, Б | 400 | --*-- | 6.3358 | 15.3831 | 20.3661 | 9.2222 | 2.3056
1770, А | 400 | Быт | 3.6288 | 0.24698 | 2.8672 | 1.4776 | 0.36941
1770, Б | 400 | --*-- | 105.5413 | 67.365 | 42.7947 | 47.2673 | 11.8168
1773, I | 630 | Быт | 10.953 | 8.9448 | 9.8152 | 6.5111 | 1.0335
1773, II | 630 | --*-- | 65.7904 | 88.7246 | 92.6685 | 54.1661 | 8.5978
1777, А | 250 | Быт | 30.9289 | 26.8375 | 7.8982 | 14.3893 | 5.7557
1777, Б | 250 | --*-- | 57.1103 | 93.1614 | 114.2645 | 57.9687 | 23.1875
1778, I | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 282.2981 | 208.2306 | 183.4176 | 147.6841 | 23.4419
1778, II | 630 | --*-- | 96.6379 | 96.2816 | 98.4048 | 63.8389 | 10.1332
1779, I | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 37.167 | 85.9268 | 53.6665 | 38.7341 | 9.6835
1779, II | 400 | --*-- | 18.1132 | 33.0369 | 33.6773 | 18.5885 | 4.6471
1780, I | 1000 | Быт | 337.8059 | 302.0684 | 277.0404 | 200.9266 | 20.0927
1780, II | 1000 | --*-- | 79.9969 | 87.5358 | 97.0786 | 57.9851 | 5.7985
1785 | 250 |  | 3.9218 | 7.2627 | 13.541 | 5.4182 | 2.1673
1786, А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 2.8473 | 7.2093 | 4.0103 | 3.0825 | 0.48929
1786, Б | 630 | --*-- | 88.8716 | 99.7427 | 83.2792 | 59.5809 | 9.4573
1787, А | 400 | Быт | 72.955 | 89.6691 | 126.3193 | 63.3171 | 15.8293
1787, Б | 400 | --*-- | 31.7065 | 90.1471 | 27.567 | 32.743 | 8.1858
1788, А | 160 | Быт | 39.5465 | 46.834 | 42.4907 | 28.24 | 17.65
1788, Б | 160 | --*-- | 2.0551 | 0.14041 | 0 | 0.48111 | 0.3007
1789, I | 1000 | Офисы, быт | 6.0692 | 0 | 0 | 1.33 | 0.133
1789, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0.9938 | 0.21777 | 0.021777
1790, А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 80.7615 | 94.0858 | 61.4776 | 51.7867 | 12.9467
1790, Б | 400 | --*-- | 77.1502 | 127.4468 | 107.9368 | 68.4866 | 17.1216
1791, А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 159.8018 | 105.4649 | 105.5346 | 81.2549 | 20.3137
1791, Б | 400 | --*-- | 39.0886 | 65.8698 | 54.7325 | 34.9936 | 8.7484
1792, А | 630 | Быт | 92.4021 | 134.8685 | 121.2254 | 76.3671 | 12.1218
1792, Б | 630 | --*-- | 75.0588 | 63.5054 | 70.7804 | 45.8744 | 7.2816
1793, А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 31.9563 | 25.0601 | 19.9872 | 16.8741 | 2.6784
1793, Б | 400 | --*-- | 244.416 | 266.9908 | 245.4744 | 165.8579 | 41.4645
1794, А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 63.3401 | 122.1138 | 101.9126 | 62.9716 | 15.7429
1794, Б | 400 | --*-- | 112.4113 | 102.9298 | 142.7727 | 78.4747 | 19.6187
1795, А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795, Б | 630 | --*-- | 49.9574 | 56.1086 | 116.4326 | 48.7569 | 7.7392
1796, А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 98.7212 | 99.1422 | 102.1882 | 65.7513 | 16.4378
1796, Б | 400 | --*-- | 114.8102 | 118.9428 | 165.875 | 87.5718 | 21.8929
1797, А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 16.4724 | 5.2528 | 19.2382 | 8.9764 | 1.4248
1797, Б | 630 | --*-- | 69.5444 | 41.5814 | 79.4256 | 41.7562 | 6.628
1798 | 1000 | Быт | 414.3803 | 369.106 | 376.161 | 254.1174 | 25.4117
1799 | 630 | IV очередь набережной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить, сб н/н закрыта панелями
1800 | 630 | IV очередь набережной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить, сб н/н закрыта панелями
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 154.3619 | 141.3123 | 175.8159 | 103.3192 | 16.3999
1810, I | 400 | Быт | 14.4211 | 0 | 2.4818 | 3.704 | 0.926
1810, II | 400 | --*-- | 195.5804 | 187.7571 | 236.9088 | 135.9166 | 33.9792
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 97.1201 | 218.3295 | 214.4087 | 116.1096 | 36.2843
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 348.7833 | 274.4935 | 288.1993 | 199.7348 | 31.7039
1813, I | 400 |  | 1.728 | 9.9815 | 2.2665 | 3.0626 | 0.76566
1813, II | 400 |  | 3.6819 | 6.8687 | 4.6211 | 3.3246 | 0.83115
1814, А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 75.566 | 101.9296 | 71.2326 | 54.5046 | 8.6515
1814, Б | 630 | --*-- | 193.1075 | 248.597 | 246.8338 | 150.8817 | 23.9495
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 170.9939 | 148.295 | 194.7798 | 112.6496 | 28.1624
1821, А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 10.2458 | 20.5392 | 29.7157 | 13.2577 | 2.1044
1821, Б | 630 | --*-- | 216.0591 | 249.0295 | 114.4163 | 126.9888 | 20.157
1824, А | 400 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 39.7997 | 46.8563 | 50.7215 | 30.104 | 7.526
1824, Б | 400 | --*-- | 65.4546 | 43.0986 | 63.3191 | 37.6629 | 9.4157
1825, А | 315 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 74.8388 | 52.6801 | 76.4698 | 44.7007 | 14.1907
1825, Б | 400 | --*-- | 46.8595 | 42.7573 | 22.8649 | 24.6485 | 6.1621
1826, I | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 11.7239 | 6.5481 | 11.6585 | 6.5588 | 1.6397
1826, II | 400 | --*-- | 95.1786 | 71.1366 | 102.864 | 58.9861 | 14.7465
1828, I | 400 | коттеджи | 203.9527 | 167.6623 | 140.2907 | 112.1756 | 28.0439
1828, II | 400 | --*-- | 80.7277 | 83.8725 | 75.187 | 52.5454 | 13.1363
1829, I | 400 | коттеджи | 32.7237 | 8.251 | 40.7025 | 17.8982 | 4.4745
1829, II | 400 | --*-- | 162.0763 | 112.3985 | 203.7414 | 104.7931 | 26.1983
1830, А | 400 | Быт | 41.6992 | 62.8174 | 34.0926 | 30.3739 | 7.5935
1830, Б | 400 | --*-- | 59.3097 | 41.5717 | 84.9867 | 40.7299 | 10.1825
1831, А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 16.4206 | 31.4139 | 33.2527 | 17.7689 | 4.4422
1831, Б | 400 | --*-- | 125.736 | 181.8398 | 181.5041 | 107.1737 | 26.7934
1832, А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 7.3906 | 9.019 | 7.6906 | 5.2812 | 1.3203
1832, Б | 315 | --*-- | 82.0065 | 129.5315 | 90.8783 | 66.2695 | 21.0379
1833, А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 164.9519 | 127.7259 | 162.0917 | 99.6552 | 39.8621
1833, Б | 630 | --*-- | 114.5925 | 54.5953 | 97.5923 | 58.4604 | 9.2794
1834, А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 41.4238 | 44.2375 | 45.3698 | 28.7133 | 7.1783
1834, Б | 400 | --*-- | 7.0098 | 2.7788 | 0 | 2.145 | 0.53625
1835, А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 91.4401 | 108.9535 | 80.7117 | 61.5995 | 15.3999
1835, Б | 400 | --*-- | 106.1234 | 109.263 | 79.5742 | 64.6357 | 16.1589
1836, I | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 141.7606 | 78.6219 | 105.0889 | 71.3216 | 17.8304
1836, II | 400 | --*-- | 70.7037 | 151.9943 | 148.4967 | 81.3411 | 20.3353
1837, А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 6.6644 | 15.2819 | 23.2692 | 9.9082 | 1.5727
1837, Б | 630 | --*-- | 212.4077 | 247.8696 | 265.7569 | 159.0983 | 25.2537
1838, А | 630 | Быт | 68.7308 | 89.8087 | 80.3823 | 52.3557 | 8.3104
1838, Б | 630 | --*-- | 150.7576 | 52.3896 | 66.3173 | 59.0486 | 9.3728
1840, А | 400 | Быт | 51.3753 | 72.2244 | 85.3361 | 45.7848 | 11.4462
1840, Б | 400 | --*-- | 21.2367 | 39.2944 | 35.3334 | 21.0071 | 5.2518
1845, I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 211.7527 | 271.6873 | 299.3862 | 171.5433 | 42.8858
1845, II | 400 | --*-- | 77.346 | 123.8679 | 104.654 | 67.0258 | 16.7565
1850, А | 250 | Школа №91; быт | 1.0266 | 26.522 | 35.194 | 13.749 | 5.4996
1850, Б | 250 | --*-- | 19.0383 | 47.329 | 57.5419 | 27.1526 | 10.861
1855, I | 400 | Быт | 90.8832 | 137.5494 | 193.3817 | 92.4336 | 23.1084
1855, II | 400 | --*-- | 311.1511 | 228.2398 | 238.9078 | 170.5512 | 42.6378
1856, I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 208.8967 | 211.4762 | 189.0531 | 133.5455 | 33.3864
1856, II | 320 | --*-- | 76.6019 | 91.287 | 138.4281 | 67.1243 | 20.9763
1857, I | 400 | Быт | 85.3216 | 127.1253 | 79.7614 | 64.0326 | 16.0081
1857, II | 400 | --*-- | 88.6001 | 74.5712 | 84.1754 | 54.2019 | 13.5505
1860, А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 132.7812 | 115.7227 | 89.0889 | 73.9778 | 18.4945
1860, Б | 400 | --*-- | 100.9704 | 106.2627 | 142.9248 | 76.7313 | 19.1828
1861, А | 160 | Быт | 10.6256 | 21.6083 | 0.15312 | 7.0971 | 4.4357
1861, Б | 250 | --*-- | 46.5731 | 29.3815 | 12.6615 | 19.4188 | 7.7675
1862, Б | 400 | --*-- | 177.6141 | 101.9075 | 177.8429 | 100.2238 | 25.056
1864, А | 400 | Школа №78; быт | 55.0577 | 25.9966 | 30.7047 | 24.4901 | 6.1225
1864, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 4.0036 | 0.87732 | 0.21933
1865, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 55.0173 | 58.8749 | 48.7909 | 35.6493 | 8.9123
1865, Б | 400 | --*-- | 187.4583 | 215.0976 | 230.0691 | 138.6292 | 34.6573
1866, А | 400 | Детский сад №174; быт | 84.6271 | 116.6079 | 110.2085 | 68.2477 | 17.0619
1866, Б | 250 | --*-- | 22.413 | 56.9573 | 34.5258 | 24.9584 | 9.9834
1867, А | 400 | Быт | 177.8206 | 161.7228 | 188.1739 | 115.6405 | 28.9101
1867, Б | 400 | --*-- | 42.4065 | 50.2643 | 40.3016 | 29.1387 | 7.2847
1868, А | 250 | Быт | 0.75895 | 4.621 | 21.8791 | 5.9734 | 2.3893
1868, Б | 250 | --*-- | 153.4601 | 164.0912 | 172.2966 | 107.342 | 42.9368
1869, А | 400 | Быт | 33.3681 | 49.1088 | 61.8613 | 31.6293 | 7.9073
1869, Б | 400 | --*-- | 90.0644 | 86.4446 | 72.1873 | 54.4976 | 13.6244
1870, А | 400 | Быт | 147.9196 | 90.5629 | 109.4978 | 76.2541 | 19.0635
1870, Б | 250 | --*-- | 39.9282 | 22.2894 | 46.2487 | 23.7686 | 9.5074
1872, А | 400 | Быт | 61.1797 | 62.0093 | 51.0183 | 38.1746 | 9.5437
1872, Б | 400 | --*-- | 104.9546 | 134.1301 | 113.4368 | 77.2492 | 19.3123
1873, А | 400 | Быт | 152.3882 | 160.908 | 120.3259 | 95.0211 | 23.7553
1873, Б | 400 | --*-- | 67.4345 | 84.3755 | 78.8041 | 50.5352 | 12.6338
1874, А | 400 | Быт | 77.2 | 83.7138 | 96.7475 | 56.4622 | 14.1155
1874, Б | 400 | --*-- | 104.9613 | 52.7769 | 49.1741 | 45.3414 | 11.3353
1876, А | 400 | Быт | 7.3362 | 6.3778 | 4.9455 | 4.0889 | 1.0222
1876, Б | 400 | --*-- | 98.1977 | 118.2625 | 76.6121 | 64.2219 | 16.0555
1877,I | 400 | МП г. Самара "Спецремстройзеленхоз" | 65.2411 | 58.6596 | 40.881 | 36.1092 | 9.0273
1877,II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТПН «Пранафарм», I | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Трудный доступ в ТП (сб. н/н замки)
КТПН «Пранафарм», II | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Трудный доступ в ТП (сб. н/н замки)

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 ст, I | 400 | отделение № 28 СБ РФ,быт | [5 empty] | нет возможности замерить (сборка TUR)
РП 201 н, I | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 67.3393 | 72.941 | 98.3345 | 52.2885 | 5.2288
РП 201 н, II | 1000 | --*-- | 92.2254 | 108.7482 | 133.5997 | 73.3162 | 7.3316
РП 203, I | 400 | школа № 148,быт | 70.9655 | 42.2252 | 34.7972 | 32.4291 | 8.1073
РП 203, II | 400 | --*-- | 10.5751 | 25.2691 | 40.3019 | 16.6862 | 4.1715
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 330.4292 | 303.153 | 315.1774 | 207.9049 | 51.9762
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 14.1947 | 6.1702 | 19.6569 | 8.7701 | 3.508
РП 205, I | 630 | быт | 144.3554 | 171.8621 | 120.5545 | 95.7113 | 15.1923
РП 205, II | 630 | --*-- | 26.4764 | 19.6871 | 5.7728 | 11.381 | 1.8065
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 284.891 | 205.526 | 258.2193 | 164.0512 | 29.2949
РП 207, I | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 110.7599 | 101.0949 | 120.3707 | 72.8017 | 18.2004
РП 207, II | 400 | --*-- | 59.8749 | 36.0451 | 44.2956 | 30.7259 | 7.6815
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 391.6298 | 385.6346 | 351.6176 | 143.2175 | 35.8044
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | быт | 318.884 | 333.9317 | 356.9066 | 128.1001 | 32.025
РП 209, II | 400 | --*-- | 120.4748 | 155.4558 | 104.2499 | 83.3102 | 20.8276
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 172.3253 | 151.2122 | 179.4955 | 63.8181 | 10.1299
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 240.0333 | 179.3282 | 195.523 | 78.0083 | 24.3776
РП 212, I | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 18.6429 | 26.3744 | 37.0953 | 17.9936 | 4.4984
РП 212, II | 400 | быт | 25.7307 | 19.0462 | 27.3132 | 15.7973 | 3.9493 | замена Тр-ра 250 на 400 кВА (02.09.20)
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 47.9076 | 30.5595 | 40.5833 | 26.0879 | 4.1409
РП 213, II | 630 | --*-- | 164.7465 | 180.2805 | 170.3421 | 112.9345 | 17.9261
РП 214, I | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 76.3771 | 99.0647 | 75.076 | 54.8968 | 5.4897
РП 214, II | 1000 | --*-- | 138.6894 | 71.267 | 85.8992 | 64.8318 | 6.4832
РП 215, I | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 8.1492 | 13.3866 | 11.8566 | 7.3174 | 1.8293
РП 215, II | 400 | --*-- | 28.5263 | 26.7962 | 15.8595 | 15.5984 | 3.8996
РП 216, I | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 116.0877 | 92.9419 | 113.1783 | 70.6065 | 11.2074
РП 216, II | 630 | --*-- | 79.8811 | 174.4817 | 101.4397 | 77.9682 | 12.3759
РП 217, I Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 22.5248 | 19.7332 | 26.2012 | 15.0017 | 3.7504
РП 217, I Т-1 | 630 | --*-- | 41.2954 | 42.7529 | 46.8163 | 28.6768 | 4.5519
РП 217, II Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 16.9957 | 4.9297 | 8.9437 | 6.7644 | 1.6911
РП 217, II Т-2 | 630 | --*-- | 67.4608 | 54.6596 | 62.4449 | 40.4444 | 6.4198
РП 219, I | 630 | быт | 23.0659 | 8.4362 | 8.3183 | 8.726 | 1.3851
РП 219, II | 630 | --*-- | 100.2103 | 97.1342 | 97.4626 | 64.6021 | 10.2543
РП 220, I | 400 | быт | 174.3609 | 169.0343 | 259.3382 | 132.079 | 33.0197
РП 220, II | 400 | --*-- | 52.7787 | 45.8153 | 28.9436 | 27.9477 | 6.9869
РП 221, I | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 131.2561 | 186.7588 | 182.4477 | 109.668 | 27.417
РП 221, II | 630 | --*-- | 85.0951 | 81.5402 | 61.5875 | 50.0112 | 7.9383
РП 222, I | 400 | школа № 174, быт | 40.1884 | 28.3199 | 86.636 | 33.9973 | 8.4993
РП 222, II | 400 | --*-- | 22.0715 | 13.6463 | 13.5215 | 10.79 | 2.6975
РП 223, I | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 116.3197 | 136.1153 | 74.2185 | 71.5807 | 11.362
РП 223, II | 630 | --*-- | 78.6739 | 102.0141 | 107.0394 | 63.0507 | 10.008
РП 225, I | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 55.3341 | 54.3213 | 37.0937 | 32.1576 | 8.0394
РП 225, II | 630 | --*-- | 22.0634 | 34.6815 | 28.4151 | 18.6614 | 2.9621
РП 226, I | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 92.2573 | 165.4885 | 150.4242 | 89.4436 | 14.1974
РП 226, II | 630 | --*-- | 74.4382 | 81.8119 | 67.9904 | 49.1386 | 7.7998
РП 227, I Т-2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 82.0612 | 72.9016 | 101.4715 | 56.1933 | 8.9196
РП 227, I Т-3 | 630 | --*-- | 27.1983 | 37.2265 | 27.3321 | 20.107 | 3.1916
РП 227, II Т-1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 122.7657 | 105.8363 | 146.2031 | 82.1323 | 13.0369
РП 227, II Т-4 | 630 | --*-- | 57.5112 | 48.3552 | 71.3903 | 38.8429 | 6.1655
РП 228, I | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 136.9797 | 133.7265 | 132.5415 | 88.365 | 8.8365
РП 228, II | 1000 | --*-- | 125.5887 | 178.2828 | 158.1524 | 101.2449 | 10.1245
РП 229, I | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 136.5115 | 124.8054 | 116.4423 | 82.7796 | 8.278
РП 229, II | 1000 | --*-- | 42.117 | 42.5635 | 58.6956 | 31.4185 | 3.1418
РП 232, I | 1000 | АО АКБ "Газбанк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 232, II | 1000 | --*-- | 47.8354 | 11.2011 | 35.0412 | 20.6156 | 2.0616
РП 233, I | 1000 | быт | 197.3192 | 206.0173 | 185.6381 | 129.064 | 12.9064
РП 233, II | 1000 | --*-- | 34.908 | 12.7869 | 22.8435 | 15.4573 | 1.5457
РП 234, I | 1250 | быт | 78.413 | 86.0513 | 81.3275 | 53.8612 | 4.3089
РП 234, II | 1250 | --*-- | 228.4347 | 396.9211 | 275.2785 | 197.359 | 15.7887
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 28.7722 | 149.043 | 21.1534 | 43.6007 | 4.3601
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 56.2242 | 58.2359 | 58.2195 | 37.8399 | 3.784
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 31.161 | 32.6132 | 29.5863 | 20.4584 | 2.0458
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 22.0569 | 12.2901 | 17.8154 | 11.4305 | 1.1431
РП 240, I | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 67.1739 | 68.871 | 84.7077 | 48.3743 | 12.0936
РП 240, II | 400 | --*-- | 71.6436 | 82.4356 | 102.0825 | 56.1336 | 14.0334
РП 241, I | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 145.702 | 87.2304 | 200.8973 | 95.0665 | 23.7666
РП 241, II | 400 | --*-- | 163.95 | 156.787 | 149.5853 | 103.0633 | 25.7658
РП 242, I | 1000 | быт | 517.4534 | 570.8133 | 369.5149 | 319.4485 | 31.9449
РП 242, II | 1000 | --*-- | 50.8876 | 34.4112 | 26.6442 | 24.5304 | 2.453
РП 243, I | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 243, II | 630 | --*-- | 151.1065 | 213.9883 | 176.3972 | 118.6589 | 18.8348
РП 245, I Т-1 | 2000 | Шестой кассационный суд общей юрисдикции | 193.9296 | 195.541 | 183.8313 | 125.6296 | 6.2815
РП 245, I Т-3 | 2000 | --*-- | 24.3237 | 26.2351 | 26.3497 | 16.8532 | 0.84266
РП 245, II Т-2 | 2000 | --*-- | 185.3544 | 184.759 | 205.6616 | 126.1715 | 6.3086
РП 245, II Т-4 | 2000 | --*-- | 199.674 | 195.8153 | 183.4496 | 126.8648 | 6.3432
РП 250, I | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 46.6464 | 56.2541 | 71.2771 | 38.1681 | 9.542
РП 250, II | 400 | --*-- | 0 | 29.6516 | 16.1008 | 10.0259 | 2.5065
РП 251, I | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 60.6665 | 54.2028 | 25.0217 | 30.6548 | 4.8658
РП 251, II | 630 | --*-- | 69.7807 | 50.5712 | 15.5051 | 29.7708 | 4.7255
РП 253, I | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 233.8184 | 207.3474 | 250.478 | 151.5622 | 37.8906
РП 253, II | 400 | --*-- | 107.5394 | 216.7303 | 110.9146 | 95.3634 | 23.8408
РП 254, I | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
РП 254, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
РП 256, I | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 20.2844 | 10.6087 | 35.1555 | 14.4735 | 3.6184
РП 256, II | 400 | --*-- | 21.0927 | 8.0795 | 35.1045 | 14.0852 | 3.5213
2002 0,23 кВ | 400 | быт | 239.9211 | 205.4658 | 247.4977 | 87.904 | 21.976
2003 0,23 кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 45.2357 | 96.1763 | 67.6653 | 26.5249 | 8.289
2005ст. 0,23 кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 109.9349 | 154.5562 | 25.2984 | 63.5025 | 15.8756
2005 н, I | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 271.7347 | 221.3682 | 205.5437 | 153.0968 | 47.8427
2005 н, II | 400 | --*-- | 10.8916 | 14.8797 | 16.2227 | 9.2023 | 2.3006
2007 0,23 кВ | 320 | быт | 284.75 | 336.5341 | 272.309 | 113.3672 | 35.4272
2008, А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 26.1244 | 47.2716 | 4.9818 | 17.1752 | 9.5418
2008, Б | 180 | --*-- | 32.9529 | 32.2286 | 49.265 | 25.079 | 13.9328
2009 0,23 кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 208.5314 | 176.3993 | 17.89 | 88.2714 | 22.0679
2011 | 400 | быт | 160.176 | 130.1443 | 147.4002 | 95.9191 | 23.9798
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 254.2423 | 276.6664 | 244.9011 | 98.4244 | 15.6229
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | --*-- | 293.9422 | 204.5511 | 306.8109 | 102.1663 | 16.2169
2013 0,23 кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 158.7956 | 191.2049 | 199.1464 | 69.6684 | 17.4171
2014 0,23 кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 52.7796 | 54.9465 | 35.5325 | 18.1747 | 7.2699
2015 0,23 кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 117.0078 | 95.8852 | 142.5699 | 77.8938 | 31.1575
2017 0,23 кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 176.2357 | 129.9166 | 26.297 | 72.8507 | 22.7659 | Нет возможности замерить (28.11.2022)
2018 0,23 кВ | 400 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 219.5929 | 280.1546 | 23.6507 | 114.694 | 28.6735 | Нет возможности замерить (28.11.2022)
2019 0,23 кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 38.978 | 44.6544 | 28.7433 | 14.2567 | 5.7027
2020, I | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 29.2039 | 29.6972 | 34.7868 | 20.5301 | 2.053
2020, II | 1000 | --*-- | 87.2191 | 100.2213 | 75.8641 | 57.6988 | 5.7699
2021 0,23 кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 97.3276 | 54.7304 | 63.3595 | 27.3293 | 6.8323
2022, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 122.7937 | 118.887 | 155.0861 | 86.9448 | 13.8008
2022, Б | 630 | --*-- | 76.9734 | 92.1394 | 13.9544 | 40.1161 | 6.3676
2024 0,23 кВ | 180 | быт | 50.4576 | 243.5281 | 223.6548 | 113.4323 | 63.0179
2025, А | 630 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Самарское РДУ, ОДУ Средней Волги; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги | 282.4023 | 293.0777 | 22.5424 | 131.0466 | 20.8011 | сб н/н аб
2025, Б | 630 | --*-- | 387.2248 | 396.69 | 23.6757 | 176.97 | 28.0905 | сб н/н аб
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 563.1169 | 194.1145 | 24.3566 | 171.272 | 27.186
2027 | 630 | быт | 310.7501 | 404.4763 | 359.1886 | 235.4401 | 37.3714
2028 0,23 кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 163.9684 | 222.5054 | 184.5318 | 72.4416 | 22.638
2029 0,23 кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 193.1757 | 182.0813 | 198.6876 | 125.7704 | 39.9271
2030 0,23 кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 246.4169 | 280.8887 | 275.9722 | 101.9092 | 25.4773
2031, А | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 4.8569 | 9.8225 | 6.4457 | 4.6292 | 1.1573 | Замена Тр-ра с 250 на 400 кВА
2031, Б | 400 | --*-- | 44.0345 | 37.0838 | 28.4895 | 24.0187 | 6.0047 | Замена Тр-ра с 250 на 400 кВА
2033, I 0,23 кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет возможности замерить
2033, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет возможности замерить
2035, I | 630 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 287.5655 | 299.0459 | 340.6511 | 203.1941 | 32.253 | Замена Тр-ра с 400 на 630 кВА
2035, II | 630 | ООО "Монолит-строй",быт | 146.8055 | 137.2514 | 187.1189 | 103.2503 | 16.3889
2036 0,23 кВ | 320 | быт | 93.9484 | 62.845 | 103.8733 | 57.1208 | 17.8502
2037, I | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 214.5878 | 97.9592 | 110.1263 | 92.6218 | 14.7019
2037, II | 630 | --*-- | 275.1121 | 137.1834 | 162.3765 | 125.9298 | 19.9889
2039 0,23 кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 425.4266 | 420.5666 | 479.834 | 168.2033 | 42.0508
2040, А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 79.2805 | 87.4131 | 51.296 | 47.7688 | 7.5823
2040, Б | 630 | --*-- | 69.5767 | 84.6931 | 67.2429 | 48.5408 | 7.7049
2041 0,23 кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 415.6562 | 413.01 | 375.5463 | 152.7744 | 61.1098
2042 0,23 кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 284.0735 | 202.8434 | 253.916 | 93.987 | 14.9186
2043, I | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 104.6313 | 109.9946 | 150.6215 | 80.0379 | 12.7044
2043, II | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 81.5004 | 83.2238 | 88.3352 | 55.4538 | 8.8022
2045 0,23 кВ | 250 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 134.0438 | 218.5768 | 163.5657 | 65.4868 | 26.1947 | замена тр-ра с 180 на 250 кВА
2048 | 400 | быт | 209.9443 | 221.9025 | 148.5294 | 127.1798 | 31.7949
2049 0,23 кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 14.9986 | 62.4264 | 48.1342 | 15.9293 | 15.9293
2050 0,23 кВ | 180 | быт | 17.5573 | 27.0556 | 31.1942 | 9.6174 | 5.343
2051, I | 400 | быт | 5.0862 | 0 | 0 | 1.1146 | 0.27864
2051, II | 400 | --*-- | 11.8188 | 27.5995 | 32.6493 | 15.7924 | 3.9481
2053 0,23 кВ | 400 | быт | 293.6442 | 382.2776 | 368.6063 | 132.5158 | 33.1289
2055 0,23 кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 185.7977 | 144.2657 | 144.4031 | 60.194 | 18.8106
2056 0,23 кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 95.0152 | 94.6404 | 88.7154 | 61.0004 | 19.0626
2057 | 630 | быт | 67.9448 | 61.5552 | 64.8849 | 42.5962 | 6.7613
2058 0,23 кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 127.2367 | 79.3173 | 113.4789 | 40.6015 | 12.8894
2059, I 0,23 кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 112.087 | 83.0232 | 100.2912 | 64.7323 | 16.1831
2059, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 56.0174 | 33.3991 | 55.8231 | 31.8268 | 5.0519
2060 | 630 | быт | 28.6387 | 0.73999 | 5.0238 | 7.5387 | 1.1966
2062 0,23 кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 39.2093 | 55.3089 | 68.9496 | 35.8213 | 14.3285
2064, I | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 61.6409 | 62.3757 | 64.4203 | 41.2928 | 13.1088
2064, II 0,23 кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 187.9323 | 128.8684 | 62.2232 | 83.0568 | 46.1426
2065, I | 400 | быт | 204.123 | 236.9689 | 277.7914 | 157.5313 | 39.3828
2065, II | 400 | --*-- | 6.3994 | 8.1239 | 0.02122 | 3.1872 | 0.7968
2065, II 0,23 кВ | 250 | быт | 183.6961 | 251.1295 | 259.5676 | 152.1647 | 60.8659
2066 0,23 кВ | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 369.1994 | 371.5348 | 385.1358 | 142.8354 | 35.7088 | замена Тр-ра 320 на 400 кВА (08.07.2021)
2067, А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 78.7152 | 53.8109 | 25.6209 | 34.6553 | 5.5008
2067, Б | 630 | --*-- | 25.2937 | 16.7361 | 36.345 | 17.1745 | 2.7261
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 6.5348 | 8.529 | 11.3787 | 5.7944 | 5.7944
2070 0,23 кВ | 250 | быт | 97.3545 | 172.5566 | 84.3434 | 77.629 | 31.0516 | замена Тр-ра 180 на 250 кВА (11.09.20)
2071 | 630 | быт | 160.5676 | 224.9593 | 180.6562 | 124.0696 | 19.6936 | замена Тр-ра 400 на 630 кВА (2021)
2072 0,23 кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 98.9282 | 148.2313 | 136.3884 | 84.0481 | 46.6934
2074 0,23 кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 55.4361 | 50.5251 | 61.2915 | 36.6506 | 11.4533
2076 0,23 кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 244.5372 | 294.0358 | 301.7423 | 184.1411 | 57.5441
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 242.472 | 176.4395 | 226.2773 | 81.853 | 25.579
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | --*-- | 148.7053 | 154.4232 | 142.3102 | 56.5113 | 14.1278
2079, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 78.7417 | 38.3804 | 24.2666 | 30.983 | 4.9179
2079, Б | 630 | --*-- | 66.7665 | 68.2211 | 59.5802 | 42.6363 | 6.7677
2080, I | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 10.0733 | 16.4161 | 3.0189 | 6.4663 | 1.0264
2080, II | 630 | --*-- | 17.9747 | 40.9809 | 69.7889 | 28.2122 | 4.4781
2081, I | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 44.645 | 45.5982 | 42.5 | 29.0885 | 11.6354
2081, II | 250 | --*-- | 21.2162 | 16.1985 | 20.742 | 12.7441 | 5.0976
2082 0,23 кВ | 630 | быт | 424.152 | 292.8774 | 228.3393 | 119.9358 | 19.0374
2083, I | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 69.5711 | 53.7359 | 57.2964 | 39.5762 | 9.8941
2083, II | 400 | --*-- | 16.6135 | 19.0346 | 13.4329 | 10.7553 | 2.6888
2084, А | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 7.1336 | 6.7509 | 0 | 3.0426 | 0.76064
2084, Б 0,23 кВ | 400 | --*-- | 138.1369 | 126.6281 | 146.0939 | 90.0329 | 22.5082
2085 0,23 кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 307.9873 | 411.1629 | 420.0524 | 144.5268 | 22.9408
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 180.5319 | 173.7357 | 141.5581 | 108.6519 | 27.163
2087, I | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 113.5732 | 104.4384 | 132.2082 | 76.7449 | 12.1817
2087, II | 630 | --*-- | 152.4348 | 194.7752 | 190.7406 | 117.8829 | 18.7116
2088, I | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 40.784 | 66.1572 | 50.2799 | 34.4524 | 8.6131
2088, II | 400 | --*-- | 37.2029 | 9.6872 | 7.3485 | 11.8855 | 2.9714
2090 0,23 кВ | 630 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 371.6391 | 300.4434 | 263.0723 | 118.64 | 18.8317
2091 0,23 кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 45.721 | 12.5989 | 37.3253 | 12.1342 | 3.7919
2092, I 0,23 кВ | 630 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 44.3078 | 16.5148 | 43.6606 | 22.8958 | 3.6342
2092, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 87.9651 | 52.7233 | 85.3314 | 49.5285 | 7.8617
2093, А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 116.7875 | 52.1274 | 82.7836 | 55.1555 | 13.7889
2093, Б | 400 | --*-- | 118.6635 | 75.5346 | 76.115 | 59.2346 | 14.8086
2094, А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 115.2122 | 131.4956 | 138.2023 | 84.3466 | 21.0867
2094, Б | 400 | --*-- | 60.9537 | 39.4472 | 44.8545 | 31.8303 | 7.9576
2096 0,23 кВ | 400 | быт | 267.3899 | 205.3651 | 259.5979 | 92.9112 | 23.2278
2099, А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 98.9431 | 89.5771 | 42.0349 | 50.5223 | 12.6306
2099, Б | 400 | --*-- | 30.3793 | 58.2408 | 86.3773 | 38.3478 | 9.5869
2100 0,23 кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 246.9087 | 279.5552 | 166.0278 | 87.8541 | 35.1416
2101, I Т-1 | 1000 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 73.2331 | 63.1107 | 92.2699 | 50.0969 | 5.0097 | Замена Тр-ра с 630 на 1000 кВА
2101, II Т-2 | 1000 | --*-- | 141.2704 | 98.4102 | 91.571 | 72.5883 | 7.2588 | Замена Тр-ра с 630 на 1000 кВА
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | быт | 77.7085 | 28.7507 | 102.8338 | 26.5523 | 26.5523
2102, А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 134.9187 | 128.4854 | 159.0018 | 92.5632 | 23.1408
2102, Б | 400 | --*-- | 115.9614 | 135.4921 | 120.6467 | 81.5396 | 20.3849
2104 ст 0,23 кВ | 320 | быт | 167.8226 | 165.8033 | 170.7615 | 63.9899 | 19.9969
2104 нов, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 107.1741 | 111.1182 | 103.9286 | 70.6093 | 17.6523
2104 нов, Б | 400 | --*-- | 44.4664 | 88.5436 | 60.32 | 42.365 | 10.5913
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 63.3436 | 83.2531 | 63.7813 | 46.1008 | 7.3176
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 38.6925 | 66.0481 | 28.6918 | 29.2395 | 7.3099
2107, I | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 242.0008 | 210.9603 | 237.3595 | 151.2723 | 37.8181
2107, II | 400 | --*-- | 202.5361 | 156.7114 | 136.0918 | 108.5453 | 27.1363
2109, I | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 28.5717 | 27.8676 | 49.898 | 23.302 | 5.8255
2109, II | 400 | --*-- | 50.2774 | 61.1027 | 37.1566 | 32.5493 | 8.1373
2111, А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 99.0998 | 116.1094 | 156.8431 | 81.5291 | 20.3823
2111, Б | 400 | --*-- | 119.4129 | 155.2751 | 185.2361 | 100.7847 | 25.1962
2112, I | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 16.8164 | 14.7371 | 15.0411 | 10.2104 | 1.021
2112, II | 1000 | --*-- | 46.8338 | 30.3621 | 44.3703 | 26.6392 | 2.6639
2113, I | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 10.9077 | 14.8007 | 10.9128 | 8.0249 | 2.0062
2113, II | 400 | --*-- | 86.0139 | 155.5949 | 155.7389 | 87.0721 | 21.768
2114, I | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 109.1958 | 115.5734 | 94.1506 | 69.886 | 17.4715
2114, II | 400 | --*-- | 96.6205 | 71.6194 | 99.6296 | 58.6992 | 14.6748
2115 0,23 кВ | 320 | быт | 157.5617 | 169.2015 | 204.867 | 67.4462 | 21.0769
2119, I | 630 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 26.4852 | 28.2739 | 8.9964 | 13.971 | 2.2176
2119, II | 630 | --*-- | 189.4507 | 121.7769 | 116.4789 | 93.7247 | 14.8769
2120, I | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 68.4484 | 60.7427 | 38.7318 | 36.7975 | 5.8409
2120, II | 630 | --*-- | 12.1089 | 9.0874 | 11.5714 | 7.1805 | 1.1398
2123, А | 400 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 140.2042 | 162.2911 | 124.3144 | 93.5282 | 23.3821
2123, Б | 400 | --*-- | 35.6864 | 38.043 | 44.9619 | 26.0092 | 6.5023
2124, I | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 105.131 | 144.6627 | 137.9478 | 84.9671 | 21.2418
2124, II | 400 | --*-- | 90.6702 | 103.6392 | 105.9482 | 65.7964 | 16.4491
2126 | 100 | быт | 31.3817 | 2.0489 | 36.0786 | 15.2318 | 15.2318
2127, I | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 70.4899 | 105.9822 | 111.9237 | 63.1971 | 6.3197
2127, II | 1000 | --*-- | 85.6315 | 133.9815 | 129.1877 | 76.4338 | 7.6434
2128, I 0,23 кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 16.4983 | 87.7325 | 71.5434 | 22.2999 | 8.92
2128, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 271.6896 | 248.017 | 285.5472 | 102.1599 | 40.8639
2129 0,23 кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 224.875 | 306.0218 | 215.2868 | 94.6658 | 29.5831
2130, I | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 144.8087 | 138.2076 | 124.3691 | 89.2717 | 22.3179
2130, II | 400 | --*-- | 70.8619 | 54.3405 | 70.3621 | 42.8547 | 10.7137
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 209.0047 | 230.6492 | 251.5828 | 151.473 | 84.1517
2132 | 400 | быт | 25.8251 | 46.2927 | 45.3355 | 25.7379 | 6.4345
2133, А | 400 | быт | 64.3803 | 73.2123 | 52.27 | 41.6052 | 10.4013
2133, Б | 400 | --*-- | 96.5331 | 194.2755 | 155.0924 | 97.7118 | 24.4279
2134, А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 59.1747 | 33.5672 | 44.953 | 30.1735 | 4.7895
2134, Б | 400 | --*-- | 67.0549 | 76.0555 | 64.0122 | 45.3875 | 11.3469
2136 0,23 кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 110.6692 | 101.0785 | 113.9461 | 41.3197 | 22.9554
2140, I | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 20.0818 | 19.9675 | 19.5592 | 13.0622 | 5.2249
2140, II | 250 | --*-- | 0 | 3.1695 | 0 | 0.69455 | 0.27782
2141 0,23 кВ | 320 | быт | 233.1762 | 294.748 | 323.4561 | 108.0118 | 33.7537
2144, I | 560 | быт | 15.5527 | 6.3882 | 5.0749 | 5.9201 | 1.0572
2144, II | 560 | --*-- | 6.0888 | 6.5934 | 4.9551 | 3.8649 | 0.69016
2149 | 250 | быт | 70.1466 | 76.8296 | 54.1348 | 44.0701 | 17.628
2151 0,23 кВ | 400 | быт | 18.3431 | 62.1966 | 50.6594 | 28.7501 | 7.1875
2153 | 400 | быт | 58.5029 | 64.237 | 35.2154 | 34.6133 | 8.6533
2155, I | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 38.64 | 75.2927 | 75.8679 | 41.5916 | 6.6018
2155, II | 630 | --*-- | 31.6654 | 52.4659 | 53.7734 | 30.2195 | 4.7968
2156, I | 630 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 3.828 | 0.23643 | 0.89066 | 0.14137
2156, II | 630 | --*-- | 83.2065 | 77.5106 | 79.8311 | 52.7121 | 8.367
2157, I | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 131.7939 | 106.8026 | 88.8742 | 71.7598 | 11.3904
2157, II | 630 | --*-- | 23.7657 | 22.5446 | 15.9956 | 13.6533 | 2.1672
2162 | 400 | быт | 135.3579 | 163.2967 | 224.2763 | 114.5916 | 28.6479
2164, А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 87.4453 | 62.3767 | 48.4969 | 43.4583 | 6.8981
2164, Б | 630 | --*-- | 60.8469 | 77.1436 | 50.4291 | 41.289 | 6.5538
2168, I | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 14.2179 | 10.6555 | 17.714 | 9.3323 | 2.3331
2168, II | 400 | --*-- | 148.2287 | 126.653 | 63.7343 | 74.2021 | 18.5505
2169, I | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 33.74 | 25.8895 | 31.7075 | 20.015 | 3.177
2169, II | 630 | --*-- | 42.1978 | 42.3507 | 61.405 | 31.9833 | 5.0767
2171 0,23 кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 267.6063 | 255.1825 | 338.0064 | 188.6289 | 58.9465
2172 0,23 кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 285.022 | 238.6796 | 278.085 | 175.6982 | 54.9057
2174, I | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 65.8535 | 46.7376 | 32.5999 | 31.8162 | 5.0502
2174, II | 630 | --*-- | 132.2476 | 78.5161 | 116.6384 | 71.7447 | 11.388
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 89.7551 | 68.7643 | 84.5829 | 53.2718 | 13.318
2177, I | 400 | быт | 29.123 | 12.7255 | 9.1761 | 11.1812 | 2.7953
2177, II | 400 | --*-- | 69.4882 | 56.8602 | 99.7344 | 49.5423 | 12.3856
2178, I | 250 | быт | 0 | 8.6118 | 1.2679 | 2.165 | 0.86599
2178, II | 250 | --*-- | 18.3145 | 24.8586 | 9.8973 | 11.6295 | 4.6518
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 30.1462 | 26.7565 | 40.2837 | 21.2968 | 5.3242 | Нет возможности замерить (не подлезть)
2184, I 0,23 кВ | 400 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 186.0053 | 157.8392 | 184.5447 | 115.7877 | 28.9469
2184, I | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 70.0455 | 1.2173 | 68.675 | 30.6651 | 12.266
2184, II | 250 | --*-- | 57.7678 | 43.2681 | 55.2168 | 34.2402 | 13.6961
2185, I | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 137.6011 | 110.8341 | 129.8196 | 82.8882 | 20.7221
2185, II | 400 | --*-- | 114.4546 | 145.3499 | 81.2215 | 74.7302 | 18.6825
2186 0,23 кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 37.6412 | 35.137 | 46.3697 | 26.1093 | 6.5273
2187 0,23 кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 306.8149 | 388.3769 | 253.6611 | 120.3778 | 19.1076
2191 0,23 кВ | 400 | быт | 215.6744 | 201.8761 | 218.0898 | 139.29 | 34.8225
2192 0,23 кВ | 320 | быт | 202.6951 | 283.2669 | 245.1259 | 92.7507 | 28.9846
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 456.4329 | 380.5923 | 373.0542 | 265.1687 | 66.2922
2196 0,23 кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 98.9218 | 102.2322 | 50.8114 | 55.214 | 13.8035
2197, I | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 34.0932 | 33.964 | 45.908 | 24.9736 | 3.9641
2197, II | 630 | --*-- | 10.5626 | 0 | 0 | 2.3146 | 0.3674
2198, I | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 24.1454 | 51.1798 | 21.4396 | 21.2044 | 5.3011
2198, II | 400 | --*-- | 9.2478 | 37.0948 | 17.6103 | 14.0142 | 3.5036
2200 | 200 | быт | 160.4505 | 174.2417 | 201.4422 | 117.4849 | 58.7425
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 68.9657 | 93.4087 | 52.3703 | 47.0577 | 47.0577
2205 0,23 кВ | 320 | быт | 175.0206 | 154.4832 | 215.1114 | 119.3433 | 37.2948
2208 0,23 кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 254.136 | 139.0878 | 221.1713 | 77.9463 | 13.919
2209 0,23 кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 84.7693 | 112.2108 | 110.0651 | 67.2838 | 21.0262
2210 | 250 | ООО "Факел" база | 0 | 4.9413 | 12.4422 | 3.8093 | 1.5237
2211 0,23 кВ | 400 | быт | 91.6985 | 123.3902 | 98.7534 | 39.8161 | 9.954
2213, I | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 22.8772 | 30.1852 | 51.1715 | 22.8411 | 14.2757
2213, II | 160 | --*-- | 0 | 6.9885 | 0 | 1.5314 | 0.95713
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 176.6446 | 108.4814 | 179.9675 | 101.9175 | 40.767
2216, I | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 273.9648 | 228.4668 | 208.4459 | 155.777 | 24.7265
2216, II | 630 | --*-- | 144.7907 | 89.4741 | 164.661 | 87.4179 | 13.8759
2217, I | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 93.5629 | 132.9505 | 90.0933 | 69.3791 | 17.3448
2217, II | 400 | --*-- | 65.8333 | 86.9683 | 50.3233 | 44.5114 | 11.1279
2217, II 0,23 кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0.78691 | 4.8511 | 1.2355 | 0.49419
2218, I | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, II | 400 | --*-- | 88.4548 | 56.3769 | 69.4121 | 46.948 | 11.737
2219 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 33.1223 | 26.8927 | 36.6118 | 21.1741 | 5.2935
2220, I | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 65.4021 | 60.8079 | 43.2847 | 37.1419 | 9.2855
2220, II | 400 | --*-- | 51.6378 | 67.7156 | 45.9409 | 36.2215 | 9.0554
2221, I | 400 | быт | 29.0219 | 34.2044 | 13.1306 | 16.7323 | 4.1831
2221, II | 400 | --*-- | 14.0896 | 44.987 | 50.7917 | 24.0758 | 6.0189
2222, I | 400 | быт | 34.4766 | 3.096 | 16.364 | 11.8193 | 2.9548
2222, II | 400 | --*-- | 15.0694 | 3.4045 | 24.3787 | 9.3904 | 2.3476
2226, I | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 55.454 | 49.4906 | 29.0716 | 29.3674 | 4.6615
2226, II | 630 | --*-- | 87.686 | 36.6638 | 60.9394 | 40.603 | 6.4449
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 34.6809 | 10.4198 | 0 | 9.8831 | 6.1769
2228, А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 141.3392 | 115.8678 | 111.9141 | 80.8867 | 20.2217
2228, Б | 400 | --*-- | 70.3983 | 152.6076 | 156.4348 | 83.1481 | 20.787
2229 | 250 | быт | 14.6502 | 14.5507 | 3.8114 | 7.2341 | 2.8936
2230, I | 630 | быт | 59.2138 | 36.1771 | 42.3501 | 30.1836 | 4.7911
2230, II | 630 | --*-- | 1.3583 | 5.301 | 9.4525 | 3.5306 | 0.56042
2231, I | 250 | быт | 89.1045 | 61.007 | 39.1955 | 41.4835 | 16.5934
2231, II | 250 | --*-- | 94.6337 | 86.9328 | 117.2855 | 65.4885 | 26.1954
2232, I | 630 | Первый объединённый банк,быт | 50.0074 | 82.9309 | 55.6711 | 41.3306 | 6.5604
2232, II | 630 | --*-- | 60.9161 | 30.7181 | 38.1677 | 28.4439 | 4.5149
2233, I | 400 | Дума г.о. Самара | 26.8211 | 44.4144 | 21.4884 | 20.3189 | 5.0797
2233, II | 400 | --*-- | 11.513 | 14.3014 | 4.8895 | 6.7283 | 1.6821
2235, I | 630 | быт | 232.3971 | 276.8461 | 192.2795 | 153.727 | 24.4011
2235, II | 630 | --*-- | 71.7292 | 46.0638 | 69.1888 | 40.9739 | 6.5038
2237, I | 400 | УФНС по СО | 16.4612 | 3.3663 | 19.8014 | 8.684 | 2.171
2237, II | 400 | --*-- | 14.986 | 11.645 | 13.8208 | 8.8643 | 2.2161
2238, А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 66.2937 | 77.7767 | 48.2285 | 42.1391 | 10.5348
2238, Б | 400 | --*-- | 1.6894 | 5.9588 | 0 | 1.676 | 0.41899
2239, I | 400 | быт | 128.0583 | 126.7481 | 116.5868 | 81.3846 | 20.3462
2239, II | 400 | --*-- | 85.9415 | 66.0961 | 66.7596 | 47.9457 | 11.9864
2241, I | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 49.7918 | 83.666 | 59.6057 | 42.3066 | 10.5767
2241, II | 400 | --*-- | 15.4541 | 27.9639 | 18.6006 | 13.5904 | 3.3976
2243 0,23 кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 337.9689 | 393.6569 | 340.1505 | 234.8619 | 93.9448
2245, I | 1250 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 133.2944 | 44.564 | 93.087 | 59.3732 | 4.7499
2245, II | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сб 0,4 кВ опломбирована
2247 0,23 кВ | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сб 0,4 кВ опломбирована
2248 | 180 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 13.2685 | 6.3431 | 7.5937 | 5.9616 | 3.312
2249, I | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 25.256 | 32.2116 | 10.8417 | 14.9688 | 5.9875
2249, II 0,23 кВ | 400 | --*-- | 444.9351 | 400.0327 | 304.7966 | 251.9517 | 62.9879
2250, I | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 15.8572 | 13.5054 | 23.9847 | 11.6902 | 1.8556
2250, II | 400 | --*-- | 31.7004 | 39.4694 | 35.9031 | 23.4632 | 5.8658
2250, II 0,23 кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 291.301 | 313.8126 | 383.171 | 216.5661 | 86.6264
2252 0,23 кВ | 320 | быт | 52.4232 | 58.6121 | 65.7102 | 22.4231 | 7.0072
2253 0,23 кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 266.8899 | 216.9867 | 229.1664 | 156.2515 | 39.0629
2254, А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 65.6444 | 63.2101 | 63.7751 | 42.2116 | 10.5529
2254, Б | 400 | --*-- | 89.6982 | 105.1948 | 140.518 | 73.4997 | 18.3749
2256, I | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 160.5536 | 174.3759 | 150.7688 | 106.4327 | 16.8941
2256, II | 630 | --*-- | 93.5578 | 74.1979 | 57.1261 | 49.2791 | 7.8221
2259 | 630 | ДЮСШ 3 25,быт | 484.8827 | 452.4495 | 517.169 | 318.7297 | 50.592
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 639.8764 | 428.923 | 546.4726 | 353.9599 | 56.1841
2261, I | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 95.3094 | 107.7218 | 84.9667 | 63.1099 | 10.0174
2261, II | 630 | --*-- | 244.1181 | 162.1973 | 251.9939 | 144.2575 | 22.898
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 171.9157 | 264.7745 | 193.242 | 138.0392 | 21.911
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 33.7364 | 28.6234 | 49.6019 | 24.5345 | 3.8944
2263 0,23 кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 46.4885 | 59.6761 | 48.005 | 19.559 | 3.1046
2269 0,23 кВ | 250 | быт | 227.7041 | 249.4294 | 258.7272 | 93.3562 | 37.3425
2273 0,23 кВ | 250 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 112.6023 | 86.2397 | 105.2105 | 38.5741 | 15.4297
2277, А | 400 | быт | 87.5321 | 15.4042 | 54.4227 | 34.4826 | 8.6207
2277, Б | 400 | --*-- | 115.6625 | 103.3871 | 101.1086 | 70.1574 | 17.5393
2279, А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 125.7664 | 65.3444 | 89.2329 | 61.4327 | 15.3582
2279, Б | 400 | --*-- | 117.7801 | 151.0901 | 175.894 | 97.4627 | 24.3657
2280, А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 155.251 | 126.2001 | 188.9049 | 103.0707 | 25.7677
2280, Б | 400 | --*-- | 78.0133 | 20.9561 | 78.2842 | 38.8422 | 9.7105
2281, I | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 102.9682 | 96.6969 | 92.9407 | 64.1197 | 10.1777
2281, II | 630 | --*-- | 24.658 | 25.2536 | 25.0826 | 16.4337 | 2.6085
2282, I | 400 | быт | 77.2128 | 61.5739 | 79.2234 | 47.7733 | 11.9433
2282, II | 400 | --*-- | 105.055 | 78.1815 | 58.2401 | 52.9156 | 13.2289
2283, I | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 50.9532 | 41.0559 | 54.104 | 32.0183 | 5.0823
2283, II | 630 | --*-- | 128.2909 | 124.5952 | 156.3901 | 89.6861 | 14.2359
2284, I | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 172.2024 | 129.0497 | 144.9645 | 97.7809 | 15.5208
2284, II | 630 | --*-- | 37.8899 | 46.3638 | 39.5521 | 27.13 | 4.3063
2285, I | 400 | Офисы | 5.6795 | 12.9905 | 15.1055 | 7.4013 | 1.8503
2285, II | 400 | --*-- | 48.0944 | 83.6582 | 80.9523 | 46.6107 | 11.6527
2287, А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 99.7958 | 112.9632 | 127.1369 | 74.4825 | 18.6206
2287, Б | 400 | --*-- | 113.6191 | 108.3364 | 154.6983 | 82.5374 | 20.6343
2289, I | 400 |  | 163.7929 | 128.7143 | 136.9455 | 94.1074 | 23.5269
2289, II | 400 |  | 48.9494 | 37.1355 | 28.8657 | 25.1895 | 6.2974
2290, I | 1250 | Быт | 251.8078 | 265.8152 | 274.561 | 173.5939 | 13.8875
2290, II | 1250 | --*-- | 82.9078 | 66.768 | 77.6091 | 49.8057 | 3.9845
2292 | 250 | Быт | 16.3342 | 0 | 0 | 3.5794 | 1.4317
2293 | 250 | Быт | 35.1656 | 76.4311 | 32.5085 | 31.5783 | 12.6313
2294 | 630 | Быт | 259.4925 | 244.3276 | 243.7027 | 163.8071 | 26.0011
2295 | 630 | Быт | 57.0021 | 75.8897 | 91.3121 | 49.1306 | 7.7985
2296, I | 400 | Быт | 5.648 | 3.6281 | 0 | 2.0327 | 0.50818
2296, II | 400 | --*-- | 46.6215 | 35.3718 | 37.4744 | 26.1794 | 6.5448
2300, I | 630 | Быт | 84.9409 | 75.4463 | 78.7654 | 52.4063 | 8.3185
2300, II | 630 | --*-- | 0 | 6.8245 | 0 | 1.4955 | 0.23738
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 150.1318 | 90.1004 | 153.5194 | 86.2841 | 21.571
2313, I | 630 | Быт | 62.8856 | 128.6582 | 79.2625 | 59.3427 | 9.4195
2313, II | 630 | --*-- | 33.2806 | 15.8385 | 16.4573 | 14.37 | 2.2809
2314, I | 630 | Быт | 163.1426 | 200.0654 | 143.4264 | 111.0205 | 17.6223
2314, II | 630 | --*-- | 32.2608 | 10.0741 | 20.8464 | 13.8451 | 2.1976
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 95.9116 | 118.0884 | 58.5997 | 59.7357 | 23.8943
2316 | 250 | центр санэпидстанции,быт | 36.5854 | 55.5206 | 33.9385 | 27.6206 | 11.0482
2317, I Т-1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 107.6892 | 70.6622 | 79.0575 | 56.4069 | 14.1017
2317, I Т-3 | 400 | --*-- | 123.357 | 74.1265 | 114.2541 | 68.3121 | 17.078
2317, II Т-2 | 400 | --*-- | 53.186 | 56.3384 | 60.2127 | 37.1951 | 9.2988
2317, II Т-4 | 400 | --*-- | 0 | 2.4028 | 1.9354 | 0.95064 | 0.23766
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 82.4084 | 77.9387 | 83.8167 | 53.5044 | 21.4018
2319 | 1250 | быт | 80.7783 | 55.159 | 54.8303 | 41.8035 | 3.3443
2320 | 400 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 81.5502 | 57.1909 | 28.6189 | 36.6741 | 9.1685
2321 | 400 | быт | 234.5657 | 210.0019 | 197.0831 | 140.6071 | 35.1518
2333, А | 160 | быт | 24.8288 | 56.6308 | 21.0076 | 22.454 | 14.0337
2333, Б | 250 | --*-- | 145.8906 | 141.3844 | 135.3688 | 92.6153 | 37.0461
2334 | 320 | быт | 102.1671 | 60.2353 | 72.8298 | 51.5472 | 16.1085
2336, I | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 101.26 | 173.3148 | 84.3003 | 78.6415 | 19.6604
2336, II | 400 | --*-- | 187.9484 | 173.8033 | 133.3551 | 108.4944 | 27.1236
2338, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 191.9052 | 180.2186 | 152.3255 | 114.9243 | 28.7311
2338, Б | 400 | --*-- | 112.4168 | 102.1922 | 108.3593 | 70.7731 | 17.6933
2340 | 320 | Школа №42, быт | 30.4563 | 58.0705 | 62.9576 | 33.1953 | 10.3735
2341, А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 145.3751 | 153.5142 | 137.5797 | 95.6449 | 9.5645
2341, Б | 1000 | --*-- | 111.8052 | 85.0847 | 90.2137 | 62.914 | 6.2914
2342, I | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 129.0685 | 84.7844 | 73.6887 | 63.01 | 10.0016
2342, II | 630 | --*-- | 47.4051 | 57.3431 | 84.3294 | 41.4332 | 6.5767
2345, А | 630 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 191.6129 | 153.2875 | 140.8851 | 106.4518 | 16.8971
2345, Б | 630 | --*-- | 68.3847 | 66.0413 | 61.4072 | 42.9136 | 6.8117
2347, I | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 189.7565 | 178.7398 | 171.1889 | 118.263 | 18.7719
2347, II | 630 | --*-- | 126.1221 | 122.2271 | 75.5159 | 70.9697 | 11.265
2349, I | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 135.974 | 145.3866 | 120.7398 | 88.1136 | 22.0284
2349, II | 400 | --*-- | 71.809 | 46.4568 | 38.4025 | 34.3312 | 8.5828
2351, I | 400 | быт | 120.3051 | 144.7126 | 144.4918 | 89.7372 | 22.4343
2351, II | 400 | --*-- | 34.9878 | 26.5822 | 67.2847 | 28.2364 | 7.0591
2352 | 400 | быт | 106.0522 | 127.1659 | 95.8196 | 72.1031 | 18.0258
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 0 | 12.7425 | 9.2525 | 4.8198 | 0.76505
2354 | 400 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 147.3117 | 146.0814 | 153.8013 | 97.9952 | 24.4988
2355, I | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 10.8875 | 10.1474 | 10.123 | 6.8277 | 1.0838
2355, II | 630 | --*-- | 79.6196 | 63.5423 | 36.9488 | 39.4683 | 6.2648
2356, I | 630 | ОАО ВКБ,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2356, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2357, I | 1000 | нет нагрузки | 13.8646 | 3.6279 | 13.1186 | 6.7079 | 0.67079
2357, II | 1000 | быт | 15.8644 | 0.96369 | 5.7032 | 4.9374 | 0.49374
2363, I | 400 | ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 3.5128 | 13.2124 | 16.7131 | 7.3274 | 1.8319
2363, II | 400 | --*-- | 3.7618 | 5.4791 | 9.216 | 4.0445 | 1.0111
2365 0,23 кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 102.1174 | 150.6664 | 153.2991 | 51.5184 | 12.8796
2366, I | 250 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 60.7531 | 54.9859 | 63.1061 | 39.1909 | 15.6764
2366, II | 250 | --*-- | 6.0536 | 3.9053 | 18.1514 | 6.1599 | 2.464
2383 0,23 кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 96.131 | 74.2862 | 87.3485 | 32.7019 | 13.0808
2385, А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 55.406 | 42.1234 | 54.6319 | 33.3436 | 5.2926
2385, Б | 630 | --*-- | 104.0461 | 127.4299 | 105.11 | 73.7572 | 11.7075
2392, А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 185.9448 | 160.6741 | 185.2979 | 116.5607 | 18.5017
2392, Б | 630 | --*-- | 32.8409 | 50.4477 | 62.2497 | 31.8923 | 5.0623
2393, I | 630 | ЗАО СК "ЭДС"; ТСЖ "Самарская, 161"; офисные помещения Борисова М.Н.,быт | 231.423 | 205.088 | 184.3649 | 136.0546 | 21.596 | б/х
2393, II | 630 | --*-- | 6.6857 | 0 | 0 | 1.4651 | 0.23255 | б/х
2394, I | 630 | быт | 61.0596 | 79.8454 | 96.539 | 52.0319 | 8.259
2394, II | 630 | --*-- | 38.3366 | 59.0744 | 24.6152 | 26.74 | 4.2444
2395, I | 400 | быт | 4.3854 | 5.4896 | 0 | 2.1639 | 0.54099
2395, II | 400 | --*-- | 68.995 | 47.1353 | 50.8067 | 36.5815 | 9.1454
2396, I | 400 | быт | 18.7656 | 40.0135 | 26.4388 | 18.6741 | 4.6685
2396, II | 400 | --*-- | 199.178 | 230.8246 | 210.0853 | 140.2646 | 35.0661
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 210.4577 | 286.297 | 164.3842 | 144.8776 | 22.9964
2398, А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 28.6895 | 40.7604 | 57.9672 | 27.9213 | 6.9803
2398, Б | 315 | --*-- | 20.0357 | 30.7616 | 41.4061 | 20.2048 | 6.4142
2415 Т-1 | 400 | быт | 161.1975 | 111.0864 | 145.8 | 91.6161 | 22.904
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 67.7892 | 73.5044 | 39.4973 | 39.6173 | 9.9043
2421 0,23 кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 131.3648 | 107.1823 | 131.4743 | 81.084 | 45.0467
2430, I | 630 | ДСШ № 14,быт | 105.0234 | 79.9417 | 68.973 | 55.6463 | 8.8327
2430, II | 630 | --*-- | 73.8055 | 79.8703 | 81.6297 | 51.5633 | 8.1846
2432, I | 630 | быт | 96.0808 | 82.3851 | 69.1466 | 54.2601 | 8.6127
2432, II | 630 | --*-- | 75.2599 | 24.803 | 24.4655 | 27.2883 | 4.3315
2434, А | 400 | быт | 23.8012 | 38.8438 | 29.4467 | 20.1804 | 5.0451
2434, Б | 400 | --*-- | 67.8581 | 77.5636 | 90.8293 | 51.7705 | 12.9426
2435, I | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 49.5665 | 16.9026 | 15.4954 | 17.9612 | 4.4903
2435, II | 400 | --*-- | 21.6816 | 22.175 | 16.1083 | 13.1403 | 3.2851
2437, А | 250 | быт | 10.1858 | 2.464 | 36.2942 | 10.7253 | 4.2901
2437, Б | 250 | --*-- | 156.142 | 160.5836 | 146.8704 | 101.5893 | 40.6357
2438, I | 630 | Министерство здравоохранения Правительства Самарской области | 83.2581 | 45.5865 | 94.9425 | 49.0392 | 7.784
2438, II | 630 | --*-- | 42.4906 | 48.5057 | 32.7574 | 27.1186 | 4.3045
2440, I | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 95.78 | 76.3118 | 81.0538 | 55.4726 | 13.8682
2440, II | 400 | --*-- | 150.3633 | 137.3373 | 113.7502 | 87.9713 | 21.9928
2440, II 0,23 кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 151.6918 | 173.944 | 181.6373 | 111.1604 | 61.7558
2441, А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 47.2237 | 57.9883 | 56.7329 | 35.4875 | 5.6329
2441, Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 61.318 | 51.6316 | 51.2437 | 35.9802 | 5.7111
2442, А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 36.8315 | 46.6743 | 40.8148 | 27.2428 | 6.8107
2442, Б | 400 | --*-- | 89.973 | 81.9153 | 72.7196 | 53.6017 | 13.4004
2444, I | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 29.3671 | 23.6459 | 36.3164 | 19.575 | 3.1072
2444, II | 630 | --*-- | 19.4418 | 25.6012 | 44.864 | 19.7016 | 3.1272
2445, I | 400 | ООО "Альянс" | 51.929 | 56.6714 | 71.4328 | 39.4513 | 9.8628
2445, II | 400 | --*-- | 6.6753 | 13.7058 | 2.0698 | 4.9197 | 1.2299
2446 | 320 | быт | 19.7738 | 22.9948 | 11.1727 | 11.8203 | 3.6939
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 366.0521 | 303.0395 | 311.4348 | 214.866 | 53.7165
2448, I | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 20.7775 | 18.3599 | 37.29 | 16.7478 | 4.1869
2448, II | 400 | --*-- | 13.0672 | 0.90119 | 8.355 | 4.8918 | 1.223
2449, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 193.7911 | 219.2995 | 239.9018 | 143.0924 | 35.7731
2449, Б 0,23 кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 183.7866 | 175.4845 | 181.214 | 118.4383 | 18.7997
2450 0,23 кВ | 180 | быт | 99.5911 | 205.9461 | 191.7774 | 108.9782 | 60.5434
2451, I | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 44.1897 | 12.481 | 62.0601 | 26.0179 | 2.6018
2451, II | 1000 | --*-- | 176.4701 | 163.1316 | 102.6182 | 96.9051 | 9.6905
2453, А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 147.9151 | 121.2573 | 123.8358 | 86.1212 | 21.5303
2453, Б | 400 | --*-- | 102.0087 | 123.1787 | 85.3265 | 68.044 | 17.011
2455 | 400 | быт | 187.9816 | 317.0916 | 276.7168 | 171.3163 | 42.8291
2456, I | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 18.519 | 4.0952 | 3.9019 | 5.8106 | 1.4526
2456, II | 400 | --*-- | 15.5972 | 27.0504 | 7.3914 | 10.9652 | 2.7413
2457 0,23 кВ | 320 | абсолют банк,быт | 34.0146 | 39.2324 | 26.1231 | 12.6068 | 3.9396
2458, I | 400 | быт | 148.086 | 125.2705 | 114.0959 | 84.9037 | 21.2259
2458, II 0,23 кВ | 400 | быт | 203.3234 | 185.1922 | 184.7225 | 72.7248 | 18.1812
2459, I | 400 | детский сад № 55,быт | 21.3187 | 33.3846 | 51.1718 | 23.2008 | 5.8002
2459, II | 320 | --*-- | 35.1879 | 42.4214 | 86.2816 | 35.914 | 11.2231
2460, I | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 84.1457 | 80.4878 | 54.5402 | 48.0283 | 15.2471
2460, II | 315 | --*-- | 78.204 | 85.9438 | 78.4675 | 53.1651 | 16.8778
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 243.543 | 240.4029 | 203.586 | 150.6611 | 60.2645
2462 | 400 | школы № 134,быт | 46.9552 | 117.8192 | 85.6953 | 54.8863 | 13.7216
2463 0,23 кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 44.433 | 56.272 | 69.1443 | 21.5482 | 3.4204
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 277.316 | 170.6932 | 176.7346 | 136.9022 | 21.7305
2465 0,23 кВ | 180 | быт | 104.779 | 97.6884 | 52.4762 | 32.3438 | 17.9688
2466 | 250 | быт | 64.2391 | 50.5161 | 75.0868 | 41.6007 | 16.6403
2467 | 180 | быт | 124.4407 | 198.5567 | 90.1649 | 90.5376 | 50.2987
2468 0,23 кВ | 250 | быт | 253.655 | 156.6201 | 207.4105 | 78.3637 | 31.3455
2469, А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 126.866 | 131.1904 | 167.8797 | 93.3368 | 14.8154
2469, Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 169.8653 | 177.1834 | 124.1758 | 103.261 | 16.3906
2474, I | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 35.2066 | 23.9211 | 45.7512 | 22.9825 | 5.7456
2474, II | 400 | --*-- | 12.4984 | 30.8289 | 6.4046 | 10.8979 | 2.7245
2475, I | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 10.7733 | 12.2332 | 11.068 | 7.4669 | 1.8667
2475, II | 400 | --*-- | 74.0929 | 98.5619 | 98.0543 | 59.3214 | 14.8303
2477 0,23 кВ | 320 | быт | 24.4944 | 38.2922 | 23.6966 | 10.9718 | 3.4287
2478, I | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 233.2113 | 213.8042 | 175.934 | 136.509 | 54.6036
2478, II | 250 | --*-- | 420.0316 | 386.3171 | 133.673 | 205.9901 | 82.396
2479 | 400 | быт | 115.4455 | 94.631 | 172.6806 | 83.8749 | 20.9687
2486 | 400 | быт | 116.6148 | 87.9657 | 79.4813 | 62.2474 | 15.5619
2487, I | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 197.6825 | 214.073 | 213.9912 | 137.122 | 21.7654
2487, II | 630 | --*-- | 343.4591 | 255.7631 | 259.5547 | 188.1866 | 29.8709
2488, А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 98.1205 | 80.7483 | 65.221 | 53.4882 | 13.3721
2488, Б | 400 | --*-- | 104.4305 | 102.5374 | 82.1569 | 63.3569 | 15.8392
2489, А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 113.0811 | 163.7717 | 86.8896 | 79.7081 | 12.6521
2489, Б | 630 | --*-- | 4.4756 | 11.0802 | 8.6734 | 5.3094 | 0.84276
2492 | 400 | быт | 244.4413 | 264.4639 | 199.9329 | 155.3301 | 38.8325
2493, А | 630 | д\сад № 118,быт | 9.1715 | 5.5012 | 6.3247 | 4.6012 | 0.73035
2493, Б | 630 | быт | 145.4025 | 179.4191 | 149.4276 | 103.9238 | 16.4958
2494, А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 244.4009 | 307.6267 | 274.6481 | 181.1522 | 28.7543
2494, Б | 630 | --*-- | 305.9731 | 471.3833 | 405.3347 | 259.167 | 41.1376
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 344.4113 | 497.4885 | 392.1051 | 270.4116 | 42.9225
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 74.1006 | 89.6732 | 38.5708 | 44.3404 | 14.0763
2522, А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 70.1822 | 78.3414 | 59.2626 | 45.5329 | 11.3832
2522, Б | 400 | --*-- | 36.9063 | 33.3026 | 37.2727 | 23.5528 | 5.8882
2525 | 630 | школа № 40,быт | 88.8419 | 88.3753 | 95.3826 | 59.7357 | 9.4819
2556 0,23 кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 252.8406 | 246.2514 | 142.4372 | 81.3887 | 25.434
2557, I | 1000 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 142.2547 | 177.1149 | 172.5597 | 107.7981 | 10.7798
2557, II | 1000 | --*-- | 58.5102 | 105.6412 | 66.9648 | 50.6453 | 5.0645
2576, А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 41.9616 | 46.1333 | 41.2042 | 28.3337 | 7.0834
2576, Б | 400 | --*-- | 23.3645 | 62.1511 | 34.8173 | 26.369 | 6.5922
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 171.9828 | 163.9595 | 163.4682 | 109.4375 | 17.371
2589, А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 19.0555 | 27.5263 | 81.9593 | 28.1677 | 7.0419
2589, Б | 400 | --*-- | 179.8241 | 140.9738 | 142.9418 | 101.6208 | 25.4052
2592, А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 59.5811 | 73.0784 | 71.3398 | 44.703 | 11.1758
2592, Б | 400 | --*-- | 46.204 | 92.5488 | 78.8167 | 47.6767 | 11.9192
2593, А | 315 | быт | 4.371 | 9.1216 | 23.7109 | 8.1525 | 2.5881
2593, Б | 400 | --*-- | 34.9823 | 44.519 | 33.3212 | 24.7232 | 6.1808
2594, А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 163.8949 | 96.1657 | 123.0615 | 83.9548 | 20.9887
2594, Б | 400 | --*-- | 173.8861 | 179.7167 | 163.3963 | 113.2917 | 28.3229
2595, А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 92.1239 | 92.1912 | 93.2241 | 60.8181 | 9.6537
2595, Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 41.0415 | 24.5211 | 29.9825 | 20.9371 | 3.3234
2596, А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 39.1742 | 57.547 | 25.0773 | 26.6901 | 6.6725
2596, Б | 400 | --*-- | 66.9466 | 86.1537 | 104.9535 | 56.5482 | 14.137
2597, А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 116.0864 | 87.687 | 119.5741 | 70.8562 | 17.7141
2597, Б | 630 | --*-- | 85.4162 | 74.5526 | 87.0966 | 54.1403 | 8.5937
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 111.775 | 110.863 | 88.4191 | 68.163 | 17.0408
2688, I | 250 | быт | 0 | 0 | 11.3076 | 2.4779 | 0.99115
2688, II | 250 | --*-- | 47.1559 | 42.2785 | 47.0599 | 29.9105 | 11.9642
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 25.8156 | 25.5614 | 31.5145 | 18.1643 | 2.8832
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 165.0163 | 211.1978 | 195.7518 | 125.3368 | 19.8947
2690, I | 630 | быт | 40.9784 | 28.802 | 43.9996 | 24.933 | 3.9576
2690, II | 630 | --*-- | 57.9924 | 91.1881 | 80.1135 | 50.246 | 7.9755
2691, А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 41.087 | 28.419 | 52.501 | 26.7358 | 6.684
2691, Б | 400 | --*-- | 40.6084 | 38.829 | 30.854 | 24.1685 | 6.0421
2693, А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 173.4573 | 102.9709 | 53.2502 | 72.2435 | 11.4672
2693, Б | 630 | --*-- | 84.8582 | 69.4048 | 82.1417 | 51.8042 | 8.2229
2695, А | 400 | школа № 6,быт | 0 | 3.7955 | 0 | 0.83171 | 0.20793
2695, Б | 400 | --*-- | 8.9805 | 5.3851 | 3.2945 | 3.8699 | 0.96748
2696, А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 28.1388 | 39.2473 | 24.8456 | 20.211 | 5.0528
2696, Б | 400 | --*-- | 102.705 | 17.9365 | 65.2976 | 40.7454 | 10.1864
2701 | 320 | быт | 178.1446 | 124.7487 | 158.9282 | 101.2005 | 31.6252
2704 | 315 |  | 14.7995 | 21.4745 | 36.0353 | 15.8454 | 5.0303
2706 | 630 | быт | 83.515 | 74.2834 | 43.5841 | 44.1296 | 7.0047
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 0 | 1.6742 | 6.9234 | 1.884 | 0.47101
2718, I | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 200.6497 | 182.6776 | 193.0649 | 126.3068 | 20.0487
2718, II | 630 | --*-- | 188.1397 | 217.4665 | 220.4209 | 137.1834 | 21.7751
2725 | 630 |  | 104.4953 | 61.7022 | 122.349 | 63.2302 | 10.0365
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 25.7051 | 12.0142 | 3.0765 | 8.9397 | 1.419
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 45.8275 | 56.2626 | 53.4389 | 34.0816 | 8.5204
2772, I | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 119.354 | 119.5874 | 135.0388 | 81.9515 | 13.0082
2772, II | 630 | --*-- | 388.4599 | 287.706 | 313.9535 | 216.9682 | 34.4394
2773 0,23 кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 99.6555 | 136.5189 | 142.2786 | 48.0131 | 26.6739
2775, I | 1000 | быт | 81.893 | 116.1556 | 92.9075 | 63.7582 | 6.3758
2775, II | 1000 | --*-- | 152.6574 | 203.0456 | 138.824 | 108.3674 | 10.8367
2777, I | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 54.5829 | 47.7826 | 66.9569 | 37.1042 | 9.276
2777, II | 400 | --*-- | 38.4229 | 17.4136 | 42.0404 | 21.4481 | 5.362
2778, А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 158.6318 | 185.8526 | 142.6026 | 106.737 | 26.6843
2778, Б | 400 | --*-- | 65.8859 | 88.9435 | 60.236 | 47.128 | 11.782
2779, А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 21.216 | 41.1793 | 20.9334 | 18.2601 | 4.565
2779, Б | 400 | --*-- | 437.2319 | 389.6456 | 472.3541 | 284.7049 | 71.1762
2780, А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 127.9435 | 87.1589 | 88.1214 | 66.4464 | 16.6116
2780, Б | 400 | --*-- | 128.8688 | 153.8035 | 208.0497 | 107.5335 | 26.8834
2781, А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 144.2492 | 110.9625 | 98.7501 | 77.5648 | 19.3912
2781, Б | 400 | --*-- | 107.1748 | 141.3516 | 98.0624 | 75.9491 | 18.9873
2782, А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 79.9642 | 80.6918 | 145.5679 | 67.1039 | 16.776
2782, Б | 400 | --*-- | 208.6283 | 141.0713 | 108.2313 | 100.3479 | 25.087
2783, А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 38.9193 | 46.6867 | 56.3784 | 31.1135 | 4.9387
2783, Б | 630 | --*-- | 349.4393 | 251.5882 | 299.2293 | 197.2763 | 31.3137
2785, А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2785, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (сборка TUR)
2787, I | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 101.1562 | 89.1246 | 93.1406 | 62.1071 | 15.5268
2787, II | 400 | --*-- | 45.1258 | 37.2812 | 37.4825 | 26.2718 | 6.5679
2801, А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 40.197 | 12.1781 | 42.9853 | 20.8967 | 5.2242
2801, Б | 400 | --*-- | 112.8115 | 111.8398 | 115.4268 | 74.5225 | 18.6306
2802, А | 250 | быт | 97.3414 | 63.026 | 127.6203 | 63.1077 | 25.2431
2802, Б | 250 | --*-- | 70.0501 | 75.2632 | 61.3093 | 45.2779 | 18.1112
2803, А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 113.022 | 91.8357 | 107.4118 | 68.4287 | 17.1072
2803, Б | 400 | --*-- | 182.4676 | 176.611 | 156.4207 | 112.9631 | 28.2408
2804, А | 400 | д\сад № 267,быт | 70.5697 | 90.9607 | 98.6436 | 57.0128 | 14.2532
2804, Б | 400 | --*-- | 134.4673 | 92.6017 | 102.7533 | 72.2751 | 18.0688
2805, А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 0.26438 | 2.8041 | 0 | 0.6724 | 0.10673
2805, Б | 630 | --*-- | 123.0998 | 123.6218 | 139.022 | 84.5293 | 13.4173
2806, А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 45.0843 | 92.6014 | 56.4098 | 42.5328 | 10.6332
2806, Б | 400 | --*-- | 69.4964 | 69.8422 | 86.422 | 49.4717 | 12.3679
2807, А | 400 | быт | 69.7162 | 45.008 | 91.2475 | 45.1353 | 11.2838
2807, Б | 400 | --*-- | 102.9687 | 82.7347 | 108.3527 | 64.4375 | 16.1094
2808, А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 123.3689 | 97.4007 | 82.9686 | 66.5592 | 16.6398
2808, Б | 400 | --*-- | 37.269 | 19.126 | 23.9263 | 17.6011 | 4.4003
2811, I | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 12.6805 | 12.1683 | 26.5802 | 11.2698 | 2.8174
2811, II | 400 | --*-- | 111.9543 | 108.2676 | 92.6257 | 68.5553 | 17.1388
2812, I | 630 | быт | 78.7081 | 64.3286 | 73.063 | 47.3546 | 7.5166
2812, II | 630 | --*-- | 89.544 | 53.6527 | 105.2804 | 54.4496 | 8.6428
2813, I | 630 | быт | 124.725 | 145.361 | 132.6592 | 88.2549 | 14.0087
2813, II | 630 | --*-- | 42.2122 | 38.6897 | 68.2261 | 32.6789 | 5.1871
2820, I | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 70.1484 | 64.6634 | 73.3417 | 45.6134 | 7.2402
2820, II | 630 | --*-- | 233.2297 | 194.7186 | 235.8637 | 145.4633 | 23.0894
2821, I | 630 | быт | 89.7655 | 214.5306 | 89.875 | 86.376 | 13.7105
2821, II | 630 | --*-- | 84.12 | 75.7902 | 58.9875 | 47.9678 | 7.6139
2822, I | 400 | быт | 98.8775 | 83.0497 | 178.1795 | 78.9114 | 19.7278
2822, II | 400 | --*-- | 0 | 7.8058 | 0 | 1.7105 | 0.42763
2823, I | 630 | быт | 28.9411 | 34.6482 | 41.9353 | 23.124 | 3.6705
2823, II | 630 | --*-- | 58.8195 | 53.2977 | 49.7143 | 35.4627 | 5.629
2824, А | 1250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
2824, Б | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить
2838,I | 1600 | быт | 225.3245 | 219.1788 | 261.4185 | 154.691 | 9.6682
2838,II | 1600 | --*-- | 175.3184 | 175.0851 | 230.1482 | 127.2182 | 7.9511
2839,I | 1600 | быт | 91.5019 | 121.1405 | 145.2193 | 78.4194 | 4.9012
2839,II | 1600 | --*-- | 160.8718 | 180.331 | 235.4716 | 126.3686 | 7.898
2840, А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 110.7708 | 148.5687 | 97.6846 | 78.2359 | 19.559
2840, Б | 400 | --*-- | 145.8609 | 178.4706 | 149.2609 | 103.7799 | 25.945
2841, А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 136.488 | 122.9974 | 104.0771 | 79.6687 | 19.9172
2841, Б | 400 | --*-- | 85.7454 | 105.944 | 63.6166 | 55.9461 | 13.9865
2843, А | 400 | быт | 74.5537 | 61.8759 | 86.6135 | 48.8762 | 12.219
2843, Б | 400 | --*-- | 48.1223 | 51.607 | 67.0839 | 36.5543 | 9.1386
2844, А | 400 | быт | 29.3416 | 33.6362 | 32.9559 | 21.0223 | 5.2556
2844, Б | 400 | --*-- | 172.6342 | 111.1918 | 106.7072 | 85.5788 | 21.3947
2847, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 118.4224 | 126.3417 | 163.5509 | 89.4754 | 22.3689
2847, Б | 400 | --*-- | 82.5433 | 149.0268 | 141.4483 | 81.7408 | 20.4352
2849, А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 114.3881 | 88.3641 | 113.4479 | 69.29 | 17.3225
2849, Б | 400 | --*-- | 165.3723 | 151.937 | 153.9775 | 103.2747 | 25.8187
2850, А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 7.8044 | 6.8633 | 4.2651 | 4.1488 | 1.0372
2850, Б | 400 | --*-- | 35.5931 | 21.3851 | 50.586 | 23.5709 | 5.8927
2852, I | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 37.7539 | 36.6367 | 31.1789 | 23.1338 | 9.2535
2852, II | 250 | --*-- | 123.5773 | 115.7161 | 91.7053 | 72.5328 | 29.0131
2880, А | 250 | Школа №132; быт | 101.6815 | 91.0843 | 87.5404 | 61.4244 | 24.5698
2880, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 3.202 | 0.70167 | 0.28067
2881, А | 400 | быт | 52.1797 | 67.277 | 58.5188 | 39.0004 | 9.7501
2881, Б | 400 | --*-- | 171.2046 | 199.3934 | 180.0078 | 120.6561 | 30.164
2882, А | 400 | Детский сад №121; быт | 205.9006 | 191.3821 | 131.0113 | 115.7668 | 28.9417
2882, Б | 400 | --*-- | 7.8474 | 0.48433 | 5.158 | 2.9561 | 0.73901
2883, I | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 146.2349 | 165.291 | 177.5543 | 107.1738 | 26.7934
2883, II | 400 | --*-- | 26.3939 | 16.6793 | 15.8579 | 12.9138 | 3.2284
2884, А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 19.7881 | 7.1365 | 5.1355 | 7.0255 | 1.7564
2884, Б | 400 | --*-- | 95.3393 | 82.7701 | 89.7714 | 58.7016 | 14.6754
2885, А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 20.088 | 21.638 | 26.5085 | 14.9525 | 3.7381
2885, Б | 400 | --*-- | 35.2533 | 20.3074 | 49.2774 | 22.9735 | 5.7434
2886, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 55.2333 | 45.0563 | 28.0627 | 28.1263 | 7.0316
2886, Б | 400 | --*-- | 189.542 | 195.9959 | 214.42 | 131.4708 | 32.8677
2887, А | 400 | быт | 57.0323 | 89.3901 | 51.0971 | 43.2831 | 10.8208
2887, Б | 400 | --*-- | 25.1913 | 41.0302 | 37.3344 | 22.6925 | 5.6731
2889, А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 26.2727 | 27.2234 | 35.2952 | 19.4572 | 4.8643
2889, Б | 400 | --*-- | 171.1904 | 156.0648 | 185.8285 | 112.4337 | 28.1084
2890, А | 250 | быт | 129.0397 | 131.3786 | 93.4814 | 77.5512 | 31.0205
2890, Б | 400 | --*-- | 56.7635 | 58.6283 | 103.2685 | 47.9158 | 11.9789
2891, А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 2.986 | 0 | 8.7085 | 2.5626 | 0.64066
2891, Б | 400 | --*-- | 94.4739 | 109.8385 | 135.1238 | 74.3818 | 18.5954
2892, А | 400 | быт | 180.0565 | 233.2748 | 163.2834 | 126.3555 | 31.5889
2892, Б | 400 | --*-- | 44.4806 | 51.6058 | 20.8985 | 25.6353 | 6.4088
2893, А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 0 | 4.9867 | 0.54503 | 1.2122 | 0.30305
2893, Б | 400 | --*-- | 201.0234 | 181.7608 | 188.3506 | 125.1547 | 31.2887
2894, А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 164.365 | 195.4331 | 133.036 | 107.9964 | 26.9991
2894, Б | 400 | --*-- | 6.9851 | 24.0598 | 18.0616 | 10.7609 | 2.6902
2895, А | 630 | быт | 115.6881 | 114.9046 | 73.2132 | 66.574 | 10.5673
2895, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет возможности замерить (13.12.22 заблокирована дверь ячейки ввода 0,4 кВ приводом выключателя)
2896, А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 35.7226 | 103.5077 | 76.6502 | 47.3066 | 11.8267
2896, Б | 400 | --*-- | 125.3027 | 127.2744 | 134.5089 | 84.8234 | 21.2059
2897, А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 95.1147 | 46.9995 | 144.8399 | 62.8812 | 15.7203
2897, Б | 400 | --*-- | 50.4215 | 56.8984 | 63.8905 | 37.5179 | 9.3795
2898, А | 400 | быт | 84.9752 | 70.5814 | 68.4146 | 49.0796 | 12.2699
2898, Б | 400 | --*-- | 65.0228 | 59.6854 | 51.878 | 38.6959 | 9.674
2899, А | 400 | быт | 43.7723 | 63.9798 | 54.2261 | 35.4948 | 8.8737
2899, Б | 400 | --*-- | 136.0758 | 196.1456 | 158.6201 | 107.5597 | 26.8899
2900, А | 400 | быт | 49.5555 | 23.1993 | 71.8577 | 31.6894 | 7.9224
2900, Б | 400 | --*-- | 73.8661 | 52.1305 | 37.9005 | 35.9153 | 8.9788
2901, А | 400 | Школа №25; быт | 61.8597 | 48.9637 | 52.7916 | 35.8535 | 8.9634
2901, Б | 400 | --*-- | 43.8541 | 28.1222 | 35.4398 | 23.5384 | 5.8846
2902, А | 400 | быт | 20.1853 | 0 | 1.335 | 4.7158 | 1.179
2902, Б | 400 | --*-- | 192.1843 | 163.0015 | 210.7679 | 124.0193 | 31.0048
2903, А | 400 | быт | 8.1999 | 28.8276 | 9.7077 | 10.2412 | 2.5603
2903, Б | 400 | --*-- | 105.9836 | 166.2968 | 164.2819 | 95.6653 | 23.9163
2904, А | 630 | быт | 109.6055 | 112.7912 | 90.3476 | 68.5327 | 10.8782
2904, Б | 630 | --*-- | 95.7366 | 100.3263 | 87.7237 | 62.1871 | 9.871
2912, А | 630 | быт | 78.5782 | 120.0055 | 115.3476 | 68.7928 | 10.9195
2912, Б | 630 | --*-- | 83.106 | 74.6276 | 141.7598 | 65.629 | 10.4173
2913, А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 235.0747 | 351.41 | 143.9695 | 160.0669 | 25.4074
2913, Б | 630 | --*-- | 108.4813 | 109.1244 | 88.5103 | 67.0802 | 10.6477
2914, А | 400 | быт | 104.6442 | 116.1654 | 134.3298 | 77.8229 | 19.4557
2914, Б | 400 | --*-- | 112.0242 | 132.406 | 112.1762 | 78.1443 | 19.5361
2915, А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 44.1655 | 33.9477 | 15.8469 | 20.5898 | 5.1474
2915, Б | 400 | --*-- | 0 | 11.8647 | 16.9855 | 6.322 | 1.5805
2916, А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 139.3847 | 176.0013 | 130.4983 | 97.7081 | 24.427
2916, Б | 400 | --*-- | 112.6935 | 78.5657 | 90.7626 | 61.8004 | 15.4501
2917, А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 144.569 | 166.2059 | 195.0866 | 110.8511 | 27.7128
2917, Б | 400 | --*-- | 75.7083 | 61.4617 | 61.4219 | 43.5181 | 10.8795
2918, А | 400 | быт | 73.5343 | 145.1709 | 85.8106 | 66.7296 | 16.6824
2918, Б | 400 | --*-- | 90.7019 | 91.9198 | 84.0665 | 58.4403 | 14.6101
2919, А | 400 | быт | 209.7121 | 170.7235 | 151.6869 | 116.6058 | 29.1514
2919, Б | 400 | --*-- | 81.3891 | 88.1936 | 75.2274 | 53.646 | 13.4115
2920, А | 400 | быт | 181.7551 | 147.4353 | 161.4914 | 107.5247 | 26.8812
2920, Б | 400 | --*-- | 99.4994 | 67.6181 | 77.6765 | 53.6425 | 13.4106
2921, А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 140.9354 | 139.1689 | 136.2166 | 91.2298 | 22.8074
2921, Б | 400 | --*-- | 18.818 | 1.078 | 23.9706 | 9.6126 | 2.4032
2922, I | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 77.04 | 55.8463 | 55.9328 | 41.3766 | 16.5506
2922, II | 250 | --*-- | 0 | 3.1298 | 0.28399 | 0.74809 | 0.29923
2923, I | 630 | быт | 94.495 | 109.7102 | 138.0976 | 75.01 | 11.9063
2923, II | 630 | --*-- | 117.0498 | 93.6424 | 107.8161 | 69.7958 | 11.0787
2930, А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 77.7988 | 48.0084 | 44.1593 | 37.2453 | 9.3113
2930, Б | 400 | --*-- | 105.8771 | 187.5875 | 151.9505 | 97.6053 | 24.4013
2931, А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 107.9816 | 76.0028 | 79.0748 | 57.645 | 14.4113
2931, Б | 400 | --*-- | 157.1345 | 186.3387 | 222.0763 | 123.9308 | 30.9827
2932, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 164.6166 | 177.9555 | 220.7175 | 123.4355 | 30.8589
2932, Б | 400 | --*-- | 195.7677 | 153.0472 | 135.7549 | 106.1854 | 26.5463
2933, I | 400 | Детская библиотека №25; быт | 67.6565 | 68.4428 | 59.7231 | 42.9112 | 10.7278
2933, II | 400 | --*-- | 67.1478 | 85.7068 | 79.6964 | 50.9597 | 12.7399
2934, А | 400 | быт | 58.4152 | 80.8532 | 80.232 | 48.0998 | 12.025
2934, Б | 400 | --*-- | 94.781 | 105.514 | 100.3219 | 65.8752 | 16.4688
2935, А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 70.6417 | 75.5692 | 50.0256 | 43.002 | 10.7505
2935, Б | 400 | --*-- | 144.1571 | 140.7629 | 158.3446 | 97.1341 | 24.2835
2936, А | 400 | быт | 21.684 | 6.222 | 48.6231 | 16.7701 | 4.1925
2936, Б | 400 | --*-- | 70.0943 | 39.2711 | 42.7302 | 33.3292 | 8.3323
2937, А | 400 | быт | 71.6785 | 82.2439 | 77.5693 | 50.7276 | 12.6819
2937, Б | 400 | --*-- | 136.7088 | 103.7434 | 97.6613 | 74.0919 | 18.523
2938, А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 42.8168 | 53.544 | 47.0143 | 31.4183 | 9.8182 | сб н/н аб
2938, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сб н/н аб
2939, А | 400 | быт | 26.6867 | 38.4467 | 49.7742 | 25.1801 | 6.295
2939, Б | 400 | --*-- | 53.9803 | 41.3382 | 36.9961 | 28.9945 | 7.2486
2940, А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 11.4934 | 13.1825 | 13.9168 | 8.4569 | 2.1142
2940, Б | 400 | --*-- | 96.7099 | 64.3599 | 71.2947 | 50.9188 | 12.7297
2942, I | 630 | быт | 4.3179 | 0 | 2.3437 | 1.4598 | 0.23171
2942, II | 630 | --*-- | 86.5447 | 98.2794 | 101.9484 | 62.8414 | 9.9748
2944, I | 630 | быт | 67.1396 | 43.5958 | 88.1179 | 43.5754 | 6.9167
2944, II | 630 | --*-- | 202.8045 | 205.2088 | 228.1291 | 139.4 | 22.127
Note on I65: Лейтес Роман: по замерам от 25.11.16 маленькие значения

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | Быт | 202.6149 | 271.1435 | 240.7705 | 156.5771 | 24.8535
РП 301, II | 630 | --*-- | 157.3809 | 155.8865 | 99.1114 | 90.3659 | 14.3438
РП 302, I | 630 | Быт | 76.8747 | 88.1093 | 69.382 | 51.3574 | 8.152
РП 302, II | 630 | --*-- | 113.9857 | 153.3541 | 160.864 | 93.8337 | 14.8942
РП 303, I | 400 | Быт | 112.098 | 84.615 | 67.644 | 57.9294 | 14.4824
РП 303, II | 400 | --*-- | 58.3564 | 66.3246 | 46.8117 | 37.5798 | 9.3949
РП 304, I | 630 | Детский сад №448; Быт | 189.7685 | 153.8691 | 100.3747 | 97.2979 | 15.4441
РП 304, II | 630 | --*-- | 71.0351 | 46.4845 | 44.5844 | 35.5224 | 5.6385
РП 305, I | 400 | Школа №138; Быт | 87.4427 | 152.8321 | 88.3389 | 72.0102 | 18.0025
РП 305, II | 400 | --*-- | 73.0688 | 97.0019 | 146.4174 | 69.3531 | 17.3383
РП 307, I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 6.5289 | 18.6021 | 59.6636 | 18.5813 | 7.4325
РП 307, II | 250 | --*-- | 13.1783 | 23.6271 | 10.7195 | 10.4143 | 4.1657
РП 309, I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 32.3258 | 6.5255 | 0 | 8.5136 | 5.321
РП 309, II | 160 | --*-- | 21.8752 | 22.2479 | 25.2085 | 15.1929 | 9.4955
РП 310, I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 50.0047 | 34.3009 | 30.1418 | 25.0792 | 2.5079
РП 310, II | 1000 | --*-- | 50.3409 | 49.7368 | 85.7224 | 40.715 | 4.0715
РП 313, I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 20.7604 | 27.1897 | 4.6011 | 11.5157 | 2.8789
РП 313, II | 400 | --*-- | 6.7805 | 14.6506 | 4.2112 | 5.6191 | 1.4048
РП 314, I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 283.0591 | 233.3698 | 284.2282 | 175.4507 | 43.8627
РП 314, II | 400 | --*-- | 67.58 | 91.7382 | 83.5156 | 53.213 | 13.3032
РП 316, I | 400 | ЦТП-26 АО "ПТС": Быт | 175.6588 | 175.9382 | 143.8221 | 108.5628 | 27.1407
РП 316, II | 400 | --*-- | 130.0373 | 95.1128 | 75.467 | 65.8752 | 16.4688
РП 317э, I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 120.244 | 144.5147 | 132.7529 | 87.108 | 21.777
РП 317э, II | 400 | --*-- | 39.7228 | 42.3427 | 24.4224 | 23.335 | 5.8338
РП 318, I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 104.1166 | 180.3826 | 111.0004 | 86.6671 | 21.6668
РП 318, II | 400 | --*-- | 54.6945 | 28.3427 | 47.1678 | 28.5323 | 7.1331
РП 318 н.I | 630 | Быт | 141.2235 | 137.904 | 163.7447 | 97.048 | 15.4044
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 4.3997 | 4.8064 | 0 | 2.0174 | 0.32022
РП 319, I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 АО "ПТС"; Быт | 104.8053 | 109.2451 | 110.3668 | 71.0906 | 17.7726
РП 319, II | 400 | --*-- | 49.0649 | 66.1046 | 60.4502 | 38.4841 | 9.621
РП 320, I | 630 | Быт | 62.8856 | 66.4373 | 40.8378 | 37.2879 | 5.9187
РП 320, II | 630 | --*-- | 216.0407 | 288.7275 | 313.0188 | 179.2044 | 28.4451
РП 322, I | 630 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 6.3757 | 1.5765 | 4.6357 | 2.7584 | 0.43785
РП 322, II | 630 | --*-- | 2.4102 | 0 | 0 | 0.52816 | 0.083835
РП 323, I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 71.3304 | 63.2209 | 65.7759 | 43.8984 | 10.9746
РП 323, II | 400 | --*-- | 110.3614 | 138.741 | 126.9815 | 82.4125 | 20.6031
РП 324, I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 0 | 11.9911 | 9.8699 | 4.7905 | 1.1976
РП 324, II | 400 | --*-- | 234.8946 | 238.3794 | 248.7029 | 158.2092 | 39.5523
РП 325э, I | 400 | НС-41 АО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 116.1099 | 90.53 | 76.0642 | 61.9499 | 15.4875
РП 325э, II | 400 | --*-- | 210.5412 | 101.7221 | 128.7283 | 96.636 | 24.159
РП 326, I | 1000 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 244.376 | 265.7657 | 207.5932 | 157.2796 | 15.728
РП 326, II | 1000 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 173.4828 | 190.0225 | 104.9964 | 102.6643 | 10.2664
РП 331, I | 400 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 57.4078 | 39.494 | 52.0537 | 32.6411 | 8.1603
РП 331, II | 400 | --*-- | 13.9875 | 16.003 | 16.4668 | 10.1804 | 2.5451
РП 332, I | 400 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 91.4332 | 66.9817 | 25.069 | 40.2074 | 10.0519
РП 332, II | 400 | --*-- | 70.0981 | 73.8831 | 20.4193 | 36.0256 | 9.0064
1 (ПС Тепличная) | ? | Быт | 0 | 0 | 0.72378 | 0.1586 | #VALUE!
1, I | 630 | Банк | 224.1849 | 231.3093 | 216.5441 | 147.266 | 23.3756
1, II | 630 | --*-- | 114.1336 | 120.8403 | 93.6358 | 72.0094 | 11.4301
2, I | 400 | НС-22 АО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 108.8302 | 143.5526 | 193.7748 | 97.768 | 24.442
2, II | 400 | --*-- | 22.2746 | 27.1694 | 30.6068 | 17.5418 | 4.3854
5, I | 630 | Быт | 121.4334 | 89.8346 | 129.5101 | 74.6758 | 11.8533
5, II | 630 | --*-- | 154.6237 | 157.7248 | 169.2002 | 105.5234 | 16.7497
212, I | 400 | Быт | 170.3538 | 165.4038 | 186.5698 | 114.4593 | 28.6148
212, II | 400 | --*-- | 30.5663 | 31.5252 | 46.9418 | 23.8928 | 5.9732
213, I | 400 | Быт | 10.7304 | 9.285 | 27.5191 | 10.4164 | 2.6041
213, II | 400 | --*-- | 38.8906 | 14.2368 | 31.1702 | 18.4724 | 4.6181
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 АО "ПТС"; Быт | 343.3202 | 253.638 | 283.1678 | 192.865 | 77.146
3002 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 4.8253 | 0 | 0 | 1.0574 | 0.42295
3003 | 250 | Быт | 50.3791 | 114.7267 | 48.771 | 46.8675 | 18.747
3004 | 400 | Быт | 29.9272 | 70.7117 | 56.0147 | 34.328 | 8.582
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 13.0201 | 125.7427 | 95.7649 | 51.3928 | 28.5516
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 201.0141 | 149.477 | 60.8937 | 90.1481 | 36.0592
3007, А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 АО "ПТС"; Быт | 11.1882 | 7.1201 | 19.7237 | 8.3341 | 1.3229
3007, Б | 630 | --*-- | 279.1909 | 253.4351 | 299.8855 | 182.431 | 28.9573
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 181.8457 | 171.3012 | 176.5334 | 116.0706 | 29.0177
3009, А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 АО "ПТС"; Быт | 66.7599 | 58.4969 | 99.8679 | 49.3323 | 7.8305
3009, Б | 400 | --*-- | 76.1599 | 72.5225 | 101.3951 | 54.8003 | 13.7001
3010 | 630 | Быт | 356.3647 | 263.9887 | 346.9068 | 211.959 | 33.6443
3011, I | 630 | Быт | 101.9549 | 157.7554 | 174.0655 | 95.0547 | 15.0881
3011, II | 630 | --*-- | 29.5527 | 72.5694 | 164.5526 | 58.4373 | 9.2758
3012 | 400 | Быт | 145.3781 | 123.955 | 114.2179 | 84.0488 | 21.0122
3013 | 400 | Быт | 117.3062 | 79.94 | 65.8198 | 57.6465 | 14.4116
3014 | 250 | Быт | 92.5444 | 180.8757 | 95.0431 | 80.7426 | 32.297
3015 | 250 | Быт | 54.8756 | 89.0837 | 49.104 | 42.3066 | 16.9226
3016 | 200 | ЦТП-194 АО "ПТС"; Быт | 0 | 4.224 | 4.6602 | 1.9468 | 0.97342
3017 | 400 | Быт | 78.3913 | 49.4717 | 35.106 | 35.7119 | 8.928
3018, А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 282.1144 | 283.4574 | 354.3154 | 201.5779 | 50.3945
3018, Б | 400 | --*-- | 166.6559 | 86.0586 | 107.1062 | 78.8487 | 19.7122
3018Б | 320 | --*-- | 234.1256 | 161.0579 | 243.6221 | 139.9836 | 43.7449
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 303.724 | 275.6693 | 293.6951 | 191.3228 | 47.8307
3019э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 128.7901 | 117.3839 | 139.9026 | 84.6022 | 21.1506
3019э, II | 400 | --*-- | 90.3218 | 100.2192 | 47.8306 | 52.2352 | 13.0588
3020 | 250 | Быт | 121.7673 | 183.3994 | 187.6576 | 107.9942 | 43.1977
3020э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 110.178 | 149.9401 | 117.9436 | 82.8459 | 20.7115
3020э, II | 400 | --*-- | 183.2741 | 159.0132 | 128.3032 | 103.1221 | 25.7805
3021 | 630 | Быт | 472.8705 | 541.6675 | 463.6732 | 323.9253 | 51.4167
3022 | 630 | Быт | 168.4573 | 170.5691 | 191.1749 | 116.1848 | 18.442
3023 | 630 | Быт | 406.7109 | 461.876 | 307.6798 | 257.7592 | 40.9142
3024 | 400 | Быт | 219.5621 | 260.5959 | 314.2172 | 174.0741 | 43.5185
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 123.8942 | 141.2402 | 94.0131 | 78.7012 | 31.4805
3026 | 400 | ЦТП-151 АО "ПТС"; Быт | 347.8879 | 515.5046 | 402.2081 | 277.3353 | 69.3338
3027, А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 170.5625 | 137.305 | 132.7868 | 96.5621 | 24.1405
3027, Б | 400 | --*-- | 105.9715 | 86.189 | 69.3888 | 57.3142 | 14.3285
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 324.8467 | 360.044 | 303.9604 | 216.6902 | 54.1726
3029 | 160 | Быт | 67.938 | 121.6676 | 83.5667 | 59.8612 | 37.4132
3031, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал АО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 135.875 | 135.5802 | 148.9183 | 92.1179 | 23.0295
3031, Б | 320 | --*-- | 84.8346 | 83.4403 | 65.2247 | 51.1675 | 15.9899
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 АО "ПТС"; Быт | 106.3557 | 171.5151 | 174.3047 | 99.0867 | 24.7717
3033, А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 144.7047 | 145.8016 | 115.4863 | 88.9665 | 22.2416
3033, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0.0042482 | 0.00093092 | 0.00023273
3034 | 630 | Быт | 315.6374 | 274.2596 | 285.667 | 191.8653 | 30.4548
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 81.3054 | 137.0854 | 54.3394 | 59.7643 | 14.9411
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 АО "ПТС"; Быт | 304.4136 | 340.5919 | 355.4034 | 219.2229 | 54.8057
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 АО "ПТС"; ЦТП-147 АО "ПТС"; Быт | 221.4875 | 255.382 | 204.4727 | 149.3048 | 23.6992
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 АО "ПТС"; Быт | 283.8894 | 288.4878 | 277.2169 | 186.1744 | 29.5515
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 433.4581 | 428.8173 | 449.5589 | 287.4666 | 45.6296
3040 | 400 | Быт | 103.8261 | 89.7728 | 111.8103 | 66.9253 | 16.7313
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 287.6055 | 396.9387 | 379.7367 | 233.2194 | 37.019
3042, I | 160 | Быт | 58.0293 | 64.3003 | 24.1673 | 32.1023 | 20.064
3042, II | 160 | --*-- | 7.6845 | 10.9365 | 19.2636 | 8.3018 | 5.1886
3043, А | 400 | ЦТП-159 АО "ПТС"; Быт | 123.2462 | 162.0061 | 160.8373 | 97.7531 | 24.4383
3043, Б | 400 | --*-- | 90.4942 | 87.8893 | 84.0079 | 57.4987 | 14.3747
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 79.2243 | 131.5225 | 142.671 | 77.4456 | 19.3614
3044э, I | 400 | Быт | 49.2512 | 81.4509 | 66.98 | 43.3187 | 10.8297
3044э, II | 400 | --*-- | 146.1377 | 160.139 | 139.7286 | 97.7347 | 24.4337
3045, А | 400 | Детский сад №386; Быт | 150.6114 | 171.6972 | 164.8173 | 106.7455 | 26.6864
3045, Б | 400 | --*-- | 70.3266 | 61.1114 | 94.7952 | 49.5752 | 12.3938
3047, А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 256.9435 | 255.8956 | 171.6832 | 150.0017 | 37.5004
3047, Б | 400 | --*-- | 142.9506 | 85.8045 | 138.3631 | 80.4478 | 20.112
3048, А | 400 | Быт | 146.7639 | 128.9972 | 215.5133 | 107.6546 | 26.9137
3048, Б | 400 | --*-- | 106.7817 | 111.1246 | 113.8307 | 72.6946 | 18.1737
3049, А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 129.6121 | 197.661 | 153.26 | 105.3008 | 26.3252
3049, Б | 400 | --*-- | 70.0118 | 102.2327 | 79.4017 | 55.1441 | 13.786
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 246.7035 | 226.8073 | 295.8027 | 168.5822 | 26.7591
3051, А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 36.9102 | 23.0734 | 27.82 | 19.2407 | 4.8102
3051, Б | 400 | --*-- | 38.0699 | 50.6491 | 41.2822 | 28.4876 | 7.1219
3052 | 400 | Быт | 243.0079 | 236.4806 | 254.7564 | 160.8975 | 40.2244
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 318.8119 | 262.1903 | 263.8495 | 185.1352 | 29.3865
3054 | 630 | Быт | 436.2624 | 526.4688 | 462.1103 | 312.2303 | 49.5604
3055 | 400 | Быт | 205.2821 | 177.2222 | 215.8667 | 131.123 | 32.7808
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 235.8399 | 234.9807 | 235.6997 | 154.8221 | 48.3819
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 23.4417 | 22.0173 | 21.5742 | 14.6892 | 4.5904
3058 | 315 | Быт | 149.6422 | 165.6862 | 158.6818 | 103.8714 | 32.9751
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал АО "ПТС"; Быт | 190.7587 | 167.7373 | 192.1361 | 120.6619 | 38.3054
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал АО "ПТС"; Быт | 152.0453 | 390.9384 | 345.3005 | 194.6527 | 60.829
3061 | 400 | Быт | 266.0389 | 408.9885 | 345.1463 | 223.5541 | 55.8885
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 118.6808 | 78.1871 | 105.9833 | 66.3648 | 26.5459
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 199.0608 | 200.8875 | 232.9952 | 138.699 | 55.4796
3065, А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 132.4455 | 123.4 | 117.2988 | 81.7683 | 20.4421
3065, Б | 400 | Быт | 281.0876 | 201.9853 | 185.5898 | 146.5263 | 36.6316
3066, А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 5.8755 | 14.0136 | 6.9449 | 5.8802 | 1.8376
3066, Б | 250 | --*-- | 106.9006 | 111.7162 | 112.4109 | 72.5392 | 29.0157
3067 | 400 | Быт | 338.1073 | 394.8586 | 335.5685 | 234.1515 | 58.5379
3068 | 630 | Быт | 286.8886 | 304.5712 | 342.1438 | 204.5837 | 32.4736
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 165.0557 | 130.4569 | 176.1341 | 103.3535 | 32.298
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 АО "ПТС"; Быт | 262.9561 | 257.6833 | 326.9184 | 185.7282 | 46.432
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 405.6106 | 414.2726 | 364.8866 | 259.6225 | 41.2099
3072 | 200 | Быт | 166.5276 | 151.6969 | 150.3262 | 102.6751 | 51.3375
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 202.9644 | 231.2996 | 228.325 | 145.1953 | 58.0781
3075, А | 630 | Быт | 235.3662 | 353.7063 | 229.5897 | 179.3962 | 28.4756
3075, Б | 630 | --*-- | 285.9231 | 202.245 | 204.4837 | 151.7831 | 24.0926
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 333.8395 | 321.6445 | 321.286 | 214.0429 | 53.5107
3077, А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 3.509 | 1.4585 | 1.6045 | 1.4401 | 0.36003
3077, Б | 400 | --*-- | 2.4674 | 0 | 4.2215 | 1.4658 | 0.36644
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 232.1464 | 184.0309 | 127.1781 | 119.0673 | 29.7668
3079 | 400 | Быт | 378.9494 | 356.7423 | 250.0228 | 216.0029 | 54.0007
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 107.0893 | 118.4865 | 134.7223 | 78.9533 | 25.0646
3081, А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 323.1117 | 254.8831 | 296.094 | 191.542 | 30.4035
3081, Б | 630 | --*-- | 54.6614 | 85.2547 | 90.1809 | 50.4219 | 8.0035
3082, А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 43.4456 | 96.6973 | 50.1421 | 41.6978 | 10.4244
3082, Б | 400 | --*-- | 44.6229 | 38.2492 | 29.1965 | 24.558 | 6.1395
3083 | 180 | Быт | 120.7513 | 125.2008 | 116.7452 | 79.4791 | 44.155
3084, А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 АО "ПТС"; Быт | 97.3523 | 111.3966 | 104.2727 | 68.5935 | 27.4374
3084, Б | 250 | --*-- | 228.3197 | 356.262 | 176.8259 | 166.8498 | 66.7399
3086, I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 64.4668 | 39.2428 | 80.2827 | 40.3189 | 12.5996
3086, II | 400 | --*-- | 102.0992 | 102.7515 | 103.1002 | 67.4823 | 16.8706
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 482.1565 | 549.4279 | 400.9061 | 313.9064 | 49.8264
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 280.2189 | 309.6096 | 351.9375 | 206.3723 | 32.7575
3093 | 180 | Быт | 35.3 | 27.2177 | 49.2513 | 24.4923 | 13.6068
3097, А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 38.2866 | 32.6136 | 14.2696 | 18.6636 | 7.4654
3097, Б | 250 | --*-- | 101.5907 | 99.9452 | 124.9151 | 71.5363 | 28.6145
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 127.75 | 79.5611 | 97.6846 | 66.8347 | 41.7717
3099, А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 36.9831 | 7.1851 | 13.5234 | 12.6422 | 3.1605
3099, Б | 400 | --*-- | 94.3416 | 77.9442 | 60.0003 | 50.9016 | 12.7254
3100, А | 400 | Детский сад №81; Быт | 31.9049 | 27.4794 | 57.6389 | 25.6437 | 6.4109
3100, Б | 400 | --*-- | 172.1749 | 196.4713 | 147.1344 | 113.0247 | 28.2562
3102, А | 400 | НС-34 АО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 120.4524 | 131.385 | 125.0835 | 82.5959 | 20.649
3102, Б | 400 | --*-- | 28.4554 | 59.4388 | 41.6924 | 28.3967 | 7.0992
3103, А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 АО "ПТС"; Быт | 171.8924 | 108.9747 | 151.2621 | 94.6939 | 23.6735
3103, Б | 400 | --*-- | 97.9938 | 96.752 | 112.2817 | 67.28 | 16.82
3104, А | 630 | Быт | 0 | 6.1735 | 1.0465 | 1.5821 | 0.25113
3104, Б | 630 | --*-- | 142.3501 | 124.4431 | 154.5979 | 92.3409 | 14.6573
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 0 | 7.7342 | 11.4662 | 4.2075 | 1.683
3108, А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 106.8684 | 157.182 | 184.8085 | 98.3599 | 24.59
3108, Б | 400 | --*-- | 20.8381 | 24.8509 | 54.7139 | 22.0016 | 5.5004
3109, А | 630 | Быт | 75.774 | 84.5708 | 80.8103 | 52.8451 | 8.3881
3109, Б | 630 | --*-- | 105.9182 | 83.7998 | 92.431 | 61.8283 | 9.814
3110, А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 211.6803 | 176.0234 | 169.507 | 122.1035 | 30.5259
3110, Б | 400 | --*-- | 20.679 | 10.6183 | 13.9012 | 9.9045 | 2.4761
3111 | 315 | Быт | 228.0662 | 265.9316 | 171.0145 | 145.7264 | 46.2623
3113, А | 400 | Быт | 2.0937 | 3.3551 | 0.66268 | 1.3392 | 0.33481
3113, Б | 400 | --*-- | 111.0855 | 63.0117 | 58.7834 | 51.0319 | 12.758
3114 | 400 | Быт | 211.0208 | 175.0541 | 143.9374 | 116.1434 | 29.0358
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 60.2134 | 71.9718 | 65.2151 | 43.257 | 43.257
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 214.9709 | 282.7937 | 241.5086 | 161.9994 | 50.6248
3120 | 630 | Быт | 388.945 | 639.0955 | 553.5819 | 346.5862 | 55.0137
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 146.3777 | 101.8742 | 115.4999 | 79.7102 | 19.9275
3122 | 560 | ГУИН РФ по Сам. Области | 53.4937 | 12.6321 | 45.2895 | 24.4148 | 4.3598
3123, А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 219.9082 | 196.5724 | 274.1931 | 151.3496 | 37.8374
3123, Б | 400 | --*-- | 121.4301 | 83.2337 | 119.1998 | 70.9693 | 17.7423
3124 | 400 | ЦТП-165 АО "ПТС"; Быт | 221.6036 | 217.0896 | 236.7348 | 148.0088 | 37.0022
3125, А | 400 | Быт | 93.7055 | 103.461 | 72.8442 | 59.1684 | 14.7921
3125, Б | 400 | --*-- | 101.5835 | 81.7205 | 98.1096 | 61.6671 | 15.4168
3126 | 250 | Быт | 301.3148 | 121.9945 | 166.5817 | 129.2648 | 51.7059
3128 | 400 | Быт | 268.9344 | 292.4963 | 367.653 | 203.5932 | 50.8983
3129 | 630 | Быт | 393.542 | 427.5003 | 330.0306 | 252.2385 | 40.0379
3130 | 180 | Быт | 160.9803 | 172.0281 | 153.2145 | 106.5476 | 59.1931
3131 | 315 | Быт | 238.4878 | 248.1473 | 256.4357 | 162.8316 | 51.6926
3132 | 630 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 569.9694 | 426.0557 | 388.3891 | 303.3713 | 48.1542
3133 | 400 | Быт | 127.3029 | 156.8604 | 144.4225 | 93.9174 | 23.4794
3134 | 400 | Быт | 212.4372 | 272.1543 | 269.0236 | 165.1422 | 41.2855
3135 | 630 | Быт | 182.3304 | 241.5516 | 274.796 | 153.1037 | 24.3022
3136 | 400 | Быт | 515.8029 | 505.5804 | 479.6478 | 328.926 | 82.2315
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 АО "ПТС"; Быт | 141.2027 | 160.4798 | 105.981 | 89.3327 | 22.3332
3138, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 125.8147 | 115.5032 | 105.289 | 75.9531 | 18.9883
3138, Б | 400 | --*-- | 4.2534 | 5.3994 | 2.2495 | 2.6082 | 0.65205
3139, А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 191.7933 | 240.0488 | 220.0818 | 142.8583 | 57.1433
3139, Б | 250 | --*-- | 88.2995 | 85.8135 | 81.0843 | 55.9222 | 22.3689
3140 | 400 | Быт | 264.5968 | 229.3781 | 248.3911 | 162.6771 | 40.6693
3141, А | 400 | Быт | 83.7191 | 49.0913 | 76.3381 | 45.8314 | 11.4579
3141, Б | 400 | --*-- | 124.0025 | 135.3849 | 115.6783 | 82.1894 | 20.5474
3142, А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5.0433 | 17.5702 | 20.2014 | 9.3822 | 2.3455
3142, Б | 400 | --*-- | 68.3871 | 48.3517 | 80.3851 | 43.1964 | 10.7991
3143, А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 171.7074 | 233.406 | 180.2568 | 128.2741 | 20.361
3143, Б | 400 | --*-- | 107.3175 | 118.2869 | 151.667 | 82.6727 | 20.6682
3145, А | 400 | Быт | 82.7699 | 106.3851 | 86.7334 | 60.4563 | 15.1141
3145, Б | 400 | --*-- | 146.1819 | 215.9874 | 165.8097 | 115.6978 | 28.9245
3146, А | 400 | Быт | 166.992 | 190.1296 | 205.8536 | 123.3666 | 30.8417
3146, Б | 400 | --*-- | 91.4356 | 194.8705 | 123.4443 | 89.79 | 22.4475
3147, А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 187.9475 | 110.5911 | 121.5412 | 92.0535 | 23.0134
3147, Б | 400 | --*-- | 52.0414 | 75.0201 | 75.0091 | 44.2804 | 11.0701
3148, А | 250 | Быт | 66.1035 | 50.1025 | 64.4441 | 39.5865 | 15.8346
3148, Б | 250 | --*-- | 73.5522 | 41.1166 | 24.1767 | 30.4257 | 12.1703
3150 | 630 | Быт | 494.5858 | 277.253 | 459.4536 | 269.8172 | 42.8281
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 344.802 | 284.0118 | 280.4059 | 199.2403 | 49.8101
3152, А | 400 | Быт | 60.2858 | 104.6496 | 96.3058 | 57.2467 | 14.3117
3152, Б | 400 | --*-- | 75.0084 | 60.4551 | 78.1483 | 46.8095 | 11.7024
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 215.5664 | 300.5338 | 256.6477 | 169.3348 | 26.8785
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 118.9036 | 165.601 | 185.0479 | 102.8946 | 32.1546
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 53.8884 | 75.9551 | 83.766 | 46.809 | 14.6278
3159, А | 400 | Быт | 106.8816 | 189.4752 | 105.6157 | 88.0856 | 22.0214
3159, Б | 400 | --*-- | 152.2094 | 155.7315 | 221.8705 | 116.0993 | 29.0248
3160, А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 АО "ПТС"; Быт | 155.3618 | 135.9908 | 159.3201 | 98.7574 | 15.6758
3160, Б | 630 | --*-- | 99.1814 | 166.123 | 50.2558 | 69.1498 | 10.9762
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 23.3479 | 78.676 | 48.7417 | 33.0378 | 13.2151
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 24.1569 | 0 | 5.2936 | 2.9409
3163 | 180 | Быт | 98.0633 | 63.0187 | 100.1179 | 57.2376 | 31.7987
3164 | 180 | Быт | 99.5289 | 123.5014 | 100.6998 | 70.9401 | 39.4111
3165 | 200 | Быт | 0 | 1.3076 | 0 | 0.28653 | 0.14326
3166 | 400 | Быт | 380.0244 | 390.7037 | 373.8154 | 250.8076 | 62.7019
3167, А | 630 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 241.419 | 191.3954 | 159.573 | 129.8118 | 20.6051
3167, Б | 630 | --*-- | 289.452 | 294.6196 | 248.6206 | 182.4706 | 28.9636
3168 | 630 | Быт | 536.7641 | 648.3756 | 545.1624 | 379.1669 | 60.1852
3168э, I | 250 | Быт | 13.4325 | 0 | 12.9656 | 5.7847 | 2.3139
3168э, II | 250 | --*-- | 64.0611 | 48.0225 | 55.2038 | 36.6583 | 14.6633
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 94.8813 | 94.5517 | 130.5373 | 70.1161 | 28.0465
3170, А | 400 | Быт | 34.3642 | 30.2128 | 52.6285 | 25.6836 | 6.4209
3170, Б | 400 | --*-- | 118.9705 | 84.351 | 92.9993 | 64.9338 | 16.2334
3171, А | 400 | Быт | 126.3907 | 97.5454 | 140.998 | 79.9692 | 19.9923
3171, Б | 320 | --*-- | 110.8793 | 95.2451 | 68.8245 | 60.2505 | 18.8283
3172 | 630 | Быт | 319.3016 | 335.9672 | 306.6469 | 210.7878 | 33.4584
3180 | 400 | Быт | 263.2335 | 276.9986 | 274.6391 | 178.5654 | 44.6414
3181 | 400 | Быт | 456.073 | 462.8104 | 361.4317 | 280.5597 | 70.1399
3182, I | 400 | Быт | 46.3258 | 102.1126 | 53.1888 | 44.1832 | 11.0458
3182, II | 400 | --*-- | 277.8006 | 310.2088 | 235.394 | 180.4351 | 45.1088
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 156.0231 | 226.9111 | 154.7642 | 117.8276 | 36.8211
3186 | 630 | Быт | 242.3148 | 272.4395 | 278.0423 | 173.7282 | 27.5759
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 65.3888 | 32.1295 | 43.6712 | 30.9393 | 12.3757
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 149.0543 | 129.2622 | 187.3642 | 102.0462 | 25.5115
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 156.2256 | 113.3581 | 118.2673 | 84.9911 | 21.2478
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 231.8719 | 239.7497 | 233.2477 | 154.4604 | 38.6151
3190 Т-2 | 400 |  | 201.5756 | 194.6579 | 201.0303 | 130.8804 | 32.7201
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 215.4505 | 397.0474 | 215.212 | 181.3788 | 28.7903
3192, А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 69.1666 | 71.6832 | 93.0997 | 51.2661 | 12.8165
3192, Б | 400 | --*-- | 70.1952 | 53.7396 | 81.369 | 44.9889 | 11.2472
3193, I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 78.2864 | 87.648 | 119.6128 | 62.5729 | 15.6432
3193, II | 250 | --*-- | 189.2034 | 113.511 | 161.9618 | 101.8261 | 40.7304
3194, А | 400 | Быт | 39.3271 | 38.3054 | 31.7144 | 23.9615 | 5.9904
3194, Б | 400 | --*-- | 26.8449 | 25.6422 | 20.1411 | 15.9153 | 3.9788
3195, А | 630 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 273.792 | 356.6611 | 299.9624 | 203.885 | 32.3627
3195, Б | 630 | --*-- | 184.1919 | 225.3407 | 199.7637 | 133.5171 | 21.1932
3196, А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 103.1453 | 196.8418 | 182.1326 | 105.6485 | 26.4121
3196, Б | 400 | --*-- | 266.7908 | 264.8107 | 243.5128 | 169.8534 | 42.4633
3200, А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 157.9826 | 161.4033 | 221.01 | 118.4187 | 29.6047
3200, Б | 400 | --*-- | 126.3846 | 187.4087 | 202.9226 | 113.2297 | 28.3074
3201 | 400 | Быт | 239.7972 | 293.3003 | 296.9552 | 181.8922 | 45.4731
3202 | 400 | Быт | 260.6825 | 322.3173 | 317.4552 | 197.3197 | 49.3299
3203, I | 630 | Детский сад №296; Быт | 134.9909 | 114.8098 | 143.3983 | 86.163 | 13.6767
3203, II | 400 | --*-- | 271.7077 | 297.5065 | 298.9739 | 190.249 | 47.5622
3204, А | 400 | Быт | 151.2467 | 120.4676 | 100.3372 | 81.5289 | 20.3822
3204, Б | 400 | --*-- | 193.3651 | 200.9414 | 175.945 | 124.9611 | 31.2403
3205, I | 400 | ЦТП-161 АО "ПТС"; Быт | 187.0233 | 179.741 | 149.5446 | 113.1405 | 28.2851
3205, II | 400 | --*-- | 110.7443 | 63.2962 | 98.2498 | 59.6679 | 14.917
3206, А | 400 | Быт | 241.788 | 140.1175 | 199.4172 | 127.3872 | 31.8468
3206, Б | 250 | --*-- | 98.0287 | 68.0442 | 80.9534 | 54.1317 | 21.6527
3208 | 400 | Быт | 283.7615 | 233.5394 | 325.2661 | 184.6345 | 46.1586
3209 | 400 | Быт | 208.172 | 143.4919 | 209.623 | 122.9967 | 30.7492
3210, А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 116.6045 | 76.8611 | 135.5638 | 72.1013 | 18.0253
3210, Б | 400 | --*-- | 48.0089 | 81.334 | 120.7893 | 54.8123 | 13.7031
3211, А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 62.4893 | 60.1046 | 41.9022 | 36.0466 | 9.0116
3211, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0.13366 | 0.02929 | 0.0073225
3212 | 160 | Быт | 43.8066 | 26.0927 | 12.4557 | 18.0467 | 11.2792
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 281.4451 | 364.4794 | 348.4847 | 217.9082 | 54.4771
3214 | 400 | Быт | 201.0858 | 209.8444 | 168.8942 | 127.0588 | 31.7647
3215, I | 630 | Школа №106; Быт | 304.5867 | 266.1235 | 240.8115 | 177.8314 | 28.2272
3215, II | 630 | --*-- | 256.5286 | 245.5733 | 230.1635 | 160.4637 | 25.4704
3216, А | 400 | Быт | 150.6026 | 121.792 | 118.8248 | 85.7292 | 21.4323
3216, Б | 400 | --*-- | 45.4757 | 47.7008 | 38.1264 | 28.7728 | 7.1932
3217 | 630 | Быт | 290.3796 | 231.6474 | 237.0043 | 166.3291 | 26.4014
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 704.1012 | 495.2059 | 500.1567 | 372.4092 | 59.1126
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 АО "ПТС"; Быт | 215.5237 | 294.2221 | 215.8834 | 159.0095 | 39.7524
3220 | 320 | --*-- | 234.7185 | 199.6287 | 155.5631 | 129.269 | 40.3966
3221, А | 400 | Детский сад №251; Быт | 180.1437 | 134.7477 | 135.753 | 98.7512 | 24.6878
3221, Б | 400 | --*-- | 172.7137 | 146.4137 | 163.5413 | 105.7688 | 26.4422
3222, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 13.8248 | 16.3429 | 6.7945 | 8.0997 | 2.0249
3222, Б | 180 | --*-- | 39.9514 | 72.9796 | 39.5492 | 33.4135 | 18.5631
3223, А | 400 | Быт | 107.7862 | 106.6742 | 73.105 | 63.0152 | 15.7538
3223, Б | 400 | --*-- | 103.3229 | 62.8268 | 107.2207 | 59.9046 | 14.9761
3224, А | 320 | Быт | 133.7935 | 162.8265 | 144.2396 | 96.6071 | 30.1897
3224, Б | 400 | --*-- | 151.857 | 223.3154 | 190.7164 | 124.0051 | 31.0013
3225, А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 114.0108 | 105.5221 | 97.84 | 69.547 | 17.3867
3225, Б | 400 | --*-- | 36.9475 | 29.363 | 36.8337 | 22.6023 | 5.6506
3226, А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района АО "ПТС"; Быт | 86.1892 | 131.6364 | 102.9354 | 70.2894 | 17.5724
3226, Б | 400 | --*-- | 39.6183 | 20.0718 | 42.3338 | 22.3568 | 5.5892
3227, I | 400 | Быт | 182.4278 | 174.0795 | 180.7786 | 117.7372 | 29.4343
3227, II | 320 | --*-- | 102.0141 | 109.6891 | 111.2286 | 70.7651 | 22.1141
3228, А | 400 | Детский сад №154; Быт | 199.1209 | 196.7362 | 240.4911 | 139.4451 | 34.8613
3228, Б | 400 | --*-- | 134.815 | 176.0543 | 148.3214 | 100.624 | 25.156
3229 | 400 | Быт | 532.0896 | 365.3664 | 416.0133 | 287.8249 | 71.9562
3231 | 250 | Быт | 243.2919 | 250.5519 | 241.1341 | 161.0582 | 64.4233
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 283.5606 | 273.8438 | 261.922 | 179.5417 | 44.8854
3234, А | 400 | Быт | 137.8698 | 164.7447 | 130.5912 | 94.9298 | 23.7324
3234, Б | 400 | Быт | 215.4928 | 184.5448 | 218.6728 | 135.5801 | 33.895
3236, А | 400 | НС-12 АО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 36.8107 | 29.3674 | 26.6273 | 20.3368 | 5.0842
3236, Б | 400 | --*-- | 62.852 | 89.2784 | 79.7867 | 50.8208 | 12.7052
3238, А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 20.3815 | 26.7799 | 21.2117 | 14.9828 | 3.7457
3238, Б | 400 | --*-- | 223.5833 | 217.8523 | 204.0757 | 141.4531 | 35.3633
3239, А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 39.7815 | 25.6118 | 39.779 | 23.0468 | 3.6582
3239, Б | 630 | --*-- | 23.6363 | 30.8437 | 47.3135 | 22.3064 | 3.5407
3240, А | 400 | НС-21 АО "ПТС"; Быт | 49.4144 | 57.7037 | 51.5728 | 34.7745 | 8.6936
3240, Б | 400 | --*-- | 65.9589 | 132.8598 | 70.8794 | 59.0998 | 14.775
3241 | 630 | Быт | 93.0527 | 0 | 86.4575 | 39.3367 | 6.2439
3242 | 250 | Быт | 0 | 0 | 5.8021 | 1.2714 | 0.50857
3243 | 630 | Быт | 143.508 | 205.9703 | 173.7691 | 114.6609 | 18.2002
3245, I | 400 | Быт | 44.8384 | 24.3953 | 24.0418 | 20.4398 | 5.1099
3245, II | 400 | --*-- | 105.6582 | 144.884 | 100.7094 | 76.9709 | 19.2427
3246, I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 114.0275 | 109.4845 | 83.8353 | 67.35 | 21.0469
3246, II | 320 | --*-- | 137.2554 | 140.9309 | 157.799 | 95.5389 | 29.8559
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 312.4099 | 307.5863 | 296.6056 | 200.858 | 31.8822
3249 | 400 | ЦТП-178 АО "ПТС"; Быт | 207.3306 | 180.9874 | 193.3786 | 127.4691 | 31.8673
3250, А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 АО "ПТС"; Быт | 153.1204 | 194.3177 | 144.9591 | 107.9007 | 26.9752
3250, Б | 400 | --*-- | 223.4485 | 207.7213 | 199.0765 | 138.108 | 34.527
3251, А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 210.9592 | 134.0434 | 139.2775 | 106.1219 | 66.3262
3251, Б | 320 | --*-- | 187.4226 | 137.2865 | 149.7623 | 103.9725 | 32.4914
3255 | 250 | Быт | 97.3588 | 83.8395 | 84.9141 | 58.3141 | 23.3256
3256, I | 320 | Быт | 176.2603 | 165.8893 | 176.1287 | 113.572 | 35.4913
3256, II | 400 | --*-- | 207.8847 | 199.7011 | 175.0013 | 127.6643 | 31.9161
3257, А | 400 | Быт | 229.7014 | 158.0133 | 195.6466 | 127.8339 | 31.9585
3257, Б | 400 | --*-- | 157.3871 | 99.9611 | 164.3635 | 92.4111 | 23.1028
3258, А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 212.231 | 200.0824 | 189.4575 | 131.8681 | 32.967
3258, Б | 320 | --*-- | 242.5675 | 243.022 | 319.1979 | 176.3557 | 55.1112
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 40.5231 | 49.2912 | 74.0104 | 35.8994 | 19.9441
3262, I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 63.0413 | 84.2613 | 84.8138 | 50.8644 | 12.7161
3262, II | 400 | --*-- | 400.8601 | 344.3264 | 365.1873 | 243.3199 | 60.83
3263 | 400 | Быт | 121.5164 | 71.5449 | 97.3136 | 63.6308 | 15.9077
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 162.1191 | 179.6661 | 145.8814 | 106.864 | 33.395
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 111.1728 | 116.6887 | 78.5086 | 67.1359 | 20.98
3267 | 400 | Быт | 308.0019 | 336.644 | 355.5047 | 219.1663 | 54.7916
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 416.7456 | 485.1713 | 313.6955 | 266.3812 | 42.2827
3269, I | 400 | ЦТП-133 АО "ПТС"; Быт | 182.1971 | 220.4508 | 186.0651 | 129.0067 | 32.2517
3269, II | 400 | --*-- | 178.4438 | 245.3784 | 214.5891 | 139.8972 | 34.9743
3270 | 400 | Быт | 114.5928 | 113.473 | 161.376 | 85.3397 | 21.3349
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 115.8015 | 64.2292 | 93.9604 | 60.0406 | 15.0101
3272 | 400 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 118.1599 | 106.8379 | 156.3227 | 83.56 | 20.89
3273 | 320 | Быт | 59.8089 | 166.5489 | 79.9561 | 67.1236 | 20.9761
3274 | 320 | Быт | 158.6405 | 121.9683 | 131.4295 | 90.2913 | 28.216
3275, I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 206.566 | 205.8877 | 273.8135 | 150.384 | 37.596
3275, II | 400 | --*-- | 103.2973 | 112.808 | 158.5078 | 82.0902 | 20.5226
3276, А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 226.657 | 231.4083 | 274.5568 | 160.5419 | 40.1355
3276, Б | 400 | --*-- | 134.7489 | 136.1779 | 172.6294 | 97.1979 | 24.2995
3277, А | 400 | Быт | 176.7474 | 277.1177 | 283.3388 | 161.5459 | 40.3865
3277, Б | 400 | --*-- | 173.1122 | 174.9352 | 191.6814 | 118.2726 | 29.5681
3278, А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 16.13 | 30.4889 | 5.241 | 11.3642 | 2.8411
3278, Б | 400 | --*-- | 190.2026 | 189.8834 | 171.3826 | 120.8452 | 30.2113
3279, А | 400 | Быт | 103.0705 | 124.4599 | 136.4143 | 79.7524 | 19.9381
3279, Б | 250 | --*-- | 121.2468 | 122.4399 | 164.1573 | 89.3722 | 35.7489
3280, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 52.339 | 42.0892 | 38.7677 | 29.1876 | 7.2969
3280, Б | 400 | --*-- | 58.5569 | 78.2362 | 75.2501 | 46.4657 | 11.6164
3281, А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 60.3835 | 94.9859 | 58.8671 | 46.9464 | 11.7366
3281, Б | 400 | --*-- | 79.5591 | 89.5379 | 64.1394 | 51.1099 | 12.7775
3282, А | 400 | НС-35 АО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 131.9173 | 104.1285 | 115.0049 | 76.9269 | 19.2317
3282, Б | 400 | --*-- | 136.0284 | 126.7715 | 125.7374 | 85.1415 | 21.2854
3283, I | 630 | Быт | 135.7292 | 126.4231 | 141.8264 | 88.5252 | 14.0516
3283, II | 630 | --*-- | 171.4031 | 165.6894 | 135.1154 | 103.4765 | 16.4248
3284, I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 120.3896 | 68.4827 | 59.8201 | 54.4968 | 8.6503
3284, II | 630 | --*-- | 154.4936 | 88.3591 | 95.3949 | 74.1213 | 11.7653
3286, I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 2.2091 | 7.5111 | 0 | 2.13 | 0.53251
3286, II | 400 | --*-- | 58.0789 | 32.2909 | 52.2361 | 31.2497 | 7.8124
3286э, I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 83.3544 | 93.2092 | 117.7739 | 64.4992 | 16.1248
3286э, II | 400 | --*-- | 62.4363 | 42.7996 | 28.7751 | 29.3663 | 7.3416
3287, I | 630 | Быт | 9.8638 | 14.4314 | 14.3704 | 8.4729 | 1.3449
3287, II | 630 | --*-- | 51.4909 | 39.065 | 60.0074 | 32.9934 | 5.2371
3288 | 250 | Быт | 276.5541 | 341.5545 | 314.2215 | 204.3046 | 81.7218
3291 | 250 | Быт | 135.8118 | 181.7719 | 144.1199 | 101.1746 | 40.4699
3292, А | 400 | Школа №65; Быт | 68.1418 | 67.1934 | 96.1618 | 50.7287 | 12.6822
3292, Б | 400 | --*-- | 81.7104 | 61.011 | 86.2317 | 50.1713 | 12.5428
3293 | 630 | Быт | 323.1933 | 392.5163 | 308.3741 | 224.4109 | 35.6208
3294, А | 400 | Быт | 199.9266 | 188.1817 | 186.9733 | 126.0195 | 31.5049
3294, Б | 400 | --*-- | 16.6119 | 27.1964 | 7.0902 | 11.1536 | 2.7884
3295, А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 106.2351 | 85.9641 | 116.1332 | 67.5659 | 16.8915
3295, Б | 400 | --*-- | 86.355 | 35.7447 | 45.2296 | 36.6674 | 9.1669
3296, А | 400 | Школа №176; Быт | 11.2266 | 25.9955 | 7.3624 | 9.77 | 2.4425
3296, Б | 400 | --*-- | 16.8148 | 24.1077 | 30.5577 | 15.6637 | 3.9159
3297, А | 400 | Быт | 194.3251 | 204.3795 | 192.285 | 129.5055 | 32.3764
3297, Б | 400 | --*-- | 165.7109 | 143.6381 | 188.2938 | 109.0501 | 27.2625
3298, I | 400 | Быт | 62.8338 | 60.6966 | 53.429 | 38.7777 | 9.6944
3298, II | 400 | --*-- | 99.9565 | 53.7937 | 41.8791 | 42.8689 | 10.7172
3299, А | 630 | Быт | 47.4283 | 41.502 | 50.6219 | 30.5805 | 4.8541
3299, Б | 630 | --*-- | 138.0496 | 159.9519 | 20.9752 | 69.8984 | 11.095
3300, I | 400 | НС-15 АО "ПТС"; Быт | 301.9264 | 259.7593 | 256.6297 | 179.3202 | 44.83
3300, II | 400 | --*-- | 14.3436 | 19.6297 | 10.5659 | 9.76 | 2.44
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 232.8343 | 227.9893 | 284.7638 | 163.3831 | 65.3532
3303, I | 400 | Быт | 272.9759 | 246.402 | 222.9723 | 162.6737 | 40.6684
3303, II | 400 | --*-- | 23.3293 | 30.7024 | 43.4493 | 21.3614 | 5.3403
3304 | 160 | Быт | 245.6462 | 175.7496 | 280.4491 | 153.7976 | 96.1235
3305, I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0.4551 | 0.43113 | 2.9471 | 0.84001 | 0.21
3305, II | 400 | --*-- | 100.7584 | 118.1113 | 80.9184 | 65.6936 | 16.4234
3306, А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 123.7023 | 131.1072 | 180.0829 | 95.2994 | 23.8249
3306, Б | 630 | --*-- | 240.2014 | 203.0922 | 165.4262 | 133.3908 | 21.1731
3307, А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 55.2143 | 61.5568 | 93.3153 | 46.0369 | 7.3075
3307, Б | 630 | --*-- | 171.527 | 169.13 | 203.508 | 119.2447 | 18.9277
3310 | 630 | Быт | 101.6847 | 100.3659 | 64.4672 | 58.403 | 9.2703
3312, А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 88.2626 | 196.0244 | 152.5149 | 95.7179 | 23.9295
3312, Б | 400 | --*-- | 133.1227 | 161.2334 | 137.8465 | 94.71 | 23.6775
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 43.5179 | 44.0929 | 23.6629 | 24.3838 | 9.7535
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 115.972 | 105.269 | 113.3087 | 73.311 | 29.3244
3316, I | 400 | Быт | 163.2602 | 110.0085 | 143.1612 | 91.2537 | 22.8134
3316, II | 400 | --*-- | 138.4292 | 139.2476 | 126.6407 | 88.5995 | 22.1499
3318 | 400 | Быт | 3.9575 | 26.4743 | 14.2248 | 9.7858 | 2.4464
3319, I | 400 | Быт | 68.9951 | 65.9384 | 63.3223 | 43.4444 | 10.8611
3319, II | 400 | --*-- | 62.1128 | 43.9121 | 53.2662 | 34.906 | 8.7265
3320, А | 400 | Быт | 81.6734 | 64.0428 | 67.3552 | 46.691 | 11.6728
3320, Б | 400 | --*-- | 5.7709 | 14.9161 | 13.0418 | 7.3911 | 1.8478
3321, I | 400 | Быт | 31.438 | 47.5665 | 63.1143 | 31.143 | 7.7857
3321, II | 400 | --*-- | 65.4113 | 34.3136 | 30.6308 | 28.5653 | 7.1413
3321э, I | 400 | Быт | 37.4886 | 26.4719 | 46.392 | 24.1819 | 6.0455
3321э, II | 400 | --*-- | 86.3596 | 77.7749 | 91.4634 | 56.01 | 14.0025
3322, А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 153.7458 | 169.0761 | 117.4656 | 96.4817 | 15.3145
3322, Б | 400 | --*-- | 156.0599 | 140.9036 | 203.0846 | 109.5772 | 27.3943
3323, А | 400 | Быт | 89.0576 | 90.6197 | 65.7341 | 53.7778 | 13.4445
3323, Б | 400 | --*-- | 114.6435 | 123.9155 | 101.5262 | 74.524 | 18.631
3324 | 630 | Быт | 95.0696 | 56.726 | 78.7725 | 50.5251 | 8.0199
3325, I | 400 | Быт | 72.5841 | 69.1652 | 76.0732 | 47.7322 | 11.933
3325, II | 400 | --*-- | 137.6586 | 158.2884 | 114.1229 | 89.86 | 22.465
3326, А | 400 | Быт | 44.3341 | 43.0918 | 49.4579 | 29.9958 | 7.499
3326, Б | 400 | --*-- | 55.5242 | 48.0496 | 59.9683 | 35.8375 | 8.9594
3327 | 400 | Быт | 1.0787 | 6.3514 | 3.0766 | 2.3024 | 0.57559
3328, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 117.0738 | 90.1867 | 102.9873 | 67.9856 | 16.9964
3328, II | 400 | --*-- | 114.4359 | 95.9384 | 90.5831 | 65.9498 | 16.4875
3329, I | 400 | Быт | 148.4007 | 186.3427 | 122.3147 | 100.1567 | 25.0392
3329, II | 400 | --*-- | 48.8882 | 88.2741 | 70.1166 | 45.4217 | 11.3554
3330 | 400 | Быт | 214.998 | 250.9827 | 314.1938 | 170.9622 | 42.7406
3335, I | 1000 | Быт | 97.4034 | 78.4775 | 104.4719 | 61.4347 | 6.1435
3335, II | 1000 | --*-- | 160.8375 | 162.6309 | 186.6598 | 111.7861 | 11.1786
3336, I | 400 | Быт | 14.5415 | 1.8052 | 3.8781 | 4.4319 | 1.108
3336, II | 400 | --*-- | 20.422 | 10.8939 | 10.4569 | 9.1538 | 2.2885
3338, I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 34.1348 | 13.0357 | 39.7491 | 19.047 | 7.6188
3338, II | 250 | --*-- | 189.3557 | 137.9676 | 163.6071 | 107.5792 | 43.0317
3339 | 400 | Быт | 256.3391 | 302.4317 | 203.5019 | 167.0394 | 41.7598
3340, А | 400 | Быт | 121.86 | 138.9952 | 141.3576 | 88.1382 | 22.0346
3340, Б | 400 | --*-- | 9.1435 | 56.9382 | 46.026 | 24.5665 | 6.1416
3341, А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 65.5403 | 69.501 | 83.9826 | 47.9954 | 11.9989
3341, Б | 400 | --*-- | 63.2292 | 58.0233 | 66.2777 | 41.0941 | 10.2735
3342, А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 91.5737 | 83.5026 | 85.7231 | 57.1499 | 14.2875
3342, Б | 400 | --*-- | 56.1626 | 90.9206 | 102.9376 | 54.7879 | 13.697
3343, А | 400 | Быт | 134.9142 | 95.7126 | 78.9697 | 67.8429 | 16.9607
3343, Б | 400 | --*-- | 375.7485 | 324.4674 | 358.8763 | 232.0824 | 58.0206
3344, А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 150.6301 | 131.5268 | 103.737 | 84.5622 | 21.1406
3344, Б | 400 | --*-- | 145.9756 | 162.6037 | 152.598 | 101.0593 | 25.2648
3346 | 400 | Быт | 82.2448 | 125.7171 | 88.4673 | 64.9575 | 16.2394
3347, I | 1000 |  | 2.2296 | 0.46626 | 10.862 | 2.971 | 0.2971
3347, II | 1000 |  | 506.0925 | 508.9842 | 491.701 | 330.1852 | 33.0185
3348, I | 630 | Базы | 3.3846 | 5.2432 | 0 | 1.8906 | 0.3001
3348, II | 630 | --*-- | 24.9762 | 8.5307 | 3.9591 | 8.21 | 1.3032
3349 | 400 | Базы | 11.1422 | 12.7731 | 13.4992 | 8.1988 | 2.0497
3350, I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 368.5563 | 398.6401 | 371.5263 | 249.5321 | 39.6083
3350, II | 630 | --*-- | 455.3712 | 485.0614 | 458.0954 | 306.4641 | 48.6451
3356, А | 400 | Детский сад №18; Быт | 127.841 | 164.4263 | 161.6055 | 99.4587 | 24.8647
3356, Б | 400 | --*-- | 39.3027 | 55.7888 | 65.0458 | 35.0914 | 8.7729
3357, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 70.2631 | 82.5715 | 98.4227 | 55.0588 | 13.7647
3357, Б | 400 | --*-- | 145.764 | 154.4869 | 120.6425 | 92.2318 | 23.0579
3358, А | 400 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 227.7246 | 255.0268 | 231.3097 | 156.4746 | 39.1186
3358, Б | 400 | --*-- | 74.0808 | 88.8472 | 45.6046 | 45.6964 | 11.4241
3360, А | 400 | Школа №133; Быт | 326.7398 | 289.3706 | 272.9403 | 194.8207 | 48.7052
3360, Б | 400 | --*-- | 134.2717 | 119.5366 | 139.6612 | 86.2223 | 21.5556
3361, А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 158.1287 | 174.4104 | 148.5198 | 105.416 | 26.354
3361, Б | 400 | --*-- | 148.9069 | 166.6502 | 143.3563 | 100.5632 | 25.1408
3362, А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 46.9748 | 51.3742 | 66.5059 | 36.1252 | 9.0313
3362, Б | 400 | --*-- | 143.5782 | 134.186 | 153.0265 | 94.4006 | 23.6002
3363, А | 630 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 216.401 | 179.0588 | 171.6597 | 124.2748 | 19.7262
3363, Б | 630 | --*-- | 135.8964 | 110.3778 | 183.7911 | 94.2416 | 14.959
3364, I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 75.7015 | 77.3337 | 72.3012 | 49.3787 | 12.3447
3364, II | 400 | --*-- | 62.5308 | 58.8484 | 69.6062 | 41.8513 | 10.4628
3365, I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 75.5748 | 103.9197 | 85.3892 | 58.0448 | 14.5112
3365, II | 400 | --*-- | 160.7336 | 135.7147 | 159.7618 | 99.9708 | 24.9927
3368, I | 400 | Быт | 109.4407 | 94.2117 | 80.4715 | 62.261 | 15.5653
3368, II | 400 | --*-- | 21.8662 | 24.0972 | 29.8111 | 16.6047 | 4.1512
3369, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 92.5932 | 92.8154 | 118.6913 | 66.6384 | 16.6596
3369, Б | 400 | --*-- | 55.9808 | 22.3528 | 60.4789 | 30.4184 | 7.6046
3370, А | 400 | Быт | 56.031 | 73.406 | 100.4619 | 50.3785 | 12.5946
3370, Б | 400 | --*-- | 16.3863 | 39.8157 | 32.6058 | 19.4607 | 4.8652
3371, I | 400 | Быт | 179.6146 | 183.7291 | 134.7741 | 109.1542 | 27.2886
3371, II | 400 | --*-- | 169.0494 | 154.7472 | 157.7769 | 105.5288 | 26.3822
3372, I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 258.7272 | 286.5288 | 301.3456 | 185.5186 | 29.4474
3372, II | 630 | --*-- | 131.9134 | 135.5021 | 128.4077 | 86.7381 | 13.7679
3373, А | 630 | Быт | 58.3916 | 63.2681 | 53.1509 | 38.3068 | 6.0805
3373, Б | 400 | --*-- | 94.2124 | 82.2233 | 85.3261 | 57.3608 | 14.3402
3374, I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 49.2262 | 83.9419 | 106.6472 | 52.5515 | 13.1379
3374, II | 400 | --*-- | 85.3942 | 121.2135 | 95.2904 | 66.1559 | 16.539
3375, А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 129.7257 | 142.2694 | 156.9713 | 94.0008 | 14.9208
3375, Б | 630 | --*-- | 356.5587 | 283.2945 | 351.8734 | 217.3203 | 34.4953
3376, А | 630 | Быт | 314.6836 | 314.964 | 362.3533 | 217.3805 | 34.5048
3376, Б | 630 | --*-- | 123.5864 | 100.1966 | 139.9565 | 79.7074 | 12.652
3377, I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 211.1629 | 274.9413 | 211.5395 | 152.877 | 38.2192
3377, II | 400 | --*-- | 72.7754 | 46.5268 | 89.3052 | 45.7128 | 11.4282
3378, А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 42.9628 | 67.4645 | 66.0926 | 38.6814 | 9.6703
3378, Б | 400 | --*-- | 124.2207 | 145.9088 | 141.6379 | 90.232 | 22.558
3379, А | 400 | Быт | 128.8299 | 94.7909 | 132.7557 | 78.094 | 19.5235
3379, Б | 400 | --*-- | 100.1471 | 93.155 | 78.079 | 59.4686 | 14.8672
3382, I | 630 | Быт | 59.3602 | 79.6624 | 49.5842 | 41.3301 | 6.5603
3382, II | 630 | --*-- | 21.4465 | 9.6284 | 11.7457 | 9.3834 | 1.4894
3384, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 182.7457 | 181.7623 | 146.1568 | 111.9037 | 44.7615
3384, II | 250 | --*-- | 138.0156 | 64.6536 | 27.682 | 50.4776 | 20.191
3386, А | 630 | Быт | 31.9126 | 28.8169 | 17.9068 | 17.2318 | 2.7352
3386, Б | 630 | --*-- | 104.1032 | 131.1963 | 112.5113 | 76.2169 | 12.0979
3388, I | 400 | Школа №112; Быт | 72.4332 | 51.0801 | 58.1663 | 39.8121 | 9.953
3388, II | 400 | --*-- | 19.9851 | 24.0613 | 23.3147 | 14.7611 | 3.6903
3389 | 400 | Быт | 126.1271 | 185.6374 | 113.408 | 93.1695 | 23.2924
3390 | 400 | Быт | 120.524 | 200.7348 | 223.07 | 119.2806 | 29.8202
3391 | 400 | Быт | 25.1939 | 153.955 | 111.267 | 63.6398 | 15.9099
3392 | 400 | Быт | 108.2959 | 111.9164 | 114.7931 | 73.4109 | 18.3527
3393 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | Быт | 196.2548 | 108.0615 | 142.8106 | 97.9804 | 24.4951
3395 | 630 | Быт | 244.5762 | 375.7478 | 215.3323 | 183.1201 | 29.0667
3396 | 400 | Быт | 267.3711 | 167.8537 | 260.7626 | 152.514 | 38.1285
3397 | 400 | Быт | 53.5865 | 42.0466 | 68.7244 | 36.0162 | 9.004
3398 | 630 | Быт | 135.9321 | 235.2516 | 85.6657 | 100.1109 | 15.8906
3399 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 |  | 101.2448 | 134.7982 | 110.8229 | 76.0099 | 12.0651
3400, I | 630 |  | 61.1867 | 60.6306 | 59.3757 | 39.7054 | 6.3025
3401 | 160 |  | 26.7613 | 7.6054 | 24.6838 | 12.9399 | 8.0875
3403 | 400 |  | 12.8341 | 0 | 6.8511 | 4.3137 | 1.0784
3404 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3405 | 400 |  | 4.7232 | 0 | 0 | 1.035 | 0.25875
3407 | 250 |  | 4.933 | 0 | 0 | 1.081 | 0.4324
3409 | 400 |  | 3.2219 | 3.041 | 9.3989 | 3.432 | 0.858
3410 | 250 |  | 0.43875 | 0 | 0 | 0.096146 | 0.038458
3414 | 400 |  | 2.8331 | 3.2689 | 0 | 1.3372 | 0.33429
3416, А | 400 | Быт | 70.0348 | 65.3172 | 79.9045 | 47.1699 | 11.7925
3416, Б | 400 | --*-- | 56.3815 | 47.3437 | 51.9493 | 34.1135 | 8.5284
3417, А | 630 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 313.1746 | 341.1216 | 334.165 | 216.6048 | 34.3817
3417, Б | 630 | --*-- | 50.5208 | 46.5177 | 62.4436 | 34.9478 | 5.5473
3418, А | 400 | Быт | 93.8296 | 183.0864 | 195.3857 | 103.497 | 25.8743
3418, Б | 250 | --*-- | 156.4003 | 205.0706 | 149.5335 | 111.9781 | 44.7912
3419, А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 41.5506 | 71.0068 | 116.8847 | 50.2784 | 12.5696
3419, Б | 400 | --*-- | 139.9346 | 148.1826 | 162.719 | 98.7932 | 24.6983
3420, А | 400 | НС-43 (теплонасосная) АО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 230.0394 | 186.8943 | 193.5621 | 133.78 | 33.445
3420, Б | 400 | --*-- | 72.6621 | 91.263 | 104.9444 | 58.9183 | 14.7296
3421, I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 1.8538 | 6.7939 | 5.7277 | 3.1501 | 0.78753
3421, II | 400 | --*-- | 85.5556 | 96.208 | 107.1155 | 63.303 | 15.8258
3424, А | 400 | Быт | 173.6481 | 137.3457 | 159.8719 | 103.1824 | 25.7956
3424, Б | 400 | --*-- | 130.4238 | 97.2473 | 118.8983 | 75.9449 | 18.9862
3426, А | 400 | Быт | 84.4133 | 114.7589 | 84.0573 | 62.065 | 15.5163
3426, Б | 400 | --*-- | 60.3466 | 65.791 | 40.5318 | 36.5228 | 9.1307
3427, А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 37.3269 | 39.748 | 36.6501 | 24.921 | 6.2302
3427, Б | 400 | --*-- | 105.1081 | 98.2825 | 89.8385 | 64.2563 | 16.0641
3428, А | 400 | Быт | 202.3081 | 214.2105 | 170.8867 | 128.7201 | 32.18
3428, Б | 400 | --*-- | 124.14 | 86.9417 | 92.1954 | 66.4581 | 16.6145
3429, А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 81.5016 | 97.2723 | 142.3977 | 70.3794 | 17.5949
3429, Б | 630 | --*-- | 230.1501 | 267.1803 | 240.985 | 161.7895 | 25.6809
3430, А | 400 | Детский сад №180; Быт | 120.5603 | 144.3925 | 150.9773 | 91.1441 | 22.786
3430, Б | 400 | --*-- | 194.8476 | 134.6708 | 155.093 | 106.1945 | 26.5486
3433, А | 400 | Быт | 129.6209 | 111.3943 | 123.0497 | 79.7787 | 19.9447
3433, Б | 400 | --*-- | 100.9868 | 69.978 | 114.2313 | 62.496 | 15.624
3435, А | 250 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 70.3327 | 61.6045 | 84.5267 | 47.4345 | 18.9738
3435, Б | 250 | --*-- | 46.7269 | 38.4948 | 29.228 | 25.0797 | 10.0319
3437, А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 129.9833 | 128.4962 | 118.8828 | 82.6927 | 20.6732
3437, Б | 400 | --*-- | 148.7624 | 137.5575 | 116.9643 | 88.373 | 22.0933
3437э, I | 630 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 133.7539 | 126.682 | 152.573 | 90.504 | 14.3657
3437э, II | 630 | --*-- | 240.563 | 241.5177 | 181.8804 | 145.496 | 23.0946
3438, А | 400 | Школа №168; Быт | 32.529 | 30.564 | 46.4341 | 24.001 | 6.0003
3438, Б | 400 | --*-- | 9.6773 | 13.5332 | 6.8075 | 6.5779 | 1.6445
3438э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 91.4053 | 99.0533 | 87.1999 | 60.8442 | 15.2111
3438э, II | 400 | --*-- | 57.0624 | 91.6998 | 103.3234 | 55.2404 | 13.8101
3439, А | 250 | Быт | 14.6788 | 33.7714 | 34.9045 | 18.2658 | 7.3063
3439, Б | 180 | --*-- | 4.0129 | 17.0181 | 9.2475 | 6.635 | 3.6861
3439э, I | 400 | Быт | 9.833 | 8.1921 | 12.4076 | 6.6688 | 1.6672
3439э, II | 400 | --*-- | 206.7159 | 192.2955 | 207.9726 | 133.0104 | 33.2526
3440э, I | 630 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 16.6727 | 21.4048 | 15.1093 | 11.655 | 1.85
3440э, II | 630 | --*-- | 187.7772 | 164.7077 | 181.2569 | 116.9606 | 18.5652
3441э, I | 400 | Быт | 45.517 | 50.0256 | 31.8237 | 27.9102 | 6.9776
3441э, II | 400 | --*-- | 8.3549 | 9.3499 | 18.2449 | 7.8778 | 1.9694
3446 | 250 | Быт | 211.505 | 225.1713 | 220.9754 | 144.1134 | 57.6454
3459, А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 122.2198 | 105.6756 | 103.608 | 72.6435 | 18.1609
3459, Б | 400 | --*-- | 44.3118 | 39.8252 | 28.8135 | 24.7512 | 6.1878
3490, I | 400 | ЦТП-42 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 44.1701 | 98.1101 | 65.5213 | 45.5362 | 11.3841
3490, II | 400 | --*-- | 193.328 | 159.3366 | 181.5 | 117.0533 | 29.2633
3491, I | 400 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 59.6415 | 25.1122 | 61.1921 | 31.9816 | 7.9954
3491, II | 400 | --*-- | 160.1093 | 166.2815 | 150.1344 | 104.4226 | 26.1056
3492, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 18.1333 | 26.872 | 17.8112 | 13.7652 | 3.4413
3492, II | 400 | --*-- | 140.4808 | 198.9457 | 183.6644 | 114.6266 | 28.6567
3493, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 149.7305 | 146.5219 | 143.9532 | 96.4637 | 24.1159
3493, II | 400 | --*-- | 99.2598 | 98.8791 | 133.9464 | 72.771 | 18.1927
3494, I | 400 | ЦТП-43 АО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 116.4878 | 62.6509 | 86.0707 | 58.1162 | 14.5291
3494, II | 400 | --*-- | 16.7295 | 5.6615 | 9.6249 | 7.0157 | 1.7539
3495, I | 400 | ЦТП-44 АО "ПТС"; быт | 107.3877 | 65.8761 | 66.1941 | 52.4732 | 13.1183
3495, II | 400 | --*-- | 98.3719 | 90.8525 | 123.8778 | 68.6112 | 17.1528
3496, I | 400 | Участковый пункт полиции №4; быт | 76.2298 | 95.1418 | 103.5975 | 60.2549 | 15.0637
3496, II | 400 | --*-- | 117.0721 | 124.9577 | 142.3655 | 84.2338 | 21.0584
3497, I | 400 | Быт | 70.1713 | 60.9661 | 69.0531 | 43.8684 | 10.9671
3497, II | 400 | --*-- | 17.5953 | 15.0857 | 7.0471 | 8.7057 | 2.1764
3498, I | 400 | ЦТП-47 АО "ПТС"; быт | 139.0586 | 115.5245 | 127.6914 | 83.7691 | 20.9423
3498, II | 400 | --*-- | 23.3595 | 17.7729 | 26.9942 | 14.9288 | 3.7322
3498э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 182.3135 | 126.1941 | 135.9914 | 97.4045 | 24.3511
3498э, II | 400 | --*-- | 78.4559 | 67.8433 | 92.4923 | 52.3272 | 13.0818
3499, I | 400 | ЦТП-45 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 125.2981 | 174.5924 | 179.5425 | 105.0598 | 26.2649
3499, II | 400 | --*-- | 64.0943 | 66.2611 | 46.3674 | 38.7259 | 9.6815
3500э, I | 630 | Быт | 138.7064 | 147.2315 | 139.6981 | 93.271 | 14.8049
3500э, II | 630 | --*-- | 201.7187 | 128.1085 | 207.9844 | 117.8525 | 18.7067
3504 | 160 | Быт | 20.4229 | 42.4339 | 20.8769 | 18.3488 | 11.468
3507, А | 250 | Быт | 63.2588 | 114.4734 | 88.7306 | 58.3909 | 23.3563
3507, Б | 250 | --*-- | 155.6015 | 37.6591 | 96.35 | 63.4633 | 25.3853

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 73.5689 | 44.1372 | 64.0979 | 39.8393 | 6.3237
РП 601, II | 630 | --*-- | 0 | 5.4692 | 0 | 1.1985 | 0.19024
РП 602, I | 400 | Детский сад №400; Быт | 99.3472 | 69.2114 | 67.0516 | 51.63 | 12.9075
РП 602, II | 400 | --*-- | 93.4102 | 57.2227 | 26.6856 | 38.8564 | 9.7141
РП 603, I | 400 | Школа №100; Быт | 56.9141 | 29.3908 | 67.8831 | 33.7877 | 8.4469
РП 603, II | 400 | --*-- | 1.6753 | 6.5591 | 2.0389 | 2.2512 | 0.5628
РП 604, I | 400 | Быт | 70.5811 | 102.42 | 121.8561 | 64.613 | 16.1533
РП 604, II | 400 | --*-- | 180.9561 | 170.0196 | 132.6683 | 105.9825 | 26.4956
РП 605, I | 400 | Быт | 88.8963 | 110.4892 | 102.2781 | 66.1046 | 16.5261
РП 605, II | 400 | --*-- | 14.3302 | 15.594 | 16.0905 | 10.0834 | 2.5208
РП 606, I | 400 | Быт | 136.1442 | 189.2049 | 149.385 | 104.0301 | 26.0075
РП 606, II | 400 | --*-- | 77.4495 | 109.0424 | 105.6574 | 64.0196 | 16.0049
РП 607, I | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 66.9339 | 54.1331 | 88.9542 | 46.0227 | 11.5057
РП 607, II | 400 | --*-- | 54.3162 | 54.2996 | 42.2637 | 33.0627 | 8.2657
РП 608, I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 92.1549 | 116.1083 | 62.9186 | 59.425 | 14.8562
РП 608, II | 400 | --*-- | 136.4708 | 100.3152 | 140.9895 | 82.7832 | 20.6958
РП 609, I | 250 | Быт | 175.7903 | 11.1012 | 16.3887 | 44.5455 | 17.8182
РП 609, II | 250 | --*-- | 4.4747 | 0 | 6.202 | 2.3396 | 0.93585
РП 610, I | 630 | Быт | 62.1598 | 54.149 | 41.4355 | 34.567 | 5.4868
РП 610, II | 630 | Быт | 97.5456 | 99.222 | 82.4338 | 61.1823 | 9.7115
РП 611, I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 6.1599 | 6.6824 | 2.8142 | 0.70355
РП 611, II | 250 | --*-- | 31.8427 | 8.7376 | 22.257 | 13.7697 | 5.5079
РП 612, I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 99.5011 | 75.9373 | 93.3692 | 58.9047 | 14.7262
РП 612, II | 400 | --*-- | 64.2125 | 46.1883 | 43.055 | 33.6273 | 8.4068
РП 613, I | 100 | Быт | 4.9762 | 0 | 0 | 1.0904 | 1.0904
РП 613, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 3.5436 | 0.77652 | 0.31061
РП 614, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 38.755 | 30.7787 | 12.3974 | 17.9538 | 2.8498
РП 614, II | 630 | --*-- | 29.4671 | 25.5709 | 40.7944 | 21.0001 | 3.3333
РП 615, I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 154.0282 | 174.5266 | 161.1189 | 107.3038 | 26.826
РП 615, II | 400 | --*-- | 11.61 | 5.0108 | 0 | 3.6422 | 0.91055
РП 616, I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 140.3584 | 130.4034 | 122.2022 | 86.1115 | 21.5279
РП 616, II | 400 | --*-- | 18.1948 | 28.3267 | 27.4591 | 16.2116 | 4.0529
РП 617, I | 400 | Быт | 55.5919 | 110.1783 | 59.2237 | 49.3037 | 12.3259
РП 617, II | 400 | --*-- | 185.3024 | 196.2569 | 201.79 | 127.8313 | 31.9578
РП 618, I | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 61.8237 | 43.1355 | 80.3003 | 40.5965 | 6.4439
РП 618, II | 630 | --*-- | 53.1496 | 48.3593 | 56.2607 | 34.5726 | 5.4877
РП 619, I | 630 | Быт | 175.9889 | 132.6508 | 148.243 | 100.1182 | 15.8918
РП 619, II | 630 | --*-- | 106.4354 | 100.2237 | 113.0937 | 70.0685 | 11.122
РП 620, I | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 8.4864 | 87.1414 | 110.1983 | 45.1034 | 7.1593
РП 620, II | 630 | --*-- | 50.8036 | 68.5481 | 39.7824 | 34.8716 | 5.5352
РП 622, I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 75.4097 | 75.8876 | 105.2507 | 56.2182 | 14.0546
РП 622, II | 400 | --*-- | 5.8657 | 14.3208 | 1.9094 | 4.8419 | 1.2105
РП 623, I | 400 | Быт | 34.9566 | 69.8605 | 81.1976 | 40.762 | 10.1905
РП 623, II | 400 | Быт | 44.5122 | 52.7629 | 74.9733 | 37.7454 | 9.4363
РП 624, I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 105.5489 | 132.9271 | 96.3161 | 73.3641 | 7.3364
РП 624, II | 1000 | --*-- | 50.8298 | 30.3041 | 32.2686 | 24.8503 | 2.485
РП 625, I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 115.2517 | 104.988 | 74.9109 | 64.6773 | 16.1693
РП 625, II | 400 | --*-- | 58.338 | 36.3319 | 48.8529 | 31.4506 | 7.8627
РП 626, I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 103.7273 | 86.6074 | 68.5095 | 56.7214 | 56.7214
РП 626, II | 63 | --*-- | 15.75 | 26.4101 | 9.9021 | 11.4085 | 18.1088
РП 627, I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 147.0296 | 66.1778 | 92.1586 | 66.9159 | 16.729
РП 627, II | 400 | --*-- | 34.4515 | 49.9435 | 27.6393 | 24.5505 | 6.1376
РП 628, I Т-1 | 1250 |  | 41.8528 | 58.765 | 37.5488 | 30.2769 | 2.4222
РП 628, I Т-3 | 1250 |  | 55.3592 | 58.8927 | 40.0417 | 33.8109 | 2.7049
РП 628, II Т-2 | 1250 |  | 49.2383 | 78.0927 | 96.3651 | 49.0193 | 3.9215
РП 628, II Т-4 | 1250 |  | 55.9667 | 57.3217 | 46.8693 | 35.0959 | 2.8077
РП 630, I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 37.1912 | 50.7326 | 49.3802 | 30.0879 | 4.7759
РП 630, II | 630 | --*-- | 97.8823 | 92.5025 | 89.2442 | 61.276 | 9.7264
РП 632, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 32.4328 | 13.2372 | 10.5007 | 12.3088 | 1.9538
РП 632, II | 630 | --*-- | 26.5067 | 9.1825 | 7.1312 | 9.3834 | 1.4894
РП 633, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 86.3852 | 96.0169 | 86.4399 | 58.9123 | 9.3512 | Замена Тр-ра 160 на 630 кВА (2022)
РП 633, II | 630 | --*-- | 71.5459 | 10.7448 | 3.7839 | 18.8618 | 2.9939 | Замена Тр-ра 160 на 630 кВА (2022)
РП 634, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 5.1041 | 9.3445 | 4.6285 | 4.1804 | 0.41804
РП 634, II | 1000 | --*-- | 30.7806 | 47.2023 | 64.5618 | 31.2363 | 3.1236
РП 635, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 6.6324 | 5.8913 | 0 | 2.7444 | 0.17152
РП 635, II | 1600 | --*-- | 0 | 4.3256 | 0 | 0.94788 | 0.059243
РП 636, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0.21984 | 0.44823 | 2.6771 | 0.73303 | 0.073303
РП 636, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт | 93.4934 | 117.0897 | 113.4135 | 70.9985 | 11.2696 | нет возможности замерить
6001, А | 400 | Быт | 36.6584 | 36.4743 | 42.2594 | 25.2863 | 6.3216
6001, Б | 400 | --*-- | 216.5581 | 233.3487 | 259.5108 | 155.457 | 38.8643
6002, А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 92.4213 | 76.5857 | 95.1978 | 57.8961 | 14.474
6002, Б | 400 | --*-- | 68.5725 | 77.9488 | 67.5232 | 46.9043 | 11.7261
6003, А | 630 | Быт | 160.178 | 153.1868 | 209.4458 | 114.5652 | 18.185
6003, Б | 630 | --*-- | 10.7182 | 12.8895 | 1.5289 | 5.5083 | 0.87433
6004, А | 400 | Быт | 124.4237 | 109.1263 | 127.951 | 79.2169 | 19.8042
6004, Б | 400 | --*-- | 173.3603 | 179.3471 | 166.118 | 113.6919 | 28.423
6006, А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 101.2982 | 93.9326 | 64.4152 | 56.8971 | 14.2243
6006, Б | 400 | --*-- | 71.4879 | 64.5729 | 97.7562 | 51.2371 | 12.8093
6007, А | 400 | Быт | 116.9465 | 83.4948 | 93.3734 | 64.3846 | 16.0961
6007, Б | 400 | --*-- | 136.8863 | 101.3899 | 131.7562 | 81.0864 | 20.2716
6008, I | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 135.5457 | 91.908 | 128.7051 | 78.0463 | 19.5116
6008, II | 400 | --*-- | 235.8624 | 228.8255 | 253.1544 | 157.3032 | 39.3258
6009, I | 400 | Школа №85, быт | 9.6324 | 42.5737 | 20.1831 | 15.8629 | 3.9657
6009, II | 400 | --*-- | 62.6204 | 94.5428 | 75.7472 | 51.0384 | 12.7596
6010, I | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 0 | 0 | 21.2464 | 4.6558 | 0.73902
6010, II | 630 | --*-- | 130.1954 | 145.8909 | 161.0064 | 95.7816 | 15.2034
6011, I | 400 | Быт | 8.6679 | 2.5891 | 6.8476 | 3.9673 | 0.99183
6011, II | 400 | --*-- | 100.0295 | 87.2895 | 130.0215 | 69.5399 | 17.385
6012, I | 160 | Быт | 80.4002 | 82.2979 | 74.8462 | 52.0539 | 32.5337
6012, II | 180 | --*-- | 0 | 0.83616 | 0 | 0.18323 | 0.10179
6013, А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 106.355 | 83.0351 | 128.861 | 69.7394 | 17.4349
6013, Б | 400 | --*-- | 223.0421 | 129.1311 | 157.0113 | 111.5793 | 27.8948
6014, А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 92.0456 | 60.4394 | 84.5531 | 51.943 | 12.9857
6014, Б | 400 | --*-- | 154.4423 | 162.7066 | 166.0849 | 105.8926 | 26.4732
6015, А | 400 | Быт | 114.5564 | 85.9649 | 149.8052 | 76.7682 | 19.1921
6015, Б | 400 | --*-- | 143.8862 | 112.4611 | 138.6956 | 86.5671 | 21.6418
6016, А | 400 | Быт | 86.5137 | 66.3158 | 61.5894 | 46.9863 | 11.7466
6016, Б | 400 | --*-- | 101.3228 | 108.7328 | 134.2777 | 75.4549 | 18.8637
6017, I | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 229.1999 | 124.1782 | 221.0971 | 125.8867 | 19.982
6017, II | 630 | --*-- | 17.7273 | 56.6132 | 45.3506 | 26.2283 | 4.1632
6018, А | 400 | Быт | 121.6791 | 99.0893 | 180.9169 | 88.0226 | 22.0057
6018, Б | 400 | --*-- | 0 | 6.8166 | 6.0758 | 2.8251 | 0.70629
6019, А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 150.7434 | 142.6314 | 144.7447 | 96.0066 | 24.0016
6019, Б | 400 | --*-- | 122.263 | 91.251 | 97.5289 | 68.1599 | 17.04
6020, А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 130.0573 | 102.0514 | 125.002 | 78.2549 | 19.5637
6020, Б | 400 | --*-- | 51.993 | 36.9732 | 71.0621 | 35.0675 | 8.7669
6021, А | 400 | Быт | 55.1866 | 74.5497 | 54.4146 | 40.3536 | 10.0884
6021, Б | 400 | --*-- | 234.2942 | 226.2649 | 230.1861 | 151.3653 | 37.8413
6022, А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 15.456 | 22.6746 | 46.9291 | 18.6394 | 4.6599
6022, Б | 400 | --*-- | 93.4126 | 118.2254 | 111.2035 | 70.7454 | 17.6863
6023, А | 400 | Быт | 42.6359 | 43.2068 | 24.927 | 24.2733 | 6.0683
6023, Б | 400 | --*-- | 15.55 | 36.4104 | 18.093 | 15.351 | 3.8378
6024, А | 400 | Быт | 145.4765 | 160.4668 | 113.612 | 91.9385 | 22.9846
6024, Б | 400 | --*-- | 93.5832 | 68.2937 | 36.1852 | 43.402 | 10.8505
6025, А | 400 | Школа №108; Быт | 74.7027 | 53.9964 | 58.494 | 41.0203 | 10.2551
6025, Б | 400 | --*-- | 51.0479 | 36.9319 | 20.9225 | 23.8641 | 5.966
6026, А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 175.5585 | 201.8241 | 178.6125 | 121.837 | 30.4593
6026, Б | 400 | --*-- | 55.1071 | 70.2799 | 78.4011 | 44.6568 | 11.1642
6027, А | 400 | Быт | 11.0301 | 39.435 | 36.7277 | 19.1069 | 4.7767
6027, Б | 400 | --*-- | 140.3424 | 160.9722 | 126.5642 | 93.7625 | 23.4406
6028, А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 32.5996 | 59.5754 | 56.3491 | 32.5466 | 8.1366
6028, Б | 400 | --*-- | 58.1194 | 77.0214 | 184.4352 | 70.0298 | 17.5074
6029, А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 38.9317 | 46.6161 | 54.274 | 30.6396 | 4.8634
6029, Б | 630 | --*-- | 112.4807 | 74.3106 | 121.4353 | 67.5427 | 10.7211
6030, А | 400 | Детский сад №230; Быт | 9.0838 | 21.6526 | 21.0032 | 11.3379 | 2.8345
6030, Б | 400 | --*-- | 68.8946 | 88.9632 | 63.9058 | 48.5958 | 12.149
6031, А | 400 | Быт | 16.3714 | 49.5694 | 43.0377 | 23.8808 | 5.9702
6031, Б | 400 | --*-- | 43.4963 | 55.852 | 70.367 | 37.1903 | 9.2976
6032, А | 400 | Быт | 161.3019 | 164.788 | 145.6931 | 103.3834 | 25.8458
6032, Б | 400 | --*-- | 73.2158 | 54.7955 | 72.5695 | 43.9539 | 10.9885
6033, А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 108.1864 | 83.6562 | 85.486 | 60.7719 | 15.193
6033, Б | 400 | --*-- | 136.0592 | 194.6164 | 162.5191 | 108.0754 | 27.0188
6034, А | 250 | Быт | 61.3793 | 66.3238 | 71.6494 | 43.6848 | 17.4739
6034, Б | 250 | --*-- | 3.7278 | 6.6213 | 3.2671 | 2.9838 | 1.1935
6036, I | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6036, II | 630 | --*-- | 1.1369 | 4.2065 | 0 | 1.1709 | 0.18586
6040, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 21.754 | 9.8851 | 9.8216 | 9.0854 | 2.2714
6040, Б | 400 | --*-- | 29.275 | 20.5785 | 18.9697 | 15.0815 | 3.7704
6041, А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 118.1372 | 79.012 | 116.8377 | 68.805 | 17.2012
6041, Б | 400 | --*-- | 39.3405 | 20.9987 | 64.922 | 27.4489 | 6.8622
6042, А | 400 | Быт | 61.4363 | 67.6126 | 76.1738 | 44.9711 | 11.2428
6042, Б | 400 | --*-- | 151.6058 | 152.945 | 111.0191 | 91.0652 | 22.7663
6043, I | 400 | Быт | 167.048 | 207.3738 | 194.1386 | 124.5905 | 31.1476
6043, II | 400 | --*-- | 86.663 | 91.4645 | 69.7115 | 54.3098 | 13.5774
6044, I | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 102.3869 | 74.3388 | 76.1001 | 55.4026 | 13.8506
6044, II | 400 | --*-- | 112.3907 | 125.0373 | 128.5415 | 80.1961 | 20.049
6047, А | 400 | Быт | 136.6321 | 132.8698 | 148.7843 | 91.6605 | 22.9151
6047, Б | 400 | --*-- | 78.7308 | 53.5474 | 45.9693 | 39.06 | 9.765
6048, А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 19.811 | 37.5877 | 31.0506 | 19.3822 | 4.8456
6048, Б | 400 | --*-- | 135.4446 | 154.5461 | 178.8694 | 102.7429 | 25.6857
6049, А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 32.0853 | 20.1712 | 1.1787 | 11.7094 | 2.9274
6049, Б | 400 | --*-- | 92.4324 | 94.3292 | 94.4069 | 61.6134 | 15.4033
6050, А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 4.9723 | 1.5191 | 5.518 | 2.6317 | 0.65792
6050, Б | 400 | --*-- | 178.9544 | 152.5896 | 84.1264 | 91.0872 | 22.7718
6051, А | 400 | Быт | 214.1218 | 215.6548 | 171.7152 | 131.8069 | 32.9517
6051, Б | 400 | --*-- | 85.9537 | 99.8606 | 90.2339 | 60.4914 | 15.1228
6052, А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 156.4158 | 113.5136 | 157.4453 | 93.652 | 23.413
6052, Б | 400 | --*-- | 40.7489 | 75.2978 | 76.4738 | 42.1876 | 10.5469
6056, А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 35.5311 | 40.0838 | 55.1882 | 28.6633 | 7.1658
6056, Б | 400 | --*-- | 35.9469 | 24.1676 | 35.2327 | 20.8937 | 5.2234
6057, А | 400 | Быт | 154.0208 | 216.1153 | 275.3607 | 141.4499 | 35.3625
6057, Б | 400 | --*-- | 2.8129 | 5.0316 | 0 | 1.719 | 0.42975
6058, А | 400 | Быт | 125.7672 | 172.2649 | 141.4739 | 96.3104 | 24.0776
6058, Б | 400 | --*-- | 79.8638 | 96.778 | 192.5156 | 80.8947 | 20.2237
6059, А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 82.3542 | 105.8362 | 116.8434 | 66.8431 | 16.7108
6059, Б | 400 | --*-- | 27.3003 | 30.4453 | 39.8685 | 21.3905 | 5.3476
6060, А | 400 | Быт | 3.0406 | 0 | 6.2689 | 2.04 | 0.51001
6060, Б | 400 | --*-- | 126.87 | 168.0835 | 150.2699 | 97.5633 | 24.3908
6061, А | 400 | Быт | 113.662 | 146.2175 | 130.8609 | 85.6243 | 21.4061
6061, Б | 400 | --*-- | 225.0889 | 214.4478 | 53.0967 | 107.9524 | 26.9881
6062, А | 400 | Школа №43; Быт | 15.8207 | 8.4326 | 13.9118 | 8.3632 | 2.0908
6062, Б | 400 | --*-- | 110.2513 | 146.5794 | 124.9085 | 83.6518 | 20.9129
6064, I Т-1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 75.6992 | 97.9146 | 89.859 | 57.7357 | 9.1644
6064, I Т-3 | 630 | --*-- | 57.2638 | 18.7287 | 38.0728 | 24.9955 | 3.9675
6064, II Т-2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 6.3587 | 17.1622 | 7.5308 | 6.8045 | 1.0801
6064, II Т-4 | 630 | --*-- | 53.3704 | 111.5632 | 60.5422 | 49.4093 | 7.8427
6066, А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 90.8229 | 105.2077 | 92.6821 | 63.2666 | 15.8166
6066, Б | 400 | --*-- | 124.796 | 58.3849 | 64.9448 | 54.3726 | 13.5932
6067, А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 73.8977 | 65.9706 | 57.8034 | 43.3165 | 10.8291
6067, Б | 400 | --*-- | 0 | 23.112 | 3.8342 | 5.9048 | 1.4762
6069, А | 400 | Быт | 100.8549 | 90.3347 | 97.1152 | 63.1772 | 15.7943
6069, Б | 400 | --*-- | 2.9984 | 0 | 0 | 0.65705 | 0.16426
6070, А | 250 | школа № 139; быт | 6.8471 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.60017
6070, Б | 250 | --*-- | 5.0041 | 0.03525 | 10.498 | 3.4048 | 1.3619
6071, А | 400 | Быт | 57.9175 | 98.1201 | 52.4299 | 45.6822 | 11.4205
6071, Б | 400 | --*-- | 240.5914 | 178.6067 | 228.1995 | 141.8664 | 35.4666
6072, А | 250 | Быт | 154.0225 | 125.0046 | 151.1505 | 94.2663 | 37.7065
6072, Б | 250 | --*-- | 67.8152 | 71.0348 | 42.9228 | 39.8325 | 15.933
6073, А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 68.0139 | 46.5432 | 76.8784 | 41.9499 | 10.4875
6073, Б | 400 | --*-- | 108.0732 | 98.784 | 73.701 | 61.4797 | 15.3699
6074, А | 400 | Быт | 40.0249 | 60.7604 | 57.6127 | 34.7103 | 8.6776
6074, Б | 400 | --*-- | 94.3778 | 85.4075 | 148.2316 | 71.8794 | 17.9699
6075, А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 52.0483 | 58.1705 | 62.816 | 37.9177 | 9.4794
6075, Б | 400 | --*-- | 80.5202 | 65.3311 | 57.498 | 44.5606 | 11.1402
6076, А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 107.063 | 109.5716 | 105.2067 | 70.5261 | 11.1946
6076, Б | 630 | --*-- | 164.8624 | 172.4193 | 164.8986 | 110.0445 | 17.4674
6077, А | 400 | Быт | 135.2778 | 171.3363 | 144.0466 | 98.7548 | 24.6887
6077, Б | 400 | --*-- | 69.0503 | 68.6591 | 86.1388 | 49.0526 | 12.2631
6078, А | 400 | Быт | 95.4056 | 127.6739 | 50.641 | 59.9813 | 14.9953
6078, Б | 400 | --*-- | 88.4378 | 64.6841 | 95.5949 | 54.5022 | 13.6255
6079, А | 400 | Быт | 167.7936 | 163.7845 | 116.6969 | 98.232 | 24.558
6079, Б | 400 | --*-- | 44.7314 | 11.031 | 30.7791 | 18.9641 | 4.741
6080, А | 400 | Быт | 56.7567 | 69.1409 | 66.1117 | 42.0756 | 10.5189
6080, Б | 400 | --*-- | 36.8951 | 39.1085 | 32.1993 | 23.7109 | 5.9277
6088, А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 80.5475 | 97.2859 | 98.264 | 60.5022 | 15.1255
6088, Б | 400 | --*-- | 74.3938 | 54.5891 | 36.5195 | 36.2671 | 9.0668
6089, А | 400 | Быт | 69.4023 | 48.4534 | 36.7904 | 33.8881 | 8.472
6089, Б | 400 | --*-- | 21.8165 | 14.4728 | 31.1471 | 14.7776 | 3.6944
6094, I | 250 | Быт | 109.4191 | 49.9787 | 47.6742 | 45.3764 | 18.1506
6094, II | 250 | --*-- | 96.8504 | 99.9558 | 133.8707 | 72.4623 | 28.9849
6096, А | 250 | МП "Благоустройство"; быт | 72.8682 | 33.0963 | 64.7898 | 37.418 | 14.9672
6096, Б | 250 | --*-- | 8.9416 | 109.2823 | 159.0124 | 60.7517 | 24.3007
6097, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6097, II | 250 | --*-- | 19.7147 | 20.3615 | 40.2753 | 17.6077 | 7.0431
6100, А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 110.8161 | 121.8506 | 109.185 | 74.9111 | 18.7278
6100, Б | 400 | --*-- | 92.6263 | 115.6929 | 111.6446 | 70.1147 | 17.5287
6101, А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 219.126 | 155.902 | 192.16 | 124.2898 | 31.0725
6101, Б | 400 | --*-- | 8.1872 | 2.9619 | 12.4244 | 5.1657 | 1.2914
6102, А | 400 | Быт | 114.3419 | 87.1937 | 70.8536 | 59.6895 | 14.9224
6102, Б | 400 | --*-- | 104.3159 | 108.8322 | 100.6494 | 68.7635 | 17.1909
6103, А | 400 | Быт | 69.7655 | 50.017 | 52.9362 | 37.8484 | 9.4621
6103, Б | 400 | --*-- | 176.4204 | 239.9597 | 242.3186 | 144.3429 | 36.0857
6104, А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 96.7613 | 84.0828 | 126.3826 | 67.3236 | 16.8309
6104, Б | 400 | --*-- | 115.4233 | 130.9544 | 123.8216 | 81.123 | 20.2808
6106, А | 630 | Быт | 30.7556 | 65.9451 | 38.9199 | 29.719 | 4.7173
6106, Б | 630 | --*-- | 188.0443 | 105.3813 | 199.9219 | 108.1089 | 17.1601
6107, I | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 63.3515 | 107.524 | 73.896 | 53.6376 | 13.4094
6107, II | 400 | --*-- | 82.5766 | 88.8378 | 110.1337 | 61.6966 | 15.4241
6108, А | 400 | Быт | 26.8202 | 18.6881 | 33.959 | 17.4139 | 4.3535
6108, Б | 400 | --*-- | 263.5181 | 213.1574 | 267.5888 | 163.0931 | 40.7733
6110, I | 1250 | - | 165.0301 | 163.581 | 121.9021 | 98.7225 | 7.8978
6110 II | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 103.9229 | 99.8961 | 122.2702 | 71.457 | 5.7166
6112, I | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 41.1551 | 41.6754 | 30.0518 | 24.7363 | 6.1841
6112, II | 400 | --*-- | 9.0894 | 9.2408 | 27.9023 | 10.1311 | 2.5328
6113, А | 400 | Школа №102; быт | 21.967 | 22.0248 | 52.0979 | 21.0564 | 5.2641
6113, Б | 400 | --*-- | 0 | 1.9407 | 2.2205 | 0.91185 | 0.22796
6114, А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 45.8977 | 26.5677 | 33.3663 | 23.1913 | 5.7978
6114, Б | 400 | --*-- | 60.5436 | 75.7094 | 81.0759 | 47.624 | 11.906
6115, I | 400 | Быт | 48.9395 | 29.1528 | 46.3188 | 27.2626 | 6.8157
6115, II | 400 | --*-- | 160.0469 | 131.1962 | 168.7457 | 100.7989 | 25.1997
6116, I | 630 | Быт | 181.384 | 268.6123 | 203.9984 | 143.312 | 22.7479
6116, II | 630 | --*-- | 0 | 3.57 | 3.211 | 1.486 | 0.23587
6117, I | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 179.4816 | 188.5298 | 184.8213 | 121.1441 | 19.2292
6117, II | 630 | --*-- | 88.1571 | 76.245 | 91.0653 | 55.9814 | 8.8859
6118, А | 250 | Быт | 28.5963 | 60.7875 | 59.5412 | 32.6344 | 13.0538
6118, Б | 250 | Быт | 45.2165 | 73.6379 | 67.1585 | 40.7616 | 16.3047
6119, I | 400 | Быт | 92.419 | 73.4671 | 83.7057 | 54.6939 | 13.6735
6119, II | 400 | --*-- | 129.3704 | 149.2781 | 85.1259 | 79.7151 | 19.9288
6120, А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 82.1158 | 83.5596 | 94.8881 | 57.0981 | 14.2745
6120, Б | 400 | --*-- | 27.2916 | 36.8591 | 16.1121 | 17.5883 | 4.3971
6121, А | 400 | Быт | 145.058 | 145.4526 | 202.3216 | 107.996 | 26.999
6121, Б | 400 | --*-- | 75.7205 | 78.8835 | 93.9747 | 54.4719 | 13.618
6122, А | 400 | Школа №124; быт | 30.3454 | 41.5664 | 26.0169 | 21.4594 | 5.3649
6122, Б | 400 | --*-- | 602.7978 | 110.0106 | 78.8336 | 173.4751 | 43.3688
6123, А | 400 | Быт | 37.0361 | 60.2491 | 79.6098 | 38.7636 | 9.6909
6123, Б | 400 | --*-- | 182.3037 | 172.5136 | 131.7307 | 106.6189 | 26.6547
6124, А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 72.4 | 50.5539 | 49.3655 | 37.7609 | 5.9938
6124, Б | 630 | --*-- | 46.7434 | 25.8999 | 41.8575 | 25.0909 | 3.9827
6125, I | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 84.6403 | 88.4817 | 103.5178 | 60.621 | 9.6224
6125, II | 630 | --*-- | 46.1073 | 118.7097 | 67.3117 | 50.8671 | 8.0742
6126, I | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 90.4517 | 67.7722 | 77.8304 | 51.7274 | 8.2107
6126, II | 630 | --*-- | 78.8536 | 59.3045 | 59.0098 | 43.2061 | 6.8581
6127, I | 630 | Быт | 66.0953 | 69.1749 | 53.4502 | 41.3549 | 6.5643
6127, II | 630 | --*-- | 104.4894 | 47.953 | 61.158 | 46.807 | 7.4297
6128, I | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 132.3595 | 107.0576 | 93.4423 | 72.9406 | 29.1762 | дог
6128, II | 250 | --*-- | 150.244 | 72.4585 | 182.9629 | 88.8948 | 35.5579 | дог
6129, I | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 179.4445 | 166.388 | 226.7273 | 125.467 | 19.9154 | дог
6129, II | 630 | --*-- | 211.0567 | 139.2891 | 121.7865 | 103.4599 | 16.4222 | дог
6130, I | 400 | Быт | 195.8315 | 179.283 | 206.6674 | 127.4878 | 31.872
6130, II | 400 | --*-- | 60.3157 | 95.5849 | 70.9153 | 49.7029 | 12.4257
6131, А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95.0985 | 50.6357 | 104.6608 | 54.8699 | 13.7175
6131, Б | 400 | --*-- | 84.3168 | 92.5781 | 88.6502 | 58.1898 | 14.5474
6132, А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 151.3672 | 198.4226 | 223.2981 | 125.5827 | 31.3957
6132, Б | 400 | --*-- | 140.7848 | 105.0811 | 144.6296 | 85.5706 | 21.3926
6133, А | 400 | Быт | 55.9789 | 67.0374 | 71.2159 | 42.5627 | 10.6407
6133, Б | 400 | --*-- | 71.9914 | 70.4633 | 98.3411 | 52.7664 | 13.1916
6134, А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 203.7838 | 161.6621 | 136.0651 | 109.8978 | 27.4744
6134, Б | 400 | --*-- | 101.5471 | 69.7279 | 108.7134 | 61.3548 | 15.3387
6135, А | 400 | Быт | 136.983 | 97.4999 | 67.1774 | 66.1038 | 16.526
6135, Б | 400 | --*-- | 89.8208 | 40.1062 | 88.4217 | 47.8475 | 11.9619
6136, А | 400 | школа № 149, быт | 88.001 | 174.5868 | 90.1234 | 77.2908 | 19.3227
6136, Б | 400 | --*-- | 108.5582 | 89.5218 | 101.6597 | 65.6829 | 16.4207
6137, А | 630 | Быт | 97.4162 | 75.115 | 108.788 | 61.6464 | 9.7851
6137, Б | 630 | --*-- | 83.8192 | 116.3113 | 74.2256 | 60.1206 | 9.5429
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 200.8155 | 129.3555 | 132.1237 | 101.3042 | 16.08
6140, А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 108.8583 | 97.5175 | 98.7119 | 66.8549 | 10.6119
6140, Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 108.2456 | 132.1591 | 138.4506 | 83.0198 | 20.755
6141, А | 400 | Быт | 150.178 | 151.7883 | 141.2454 | 97.1225 | 24.2806
6141, Б | 400 | --*-- | 72.3666 | 62.3756 | 46.8075 | 39.7836 | 9.9459
6142, А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 137.7954 | 124.919 | 137.6839 | 87.7406 | 21.9352
6142, Б | 400 | --*-- | 72.1638 | 112.9156 | 98.9945 | 62.25 | 15.5625
6143, А | 400 | Быт | 109.1417 | 106.3644 | 96.774 | 68.431 | 17.1077
6143, Б | 400 | --*-- | 91.4037 | 167.0678 | 53.6572 | 68.3978 | 17.0995
6144, I | 400 | Быт | 43.4023 | 37.8589 | 16.2084 | 21.3588 | 5.3397
6144, II | 400 | --*-- | 95.7461 | 98.2964 | 102.8045 | 65.0491 | 16.2623
6145, А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 87.0214 | 154.8375 | 77.4051 | 69.9614 | 17.4903
6145, Б | 400 | --*-- | 218.2659 | 199.7955 | 190.9623 | 133.4574 | 33.3643
6146, А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 115.3951 | 53.1652 | 98.2307 | 58.4628 | 14.6157
6146, Б | 400 | --*-- | 74.7082 | 71.5031 | 87.563 | 51.2278 | 12.8069
6147, А | 400 | Быт | 22.4001 | 71.3324 | 48.5924 | 31.1881 | 7.797
6147, Б | 400 | --*-- | 52.9583 | 71.7539 | 89.236 | 46.8832 | 11.7208
6148, А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 63.2948 | 88.8372 | 89.7992 | 53.0152 | 13.2538
6148, Б | 630 | --*-- | 37.5498 | 33.6634 | 65.0638 | 29.8628 | 4.7401
6149, А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 70.4278 | 81.8556 | 96.0127 | 54.4099 | 21.764
6149, Б | 250 | --*-- | 130.9727 | 171.3947 | 197.4899 | 109.5354 | 43.8142
6150, I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 0.54107 | 0 | 0 | 0.11857 | 0.01882
6150, II | 630 | --*-- | 3.6285 | 4.7622 | 3.8782 | 2.6885 | 0.42675
6151, I | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 44.7693 | 45.2824 | 57.4206 | 32.3161 | 5.1295
6151, II | 630 | --*-- | 8.1641 | 18.5581 | 17.8666 | 9.7709 | 1.5509
6152, А | 400 | Быт | 77.9066 | 59.1285 | 87.9174 | 49.2946 | 12.3237
6152, Б | 250 | --*-- | 62.2 | 37.0759 | 45.2953 | 31.6804 | 12.6721
6153, А | 250 | Быт | 93.6416 | 160.8335 | 80.6728 | 73.4421 | 29.3768
6153, Б | 400 | --*-- | 188.6289 | 158.9532 | 166.248 | 112.5973 | 28.1493
6154, А | 400 | Быт | 28.0003 | 33.2279 | 33.0989 | 20.6702 | 5.1675
6154, Б | 250 | --*-- | 104.4856 | 111.8994 | 51.6728 | 58.7404 | 23.4962
6155, I тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 93.8773 | 86.8174 | 68.0879 | 54.5166 | 21.8066
6155, I тр-р 3 | 400 | --*-- | 192.7698 | 208.19 | 153.9171 | 121.592 | 30.398
6155, II тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 130.9074 | 167.0238 | 115.1234 | 90.514 | 9.0514
6155, II тр-р 4 | 400 | --*-- | 155.2731 | 171.7216 | 129.0425 | 99.933 | 24.9832
6156, А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 27.831 | 14.2858 | 38.7526 | 17.7212 | 1.7721
6156, Б | 250 | --*-- | 88.1193 | 73.2263 | 69.0477 | 50.4868 | 20.1947
6158, I | 400 | Быт | 69.0058 | 2.361 | 0 | 15.6388 | 3.9097
6158, II | 400 | --*-- | 66.3962 | 73.6723 | 49.8585 | 41.6193 | 10.4048
6159, I | 400 | Быт | 125.9773 | 142.0848 | 105.7656 | 81.9181 | 20.4795
6159, II | 400 | --*-- | 85.6671 | 83.2837 | 123.0376 | 63.9844 | 15.9961
6160, I | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 14.9063 | 27.6655 | 11.9958 | 11.9576 | 2.9894
6160, II | 630 | --*-- | 58.2664 | 69.1936 | 69.4636 | 43.1525 | 6.8496
6161, А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 34.5028 | 35.919 | 38.882 | 23.9521 | 3.8019
6161, Б | 400 | --*-- | 149.7064 | 146.2143 | 99.1273 | 86.5682 | 21.642
6162, А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 116.482 | 126.7198 | 112.6121 | 77.9707 | 19.4927
6162, Б | 400 | --*-- | 49.9653 | 76.4356 | 96.9053 | 48.9338 | 12.2335
6163, I | 400 | Быт | 215.3536 | 154.5964 | 209.9532 | 127.0761 | 31.769
6163, II | 1000 | --*-- | 84.4779 | 101.1131 | 94.5234 | 61.3824 | 6.1382
6164, I | 630 | Школа №175, быт | 249.7035 | 251.9581 | 182.1948 | 149.8557 | 23.7866
6164, II | 630 | --*-- | 15.5277 | 36.8046 | 23.2919 | 16.5718 | 2.6304
6165, I | 400 | Быт | 105.2742 | 70.5745 | 124.6924 | 65.8586 | 16.4646
6165, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 2.4856 | 0.54468 | 0.13617
6167, I | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 208.3917 | 208.3392 | 178.5724 | 130.4508 | 32.6127 | б/х
6167, II | 400 | --*-- | 1.1941 | 0 | 5.4187 | 1.4491 | 0.36227 | б/х
6171, I | 400 | Быт | 190.4164 | 291.3002 | 118.4544 | 131.5175 | 32.8794
6171, II | 400 | --*-- | 0.82934 | 0.70007 | 0 | 0.33514 | 0.083786
6172, I | 400 | Быт | 116.4527 | 117.1784 | 144.6803 | 82.9006 | 20.7252
6172, II | 400 | --*-- | 6.2939 | 0.30277 | 0 | 1.4456 | 0.36139
6173, I | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 78.5894 | 56.9771 | 83.1155 | 47.9205 | 11.9801
6173, II | 400 | --*-- | 6.2696 | 19.2894 | 5.5672 | 6.8208 | 1.7052
6174, I | 400 | Быт | 193.2916 | 197.3761 | 135.1122 | 115.2159 | 28.804
6174, II | 400 | --*-- | 72.1919 | 77.2159 | 63.5559 | 46.6674 | 11.6669
6175, I | 1000 | Быт | 19.946 | 22.6786 | 39.277 | 17.9474 | 1.7947
6175, II | 630 | --*-- | 41.0034 | 49.2758 | 58.026 | 32.4986 | 5.1585
6176, I | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 337.3086 | 286.6702 | 316.485 | 206.087 | 51.5217
6176, II | 400 | --*-- | 266.4122 | 271.6419 | 278.5271 | 178.9402 | 44.735
6177, I | 400 | Быт | 37.2496 | 74.8419 | 41.3196 | 33.6175 | 8.4044
6177, II | 400 | --*-- | 35.261 | 50.6608 | 62.6972 | 32.5674 | 8.1418
6178, I | 400 | Быт | 33.4189 | 29.0465 | 73.4888 | 29.7921 | 7.448
6178, II | 400 | --*-- | 28.7997 | 6.2193 | 19.8554 | 12.0248 | 3.0062
6179, I | 400 | Быт | 220.7514 | 291.8305 | 268.1059 | 171.0747 | 42.7687
6179, II | 400 | --*-- | 58.1933 | 54.8203 | 44.1868 | 34.4479 | 8.612
6180, I | 400 | Быт | 53.1008 | 19.7402 | 32.7216 | 23.1323 | 5.7831
6180, II | 400 | --*-- | 54.3338 | 46.6113 | 30.8953 | 28.8906 | 7.2227
6181, I | 400 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" фитнес клуб, быт | 253.6599 | 284.3881 | 223.6553 | 166.9146 | 41.7286
6181, II | 400 | --*-- | 6.9471 | 5.4661 | 5.9757 | 4.0296 | 1.0074
6182, I | 630 | Быт | 113.8768 | 95.7501 | 72.667 | 61.86 | 9.819
6182, II | 630 | --*-- | 60.6927 | 34.329 | 8.9725 | 22.7886 | 3.6172
6201, I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 676.8899 | 690.5261 | 683.2877 | 449.3776 | 17.9751
6201, II | 2500 | --*-- | 401.5928 | 373.5404 | 418.1807 | 261.4949 | 10.4598
6202, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 266.7767 | 274.3156 | 309.186 | 186.3243 | 7.453
6202, II | 2500 | --*-- | 513.8565 | 543.0801 | 527.8879 | 347.2879 | 13.8915
6203, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 0 | 1.0496 | 0 | 0.23 | 0.0092
6203, II | 2500 | --*-- | 471.3433 | 534.4151 | 532.4502 | 337.0728 | 13.4829
6205, I | 1600 | Быт | 116.6229 | 164.7458 | 123.5487 | 88.7309 | 5.5457
6205, II | 1600 | --*-- | 160.1134 | 163.4375 | 160.2695 | 106.0212 | 6.6263
6206, I | 1250 | Быт | 253.721 | 209.6636 | 217.3352 | 149.1684 | 11.9335
6206, II | 1250 | --*-- | 119.8253 | 176.6096 | 120.0865 | 91.2737 | 7.3019
6207, I | 1250 | Быт | 120.0993 | 144.3235 | 135.0436 | 87.5364 | 7.0029
6207, II | 1250 | --*-- | 131.2508 | 118.9158 | 101.4409 | 77.0489 | 6.1639
6258, А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6258, Б | 400 | --*-- | 263.4714 | 207.5042 | 202.5679 | 147.5958 | 36.899
6259, I | 400 | Быт | 201.5014 | 164.7922 | 207.8284 | 125.8093 | 31.4523
6259, II | 630 | --*-- | 39.6207 | 49.08 | 41.4901 | 28.5291 | 4.5284
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 143.5725 | 183.2365 | 132.5169 | 100.6536 | 25.1634
6278 | 400 | --*-- | 123.3068 | 183.7048 | 167.5747 | 103.9977 | 25.9994
6279, А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 0 | 0 | 4.787 | 1.049 | 0.26225 | дог
6279, Б | 400 | --*-- | 69.3955 | 89.2907 | 85.8041 | 53.576 | 13.394 | дог
6280 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6281 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6282 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6283 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6284 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6285 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конструкция не позволяет замерить
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 139.313 | 71.2607 | 106.7596 | 69.5383 | 27.8153
6287 | 250 | --*-- | 46.42 | 64.6618 | 60.949 | 37.6977 | 15.0791
6288 | 315 | Быт | 137.6343 | 101.8124 | 99.722 | 74.3232 | 23.5947
6289 | 400 | Быт | 123.1664 | 102.4933 | 92.5027 | 69.72 | 17.43
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 1.2051 | 0 | 6.974 | 1.7923 | 0.89615
6291 | 200 | --*-- | 3.4678 | 5.3733 | 0 | 1.9374 | 0.96869
6292 | 400 | Быт | 34.9882 | 43.4951 | 26.9757 | 23.1096 | 5.7774
6293 | 400 | Быт | 49.4767 | 103.662 | 101.88 | 55.8831 | 13.9708
6294 | 400 | Быт | 69.113 | 37.0054 | 134.5078 | 52.7292 | 13.1823
6295 | 400 | Быт | 109.3898 | 94.8399 | 97.98 | 66.2242 | 16.5561
6296, А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 236.9198 | 131.2669 | 230.0394 | 131.0913 | 32.7728
6296, Б | 400 | --*-- | 27.4609 | 10.348 | 22.5652 | 13.23 | 3.3075
6297, А | 320 | Быт | 68.8598 | 69.3846 | 83.9715 | 48.6949 | 15.2172
6297, Б | 400 | Быт | 84.7945 | 93.6221 | 69.988 | 54.4337 | 13.6084
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 207.4165 | 235.34 | 205.3992 | 142.0325 | 22.5448
6299 | 630 | --*-- | 156.43 | 175.8518 | 135.5565 | 102.519 | 16.2729
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 171.6592 | 135.829 | 105.3243 | 90.461 | 28.7178
6301 | 400 | --*-- | 43.1905 | 12.8815 | 24.1539 | 17.5801 | 4.395
6302 | 400 | Быт | 121.4414 | 171.4528 | 237.7867 | 116.2899 | 29.0725
6303 | 400 | Быт | 159.7525 | 198.6844 | 195.8718 | 121.4675 | 30.3669
6310, I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 120.0684 | 91.384 | 117.0445 | 71.9846 | 28.7938
6310, II | 250 | --*-- | 58.5442 | 71.8677 | 76.6039 | 45.3641 | 18.1456
6311, I | 630 | --*-- | 205.3 | 191.6161 | 163.6573 | 122.8403 | 19.4985
6311, II | 630 | --*-- | 21.119 | 19.473 | 28.9155 | 15.2314 | 2.4177
6313, А | 315 | Школа №72 ; Быт | 34.8885 | 33.9046 | 15.9808 | 18.5768 | 5.8974
6313, Б | 315 | --*-- | 108.0249 | 114.8591 | 80.6313 | 66.5103 | 21.1144
6314, А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 186.5013 | 207.1357 | 67.9948 | 101.1589 | 25.2897
6314, Б | 400 | --*-- | 67.8547 | 63.6878 | 90.5228 | 48.6619 | 12.1655
6315, А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 157.7219 | 124.265 | 126.7191 | 89.5611 | 14.216
6315, Б | 630 | --*-- | 125.1849 | 109.0192 | 138.0593 | 81.5753 | 12.9485
6316, А | 400 | Быт | 270.4947 | 243.3598 | 220.3438 | 160.8873 | 40.2218
6316, Б | 400 | Быт | 281.8429 | 235.7331 | 338.4476 | 187.5833 | 46.8958
6317, А | 250 | Быт | 146.9687 | 113.3551 | 144.498 | 88.7099 | 35.484
6317, Б | 250 | Быт | 119.5844 | 116.5543 | 127.394 | 79.6621 | 31.8649
6318, А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 243.1647 | 235.1051 | 203.3234 | 149.3598 | 37.3399
6318, Б | 400 | --*-- | 69.141 | 81.7685 | 44.0721 | 42.727 | 10.6817
6319, А | 400 | Школа №128 ; Быт | 97.1479 | 114.1005 | 100.2817 | 68.2666 | 17.0667
6319, Б | 400 | --*-- | 193.1471 | 177.6083 | 231.8056 | 132.0412 | 33.0103
6320, А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 126.8671 | 149.2618 | 161.6038 | 95.9218 | 23.9805
6320, Б | 400 | --*-- | 89.0046 | 150.8263 | 134.4012 | 82.0067 | 20.5017
6321, А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 137.2475 | 185.5543 | 112.4113 | 95.3697 | 23.8424
6321, Б | 400 | --*-- | 118.4276 | 81.8478 | 39.6562 | 52.577 | 13.1443
6322, А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 197.2631 | 129.9935 | 132.17 | 100.6757 | 25.1689
6322, Б | 400 | --*-- | 190.9112 | 186.2637 | 184.3835 | 123.0562 | 30.764
6323, А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 70.4608 | 60.9586 | 105.4749 | 51.9115 | 12.9779
6323, Б | 400 | --*-- | 152.2993 | 53.7763 | 74.6356 | 61.5132 | 15.3783
6324, А | 250 | Быт | 70.8138 | 87.7821 | 68.5103 | 49.7665 | 19.9066
6324, Б | 250 | Быт | 77.0416 | 71.0405 | 80.7085 | 50.1356 | 20.0543
6326, А | 250 | Быт | 197.47 | 248.5995 | 204.0643 | 142.466 | 56.9864
6326, Б | 250 | Быт | 2.3562 | 5.5637 | 0 | 1.7355 | 0.69421
6328, А | 400 | Быт | 174.2086 | 160.4586 | 205.7206 | 118.417 | 29.6042
6328, Б | 400 | Быт | 146.6888 | 103.0879 | 160.7734 | 89.9652 | 22.4913
6329, А | 400 | Быт | 130.3546 | 80.4689 | 70.2427 | 61.591 | 15.3977
6329, Б | 400 | Быт | 129.5267 | 129.2262 | 124.8625 | 84.0629 | 21.0157
6330, А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 253.977 | 298.1331 | 208.429 | 166.6595 | 41.6649
6330, Б | 400 | --*-- | 199.4194 | 178.9091 | 161.9291 | 118.3885 | 29.5971
6331, А | 400 | Быт | 156.3451 | 99.6845 | 151.299 | 89.2593 | 22.3148
6331, Б | 400 | Быт | 182.465 | 172.5879 | 114.3885 | 102.8703 | 25.7176
6332, А | 400 | Быт | 135.0275 | 132.8838 | 73.8649 | 74.8946 | 18.7236
6332, Б | 400 | Быт | 158.1157 | 170.9655 | 136.4283 | 102.0087 | 25.5022
6333, А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 169.2233 | 187.7292 | 176.0376 | 116.7959 | 29.199
6333, Б | 400 | --*-- | 20.638 | 33.1492 | 41.7859 | 20.9433 | 5.2358
6334, А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 68.7213 | 55.8551 | 64.9385 | 41.529 | 10.3823
6334, Б | 400 | --*-- | 129.9584 | 194.6325 | 243.6122 | 124.5122 | 31.1281
6335, А | 400 | Школа №101 ; Быт | 62.3244 | 66.1211 | 75.5714 | 44.7069 | 11.1767
6335, Б | 400 | --*-- | 212.2756 | 206.4838 | 201.4686 | 135.9126 | 33.9782
6336, А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 110.2446 | 113.0611 | 96.264 | 70.0284 | 17.5071
6336, Б | 400 | --*-- | 149.3434 | 240.3006 | 188.7598 | 126.7475 | 31.6869
6337, А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 12.7019 | 25.9427 | 33.7731 | 15.8691 | 3.9673
6337, Б | 400 | --*-- | 48.1105 | 100.782 | 115.2973 | 57.8928 | 14.4732
6338, А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 203.1087 | 202.6595 | 93.5505 | 109.4174 | 27.3543
6338, Б | 400 | --*-- | 56.4487 | 46.0524 | 44.173 | 32.1412 | 8.0353
6340, А | 400 | Быт | 105.2031 | 96.6713 | 93.5848 | 64.745 | 16.1862
6340, Б | 400 | Быт | 93.2237 | 75.9617 | 87.9524 | 56.3475 | 14.0869
6341, А | 400 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 231.0739 | 237.9828 | 185.1489 | 143.3583 | 35.8396
6341, Б | 400 | --*-- | 146.02 | 147.7618 | 129.5778 | 92.7722 | 23.193
6342, А | 250 | Быт | 67.3626 | 25.2774 | 9.0229 | 22.2777 | 8.9111
6342, Б | 250 | Быт | 3.3592 | 0 | 0 | 0.7361 | 0.29444
6343, А | 400 | Быт | 55.1039 | 56.8884 | 71.6157 | 40.2346 | 10.0587
6343, Б | 400 | Быт | 48.1371 | 75.5607 | 12.4847 | 29.8421 | 7.4605
6344, А | 400 | Быт | 40.3345 | 57.4481 | 34.8493 | 29.0641 | 7.266
6344, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 2.1007 | 0.46033 | 0.11508
6345, А | 630 | Быт | 83.7559 | 112.087 | 106.2553 | 66.1998 | 10.5079
6345, Б | 630 | Быт | 105.1341 | 119.389 | 112.3709 | 73.8247 | 11.7182
6346, А | 315 | Детский сад №332; Быт | 47.283 | 77.5769 | 81.35 | 45.1875 | 14.3452
6346, Б | 250 | --*-- | 60.2449 | 58.8279 | 38.4534 | 34.5192 | 13.8077
6347, А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 38.4632 | 25.4753 | 52.9354 | 25.611 | 6.4027
6347, Б | 400 | --*-- | 174.2759 | 270.7251 | 185.9003 | 138.2515 | 34.5629
6348, А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 298.1029 | 276.7974 | 244.7775 | 179.6187 | 44.9047
6348, Б | 400 | --*-- | 94.1797 | 90.5813 | 113.5108 | 65.3613 | 16.3403
6349, А | 400 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 11.1188 | 4.1451 | 35.1158 | 11.0399 | 2.76
6349, Б | 400 | --*-- | 14.9923 | 23.5294 | 21.9673 | 13.2551 | 3.3138
6350, А | 250 | Быт | 55.9944 | 74.6144 | 73.1172 | 44.6432 | 17.8573
6350, Б | 250 | --*-- | 114.1061 | 124.5593 | 131.0789 | 81.0233 | 32.4093
6351, А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 190.7046 | 146.9951 | 153.1978 | 107.572 | 26.893
6351, Б | 400 | --*-- | 138.5951 | 85.9831 | 143.9643 | 80.7599 | 20.19
6355, А | 400 | Быт | 70.3974 | 40.5745 | 44.018 | 33.9635 | 8.4909
6355, Б | 400 | --*-- | 133.7508 | 176.0545 | 111.2276 | 92.2624 | 23.0656
6356, А | 400 | Быт | 68.7879 | 89.2757 | 74.6112 | 50.9868 | 12.7467
6356, Б | 400 | --*-- | 91.0052 | 48.1433 | 94.4439 | 51.1879 | 12.797
6357, I | 400 | Быт | 48.3886 | 60.0531 | 76.9007 | 40.6147 | 10.1537
6357, II | 400 | --*-- | 47.3378 | 27.2292 | 22.1708 | 21.1985 | 5.2996
6358, I | 400 | Быт | 45.6232 | 28.9058 | 88.8397 | 35.7995 | 8.9499
6358, II | 400 | --*-- | 5.4733 | 0 | 13.4348 | 4.1434 | 1.0358
6360, А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 132.053 | 93.2096 | 63.6814 | 63.3173 | 15.8293
6360, Б | 400 | --*-- | 33.5459 | 22.9831 | 56.5922 | 24.7886 | 6.1972
6361, А | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 187.6572 | 156.3715 | 159.8247 | 110.4111 | 27.6028
6361, Б | 400 | --*-- | 284.1493 | 194.9689 | 228.7265 | 155.1124 | 38.7781
6362, А | 400 | Быт | 106.2278 | 90.8719 | 114.6271 | 68.3097 | 17.0774
6362, Б | 400 | --*-- | 218.8189 | 171.4071 | 175.652 | 124.0027 | 31.0007
6363, А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 61.2392 | 50.728 | 53.8061 | 36.3265 | 9.0816
6363, Б | 400 | --*-- | 126.3068 | 60.8837 | 102.2314 | 63.422 | 15.8555
6364, А | 400 | Быт | 149.6838 | 104.2491 | 95.5114 | 76.5749 | 19.1437
6364, Б | 400 | Быт | 121.9557 | 110.7676 | 133.8447 | 80.3273 | 20.0818
6365, А | 400 | Быт | 125.1386 | 136.3332 | 138.7321 | 87.698 | 21.9245
6365, Б | 400 | Быт | 225.8901 | 202.4599 | 195.9512 | 136.8052 | 34.2013
6366, А | 400 | Быт | 110.4296 | 93.1584 | 79.3181 | 61.9942 | 15.4985
6366, Б | 400 | Быт | 169.3672 | 161.0883 | 76.0551 | 89.08 | 22.27
6367, А | 250 | Быт | 160.5456 | 174.167 | 145.767 | 105.2891 | 42.1156
6367, Б | 250 | Быт | 6.817 | 0 | 0 | 1.4938 | 0.59753
6368, А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 152.1792 | 155.1558 | 190.1952 | 109.0254 | 27.2564
6368, Б | 400 | --*-- | 35.562 | 32.4057 | 25.9922 | 20.5897 | 5.1474
6369, А | 400 | Быт | 79.5395 | 88.5719 | 52.183 | 48.2738 | 12.0685
6369, Б | 400 | Быт | 213.6392 | 219.735 | 182.4496 | 134.9475 | 33.7369
6370, А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 45.6792 | 73.194 | 87.1702 | 45.151 | 11.2877
6370, Б | 400 | --*-- | 297.6218 | 176.8122 | 195.4702 | 146.7984 | 36.6996
6371, А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 169.0755 | 148.5449 | 125.625 | 97.1298 | 24.2825
6371, Б | 400 | --*-- | 113.695 | 95.8365 | 63.7563 | 59.8865 | 14.9716
6372, А | 315 | Быт | 109.2035 | 90.471 | 99.2883 | 65.5127 | 20.7977
6372, Б | 315 | Быт | 65.7904 | 53.4453 | 94.6786 | 46.8758 | 14.8812
6373, А | 400 | Быт | 111.6852 | 93.5848 | 91.7156 | 65.0794 | 16.2699
6373, Б | 400 | Быт | 216.2115 | 196.8761 | 197.7127 | 133.8467 | 33.4617
6374, А | 315 | Быт | 176.5767 | 104.0254 | 177.3769 | 100.3585 | 31.8598
6374, Б | 315 | Быт | 91.2553 | 77.0021 | 143.097 | 68.2281 | 21.6597
6375, I | 400 | Быт | 23.1978 | 32.7291 | 10.9809 | 14.6617 | 3.6654
6375, II | 400 | Быт | 14.5089 | 29.3789 | 21.0121 | 14.2217 | 3.5554
6376, А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 301.4695 | 348.0272 | 363.1235 | 221.8988 | 55.4747
6376, Б | 400 | --*-- | 316.2707 | 364.322 | 377.1073 | 231.7773 | 57.9443
6377, А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 129.8182 | 158.699 | 120.4953 | 89.6283 | 14.2267
6377, Б | 630 | --*-- | 460.3403 | 336.2606 | 457.0733 | 274.7218 | 43.6066
6380, А | 250 | Быт | 10.8031 | 8.7601 | 1.7988 | 4.6811 | 1.8725
6380, Б | 250 | Быт | 79.3877 | 41.2166 | 67.0115 | 41.1129 | 16.4451
6383, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 66.2471 | 48.5828 | 75.2082 | 41.6437 | 6.6101
6383, Б | 630 | --*-- | 88.6927 | 73.7676 | 164.8948 | 71.7344 | 11.3864
6384, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 6.5507 | 5.9516 | 0 | 2.7397 | 0.43487
6384, Б | 630 | --*-- | 82.443 | 72.0143 | 116.037 | 59.2743 | 9.4086
6385, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 8.5359 | 0 | 1.8705 | 0.2969
6385, Б | 630 | --*-- | 119.9671 | 95.4735 | 119.8097 | 73.4645 | 11.661
6386, А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 484.9096 | 339.7684 | 353.1601 | 258.1036 | 64.5259
6386, Б | 400 | --*-- | 241.6049 | 426.1343 | 356.7882 | 224.5081 | 56.127
6387, А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 305.5681 | 244.1575 | 229.0385 | 170.6532 | 42.6633
6387, Б | 400 | --*-- | 461.7775 | 333.3496 | 439.534 | 270.5554 | 67.6389
6388, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 6.0153 | 1.3375 | 4.7085 | 2.643 | 0.41953
6388, Б | 630 | --*-- | 45.8582 | 75.5618 | 45.7338 | 36.629 | 5.8141
6389, А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 388.5425 | 342.9846 | 423.625 | 253.1323 | 63.2831
6389, Б | 400 | --*-- | 88.4032 | 224.1365 | 215.2069 | 115.6469 | 28.9117
6390, А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 283.6197 | 325.152 | 235.9399 | 185.1045 | 29.3817
6390, Б | 630 | --*-- | 48.3699 | 53.974 | 30.5386 | 29.119 | 4.6221
6391, А | 250 | Быт | 50.1733 | 47.5025 | 100.3602 | 43.3963 | 17.3585
6391, Б | 250 | Быт | 63.0937 | 35.8051 | 56.458 | 34.0439 | 13.6175
6392, А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 344.5122 | 211.0225 | 243.6366 | 175.1251 | 43.7813
6392, Б | 400 | --*-- | 389.6473 | 343.9273 | 395.776 | 247.4783 | 61.8696
6393, А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 101.0945 | 105.1123 | 108.5924 | 68.983 | 27.5932
6393, Б | 250 | --*-- | 79.4136 | 79.101 | 73.0743 | 50.7489 | 20.2995
6394, А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 363.518 | 284.7507 | 307.7714 | 209.5003 | 52.3751
6394, Б | 400 | --*-- | 94.8653 | 72.8617 | 63.5793 | 50.6869 | 12.6717
6395, А | 400 | Быт | 99.3609 | 144.647 | 109.6218 | 77.4921 | 19.373
6395, Б | 400 | Быт | 107.7811 | 119.6839 | 26.2022 | 55.5869 | 13.8967
6396, А | 400 | Быт | 55.2175 | 191.0334 | 29.9777 | 60.5309 | 15.1327
6396, Б | 400 | Быт | 195.1195 | 113.2245 | 173.8747 | 105.6702 | 26.4175
6397, А | 400 | Быт | 140.7703 | 185.0364 | 153.0158 | 104.926 | 26.2315
6397, Б | 400 | Быт | 39.3061 | 51.6325 | 36.4455 | 27.9141 | 6.9785
6398, А | 400 | Быт | 48.8005 | 57.8339 | 75.3491 | 39.8786 | 9.9697
6398, Б | 400 | Быт | 94.4545 | 114.4596 | 174.0662 | 83.9238 | 20.9809
6399, А | 400 | Быт | 47.746 | 53.5844 | 48.8904 | 32.9184 | 8.2296
6399, Б | 400 | Быт | 70.3649 | 95.6377 | 69.464 | 51.5986 | 12.8996
6400, А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 8.0491 | 10.9057 | 19.203 | 8.3616 | 2.0904
6400, Б | 315 | --*-- | 204.3423 | 200.9954 | 192.6752 | 131.0446 | 41.6015
6401, А | 400 | Быт | 177.08 | 125.4826 | 110.9745 | 90.6198 | 22.6549
6401, Б | 400 | Быт | 29.6929 | 25.5197 | 34.7762 | 19.7195 | 4.9299
6402, А | 630 | Быт | 85.4016 | 118.7749 | 106.5324 | 68.0867 | 10.8074
6402, Б | 630 | Быт | 183.7918 | 179.0786 | 199.4261 | 123.2179 | 19.5584
6403, А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 97.873 | 80.7059 | 38.6894 | 47.6107 | 11.9027
6403, Б | 400 | --*-- | 176.3732 | 133.393 | 184.5175 | 108.314 | 27.0785
6404, А | 400 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 182.6353 | 133.0499 | 200.6887 | 113.1547 | 28.2887
6404, Б | 400 | --*-- | 7.549 | 13.235 | 61.5549 | 18.0432 | 4.5108
6405, А | 400 | Быт | 2.9212 | 0 | 5.6999 | 1.8892 | 0.4723
6405, Б | 400 | Быт | 45.6951 | 11.3743 | 44.786 | 22.3199 | 5.58
6406, А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 102.7132 | 96.0451 | 76.8987 | 60.4056 | 15.1014
6406, Б | 400 | --*-- | 13.6118 | 37.4501 | 47.5667 | 21.6128 | 5.4032
6407, А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 117.7305 | 112.6663 | 95.1456 | 71.3372 | 28.5349
6407, Б | 250 | --*-- | 5.3817 | 2.5929 | 0 | 1.7475 | 0.69901
6408, А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 135.9021 | 161.951 | 75.1941 | 81.7471 | 12.9757
6408, Б | 630 | --*-- | 89.0347 | 97.7864 | 98.5933 | 62.5438 | 9.9276
6409, А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 89.7267 | 82.8315 | 103.4219 | 60.4764 | 15.1191
6409, Б | 400 | --*-- | 296.3439 | 362.3508 | 305.6426 | 211.3184 | 52.8296
6410, А | 400 | школа № 99 ; Быт | 47.5198 | 25.865 | 40.1683 | 24.8833 | 6.2208
6410, Б | 315 | --*-- | 31.9884 | 47.4159 | 35.4871 | 25.1765 | 7.9925
6411, А | 250 | Быт | 60.8218 | 74.8934 | 95.9432 | 50.7641 | 20.3056
6411, Б | 250 | Быт | 53.4655 | 65.9883 | 63.3239 | 40.0527 | 16.0211
6412, А | 400 | Быт | 173.3052 | 174.8419 | 172.2704 | 114.0408 | 28.5102
6412, Б | 400 | Быт | 100.1225 | 113.1132 | 107.6421 | 70.315 | 17.5788
6413, А | 400 | Быт | 117.7128 | 148.1187 | 141.2847 | 89.2127 | 22.3032
6413, Б | 400 | Быт | 68.8718 | 65.1713 | 50.2918 | 40.3939 | 10.0985
6414, А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 12.1226 | 6.2457 | 21.2343 | 8.6783 | 2.1696
6414, Б | 400 | --*-- | 126.4265 | 181.0202 | 226.5914 | 117.0256 | 29.2564
6415, I | 400 | Быт | 21.3113 | 31.3992 | 21.1057 | 16.1756 | 4.0439
6415, II | 400 | Быт | 124.062 | 96.9417 | 105.185 | 71.4788 | 17.8697
6425, А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 177.1199 | 160.4807 | 132.6171 | 103.0403 | 25.7601
6425, Б | 400 | --*-- | 156.3163 | 148.8418 | 155.245 | 100.8897 | 25.2224
6440, А | 250 | Быт | 0.44971 | 0.069411 | 0 | 0.11376 | 0.045503
6440, Б | 250 | Быт | 1.516 | 47.6647 | 28.0188 | 16.917 | 6.7668
6442, I | 400 | Быт | 63.6937 | 46.5632 | 33.5876 | 31.5211 | 7.8803
6442, II | 630 | Быт | 161.1111 | 140.5859 | 104.1481 | 88.9342 | 14.1165
6443, А | 630 | Быт | 86.5886 | 102.9287 | 111.3868 | 65.9381 | 10.4664
6443, Б | 400 | Быт | 53.9543 | 32.1982 | 44.1086 | 28.5446 | 7.1361
6444, А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 88.5759 | 82.8081 | 123.6158 | 64.6443 | 16.1611
6444, Б | 400 | --*-- | 57.8994 | 53.0184 | 99.104 | 46.0228 | 11.5057
6445, А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 89.5044 | 94.7705 | 78.9132 | 57.6733 | 14.4183
6445, Б | 400 | --*-- | 101.1133 | 116.6494 | 92.5336 | 67.9963 | 16.9991
6446, А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 59.623 | 14.2835 | 38.7642 | 24.6899 | 6.1725
6446, Б | 400 | --*-- | 117.3512 | 141.3108 | 108.4043 | 80.4365 | 20.1091
6447, А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 176.7365 | 165.6475 | 128.4613 | 103.1779 | 25.7945
6447, Б | 400 | --*-- | 19.2487 | 37.1869 | 21.2077 | 17.0142 | 4.2536
6448, А | 630 | Быт | 9.6153 | 7.4842 | 10.2214 | 5.9869 | 0.95031
6448, Б | 630 | Быт | 137.0515 | 132.4617 | 102.6291 | 81.5488 | 12.9443
6449, А | 400 | Быт | 49.5509 | 34.4249 | 47.5429 | 28.8201 | 7.205
6449, Б | 400 | Быт | 292.3327 | 205.3022 | 232.5915 | 160.0169 | 40.0042
6450, А | 250 | Быт | 23.665 | 2.9062 | 15.1317 | 9.1385 | 3.6554
6450, Б | 250 | Быт | 111.5796 | 76.3766 | 70.3949 | 56.6133 | 22.6453
6451, А | 400 | Быт | 99.4134 | 40.7673 | 70.2913 | 46.1214 | 11.5304
6451, Б | 400 | Быт | 103.1705 | 89.1791 | 58.9307 | 55.0639 | 13.766
6452, А | 400 | Быт | 40.6929 | 46.4365 | 69.0368 | 34.2212 | 8.5553
6452, Б | 400 | Быт | 66.2653 | 136.7644 | 128.1979 | 72.583 | 18.1458
6453, А | 400 | Быт | 11.8961 | 45.0191 | 56.7391 | 24.9054 | 6.2264
6453, Б | 400 | Быт | 82.4204 | 66.1614 | 58.1494 | 45.3017 | 11.3254
6454, А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 86.7941 | 98.6758 | 128.0352 | 68.6994 | 17.1749
6454, Б | 400 | --*-- | 39.9773 | 48.3337 | 41.6785 | 28.485 | 7.1213
6455, А | 400 | школа №32; Быт | 27.8348 | 33.8848 | 17.758 | 17.4162 | 4.3541
6455, Б | 400 | --*-- | 32.1718 | 44.1714 | 70.3543 | 32.1463 | 8.0366
6456, А | 400 | Быт | 48.2317 | 105.3875 | 87.706 | 52.8824 | 13.2206
6456, Б | 400 | Быт | 76.7502 | 89.6833 | 59.0728 | 49.4159 | 12.354
6458, А | 400 | Быт | 128.7144 | 127.2993 | 119.4989 | 82.2873 | 20.5718
6458, Б | 400 | Быт | 121.4274 | 142.066 | 142.9437 | 89.0639 | 22.266
6459, А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 184.6371 | 211.9724 | 153.1688 | 120.4747 | 30.1187
6459, Б | 400 | --*-- | 131.0386 | 88.196 | 47.7113 | 58.4968 | 14.6242
6460, А | 400 | Быт | 29.089 | 81.8109 | 79.8204 | 41.7932 | 10.4483
6460, Б | 400 | Быт | 340.2254 | 388.9058 | 335.7914 | 233.36 | 58.34
6461, I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 52.0534 | 63.1041 | 48.2963 | 35.8182 | 8.9545
6461, II | 400 | --*-- | 30.4769 | 60.0479 | 36.1103 | 27.75 | 6.9375
6462, I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 70.9853 | 85.0013 | 63.005 | 47.9884 | 11.9971
6462, II | 400 | --*-- | 101.4528 | 94.8387 | 144.2724 | 74.6289 | 18.6572
6463, А | 400 | Быт | 204.9085 | 131.4353 | 150.0276 | 106.5802 | 26.645
6463, Б | 400 | Быт | 113.9252 | 134.6628 | 163.9882 | 90.4092 | 22.6023
6464, А | 400 | Быт | 200.1878 | 177.2018 | 207.2714 | 128.1187 | 32.0297
6464, Б | 400 | Быт | 56.7422 | 37.4204 | 56.7087 | 33.0609 | 8.2652
6465, I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 113.502 | 122.973 | 83.9909 | 70.2248 | 17.5562
6465, II | 400 | --*-- | 23.4186 | 49.1353 | 31.01 | 22.6943 | 5.6736
6466, I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 124.806 | 129.0526 | 170.4968 | 92.9904 | 14.7604
6466, II | 630 | --*-- | 43.4416 | 45.6171 | 60.8293 | 32.8455 | 5.2136
6467, А | 400 | Быт | 198.1917 | 240.4058 | 207.8824 | 141.6653 | 35.4163
6467, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 5.2124 | 1.1422 | 0.28555
6468, А | 400 | Быт | 170.6247 | 171.3567 | 161.1127 | 110.2447 | 27.5612
6468, Б | 400 | Быт | 131.1917 | 93.2321 | 118.7729 | 75.2058 | 18.8015
6469, I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 93.7149 | 63.5966 | 106.0128 | 57.7031 | 9.1592
6469, II | 630 | --*-- | 69.4372 | 102.7664 | 74.3483 | 54.0277 | 8.5758
6488, I | 630 | Перинатальный центр | 200.844 | 190.5885 | 173.3076 | 123.7534 | 19.6434
6488, II | 630 | --*-- | 157.9553 | 123.3743 | 104.1388 | 84.469 | 13.4078
6521, I | 2000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 3.9306 | 0 | 0 | 0.86133 | 0.043066
6521, II | 2000 | --*-- | 27.7619 | 6.1969 | 7.964 | 9.1867 | 0.45933
6522, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 41.737 | 8.1273 | 23.1266 | 15.9948 | 6.3979
6522, II | 250 | --*-- | 1.1767 | 6.0999 | 0 | 1.5946 | 0.63782
6523, I | 100 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 1.828 | 0.40057 | 0.40057
6523, II | 100 | --*-- | 0 | 3.677 | 0 | 0.80575 | 0.80575
6541, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 3.2555 | 0.7134 | 0.044587
6541, II | 1600 | --*-- | 23.472 | 28.0601 | 2.7669 | 11.8987 | 0.74367
6543, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 71.2585 | 100.1579 | 91.853 | 57.6911 | 3.6057
6543, II | 1600 | --*-- | 78.9715 | 100.1925 | 93.5568 | 59.7622 | 3.7351
6551, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 1.6299 | 5.5535 | 1.921 | 1.9951 | 0.12469
6551, II | 1600 | --*-- | 6.3798 | 0 | 0 | 1.398 | 0.087376
6553, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 2.8767 | 0 | 4.25 | 1.5617 | 0.62468
6553, II | 250 | --*-- | 5.1869 | 0 | 0 | 1.1366 | 0.45465
6567, I | 2000 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 220.1217 | 182.4784 | 266.9042 | 146.7107 | 7.3355
6567, II | 2000 | --*-- | 401.3311 | 393.8394 | 380.7246 | 257.6778 | 12.8839
6801, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 121.5726 | 12.3958 | 2.4528 | 29.8944 | 4.7451
6801, Б | 400 | --*-- | 188.9606 | 175.0026 | 197.7026 | 123.0797 | 30.7699

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 0 | 0 | 0.12865 | 0.028191 | 0.0044748
РП 421, II | 630 | --*-- | 135.6494 | 135.848 | 140.7275 | 90.3322 | 14.3384
РП 423, I | 630 | Быт | 58.0019 | 55.9519 | 46.0275 | 35.0572 | 5.5646
РП 423, II | 630 | Быт | 79.3522 | 89.5611 | 109.2566 | 60.9563 | 9.6756
РП 424, II | 250 | Быт | 11.2895 | 2.727 | 11.3342 | 5.5552 | 2.2221
РП 426, I | 400 | Быт | 0.87454 | 6.646 | 3.5185 | 2.419 | 0.60475
РП 426, II | 400 | Быт | 47.5127 | 39.647 | 40.9233 | 28.0673 | 7.0168
РП 427, I | 250 | Быт | 0.49359 | 5.584 | 0 | 1.3318 | 0.53272
РП 427, II | 250 | Быт | 181.1208 | 185.9155 | 214.5439 | 127.4436 | 50.9774
РП 430, I | 630 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 172.8836 | 67.8697 | 114.4049 | 77.827 | 12.3535
РП 430, II | 630 | --*-- | 139.1449 | 155.4554 | 150.9644 | 97.6381 | 15.4981
РП 431, I | 250 | Быт | 96.1987 | 61.8632 | 102.7547 | 57.1536 | 22.8614
РП 431, II | 250 | Быт | 118.9219 | 160.0312 | 145.0555 | 92.9144 | 37.1658
РП 438, I | 400 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 192.1031 | 201.8662 | 133.1311 | 115.5053 | 28.8763
РП 438, II | 400 | --*-- | 139.5044 | 113.3356 | 88.4098 | 74.7792 | 18.6948
4501, А | 250 | Быт | 169.526 | 197.7835 | 124.5921 | 107.792 | 43.1168
4501, Б | 250 | Быт | 164.5797 | 206.5039 | 131.2959 | 110.0881 | 44.0352
4502, А | 400 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 144.8395 | 119.9927 | 108.2914 | 81.7638 | 20.441
4502, Б | 400 | --*-- | 102.859 | 119.0061 | 115.3704 | 73.8995 | 18.4749
4505, А | 400 | Быт | 115.2233 | 88.6473 | 86.5542 | 63.6418 | 15.9104
4505, Б | 400 | Быт | 43.9554 | 47.3437 | 60.54 | 33.273 | 8.3182
4507 | 630 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК", быт | 11.5754 | 14.9933 | 16.3114 | 9.3965 | 1.4915
4508, А | 400 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 84.2501 | 75.4534 | 53.0178 | 46.6143 | 11.6536
4508, Б | 400 | --*-- | 128.1169 | 125.7476 | 133.108 | 84.7986 | 21.1996
4509, А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 153.6395 | 185.4601 | 153.0631 | 107.8492 | 26.9623
4509, Б | 400 | --*-- | 65.8599 | 98.0979 | 71.0315 | 51.494 | 12.8735
4511 | 400 |  | 133.3662 | 116.6223 | 102.796 | 77.3068 | 19.3267
4517 | 250 | Быт | 237.9613 | 226.7638 | 234.8299 | 153.2958 | 61.3183
4518 | 250 | Быт | 70.989 | 87.1335 | 52.3851 | 46.1292 | 18.4517
4519 | 630 | Быт | 473.6907 | 457.4029 | 536.4829 | 321.5949 | 51.0468
4522 | 400 | Быт | 170.4422 | 268.2728 | 241.243 | 149.0015 | 37.2504
4525, А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 55.1626 | 70.1364 | 57.5388 | 40.0659 | 10.0165
4525, Б | 400 | --*-- | 172.0621 | 174.4123 | 220.9678 | 124.3455 | 31.0864
4526 | 250 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 1.9604 | 5.9374 | 1.7731 | 2.1192 | 0.84769
4530, I | 630 | быт | 61.8424 | 64.5902 | 64.5675 | 41.8545 | 6.6436
4530, II | 630 | --*-- | 83.6736 | 125.107 | 110.5077 | 69.9667 | 11.1058
4531, I | 250 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 83.8665 | 78.1628 | 76.7077 | 52.3152 | 20.9261
4531, II | 630 | --*-- | 8.9958 | 3.5226 | 1.8103 | 3.1399 | 0.49839
4532, I | 630 | быт | 79.0782 | 110.3769 | 76.5167 | 58.2833 | 9.2513
4532, II | 630 | --*-- | 1.4638 | 11.892 | 15.6034 | 6.3459 | 1.0073
4533, I | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 17.7075 | 13.2669 | 23.6776 | 11.9761 | 1.901
4533, II | 630 | --*-- | 64.4099 | 80.6744 | 79.5057 | 49.2152 | 7.8119
4534, I | 630 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 216.0668 | 199.2284 | 208.889 | 136.7795 | 21.711
4534, II | 630 | --*-- | 70.415 | 81.9797 | 76.5564 | 50.1708 | 7.9636
4535, I | 1000 | Быт | 114.4341 | 89.1765 | 119.2451 | 70.7484 | 7.0748
4535, II | 1000 | --*-- | 213.2723 | 173.9951 | 223.1941 | 133.7725 | 13.3772
4536, I | 1000 | Быт | 148.5638 | 93.7641 | 103.2855 | 75.7354 | 7.5735
4536, II | 1000 | --*-- | 147.202 | 180.7986 | 149.6698 | 104.6735 | 10.4674
4539 | 400 |  | 0 | 0 | 2.8939 | 0.63416 | 0.15854
4541 | 630 | Быт | 22.3348 | 24.1353 | 32.0576 | 17.208 | 2.7314
4542 | 630 |  | 40.8775 | 28.1884 | 24.3558 | 20.4718 | 3.2495
4551 | 400 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 341.3257 | 354.6075 | 311.7003 | 220.8061 | 55.2015
4560 | 400 | Быт | 21.7156 | 37.8899 | 74.4359 | 29.3729 | 7.3432
4561А | 400 | Быт | 377.0712 | 299.2312 | 306.9654 | 215.4667 | 53.8667
4561Б | 400 | Быт | 409.7171 | 474.3166 | 588.0148 | 322.5749 | 80.6437
4562 | 400 | Быт | 109.8448 | 164.1501 | 211.8635 | 106.4678 | 26.6169
4563, А | 400 | Быт | 249.0004 | 246.8927 | 243.4008 | 162.0039 | 40.501
4563, Б | 400 | Быт | 48.988 | 45.8644 | 60.16 | 33.9684 | 8.4921
4564, А | 400 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 126.4917 | 109.8222 | 120.4482 | 78.1785 | 19.5446
4564, Б | 400 | --*-- | 177.8359 | 127.2788 | 186.0918 | 107.6397 | 26.9099
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 24.8573 | 38.81 | 25.7059 | 19.5846 | 6.1202
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 61.0928 | 61.6953 | 40.0737 | 35.6885 | 11.1526
4566 Т-1 | 400 | Быт | 144.4119 | 116.6028 | 163.7599 | 93.0823 | 23.2706
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 132.7847 | 112.0302 | 107.8749 | 77.2861 | 19.3215
4567, А | 320 | детский сад № 365, Быт | 58.5682 | 44.0701 | 56.9247 | 34.9656 | 10.9267
4567, Б | 320 | --*-- | 159.7708 | 187.8984 | 216.7253 | 123.6776 | 38.6493
4568, А | 400 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 117.7404 | 133.4653 | 133.1157 | 84.2176 | 21.0544
4568, Б | 630 | --*-- | 77.5844 | 60.9307 | 65.8822 | 44.7903 | 7.1096
4569, А | 100 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 6.5807 | 25.3512 | 34.9409 | 14.6541 | 14.6541
4569, Б | 160 | --*-- | 34.4087 | 43.0748 | 27.0815 | 22.9137 | 14.321
4572 | 630 | Быт | 327.1451 | 256.1021 | 143.621 | 159.281 | 25.2827
4575, А | 250 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 27.3377 | 24.6462 | 15.4988 | 14.7877 | 5.9151
4575, Б | 250 | --*-- | 51.2997 | 67.8354 | 42.3875 | 35.395 | 14.158
4576, I | 400 | Быт | 176.1992 | 145.4061 | 144.8836 | 102.2233 | 25.5558
4576, II | 400 | --*-- | 105.8787 | 195.6657 | 139.6163 | 96.673 | 24.1683
4577, А | 400 | Быт | 143.5829 | 138.5974 | 138.7311 | 92.2357 | 23.0589
4577, Б | 400 | --*-- | 227.1564 | 229.7857 | 206.4466 | 145.3706 | 36.3426
4578 | 160 | Котельная ул. Тракторная ЗАО "СУТЭК" , быт | 44.4266 | 38.8279 | 36.2839 | 26.1949 | 16.3718
4583, А | 250 | Быт | 0.62005 | 0 | 0 | 0.13587 | 0.05435
4583, Б | 250 | Быт | 0.19013 | 2.4685 | 4.3826 | 1.543 | 0.61719
4586, I | 400 | Быт | 6.3247 | 0 | 0 | 1.3859 | 0.34649
4586, II | 400 | Быт | 41.4073 | 50.5199 | 67.3426 | 34.9013 | 8.7253
4590, I | 400 | Быт | 24.014 | 0 | 3.3414 | 5.9945 | 1.4986
4590, II | 400 | Быт | 177.2755 | 158.5726 | 170.3035 | 110.9147 | 27.7287
4591, I | 250 | Быт | 130.9372 | 116.2134 | 121.5821 | 80.8016 | 32.3207
4591, II | 250 | Быт | 16.9641 | 19.0027 | 11.2536 | 10.3475 | 4.139
4594, I | 400 | Школа №145 , быт | 3.9665 | 0 | 0 | 0.8692 | 0.2173
4594, II | 400 | --*-- | 80.2067 | 47.5584 | 59.2752 | 40.9868 | 10.2467
4595 | 400 | Быт | 150.1523 | 122.4616 | 157.9774 | 94.3569 | 23.5892
4596, I | 160 | Быт | 95.3463 | 110.731 | 133.9068 | 74.5018 | 46.5637
4596, II | 160 | Быт | 50.6547 | 105.2421 | 120.3179 | 60.5279 | 37.8299
4597, I | 400 | д/сад №389, быт | 66.4444 | 33.3465 | 27.3575 | 27.8625 | 6.9656
4597, II | 400 | Быт | 106.2218 | 118.1904 | 126.3166 | 76.8564 | 19.2141
4598, I | 250 | д/сад №406, быт | 151.7111 | 170.3072 | 120.8674 | 97.051 | 38.8204
4598, II | 250 | Быт | 77.3133 | 82.2183 | 98.8858 | 56.6279 | 22.6511
4601 | 630 | Быт | 204.3738 | 283.3793 | 305.1709 | 173.7561 | 27.5803
4602 | 400 | Быт | 57.4018 | 72.778 | 146.9045 | 60.7184 | 15.1796
4603 | 320 | школа № 143, быт | 374.691 | 350.9964 | 303.9611 | 225.6303 | 70.5095
4604 | 400 | Быт | 211.9364 | 168.7494 | 124.5891 | 110.7226 | 27.6806
4605, А | 630 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 211.3085 | 221.4393 | 144.9737 | 126.598 | 20.0949
4605, Б | 630 | --*-- | 216.5419 | 220.4714 | 164.9567 | 131.9117 | 20.9384
4606, А | 400 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 170.3536 | 110.8238 | 139.8455 | 92.2601 | 23.065
4606, Б | 630 | --*-- | 149.9014 | 125.5069 | 117.571 | 86.1149 | 13.669
4607 | 315 | Быт | 228.1389 | 286.962 | 196.0211 | 155.8305 | 49.47
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 48.4243 | 105.6604 | 130.6412 | 62.3929 | 31.1965
4610 | 160 | Школа №21, быт | 17.8268 | 17.9301 | 36.4763 | 15.8287 | 9.8929
4611 | 400 | Быт | 282.1362 | 320.3116 | 345.7561 | 207.7831 | 51.9458
4612 | 400 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 439.9714 | 305.0137 | 265.5862 | 221.4499 | 55.3625
4615 | 250 | Быт | 380 | 417.8269 | 338.3376 | 248.9715 | 99.5886
4616 | 400 | Быт | 476.3658 | 391.8582 | 406.4129 | 279.3154 | 69.8289
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 160.5776 | 121.0839 | 274.3824 | 121.8477 | 48.7391
4618 | 320 | Быт | 271.0903 | 373.8765 | 300.0177 | 207.0776 | 64.7117
4621, А | 250 | Быт | 0 | 3.0698 | 4.7638 | 1.7166 | 0.68664
4621, Б | 250 | Быт | 3.1837 | 0 | 9.7112 | 2.8257 | 1.1303
4623 | 160 | Быт | 22.3843 | 52.1674 | 42.9774 | 25.7545 | 16.0966
4624 | 160 | Быт | 25.8774 | 36.6683 | 28.6755 | 19.9896 | 12.4935
4625, А | 250 | Быт | 141.9062 | 139.1424 | 165.526 | 97.8594 | 39.1438
4625, Б | 400 | --*-- | 82.6907 | 107.3013 | 80.5469 | 59.2841 | 14.821
4626, А | 160 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 59.464 | 51.4827 | 45.5448 | 34.2925 | 21.4328
4626, Б | 180 | --*-- | 1.6432 | 23.0039 | 14.1959 | 8.5118 | 4.7288
4627, А | 400 | детский сад № 382, быт | 160.746 | 156.9835 | 168.736 | 106.6008 | 26.6502
4627, Б | 400 | --*-- | 132.2046 | 134.0252 | 115.801 | 83.7157 | 20.9289
4628, А | 400 | Школа №177, котельная школы №177 ЗАО "СУТЭК", ТЦ "Орион" | 139.519 | 82.3127 | 131.299 | 77.3827 | 19.3457
4628, Б | 400 | --*-- | 193.1329 | 95.0562 | 141.3886 | 94.1348 | 23.5337
4630, А | 400 | детский сад № 96, Быт | 74.2753 | 77.606 | 99.5485 | 55.0967 | 13.7742
4630, Б | 400 | --*-- | 159.1859 | 88.3992 | 120.2956 | 80.6149 | 20.1537
4631, А | 400 | Быт | 82.5717 | 165.8726 | 119.563 | 80.6427 | 20.1607
4631, Б | 400 | --*-- | 62.0793 | 91.7373 | 101.3493 | 55.9154 | 13.9788
4632, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 43.5277 | 42.5215 | 43.0372 | 28.2871 | 7.0718
4632, Б | 400 | --*-- | 88.7154 | 67.9016 | 55.7586 | 46.5386 | 11.6346
4633, А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 67.3316 | 114.2045 | 95.1117 | 60.6228 | 15.1557
4633, Б | 400 | --*-- | 1.5579 | 1.7578 | 0 | 0.72659 | 0.18165
4634, А | 160 | Быт | 180.5325 | 87.8477 | 87.7726 | 78.045 | 48.7781
4634, Б | 160 | Быт | 7.1775 | 6.5154 | 11.9656 | 5.6226 | 3.5142
4635, А | 400 | Быт | 140.2604 | 211.1591 | 227.9967 | 126.9694 | 31.7424
4635, Б | 315 | --*-- | 112.7262 | 74.1843 | 69.4488 | 56.1769 | 17.8339
4636, А | 250 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 27.3853 | 51.4533 | 52.4452 | 28.7686 | 11.5075
4636, Б | 250 | --*-- | 37.3792 | 88.7179 | 97.7483 | 49.052 | 19.6208
4637, А | 400 | школа № 24, быт | 255.2023 | 289.9557 | 253.4355 | 174.9985 | 43.7496
4637, Б | 400 | --*-- | 69.5508 | 87.5633 | 64.6705 | 48.6004 | 12.1501
4638 | 250 | Быт | 25.0301 | 35.3112 | 86.1777 | 32.1072 | 12.8429
4639 | 160 | Быт | 11.8754 | 44.376 | 50.8987 | 23.4802 | 14.6751
4641, I | 630 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ЗАО "СУТЭК" | 52.2579 | 41.0677 | 35.8763 | 28.3124 | 4.494
4641, II | 630 | --*-- | 121.9948 | 105.9463 | 136.4312 | 79.8461 | 12.674
4642 Т-1 | 400 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 199.1262 | 183.7501 | 189.9519 | 125.5257 | 31.3814
4642 Т-2 | 400 | --*-- | 26.2188 | 19.2049 | 21.5161 | 14.6687 | 3.6672
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 118.5843 | 134.4464 | 113.366 | 80.2897 | 20.0724
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 152.7005 | 143.6054 | 169.549 | 102.0843 | 31.9014
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 194.1743 | 166.1692 | 199.7684 | 122.7392 | 38.356
4646 | 320 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 21.6013 | 26.2746 | 49.1106 | 21.253 | 6.6416
4647, А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 305.8506 | 271.2342 | 229.2792 | 176.7012 | 44.1753
4647, Б | 400 | --*-- | 157.0729 | 219.2255 | 199.0353 | 126.0748 | 31.5187
4648, А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 86.011 | 68.7369 | 90.5036 | 53.7428 | 16.7946
4648, Б | 400 | --*-- | 155.7472 | 126.6799 | 144.6984 | 93.5974 | 23.3994
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 103.3676 | 195.8844 | 117.7511 | 91.3793 | 28.556
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 89.7277 | 46.7075 | 50.137 | 40.8842 | 10.2211
4650, А | 400 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 178.9904 | 178.4223 | 173.4641 | 116.3328 | 29.0832
4650, Б | 400 | --*-- | 212.5888 | 230.2262 | 139.5412 | 127.6137 | 31.9034
4652, А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 201.6365 | 230.8899 | 200.8812 | 138.8007 | 34.7002
4652, Б | 400 | --*-- | 65.0937 | 87.1371 | 50.4398 | 44.4119 | 11.103
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 135.2317 | 111.7915 | 108.8845 | 77.9913 | 19.4978
4653 Т-2 | 320 | Быт | 299.7942 | 235.4194 | 362.9218 | 196.8114 | 61.5036
4656, А | 560 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 105.4714 | 68.3073 | 94.5402 | 58.7976 | 10.4996
4656, Б | 560 | --*-- | 42.4393 | 41.0819 | 50.039 | 29.2675 | 5.2263
4658, А | 400 | Быт | 209.3326 | 105.1115 | 110.4848 | 93.1161 | 23.279
4658, Б | 630 | Быт | 62.5682 | 77.983 | 39.6565 | 39.4895 | 6.2682
4659, I | 400 | Быт | 352.9253 | 482.4284 | 424.0353 | 275.9741 | 68.9935
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 146.1392 | 94.5754 | 128.0553 | 80.8098 | 25.6539
4661, А | 250 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 204.6359 | 152.259 | 109.2446 | 102.1467 | 40.8587
4661, Б | 250 | --*-- | 8.0374 | 5.9453 | 11.5648 | 5.5983 | 2.2393
4662 | 400 | Быт | 382.1624 | 307.5862 | 257.1588 | 207.499 | 51.8747
4665, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 4.6682 | 1.023 | 0.25574
4665, Б | 250 | Быт | 66.2172 | 58.4096 | 94.9068 | 48.1071 | 19.2429
4670 | 180 | Быт | 133.1459 | 59.2239 | 223.5971 | 91.1522 | 50.6401
4673 | 250 | Быт | 173.0977 | 170.5727 | 89.284 | 94.8748 | 37.9499
4674, А | 400 | Быт | 115.5363 | 125.3403 | 107.9206 | 76.4331 | 19.1083
4674, Б | 400 | Быт | 64.4651 | 89.77 | 105.7143 | 56.9636 | 14.2409
4675, А | 160 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 30.8885 | 41.2599 | 26.1018 | 21.5299 | 13.4562
4675, Б | 160 | --*-- | 58.0672 | 35.2974 | 30.4057 | 27.1222 | 16.9514
4676, А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 47.3155 | 52.9686 | 32.5507 | 29.1085 | 9.0964
4676, Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 57.4732 | 61.9696 | 47.4191 | 36.565 | 11.4266
4677, А | 400 | Быт | 122.3176 | 147.5016 | 155.8768 | 93.2842 | 23.321
4677, Б | 400 | Быт | 128.3142 | 103.9481 | 99.1963 | 72.6336 | 18.1584
4678 | 400 | Быт | 85.649 | 102.1239 | 172.8919 | 79.0337 | 19.7584
4679, А | 250 | Быт | 30.4509 | 26.5453 | 11.5061 | 15.0111 | 6.0045
4679, Б | 250 | Быт | 84.9737 | 82.7811 | 59.0718 | 49.7053 | 19.8821
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 215.1968 | 191.3633 | 140.0242 | 119.7748 | 29.9437
4686, А | 400 | Быт | 130.4686 | 48.442 | 80.8195 | 56.9155 | 14.2289
4686, Б | 400 | Быт | 299.0447 | 237.5657 | 281.5649 | 179.2895 | 44.8224
4687, А | 250 | Быт | 1.0345 | 7.4285 | 14.3087 | 4.99 | 1.996
4687, Б | 400 | Быт | 96.4643 | 119.7259 | 138.5792 | 77.7418 | 19.4354
4688 | 400 | Быт | 259.6023 | 300.5121 | 402.9204 | 211.033 | 52.7583
4690 | 400 | Быт | 166.5299 | 334.1365 | 244.5042 | 163.2917 | 40.8229
4695, А | 250 | Быт | 61.0051 | 88.5927 | 63.9974 | 46.8058 | 18.7223
4695, Б | 250 | Быт | 43.7762 | 33.4638 | 26.1008 | 22.6454 | 9.0582
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 203.0286 | 74.3352 | 107.8283 | 84.4084 | 33.7634
4697 Т-1 | 315 | детский сад № 281, быт | 132.4437 | 79.1468 | 89.2103 | 65.9155 | 20.9256
4697 Т-2 | 400 | Быт | 105.5455 | 96.6168 | 147.6662 | 76.6591 | 19.1648
4698 | 250 | Быт | 73.3371 | 91.143 | 100.6874 | 58.107 | 23.2428

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 42.7498 | 41.9531 | 43.6997 | 28.1373 | 4.4662
5001, II | 630 | --*-- | 121.1081 | 107.9586 | 116.9382 | 75.8212 | 12.0351
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 148.7613 | 110.4937 | 164.4732 | 92.853 | 14.7386
5002, Б | 630 | --*-- | 176.1352 | 124.9449 | 203.7948 | 110.6349 | 17.5611
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 123.1529 | 95.7928 | 128.9567 | 76.237 | 19.0593
5003, II | 400 | --*-- | 75.2385 | 69.7378 | 102.3904 | 54.2063 | 13.5516
5004 | 400 | Быт, школа | 126.7003 | 135.18 | 129.3915 | 85.7407 | 21.4352
5005 | 400 | Быт | 330.7004 | 455.4414 | 386.4628 | 256.9567 | 64.2392
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 523.7518 | 549.496 | 490.2988 | 342.6252 | 54.3849
5006, Б | 630 | --*-- | 129.0355 | 201.8458 | 177.9837 | 111.5093 | 17.6999
5007 | 100 | Дом культуры | 10.1844 | 11.1257 | 14.9293 | 7.9413 | 7.9413
5008 | 250 | Быт, котельная | 105.3212 | 115.8024 | 106.3655 | 71.7638 | 28.7055
5009, I | 400 | Быт | 87.5608 | 104.4024 | 64.1926 | 56.1323 | 14.0331
5009, II | 160 | --*-- | 53.5787 | 44.3785 | 38.3339 | 29.8659 | 18.6662
5010, А | 400 | Школа, быт | 131.7037 | 135.3781 | 144.0513 | 90.093 | 22.5232
5010, Б | 400 |  | 47.7211 | 29.6473 | 26.0492 | 22.6622 | 5.6656
5011, А | 400 | Быт | 237.1796 | 218.0754 | 267.7932 | 158.444 | 39.611
5011, Б | 400 | --*-- | 72.1222 | 80.0027 | 80.239 | 50.9187 | 12.7297
5012, А | 400 | Быт, котельная | 250.7091 | 219.4352 | 209.3458 | 148.8989 | 37.2247
5012, Б | 400 | --*-- | 112.1874 | 103.8828 | 116.3033 | 72.8341 | 18.2085
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 72.8552 | 103.088 | 34.8206 | 46.1854 | 18.4742
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 51.0046 | 78.6983 | 48.1369 | 38.9706 | 15.5883
5014 | 630 | Быт | 468.6658 | 537.0041 | 570.5789 | 345.4087 | 54.8268
5015 | 630 | Быт | 368.3002 | 344.8576 | 469.7513 | 259.2148 | 41.1452
5016, I | 400 | Быт | 228.3226 | 223.978 | 241.6336 | 152.0641 | 38.016
5016, II | 400 | --*-- | 366.3436 | 380.7407 | 254.8948 | 219.567 | 54.8918
5017 | 630 | Быт, АТС | 157.3603 | 134.3743 | 138.2055 | 94.2142 | 14.9546
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 262.839 | 265.5373 | 275.4735 | 176.1503 | 17.615
5019, Б | 1000 | --*-- | 8.4871 | 6.8314 | 3.2305 | 4.0647 | 0.40647
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 97.0389 | 73.6617 | 71.0999 | 52.9866 | 21.1946
5021 Т-1 | 630 | Быт | 36.5866 | 15.4334 | 19.7359 | 15.7241 | 2.4959
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 193.7991 | 203.0368 | 182.0248 | 126.8477 | 20.1346
5022, I | 630 | Быт | 204.624 | 160.1246 | 126.2322 | 107.5903 | 17.0778
5022, II | 630 | --*-- | 87.8565 | 45.1118 | 75.412 | 45.6631 | 7.2481
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 233.1269 | 177.1271 | 173.8359 | 127.9936 | 12.7994
5023, Б | 1000 | --*-- | 172.5484 | 203.5537 | 210.1553 | 128.4685 | 12.8469
5024 | 630 | Быт | 202.9078 | 110.6735 | 183.692 | 108.9691 | 17.2967
5025, А | 400 | Быт | 164.3273 | 216.4604 | 186.302 | 124.2683 | 31.0671
5025, Б | 400 | --*-- | 84.4304 | 85.8646 | 114.7381 | 62.4603 | 15.6151
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 160.8053 | 161.9083 | 92.8375 | 91.0611 | 22.7653
5026, Б | 400 | --*-- | 54.3081 | 47.9505 | 44.1539 | 32.0838 | 8.021
5027 | 400 | Быт | 340.9312 | 200.8599 | 204.5554 | 163.5494 | 40.8873
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 118.3406 | 130.9231 | 120.2328 | 80.969 | 20.2423
5028, Б | 630 | --*-- | 207.9538 | 173.8594 | 146.0431 | 115.6709 | 18.3605
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 36.2172 | 40.5812 | 26.5597 | 22.6492 | 14.1558
5031, Б | 160 |  | 58.6426 | 51.3996 | 46.8134 | 34.3723 | 21.4827
5032, I | 630 | Быт | 109.5877 | 139.3527 | 51.9316 | 65.9311 | 10.4653
5032, II | 630 | --*-- | 82.6446 | 128.6413 | 113.9676 | 71.2739 | 11.3133
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 110.3824 | 117.3492 | 103.4535 | 72.5737 | 18.1434
5033, II | 400 | --*-- | 48.6602 | 55.2355 | 45.6067 | 32.761 | 8.1902
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 34.4659 | 42.8074 | 38.4731 | 25.3639 | 6.341
5034, Б | 400 | --*-- | 76.9767 | 64.2717 | 74.1998 | 47.2119 | 11.803
5035, А | 400 | Быт | 100.0102 | 90.8808 | 68.8092 | 56.909 | 14.2272
5035, Б | 400 | --*-- | 39.2868 | 41.8936 | 24.5476 | 23.1685 | 5.7921
5036, А | 400 | Быт | 238.3128 | 239.6898 | 175.3382 | 143.1688 | 35.7922
5036, Б | 400 | --*-- | 83.5826 | 102.1082 | 114.0057 | 65.6735 | 16.4184
5037 | 630 | Котельная, быт | 271.981 | 287.5202 | 382.7245 | 206.473 | 32.7735
5039 | 630 | Быт | 203.4653 | 263.6903 | 249.7113 | 157.0894 | 24.9348
5042 | 40 | --*-- | 9.2282 | 8.0175 | 17.8548 | 7.6917 | 19.2292
5044, I | 250 | Быт | 110.0017 | 167.428 | 90.5164 | 80.6292 | 32.2517
5044, II | 250 | --*-- | 18.8246 | 3.1052 | 18.8509 | 8.9364 | 3.5746
5045, I | 250 | Быт | 18.6824 | 27.1343 | 29.9673 | 16.6068 | 6.6427
5045, II | 250 | --*-- | 13.9284 | 7.1094 | 4.9082 | 5.6856 | 2.2743
5046 | 630 | Быт | 289.2976 | 257.4593 | 297.0121 | 184.8979 | 29.3489
5047, I | 250 | Быт | 135.1016 | 114.4225 | 176.8118 | 93.4244 | 37.3698
5047, II | 250 | --*-- | 232.0022 | 163.5296 | 170.8379 | 124.1105 | 49.6442
5051 | 630 | Быт | 8.7457 | 16.3149 | 16.3895 | 9.0831 | 1.4418
5054 | 400 | Быт | 224.1058 | 238.6156 | 286.6816 | 164.2192 | 41.0548
5055 | 400 | Быт | 283.0798 | 328.2302 | 245.4122 | 187.7364 | 46.9341
5056 | 160 | Быт | 14.5903 | 16.8169 | 11.6878 | 9.4435 | 5.9022
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5058, I | 250 | СДТ | 12.7305 | 2 | 3.3789 | 3.9684 | 1.5874
5058, II | 250 | СДТ | 105.4154 | 103.8137 | 64.4506 | 59.9724 | 23.9889
5059, I | 250 | СДТ | 0 | 0 | 17.4453 | 3.8229 | 1.5291
5059, II | 250 | СДТ | 0 | 0 | 8.1688 | 1.7901 | 0.71602
5060, I | 250 | Быт | 29.874 | 21.9196 | 23.3991 | 16.4772 | 6.5909
5060, II | 250 | Быт | 4.1871 | 3.4508 | 0.068271 | 1.6887 | 0.67547
5061 | 320 | Быт | 68.9608 | 78.8294 | 52.8749 | 43.9724 | 13.7414
5121 | 400 | Быт | 218.9616 | 154.7111 | 139.5883 | 112.4726 | 28.1182
5122 | 250 | Быт | 96.7166 | 94.6727 | 167.8479 | 78.7209 | 31.4883
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 149.024 | 70.9166 | 115.6691 | 73.5433 | 13.1327
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 5.0608 | 12.6221 | 1.3226 | 4.1647 | 0.2603
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отключен
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 28.4389 | 20.9599 | 25.0399 | 16.312 | 1.0195
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 219.7288 | 233.5041 | 251.6329 | 154.4596 | 9.6537
РП(КРП) | 400 | Быт | 449.6953 | 363.1911 | 389.9805 | 263.5882 | 65.8971
РП 509, II | 400 | Быт | 30.0241 | 25.0146 | 23.0154 | 17.1043 | 4.2761
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 83.5727 | 122.8119 | 70.4867 | 60.6717 | 9.6304
РП 521, II | 630 | --*-- | 70.897 | 81.187 | 59.595 | 46.3859 | 7.3628

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | декабрь 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 34.4154 | 51.2059 | 38.5084 | 27.201 | 4.3176
8001, II | 630 | --*-- | 214.1984 | 254.8649 | 325.284 | 174.068 | 27.6298
8002 | 630 | Быт, детсад | 105.72 | 89.8726 | 88.7541 | 62.3098 | 9.8905
8003, I | 1260 | Котельная | 899.5732 | 906.24 | 904.3508 | 593.8873 | 47.1339
8003, II | 1000 | --*-- | 15.6659 | 14.3028 | 3.9887 | 7.4412 | 0.74412
8004, I | 400 | Быт, школа | 61.5475 | 50.07 | 112.6202 | 49.1379 | 12.2845
8004, II | 400 | --*-- | 10.9542 | 33.0347 | 21.6036 | 14.3735 | 3.5934
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 61.785 | 51.7706 | 55.3641 | 37.0159 | 9.254
8005, Б | 400 | --*-- | 133.3403 | 245.5739 | 254.1769 | 138.7314 | 34.6828
8006 | 250 | Быт | 108.6302 | 82.5905 | 148.7387 | 74.4964 | 29.7986
8007, I | 250 | Быт | 55.6437 | 31.4827 | 66.3517 | 33.6322 | 13.4529
8007, II | 250 | --*-- | 44.7098 | 19.1717 | 26.9177 | 19.8972 | 7.9589
8008, I | 400 | Быт, лицей | 169.9831 | 179.5298 | 121.5725 | 103.2305 | 25.8076
8008, II | 400 | --*-- | 74.3501 | 109.7949 | 98.6105 | 61.9612 | 15.4903
8009 | 630 | Быт | 137.4565 | 67.7751 | 139.747 | 75.5963 | 11.9994
8010, I | 400 | Быт | 26.9693 | 37.1983 | 43.0595 | 23.497 | 5.8743
8010, II | 400 | --*-- | 63.6089 | 54.1875 | 56.475 | 38.1887 | 9.5472
8011, I | 630 | Быт, АТС | 289.453 | 223.0873 | 343.9978 | 187.6961 | 29.793
8011, II | 630 | --*-- | 204.3179 | 173.6098 | 236.0582 | 134.5448 | 21.3563
8012А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 29.0783 | 35.091 | 43.2721 | 23.544 | 13.08
8013 | 250 | Быт | 104.0891 | 143.0162 | 92.3241 | 74.3803 | 29.7521
8014, А | 400 | Быт, школа | 27.952 | 13.3367 | 19.9382 | 13.4168 | 3.3542
8014, Б | 400 | --*-- | 70.2897 | 39.0629 | 63.2035 | 37.8128 | 9.4532
8015 | 400 | Быт | 458.8846 | 324.811 | 464.7288 | 273.5714 | 68.3929
8016 | 320 | Быт, школа | 57.2522 | 88.771 | 67.7382 | 46.8422 | 14.6382
8018, А | 400 | Быт | 121.5404 | 121.6867 | 80.4597 | 70.9306 | 17.7326
8018, Б | 400 | --*-- | 66.1866 | 47.8674 | 62.4193 | 38.6712 | 9.6678
8019 | 250 | Быт | 81.0115 | 89.1017 | 71.9575 | 53.0458 | 21.2183
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 293.5934 | 263.4416 | 273.9861 | 182.1044 | 18.2104
8021, II | 1000 | --*-- | 300.046 | 238.4735 | 269.1672 | 176.9911 | 17.6991
8024 | 400 | Быт | 52.9205 | 16.5353 | 47.2741 | 25.5794 | 6.3949
8025, А | 400 | Быт | 128.1634 | 90.5171 | 120.5002 | 74.3258 | 18.5815
8025, Б | 400 | --*-- | 34.8401 | 31.2097 | 31.9629 | 21.4779 | 5.3695
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 414.6611 | 383.0852 | 379.4738 | 257.9682 | 64.492
8027, II | 400 | --*-- | 155.651 | 200.6545 | 207.033 | 123.4462 | 30.8616
8028, I | 400 | Быт | 328.3955 | 214.8643 | 168.7676 | 156.0289 | 39.0072
8028, II | 400 | --*-- | 336.1237 | 435.9555 | 315.0388 | 238.2238 | 59.5559
8029, I | 400 | Быт | 86.2542 | 118.9424 | 82.2594 | 62.9912 | 15.7478
8029, II | 400 | --*-- | 178.0115 | 158.0527 | 152.6504 | 107.0937 | 26.7734
8032 | 400 | Быт | 49.1167 | 83.6834 | 81.0706 | 46.8662 | 11.7165
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8033, II | 250 | --*-- | 136.9104 | 108.9247 | 123.9384 | 81.0297 | 32.4119
8035, I | 630 | Быт | 129.3519 | 205.8072 | 201.7222 | 117.6486 | 18.6744
8035, II | 560 | --*-- | 61.1283 | 59.5225 | 58.7683 | 39.3167 | 7.0208
8036 | 400 | Быт | 133.473 | 171.3968 | 197.2335 | 110.0276 | 27.5069
8037 | 400 | Быт | 87.811 | 95.1609 | 81.1345 | 57.8745 | 14.4686
8038 | 320 | Быт | 182.7169 | 180.3687 | 154.0567 | 113.3231 | 35.4135
8039, I | 630 | Быт | 154.813 | 170.2849 | 146.9158 | 103.4339 | 16.4181
8039, II | 630 | --*-- | 144.1156 | 146.2006 | 162.2005 | 99.1615 | 15.7399
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 40.8639 | 30.7673 | 45.4223 | 25.6503 | 6.4126
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 160.567 | 207.4814 | 185.2962 | 121.2563 | 30.3141
8042, I | 400 | Быт, полиция | 105.6905 | 138.3242 | 120.5226 | 79.8823 | 19.9706
8042, II | 400 | --*-- | 59.6519 | 57.5905 | 66.4742 | 40.2584 | 10.0646
8046, I | 400 | Быт | 10.6165 | 66.6605 | 25.1177 | 22.4381 | 5.6095
8046, II | 400 | --*-- | 120.6814 | 87.7711 | 55.3184 | 57.801 | 14.4503
8047, А | 250 | Быт | 34.9027 | 26.4107 | 36.9862 | 21.5407 | 8.6163
8047, Б | 250 | --*-- | 65.6228 | 134.3012 | 93.0952 | 64.2103 | 25.6841
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 312.2429 | 306.0737 | 297.4349 | 200.6717 | 20.0672
8049, II | 1000 | --*-- | 73.9444 | 121.0947 | 38.6311 | 51.2049 | 5.1205
8050, А | 250 | Быт | 108.9418 | 69.8384 | 110.2105 | 63.3275 | 25.331
8050, Б | 250 | --*-- | 55.8037 | 68.9921 | 78.4707 | 44.5425 | 17.817
8051 | 630 | Быт | 22.3096 | 55.398 | 39.5441 | 25.6938 | 4.0784
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 17.5921 | 7.2918 | 5.4529 | 3.0294
8054, А | 400 | Быт | 26.5418 | 46.8137 | 12.299 | 18.7698 | 4.6924
8054, Б | 400 | --*-- | 27.1436 | 27.1226 | 23.0954 | 16.9525 | 4.2381
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056, II | 400 | --*-- | 393.4151 | 401.6034 | 406.3783 | 263.2661 | 65.8165
8057, I | 400 | Быт | 94.3068 | 136.5229 | 127.4875 | 78.5193 | 19.6298 | Замена Тр-ра 320 на 400 кВА
8057, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  | 0
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067, II | 400 | --*-- | 169.9243 | 156.2343 | 201.6452 | 115.6594 | 28.9149
8069, I | 400 | Быт | 29.9368 | 30.993 | 20.7126 | 17.8906 | 4.4726
8069, II | 400 | --*-- | 15.1684 | 43.4612 | 34.1869 | 20.3392 | 5.0848
8071, I | 250 | Быт | 19.598 | 16.6336 | 33.4479 | 15.2691 | 6.1076
8071, II | 250 | --*-- | 93.8549 | 60.4894 | 52.9322 | 45.4212 | 18.1685
8072, А | 630 | УФНС | 35.6015 | 27.0972 | 34.4896 | 21.2972 | 3.3805
8072, Б | 630 | --*-- | 62.8386 | 73.0253 | 65.4443 | 44.1133 | 7.0021
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 27.9905 | 28.261 | 11.4114 | 14.8272 | 5.9309
8074, II | 250 | --*-- | 72.1459 | 59.2217 | 36.0518 | 36.6872 | 14.6749
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 105.1706 | 110.373 | 125.0471 | 74.6348 | 11.8468
8079, II | 630 | --*-- | 86.0051 | 68.9625 | 55.5229 | 46.1255 | 7.3215
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 83.6712 | 92.4593 | 127.5894 | 66.5552 | 26.6221
8082, II | 250 | --*-- | 147.1826 | 73.284 | 79.1205 | 65.6495 | 26.2598
8083, I | 1000 | Быт | 20.7438 | 14.0542 | 74.5561 | 23.9631 | 2.3963
8083, II | 1000 | --*-- | 72.57 | 83.3712 | 94.8534 | 54.9574 | 5.4957
8084, I | 250 | Быт | 71.1869 | 145.6246 | 129.9751 | 75.9925 | 30.397
8084, II | 250 | --*-- | 150.7138 | 90.6209 | 161.2792 | 88.2261 | 35.2904
8085, I | 250 | Быт | 18.1889 | 19.6904 | 5.6484 | 9.5384 | 3.8153
8085, II | 250 | --*-- | 80.8755 | 54.7525 | 84.631 | 48.2661 | 19.3064
8086, I | 630 | Котельная | 8.7816 | 21.146 | 12.3424 | 9.2627 | 1.4703
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 801, I | 1000 | Быт | 233.5114 | 194.5584 | 225.1977 | 143.1527 | 14.3153
РП 801, II | 1000 | --*-- | 156.7123 | 105.9254 | 79.3811 | 74.9477 | 7.4948
РП 802, I | 1000 | Быт | 73.2822 | 129.4285 | 111.1218 | 68.7712 | 6.8771
РП 802, II | 1000 | --*-- | 1.412 | 1.0261 | 0 | 0.53427 | 0.053427
РП 803, I | 400 | Быт | 225.1813 | 213.9063 | 231.7783 | 147.0091 | 36.7523
РП 804, I | 1000 | Быт | 163.5615 | 131.8452 | 128.2173 | 92.8302 | 9.283
РП 804, II | 1000 | --*-- | 114.9311 | 117.7715 | 124.6619 | 78.3105 | 7.831
РП 805, I | 250 | Быт | 11.5253 | 24.2586 | 6.4666 | 9.2585 | 3.7034
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 60.7424 | 42.7151 | 35.6303 | 30.4788 | 12.1915
КТП Р 102 | 250 | Быт | 136.6443 | 87.4022 | 97.1054 | 70.3751 | 28.15
КТП Р 103 | 250 | Быт | 94.3464 | 61.8883 | 67.3369 | 48.992 | 19.5968
КТП Р 104 | 250 | Быт | 122.9386 | 85.9279 | 78.5869 | 62.9906 | 25.1963
КТП Р 105 | 250 | Быт | 85.9787 | 79.3033 | 53.2054 | 47.8779 | 19.1512
КТП Р 106 | 250 | Соц. служба, быт | 116.3703 | 50.9524 | 80.7263 | 54.3558 | 21.7423
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 82.2573 | 134.6802 | 101.1052 | 69.6938 | 17.4234
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 56.2322 | 32.3571 | 80.8957 | 37.1398 | 37.1398
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 152.3496 | 116.1232 | 128.8516 | 87.067 | 21.7668
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 77.327 | 25.1169 | 71.413 | 38.0979 | 15.2391
КТП Р 111 | 100 | быт | 22.5002 | 3.0989 | 13.8023 | 8.6342 | 8.6342
КТП Р 113 | 63 | быт | 1.279 | 7.1468 | 3.492 | 2.6116 | 4.1454
КТП Р 213 | 160 | быт | 19.5149 | 32.2432 | 37.6738 | 19.5975 | 12.2484
КТП Р 218 | 400 | быт | 15.4137 | 7.3688 | 0 | 4.9924 | 1.2481
КТП Р 221 | 250 | быт | 64.9126 | 90.9778 | 49.004 | 44.8992 | 17.9597
КТП Р 301 | 250 | быт | 71.7018 | 66.1602 | 60.9358 | 43.5632 | 17.4253
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 144.5038 | 113.8193 | 124.1223 | 83.8065 | 20.9516
КТП Р 304 | 400 | быт | 108.7503 | 117.9445 | 128.8119 | 77.9034 | 19.4758
КТП Р 305 | 400 | быт | 246.9487 | 296.0762 | 281.236 | 180.6231 | 45.1558
КТП Р 306 | 250 | быт | 75.4842 | 92.3296 | 108.013 | 60.4429 | 24.1771
КТП Р 308 | 250 | быт | 10.9801 | 13.5732 | 38.0205 |  | 0
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 36.8489 | 28.3052 | 35.8984 | 22.144 | 5.536
КТП Р 314 | 100 | быт | 40.7978 | 38.561 | 22.7893 | 22.3841 | 22.3841
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 63.5964 | 31.8424 | 59.9645 | 34.0541 | 13.6216
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 51.0618 | 56.5094 | 78.2514 | 40.7199 | 16.288
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 25.7988 | 32.5041 | 32.3744 | 19.8704 | 31.5403
КТП Р 402 | 400 | быт | 148.0507 | 160.4106 | 128.1072 | 95.6667 | 23.9167
КТП Р 403 | 160 | быт | 9.8294 | 7.3845 | 13.601 | 6.7526 | 4.2204
КТП Р 601 | 250 | быт | 79.5484 | 66.1256 | 71.7003 | 47.634 | 19.0536
КТП Р 602 | 250 | быт | 43.5628 | 63.2413 | 49.5325 | 34.2586 | 13.7034
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 78.8397 | 124.0324 | 153.0264 | 77.9892 | 31.1957
КТП Р 604 | 100 | быт | 30.8214 | 31.0291 | 19.1907 | 17.7588 | 17.7588
КТП Р 605 | 250 | быт | 66.6149 | 30.5001 | 58.233 | 34.0419 | 13.6168
КТП Р 606 | 250 | быт | 63.8235 | 25.8853 | 26.1282 | 25.3837 | 10.1535
КТП В 301 | 63 | быт | 49.0957 | 48.9556 | 69.4142 | 36.6973 | 58.2497
КТП В 302 | 250 | быт | 290.6738 | 289.2324 | 282.9154 | 189.073 | 75.6292
КТП В 313 | 63 | быт | 6.9488 | 0.11462 | 17.4743 | 5.377 | 8.535