## Лист1
Тольятти участки - 1-2 22 декабря 2023г.
№ п/п | скв. № | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Номинал. ток тр-ра А | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  |  | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 1000004 | ТП-УДУ Поль-Мот | 1445 | Дачный масcив, ГСК, склады. | 171 | 176 | 216 | 187.6667 | 12.9873
|  |  | 1445 |  | 45 | 41 | 58 | 48 | 3.3218
2 | 1000101 | ТП1 "А" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи, ТЦ. Гараж. | 70 | 37 | 53 | 53.3333 | 9.2272
|  |  | 578 |  | 100 | 65 | 100 | 88.3333 | 15.2826
3 | 1000102 | ТП1 "Б" РТЦ | 578 | АТС, Дом связи. | 100 | 125 | 90 | 105 | 18.1661
|  |  | 578 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.7301
4 | 1000103 | ТП-2РТЦ | 1083 | ТЦ, ТЕВиС, Гараж, Церковь. | 85 | 85 | 80 | 83.3333 | 7.6947
|  |  | 1083 |  | 80 | 75 | 93 | 82.6667 | 7.6331
5 | 1000001 | КТП-1 Революцион. | 910 | ГСК, Стоянка, ПП, Комерц. | 256 | 261 | 326 | 281 | 30.8791
6 | 1000002 | КТП11 | 361 | ПП, АЗС, Светофор. | 9 | 22 | 10 | 13.6667 | 3.7858
7 | 1000005 | КТП-5 | 361 | ПП, АЗС. | 83 | 59 | 96 | 79.3333 | 21.976
8 | 1000007 | КТП- 7 Юж.дор. | 361 | УО. | 42 | 49 | 64 | 51.6667 | 14.3121
9 | 1000014 | КТП- 7А Юж.дор. | 361 | АЗС, УО, ГСК. | 128 | 112 | 103 | 114.3333 | 31.6713
10 | 1000023 | КТП- 7В Юж.дор. | 144 | УО | 52 | 38 | 44 | 44.6667 | 31.0185
11 | 1000008 | КТП- 8 Юж.дор. | 578 | УО, ПП. | 35 | 27 | 40 | 34 | 5.8824
12 | 1000009 | КТП- 9 Юж.дор. | 578 | ПП, связь | 31 | 41 | 49 | 40.3333 | 6.9781
13 | 1010101 | ТП101 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 220 | 300 | 255 | 258.3333 | 28.3883
|  |  | 910 |  | 10 | 5 | 25 | 13.3333 | 1.4652
14 | 1010102 | ТП102 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 210 | 195 | 160 | 188.3333 | 20.696
|  |  | 910 |  | 65 | 45 | 60 | 56.6667 | 6.2271
15 | 1010103 | ТП103 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 215 | 185 | 180 | 193.3333 | 21.2454
|  |  | 910 |  | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.6484
16 | 1010104 | ТП104 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 330 | 310 | 238 | 292.6667 | 32.1612
|  |  | 910 |  | 5 | 7 | 12 | 8 | 0.87912
17 | 1010105 | ТП105 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 225 | 210 | 138 | 191 | 20.989
|  |  | 910 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0989
18 | 1010106 | ТП106 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 315 | 310 | 280 | 301.6667 | 33.1502
|  |  | 910 |  | 210 | 190 | 190 | 196.6667 | 21.6117
19 | 1010110 | ТП110 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 165 | 180 | 160 | 168.3333 | 11.6494
|  |  | 1445 |  | 290 | 254 | 290 | 278 | 19.2388
20 | 1010107 | ТП107 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 365 | 285 | 365 | 338.3333 | 37.1795
|  |  | 910 |  | 105 | 100 | 90 | 98.3333 | 10.8059
21 | 1010108 | ТП108 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 280 | 295 | 285 | 286.6667 | 31.5018
|  |  | 910 |  | 65 | 90 | 75 | 76.6667 | 8.4249
22 | 1010109 | ТП109 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 490 | 405 | 435 | 443.3333 | 30.6805
|  |  | 1445 |  | 325 | 245 | 345 | 305 | 21.1073
23 | 1010111 | ТП111 | 1445 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 285 | 290 | 345 | 306.6667 | 21.2226
|  |  | 1445 |  | 125 | 150 | 165 | 146.6667 | 10.1499
24 | 1010112 | ТП112 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 255 | 290 | 250 | 265 | 29.1209
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1010114 | ТП112а | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 225 | 275 | 200 | 233.3333 | 25.641
|  |  | 910 |  | 65 | 65 | 100 | 76.6667 | 8.4249
26 | 1010113 | ТП113 | 910 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 165 | 160 | 225 | 183.3333 | 20.1465
|  |  | 910 |  | 145 | 185 | 130 | 153.3333 | 16.8498
27 | 1010116 | ТП116 | 578 | Потребители 1го квартала Автозаводского р-она | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 578 |  | 105 | 125 | 100 | 110 | 19.0311
28 | 1010115 | КТП-2 Дом притча | 578 | Церковь | 10 | 8 | 5 | 7.6667 | 1.3264
29 | 1010115 | КТП-1 Дом притча | 578 | Церковь | 20 | 15 | 12 | 15.6667 | 2.7105
30 | 1020203 | ТП-203 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 418 | 480 | 381 | 426.3333 | 46.8498
|  |  | 910 |  | 137 | 127 | 106 | 123.3333 | 13.5531
31 | 1020202 | ТП-202 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 466 | 351 | 397 | 404.6667 | 44.4689
|  |  | 910 |  | 138 | 90 | 134 | 120.6667 | 13.2601
32 | 1020201 | ТП-201 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 292 | 240 | 266 | 266 | 29.2308
|  |  | 910 |  | 32 | 68 | 50 | 50 | 5.4945
33 | 1020204 | ТП-204 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 373 | 449 | 414 | 412 | 28.5121
|  |  | 1445 |  | 70 | 82 | 70 | 74 | 5.1211
34 | 1020205 | ТП-205 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 407 | 396 | 308 | 370.3333 | 25.6286
|  |  | 1445 |  | 158 | 150 | 140 | 149.3333 | 10.3345
35 | 1020206 | ТП-206 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 169 | 136 | 144 | 149.6667 | 16.4469
|  |  | 910 |  | 210 | 152 | 143 | 168.3333 | 18.4982
36 | 1020209 | ТП-209 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 92 | 81 | 70 | 81 | 8.9011
|  |  | 910 |  | 167 | 151 | 163 | 160.3333 | 17.619
37 | 1020207 | ТП-207 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 34 | 72 | 60 | 55.3333 | 9.5732
|  |  | 578 |  | 64 | 79 | 70 | 71 | 12.2837
38 | 1020208 | ТП-208 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 272 | 282 | 308 | 287.3333 | 31.5751
|  |  | 910 |  | 150 | 149 | 140 | 146.3333 | 16.0806
39 | 1020213 | ТП-213 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 203 | 409.5 | 279.1 | 297.2 | 32.6593
|  |  | 910 |  | 118 | 115 | 106 | 113 | 12.4176
40 | 1020214 | ТП-214 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 162 | 209 | 105 | 158.6667 | 17.4359
|  |  | 910 |  | 210 | 230 | 170 | 203.3333 | 22.3443
41 | 1020212 | ТП-212 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 242 | 227 | 277 | 248.6667 | 17.2088
|  |  | 1445 |  | 165 | 147 | 97 | 136.3333 | 9.4348
42 | 1020215 | ТП-215 | 578 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 292 | 303 | 307 | 300.6667 | 52.0185
|  |  | 578 |  | 22 | 34 | 39 | 31.6667 | 5.4787
43 | 1020211 | ТП-211 | 910 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 236 | 179 | 184 | 199.6667 | 21.9414
|  |  | 910 |  | 204 | 142 | 162 | 169.3333 | 18.6081
44 | 1020210 | ТП-210 | 1445 | Потребители 2го квартала Автозаводского р-она | 223 | 162 | 177 | 187.3333 | 12.9642
|  |  | 1445 |  | 153 | 82 | 156 | 130.3333 | 9.0196
45 | 1043114 | ТП-3114 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 290 | 365 | 301 | 318.6667 | 35.0183
|  |  | 910 |  | 277 | 328 | 262 | 289 | 31.7582
46 | 1043118 | ТП-3118 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 104 | 121 | 93 | 106 | 11.6484
|  |  | 910 |  | 64 | 61 | 60 | 61.6667 | 6.7766
47 | 1043119 | ТП-3119 | 578 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 111 | 102 | 95 | 102.6667 | 17.7624
|  |  | 578 |  | 80 | 61 | 104 | 81.6667 | 14.1292
48 | 1041312 | ТП-3112 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 72 | 98 | 73 | 81 | 8.9011
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1043115 | ТП-3115 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 439 | 483 | 416 | 446 | 49.011
|  |  | 910 |  | 51 | 57 | 35 | 47.6667 | 5.2381
50 | 1043120 | ТП-3120 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 81 | 91 | 70 | 80.6667 | 8.8645
|  |  | 910 |  | 35 | 30 | 32 | 32.3333 | 3.5531
51 | 1043116 | ТП-3116 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 93 | 129 | 122 | 114.6667 | 12.6007
|  |  | 910 |  | 73 | 85 | 87 | 81.6667 | 8.9744
51 | 1043111 | ТП-3111 | 910 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 24 | 14 | 8 | 15.3333 | 1.685
|  |  | 910 |  | 55 | 36 | 29 | 40 | 4.3956
52 | 1043125 | ТП-3125 | 1445 | Потребители 31го квартала Автозаводского р-она | 202 | 170 | 168 | 180 | 12.4567
|  |  | 1445 |  | 195 | 188 | 200 | 194.3333 | 13.4487
53 | 1043217 | ТП-3217 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 489 | 539 | 436 | 488 | 53.6264
|  |  | 910 |  | 26 | 35 | 33 | 31.3333 | 3.4432
54 | 1043221 | ТП-3221 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 15 | 40 | 11 | 22 | 2.4176
|  |  | 910 |  | 128 | 116 | 124 | 122.6667 | 13.4799
55 | 1043222 | ТП-3222 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 141 | 156 | 155 | 150.6667 | 16.5568
|  |  | 910 |  | 174 | 208 | 221 | 201 | 22.0879
56 | 1043224 | ТП-3224 | 910 | Потребители 32го квартала Автозаводского р-она | 181 | 148 | 131 | 153.3333 | 16.8498
|  |  | 910 |  | 103 | 72 | 80 | 85 | 9.3407
57 | 1040001 | ТП-407 кр.рынок | 578 | Рынок | 107 | 99 | 119 | 108.3333 | 18.7428
|  |  | 578 |  | 66 | 77 | 79 | 74 | 12.8028
58 | 1060615 | ТП-615 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 282 | 325 | 292 | 299.6667 | 32.9304
|  |  | 910 |  | 97 | 42 | 51 | 63.3333 | 6.9597
59 | 1060616 | ТП-616 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 360 | 360 | 377 | 365.6667 | 40.1832
|  |  | 910 |  | 10 | 20 | 5 | 11.6667 | 1.2821
60 | 1060613 | ТП-613 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 303 | 243 | 304 | 283.3333 | 49.0196
|  |  | 578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1060610 | ТП-610 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 422 | 365 | 326 | 371 | 40.7692
|  |  | 910 |  | 55 | 54 | 55 | 54.6667 | 6.0073
62 | 1060609 | ТП-609 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 199 | 182 | 164 | 181.6667 | 31.4302
|  |  | 578 |  | 92 | 89 | 81 | 87.3333 | 15.1096
63 | 1060606 | ТП-606 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 227 | 208 | 208 | 214.3333 | 37.0819
|  |  | 578 |  | 55 | 74 | 62 | 63.6667 | 11.015
64 | 1060605 | ТП-605 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 174 | 166 | 170 | 170 | 18.6813
|  |  | 910 |  | 345 | 381 | 379 | 368.3333 | 40.4762
65 | 1060601 | ТП-601 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 321 | 376 | 264 | 320.3333 | 35.2015
|  |  | 910 |  | 79 | 82 | 74 | 78.3333 | 8.6081
66 | 1060614 | ТП-614 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 139 | 115 | 133 | 129 | 22.3183
|  |  | 578 |  | 38 | 29 | 29 | 32 | 5.5363
67 | 1060612 | ТП-612 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 215 | 290 | 270 | 258.3333 | 28.3883
|  |  | 910 |  | 7 | 14 | 8 | 9.6667 | 1.0623
68 | 1060617 | ТП-617 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 119 | 139 | 108 | 122 | 21.1073
|  |  | 578 |  | 83 | 73 | 90 | 82 | 14.1869
69 | 1060611 | ТП-611 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 348 | 334 | 277 | 319.6667 | 55.3057
|  |  | 578 |  | 84 | 48 | 60 | 64 | 11.0727
70 | 1060608 | ТП-608 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 451 | 337 | 368 | 385.3333 | 42.3443
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1060607 | ТП-607 | 578 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 26 | 19 | 19 | 21.3333 | 3.6909
|  |  | 578 |  | 119 | 144 | 162 | 141.6667 | 24.5098
72 | 1060602 | ТП-602 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 194 | 201 | 163 | 186 | 12.872
|  |  | 1445 |  | 293 | 304 | 239 | 278.6667 | 19.2849
73 | 1060603 | ТП-603 | 910 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 253 | 213 | 259 | 241.6667 | 26.5568
|  |  | 910 |  | 181 | 211 | 123 | 171.6667 | 18.8645
74 | 1060604 | ТП-604 | 1445 | Потребители 6го квартала Автозаводского р-она | 443 | 387 | 334 | 388 | 26.8512
|  |  | 1445 |  | 130 | 195 | 177 | 167.3333 | 11.5802
75 | 1060618 | КТП-4 | 231 | ТЕВиС, ПП. | 49 | 40 | 30 | 39.6667 | 17.1717
76 | 1140030 | ТП-330 уч.ц. | 1445 | Мед. Центр ВАЗа | 100.5 | 105.8 | 67 | 91.1 | 6.3045
|  |  | 1445 |  | 124 | 109 | 134 | 122.3333 | 8.466
77 | 1140004 | ТП-ГПТУ | 910 | Учебный центр | 74 | 64 | 79 | 72.3333 | 7.9487
|  |  | 910 |  | 94 | 64 | 89 | 82.3333 | 9.0476
78 | 1140003 | ТП-РПД-СКБ | 1445 | РПД-СКБ | 74 | 59 | 84 | 72.3333 | 5.0058
|  |  | 1445 |  | 404 | 384 | 384 | 390.6667 | 27.0358
79 | 2000001 | ТП-4 д.г. | 578 | Детские сады | 12 | 6 | 8 | 8.6667 | 1.4994
|  |  | 578 |  | 29 | 13 | 14 | 18.6667 | 3.2295
80 | 2000002 | ТП-5 д.г. | 578 | Детские сады | 23 | 22 | 32 | 25.6667 | 4.4406
|  |  | 578 |  | 269 | 213 | 185 | 222.3333 | 38.466
81 | 2000003 | ТП-6 д.г. | 910 | Детские сады | 212 | 192 | 200 | 201.3333 | 22.1245
|  |  | 910 |  | 40 | 36 | 37 | 37.6667 | 4.1392
82 | 2000007 | КТП-8 м.г. | 231 | ПП, Медгородок. | 9 | 0 | 17 | 8.6667 | 3.7518
83 | 2000006 | КТП-6 наб. | 361 | ПП, Хоз. Блок, Банк. | 65 | 70 | 54 | 63 | 17.4515
84 | 2000004 | ТП-4 наб. | 361 | Стоянка, гавань,ЧП, база отдыха. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2000005 | КТП-5 наб. | 361 | кафе, ПП | 141 | 119 | 109 | 123 | 34.072
86 | 2000008 | ТП-8наб. | 578 | ПР, ШУ, КНС, Спас станция. | 0 | 18 | 25 | 14.3333 | 2.4798
87 | 2240814 | ТП-встр. в РП-24 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 121 | 103 | 124 | 116 | 8.0277
|  |  | 1445 |  | 184 | 111 | 135 | 143.3333 | 9.9193
88 | 2240003 | ТП-3 наб. | 910 | КНС, Тен. корт, клуб моржей, УО. | 211 | 192 | 167 | 190 | 20.8791
|  |  | 910 |  | 15 | 12 | 0 | 9 | 0.98901
89 | 2240007 | ТП-7 наб. | 578 | кафе, фонтан, танц. площ., ПР | 7 | 0 | 8 | 5 | 0.86505
90 | 2240002 | КТП-2 наб. | 578 | кафе, танцплощадка | 70 | 88 | 120 | 92.6667 | 16.0323
91 | 2240001 | КТП-1 наб. | 910 | Трактир, ресторан, лод станция, | 113 | 149 | 102 | 121.3333 | 13.3333
92 | 2240813 | ТП-813 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 351 | 331 | 370 | 350.6667 | 24.2676
|  |  | 1445 |  | 54 | 71 | 46 | 57 | 3.9446
93 | 2000009 | КТП-9 наб. | 630 | кафе, ПР | 0 | 0 | 4 | 1.3333 | 0.21164
|  |  | 630 | ПР | 16 | 3 | 0 | 6.3333 | 1.0053
94 | 2240802 | ТП-802 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 89 | 92 | 126 | 102.3333 | 7.0819
|  |  | 1445 |  | 224 | 269 | 212 | 235 | 16.263
95 | 2240804 | ТП-804 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 181 | 146 | 169 | 165.3333 | 11.4418
|  |  | 1445 |  | 169 | 150 | 183 | 167.3333 | 11.5802
96 | 2240817 | ТП-817 | 2310 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 148 | 174 | 184 | 168.6667 | 7.3016
|  |  | 2310 |  | 234 | 183 | 166 | 194.3333 | 8.4127
97 | 2240818 | ТП-818 | 361 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 60 | 55 | 37 | 50.6667 | 14.0351
|  |  | 361 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.108
98 | 2240819 | ТП-819 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 81 | 105 | 98 | 94.6667 | 6.5513
|  |  | 1445 |  | 100 | 80 | 77 | 85.6667 | 5.9285
99 | 2240816 | ТП-816 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 52 | 54 | 68 | 58 | 6.3736
|  |  | 910 |  | 185 | 191 | 174 | 183.3333 | 20.1465
100 | 2030508 | ТП-508 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 210 | 261 | 200 | 223.6667 | 15.4787
|  |  | 1445 |  | 338 | 374 | 492 | 401.3333 | 27.7739
101 | 2030510 | ТП-510 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 181 | 138 | 121 | 146.6667 | 16.1172
|  |  | 910 |  | 83 | 78 | 90 | 83.6667 | 9.1941
102 | 2030511 | ТП-511 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 134 | 170 | 154 | 152.6667 | 16.7766
|  |  | 910 |  | 50 | 55 | 60 | 55 | 6.044
103 | 2030512 | ТП-512 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 199 | 205 | 179 | 194.3333 | 21.3553
|  |  | 910 |  | 158 | 129 | 103 | 130 | 14.2857
104 | 2030504 | ТП-504 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 301 | 300 | 358 | 319.6667 | 35.1282
|  |  | 910 |  | 65 | 34 | 24 | 41 | 4.5055
105 | 2030505 | ТП-505 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 257 | 313 | 307 | 292.3333 | 32.1245
|  |  | 910 |  | 128 | 104 | 118 | 116.6667 | 12.8205
106 | 2030507 | ТП-507 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 82 | 154 | 161 | 132.3333 | 14.5421
|  |  | 910 |  | 114 | 126 | 101 | 113.6667 | 12.4908
107 | 2030514 | ТП-9Ц | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 168 | 172 | 196 | 178.6667 | 19.6337
|  |  | 910 |  | 73 | 82 | 74 | 76.3333 | 8.3883
108 | 2030509 | ТП-509 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 389 | 438 | 506 | 444.3333 | 30.7497
|  |  | 1445 |  | 198 | 206 | 219 | 207.6667 | 14.3714
109 | 2030503 | ТП-503 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 130 | 131 | 150 | 137 | 15.0549
|  |  | 910 |  | 37 | 37 | 63 | 45.6667 | 5.0183
110 | 2030506 | ТП-506 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 166 | 132.5 | 85 | 127.8333 | 8.8466
|  |  | 1445 |  | 314 | 268 | 305 | 295.6667 | 20.4614
111 | 2030502 | ТП-502 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 910 |  | 326 | 267 | 355 | 316 | 34.7253
112 | 2030501 | ТП-501 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 5 | 9 | 2 | 5.3333 | 0.58608
|  |  | 910 |  | 269 | 257 | 324 | 283.3333 | 31.1355
113 | 2030513 | ТП-513 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 162 | 208 | 203 | 191 | 20.989
|  |  | 910 |  | 108 | 86 | 101 | 98.3333 | 10.8059
114 | 2030516 | ТП-встр. в РП-3 | 910 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 258 | 248 | 259 | 255 | 28.022
|  |  | 910 |  | 137 | 167 | 173 | 159 | 17.4725
115 | 2030517 | ТП-517 | 1445 | Потребители 5го квартала Автозаводского р-она | 47 | 46 | 57 | 50 | 3.4602
|  |  | 1445 |  | 80 | 85 | 111 | 92 | 6.3668
116 | 2070305 | ТП-дет. атр. | 250 | Детский парк, коммерция. | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
|  |  | 250 |  | 70 | 50 | 60 | 60 | 24
117 | 2070303 | ТП-303 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 240 | 205 | 230 | 225 | 24.7253
|  |  | 910 |  | 100 | 85 | 120 | 101.6667 | 11.1722
118 | 2070304 | ТП-304 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 335 | 350 | 305 | 330 | 36.2637
|  |  | 910 |  | 85 | 110 | 95 | 96.6667 | 10.6227
119 | 2070301 | ТП-301 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 240 | 295 | 275 | 270 | 29.6703
|  |  | 910 |  | 120 | 120 | 115 | 118.3333 | 13.0037
120 | 2070302 | ТП-302 | 910 | Потребители 3го квартала Автозаводского р-она | 235 | 285 | 275 | 265 | 29.1209
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2070306 | ТП-встр. в РП-ОГТЦ | 578 | КНС, Кафе. | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.3253
|  |  | 578 |  | 20 | 40 | 35 | 31.6667 | 5.4787
122 | 2070307 | КТП1 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 818 | 854 | 974 | 882 | 38.1818
|  |  | 2310 |  | 563 | 614 | 754 | 643.6667 | 27.8644
123 | 2070308 | КТП-2 ОГТЦ | 2310 | ТЦ. | 713 | 689 | 734 | 712 | 30.8225
|  |  | 2310 |  | 333 | 339 | 379 | 350.3333 | 15.1659
124 | 2070001 | КТП1 ДКиТ | 1445 | ДКиТ | 281 | 264 | 264 | 269.6667 | 18.6621
|  |  | 1445 |  | 183 | 154 | 184 | 173.6667 | 12.0185
125 | 2070002 | КТП-2 ДКиТ | 1445 |  | 173 | 150 | 163 | 162 | 11.2111
|  |  | 1445 |  | 123 | 107 | 120 | 116.6667 | 8.0738
126 | 2260303 | КТП-3 инж.ц. | 910 | Инженерный центр ДКиТа, комерция. | 74 | 62 | 67 | 67.6667 | 7.4359
|  |  | 910 |  | 72 | 40 | 73 | 61.6667 | 6.7766
127 | 2260304 | КТП-4 инж.ц. | 910 |  | 62 | 64 | 84 | 70 | 7.6923
|  |  | 910 |  | 76 | 62 | 84 | 74 | 8.1319
128 | 2150010 | ТП-интернат | 910 | Школа-интернат | 29 | 48 | 46 | 41 | 4.5055
|  |  | 910 |  | 61 | 56 | 59 | 58.6667 | 6.4469
129 | 2150012 | (2150012) ТП-Инкомцкентр | 910 | БЫТ | 33 | 23 | 29 | 28.3333 | 3.1136
|  |  | 910 |  | 174 | 173 | 153 | 166.6667 | 18.315
130 | 2150013 | (2150013) ТП-Инкомцкентр | 910 | БЫТ | 107 | 37 | 72 | 72 | 7.9121
|  |  | 910 |  | 83 | 78 | 133 | 98 | 10.7692
131 | 2150014 | ТП-Единение | 2310 | Потребители Автозаводского р-она | 7 | 8 | 0 | 5 | 0.21645
|  |  | 2310 |  | 66 | 69 | 61 | 65.3333 | 2.8283
132 | 2150015 | ТП-2150015 | 910 | Потребители Автозаводского р-она | 84 | 40 | 97 | 73.6667 | 8.0952
|  |  | 910 |  | 3 | 5 | 2 | 3.3333 | 0.3663
133 | 2150001 | ТП-1 д.г. | 578 | Детские сады | 162 | 110 | 115 | 129 | 22.3183
|  |  | 578 |  | 76 | 107 | 114 | 99 | 17.128
134 | 2150002 | ТП-2 д.г. | 910 | Детские сады | 87 | 66 | 56 | 69.6667 | 7.6557
|  |  | 910 |  | 35 | 42 | 26 | 34.3333 | 3.7729
135 | 2150003 | ТП-3 д.г. | 578 | Детские сады | 159 | 144 | 142 | 148.3333 | 25.6632
|  |  | 578 |  | 119 | 121 | 122 | 120.6667 | 20.8766
136 | 2150004 | ТП1 д.ц. | 1445 | Быт, Комерция. | 253 | 270 | 298 | 273.6667 | 18.9389
|  |  | 1445 |  | 322 | 334 | 255 | 303.6667 | 21.015
137 | 2150005 | ТП-РЛДЦ | 1806 | ЖД., ресторан, бизнес центр, комерция. | 129 | 226 | 181 | 178.6667 | 9.8929
|  |  | 1806 |  | 26 | 7 | 2 | 11.6667 | 0.64599
138 | 2150006 | ТП-профилак. | 910 | Профилакторий, лыжная база, ПП | 61 | 10 | 32 | 34.3333 | 3.7729
|  |  | 910 |  | 75 | 58 | 78 | 70.3333 | 7.7289
139 | 2150007 | ТП-профилак. | 910 |  | 137 | 130 | 137 | 134.6667 | 14.7985
|  |  | 910 |  | 41 | 62 | 58 | 53.6667 | 5.8974
140 | 2150008 | ТП-лыж.база | 578 | Лыжная база. | 9 | 12 | 21 | 14 | 2.4221
|  |  | 578 |  | 47 | 14 | 23 | 28 | 4.8443
141 | 2150009 | ТП-встр.в РП15 | 578 | Гимназия, церковь, театр, ПП, дисп автобусов. | 48 | 49 | 79 | 58.6667 | 10.1499
|  |  | 578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2150011 | ТП-ДПШ | 910 | Гараж, насос, комерция. | 221 | 192 | 192 | 201.6667 | 22.1612
|  |  | 910 |  | 95 | 94 | 43 | 77.3333 | 8.4982
143 | 2151106 | ТП1106 п.д. | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 393 | 431 | 400 | 408 | 44.8352
|  |  | 910 |  | 64 | 67 | 71 | 67.3333 | 7.3993
144 | 2151103 | ТП1106 а | 578 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 138 | 135 | 116 | 129.6667 | 22.4337
|  |  | 578 |  | 47 | 80 | 77 | 68 | 11.7647
145 | 2151104 | ТП1106 б | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 98 | 106 | 67 | 90.3333 | 9.9267
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 2151105 | ТП1105 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 726 | 777 | 732 | 745 | 51.5571
|  |  | 1445 |  | 38 | 43 | 34 | 38.3333 | 2.6528
147 | 2151102 | ТП1102 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 477 | 591 | 516 | 528 | 22.8571
|  |  | 2310 |  | 454 | 430 | 408 | 430.6667 | 18.6436
143 | 2080704 | ТП-704 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 72 | 65 | 71 | 69.3333 | 7.619
|  |  | 910 |  | 220 | 283 | 278 | 260.3333 | 28.6081
144 | 2080701 | ТП-701 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 123 | 124 | 145 | 130.6667 | 9.0427
|  |  | 1445 |  | 445 | 428 | 511 | 461.3333 | 31.9262
145 | 2080702 | ТП-702 | 361 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 48 | 49 | 47 | 48 | 13.2964
|  |  | 361 |  | 63 | 80 | 77 | 73.3333 | 20.3139
146 | 2080703 | ТП-703 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 72 | 83 | 77 | 77.3333 | 5.3518
|  |  | 1445 |  | 499 | 470 | 540 | 503 | 34.8097
147 | 2080705 | ТП-705 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 4 | 12 | 26 | 14 | 1.5385
|  |  | 910 |  | 205 | 215 | 153 | 191 | 20.989
148 | 2080706 | ТП-706 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 36 | 45 | 46 | 42.3333 | 2.9296
|  |  | 1445 |  | 314 | 390 | 340 | 348 | 24.083
149 | 2080707 | ТП-707 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 390 | 342 | 370 | 367.3333 | 40.3663
|  |  | 910 |  | 121 | 78 | 67 | 88.6667 | 9.7436
150 | 2080708 | ТП-708 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 295 | 327 | 339 | 320.3333 | 35.2015
|  |  | 910 |  | 219 | 194 | 200 | 204.3333 | 22.4542
151 | 2080719 | ТП-719 Сбербанк | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 186 | 186 | 160 | 177.3333 | 19.4872
|  |  | 910 |  | 151 | 150 | 155 | 152 | 16.7033
152 | 2080709 | ТП-709 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 140 | 162 | 142 | 148 | 16.2637
|  |  | 910 |  | 290 | 237 | 204 | 243.6667 | 26.7766
153 | 2080716 | ТП-716 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 111 | 154 | 106 | 123.6667 | 13.5897
|  |  | 910 |  | 362 | 350 | 343 | 351.6667 | 38.6447
154 | 2080717 | ТП-717 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 468 | 402 | 499 | 456.3333 | 50.1465
|  |  | 910 |  | 160 | 101 | 104 | 121.6667 | 13.37
155 | 2080718 | ТП-718 | 1445 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 233 | 227 | 237 | 232.3333 | 16.0784
|  |  | 1445 |  | 203 | 239 | 205 | 215.6667 | 14.925
156 | 2080710 | ТП-710 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 237 | 209 | 205 | 217 | 23.8462
|  |  | 910 |  | 256 | 307 | 298 | 287 | 31.5385
157 | 2080711 | ТП-711 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 349 | 352 | 282 | 327.6667 | 36.0073
|  |  | 910 |  | 101 | 141 | 116 | 119.3333 | 13.1136
158 | 2080712 | ТП-712 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 374 | 346 | 368 | 362.6667 | 39.8535
|  |  | 910 |  | 112 | 90 | 98 | 100 | 10.989
159 | 2080713 | ТП-713 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 389 | 335 | 331 | 351.6667 | 38.6447
|  |  | 910 |  | 32 | 37 | 31 | 33.3333 | 3.663
160 | 2080714 | ТП-714 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 218 | 232 | 281 | 243.6667 | 26.7766
|  |  | 910 |  | 181 | 182 | 195 | 186 | 20.4396
161 | 2080715 | ТП-715 | 910 | Потребители 7го квартала Автозаводского р-она | 182 | 168 | 175 | 175 | 19.2308
|  |  | 910 |  | 463 | 449 | 501 | 471 | 51.7582
162 | 2080613 | КТП-3 6 кв.Рев. | 231 | коллектор | 79 | 71 | 49 | 66.3333 | 28.7157
163 | 2080001 | КТП1 Парк Победы | 578 | кафе, комерция. | 18 | 14 | 34 | 22 | 3.8062
164 | 2080002 | КТП-2 Парк Победы | 578 | кафе, коммерция | 20 | 13 | 13 | 15.3333 | 2.6528
165 | 2150810 | ТП-810 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 424 | 411 | 377 | 404 | 27.9585
|  |  | 1445 |  | 276 | 223 | 238 | 245.6667 | 17.0012
166 | 2150806 | ТП-806 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 681 | 524 | 511 | 572 | 39.5848
|  |  | 1445 |  | 50 | 35 | 55 | 46.6667 | 3.2295
167 | 2150801 | ТП-801 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 464 | 419 | 385 | 422.6667 | 29.2503
|  |  | 1445 |  | 83 | 104 | 64 | 83.6667 | 5.7901
168 | 2150814 | ТП-814 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 374 | 341 | 372 | 362.3333 | 39.8168
|  |  | 910 |  | 68 | 60 | 39 | 55.6667 | 6.1172
169 | 2150811 | ТП-811 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 472 | 392 | 410 | 424.6667 | 29.3887
|  |  | 1445 |  | 105 | 69 | 122 | 98.6667 | 6.8281
170 | 2150812 | ТП-812 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 83 | 109 | 59 | 83.6667 | 9.1941
|  |  | 910 |  | 77 | 79 | 64 | 73.3333 | 8.0586
171 | 2150807 | ТП-807 | 910 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 323 | 329 | 319 | 323.6667 | 35.5678
|  |  | 910 |  | 100 | 83 | 121 | 101.3333 | 11.1355
172 | 2150803 | ТП-803 | 1445 | Потребители 8го квартала Автозаводского р-она | 308 | 283 | 224 | 271.6667 | 18.8005
|  |  | 1445 |  | 10 | 12 | 10 | 10.6667 | 0.73818
173 | 2170302 | ТП-302б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 269 | 220 | 201 | 230 | 25.2747
|  |  | 910 |  | 194 | 234 | 143 | 190.3333 | 20.9158
174 | 2170305 | ТП-305б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 176 | 170 | 165 | 170.3333 | 18.7179
|  |  | 910 |  | 256 | 214 | 180 | 216.6667 | 23.8095
175 | 2170303 | ТП-303б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 101 | 159 | 174 | 144.6667 | 15.8974
|  |  | 910 |  | 315 | 277 | 256 | 282.6667 | 31.0623
176 | 2170304 | ТП-304б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 331 | 367 | 351 | 349.6667 | 38.4249
|  |  | 910 |  | 67 | 80 | 69 | 72 | 7.9121
177 | 2171104 | ТП1104 | 1445 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 836 | 600 | 681 | 705.6667 | 48.8351
|  |  | 1445 |  | 325 | 271 | 315 | 303.6667 | 21.015
178 | 2171103 | ТП1103 | 2310 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 621 | 688 | 642 | 650.3333 | 28.153
|  |  | 2310 |  | 236 | 201 | 220 | 219 | 9.4805
179 | 2171101 | ТП1101 | 910 | Потребители 11го квартала Автозаводского р-она | 292 | 301 | 338 | 310.3333 | 34.1026
|  |  | 910 |  | 139 | 185 | 185 | 169.6667 | 18.6447
180 | 2170301 | ТП-301Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 275 | 246 | 249 | 256.6667 | 17.7624
|  |  | 1445 |  | 77 | 114 | 105 | 98.6667 | 6.8281
181 | 2170311 | ТП-311Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 203 | 176 | 189 | 189.3333 | 13.1027
|  |  | 1445 |  | 138 | 113 | 137 | 129.3333 | 8.9504
182 | 2170306 | ТП-306Б | 1445 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 267 | 297 | 255 | 273 | 18.8927
|  |  | 1445 |  | 275 | 268 | 291 | 278 | 19.2388
183 | 2170309 | ТП-309Б Инкомцентр | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 300 | 357 | 288 | 315 | 34.6154
|  |  | 910 |  | 12 | 10 | 10 | 10.6667 | 1.1722
184 | 2170310 | ТП-310Б Инкомцентр | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 292 | 255 | 246 | 264.3333 | 29.0476
|  |  | 910 |  | 14 | 3 | 5 | 7.3333 | 0.80586
185 | 2170308 | ТП-308Б Инкомцентр | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 78 | 104 | 97 | 93 | 10.2198
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 2170312 | ТП-312Б Инкомцентр | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 185 | 215 | 213 | 204.3333 | 22.4542
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2170313 | ТП-313Б | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 63 | 42 | 70 | 58.3333 | 6.4103
|  |  | 910 |  | 97 | 62 | 68 | 75.6667 | 8.315
188 | 2030305 | ТП-305А | 1445 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 375 | 370 | 340 | 361.6667 | 25.0288
|  |  | 1445 |  | 229 | 305 | 222 | 252 | 17.4394
189 | 2030317 | ТП-306А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 155 | 130 | 130 | 138.3333 | 15.2015
|  |  | 910 |  | 145 | 125 | 145 | 138.3333 | 15.2015
190 | 2030302 | ТП-302А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 260 | 250 | 225 | 245 | 26.9231
|  |  | 910 |  | 165 | 165 | 165 | 165 | 18.1319
191 | 2030304 | ТП-304А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 265 | 235 | 195 | 231.6667 | 25.4579
|  |  | 910 |  | 60 | 40 | 50 | 50 | 5.4945
192 | 2030301 | ТП-301А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 230 | 320 | 205 | 251.6667 | 27.6557
|  |  | 910 |  | 105 | 140 | 135 | 126.6667 | 13.9194
193 | 2030303 | ТП-303А | 910 | Потребители 3а квартала Автозаводского р-она | 70 | 75 | 65 | 70 | 7.6923
|  |  | 910 |  | 375 | 320 | 275 | 323.3333 | 35.5311
194 | 2250001 | КТП1Дв.Сп. | 1445 | Дворец спорта | 658 | 710 | 601 | 656.3333 | 45.421
195 | 2250002 | КТП-2Дв.Сп. | 1445 |  | 694 | 685 | 768 | 715.6667 | 49.5271
196 | 2250003 | КТП-3Дв.Сп. | 1445 |  | 194 | 219 | 215 | 209.3333 | 14.4867
197 | 2250004 | КТП-4Дв.Сп. | 1445 |  | 364 | 344 | 385 | 364.3333 | 25.2134
198 | 2250005 | ТП-3 Стадиона | 910 | Автомагазин, ПП. | 242 | 231 | 247 | 240 | 26.3736
|  |  | 910 |  | 112 | 96 | 78 | 95.3333 | 10.4762
199 | 2250006 | ТП-2 Стадиона | 1445 | Бассейн, кафе, дисп, | 443 | 378 | 374 | 398.3333 | 27.5663
|  |  | 1445 |  | 420 | 476 | 365 | 420.3333 | 29.0888
200 | 2100010 | ТП-10 м.г. | 910 | Медгородок | 18 | 17 | 9 | 14.6667 | 1.6117
|  |  | 910 |  | 25 | 22 | 25 | 24 | 2.6374
201 | 2100011 | ТП-11 м.г. | 910 | Медгородок | 18 | 23 | 20 | 20.3333 | 2.2344
|  |  | 910 |  | 16 | 11 | 16 | 14.3333 | 1.5751
202 | 2100009 | КТП-9 м.г. | 231 | Медгородок, ГСК, КНС. | 79 | 64 | 80 | 74.3333 | 32.1789
203 | 2100011 | ТП-1310 Ветеран+ | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 109 | 87 | 125 | 107 | 7.4048
|  |  | 1445 |  | 113 | 107 | 82 | 100.6667 | 6.9666
204 | 2100001 | ТП1 м.г. | 910 | Медгородок | 204 | 204 | 245 | 217.6667 | 23.9194
|  |  | 910 |  | 269 | 214 | 235 | 239.3333 | 26.3004
205 | 2100008 | ТП-8 м.г. | 1445 | Медгородок | 291 | 261 | 215 | 255.6667 | 17.6932
|  |  | 1445 |  | 143 | 144 | 143 | 143.3333 | 9.9193
206 | 2100002 | ТП-2 м.г. | 1445 | Медгородок | 302 | 284 | 304 | 296.6667 | 20.5306
|  |  | 1445 |  | 318 | 305 | 290 | 304.3333 | 21.0611
207 | 2100003 | ТП-3 м.г. | 1445 | Медгородок | 259 | 190 | 208 | 219 | 15.1557
|  |  | 1445 |  | 202 | 200 | 190 | 197.3333 | 13.6563
208 | 2101306 | ТП1306 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 505 | 390 | 433 | 442.6667 | 30.6344
|  |  | 1445 |  | 250 | 264 | 188 | 234 | 16.1938
209 | 2101305 | ТП1305 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 248 | 266 | 331 | 281.6667 | 19.4925
|  |  | 1445 |  | 247 | 189 | 225 | 220.3333 | 15.248
210 | 2101301 | ТП1301 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 196 | 114 | 142 | 150.6667 | 16.5568
|  |  | 910 |  | 176 | 145 | 174 | 165 | 18.1319
211 | 2101307 | ТП1307 | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 176 | 176 | 135 | 162.3333 | 28.0854
|  |  | 578 |  | 92 | 101 | 93 | 95.3333 | 16.4937
212 | 2101308 | ТП1308А | 578 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 89 | 56 | 61 | 68.6667 | 11.88
|  |  | 578 |  | 238 | 204 | 208 | 216.6667 | 37.4856
213 | 2110004 | ТП-4м.г. | 910 | Медгородок | 265 | 259 | 264 | 262.6667 | 28.8645
|  |  | 910 |  | 349 | 321 | 328 | 332.6667 | 36.5568
214 | 2110012 | Т-П1 Стронж | 1445 | ЖД. | 98 | 66 | 95 | 86.3333 | 5.9746
|  |  | 1445 |  | 101 | 110 | 150 | 120.3333 | 8.3276
215 | 2110013 | ТП-2 Стронж | 1806 | ЖД. | 160 | 205 | 146 | 170.3333 | 9.4315
|  |  | 1806 |  | 239 | 238 | 224 | 233.6667 | 12.9384
216 | 2110005 | ТП-5м.г. | 1445 | Медгородок, морг. | 258 | 321 | 301 | 293.3333 | 20.2999
|  |  | 1445 |  | 502 | 503 | 459 | 488 | 33.7716
217 | 2110009 | ТП-9м.г. | 578 | Медгородок | 138 | 105 | 129 | 124 | 21.4533
|  |  | 578 |  | 96 | 87 | 101 | 94.6667 | 16.3783
218 | 2111308 | ТП-1308 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 208 | 222 | 221 | 217 | 23.8462
|  |  | 910 |  | 185 | 202 | 224 | 203.6667 | 22.381
219 | 2111303 | ТП-1303 | 910 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 14 | 21 | 31 | 22 | 2.4176
|  |  | 910 |  | 368 | 347 | 310 | 341.6667 | 37.5458
220 | 2111304 | ТП-1304 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 454 | 434 | 518 | 468.6667 | 32.4337
|  |  | 1445 |  | 206 | 162 | 195 | 187.6667 | 12.9873
221 | 2111302 | ТП-1302 | 1445 | Потребители 13го квартала Автозаводского р-она | 485 | 399 | 436 | 440 | 30.4498
|  |  | 1445 |  | 49 | 64 | 48 | 53.6667 | 3.714
220 | 4340001 | ТП-1 Лада-Арена (встр.) | 2500 | Ледовый дворец спорта Лада Арена | 551 | 425 | 501 | 492.3333 | 19.6933
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 504 | 463 | 415 | 460.6667 | 18.4267
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 239 | 200 | 196 | 211.6667 | 8.4667
| 4340001 | ТП1 Лада-Арена (встр.) | 2500 |  | 262 | 330 | 303 | 298.3333 | 11.9333
221 | 3000005 | КТП-4 II ввода т/с | 578 | ГСК, магазины, ПП, коллектор. | 254 | 241 | 198 | 231 | 39.9654
222 | 3000007 | КТП-2 II ввода т/с | 578 | АЗС, Кафе, свнтофор. | 128 | 154 | 133 | 138.3333 | 23.9331
223 | 3090419 | ТП-419 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 435 | 393 | 418 | 415.3333 | 71.857
|  |  | 578 |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.51903
224 | 3090410 | ТП-410 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 435 | 393 | 418 | 415.3333 | 45.641
|  |  | 910 |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.32967
225 | 3090411 | ТП-411 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 30 | 28 | 26 | 28 | 4.8443
|  |  | 578 |  | 15 | 21 | 26 | 20.6667 | 3.5755
226 | 3090412 | ТП-412 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 229 | 273 | 275 | 259 | 28.4615
|  |  | 910 |  | 219 | 172 | 176 | 189 | 20.7692
227 | 3090404 | ТП-404 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 214 | 206 | 224 | 214.6667 | 23.5897
|  |  | 910 |  | 47 | 50 | 48 | 48.3333 | 5.3114
228 | 3090416 | ТП-416 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 277 | 300 | 235 | 270.6667 | 29.7436
|  |  | 910 |  | 160 | 225 | 160 | 181.6667 | 19.9634
229 | 3090415 | ТП-415 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 380 | 336 | 365 | 360.3333 | 39.5971
|  |  | 910 |  | 13 | 9 | 18 | 13.3333 | 1.4652
230 | 3090414 | ТП-414 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 314 | 251 | 264 | 276.3333 | 30.3663
|  |  | 910 |  | 258 | 235 | 256 | 249.6667 | 27.4359
231 | 3090413 | ТП11Ц | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 54 | 57 | 62 | 57.6667 | 6.337
|  |  | 910 |  | 57 | 69 | 53 | 59.6667 | 6.5568
232 | 3090406 | ТП-406 | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 187 | 141 | 140 | 156 | 26.9896
|  |  | 578 |  | 117 | 83 | 97 | 99 | 17.128
233 | 3090417 | ТП-417 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 228 | 273 | 243 | 248 | 27.2527
|  |  | 910 |  | 99 | 99 | 77 | 91.6667 | 10.0733
234 | 3090401 | ТП-401 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 368 | 399 | 288 | 351.6667 | 24.3368
|  |  | 1445 |  | 473 | 396 | 373 | 414 | 28.6505
235 | 3090403 | ТП-403 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 506 | 514 | 495 | 505 | 55.4945
|  |  | 910 |  | 138 | 103 | 151 | 130.6667 | 14.359
236 | 3090405 | ТП12Ц | 578 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 126 | 139 | 114 | 126.3333 | 21.857
|  |  | 578 |  | 53 | 62 | 72 | 62.3333 | 10.7843
237 | 3090408 | ТП-408 | 1250 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 459 | 436 | 434 | 443 | 35.44
|  |  | 1250 |  | 470 | 465 | 390 | 441.6667 | 35.3333
238 | 3090409 | ТП-409 | 1445 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 319 | 329 | 362 | 336.6667 | 23.2987
|  |  | 1445 |  | 278 | 329 | 280 | 295.6667 | 20.4614
239 | 3090402 | ТП-встр в РП-9 | 910 | Потребители 4го квартала Автозаводского р-она | 375 | 471 | 414 | 420 | 46.1538
|  |  | 910 |  | 56 | 96 | 42 | 64.6667 | 7.1062
240 | 3120903 | ТП-903 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 251 | 238 | 215 | 234.6667 | 16.2399
|  |  | 1445 |  | 245 | 349 | 184 | 259.3333 | 17.9469
241 | 3120904 | ТП-904 | 578 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 116 | 128 | 122 | 122 | 21.1073
|  |  | 578 |  | 45 | 17 | 20 | 27.3333 | 4.729
242 | 3120902 | ТП-902 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 293 | 220 | 195 | 236 | 25.9341
|  |  | 910 |  | 14 | 21 | 32 | 22.3333 | 2.4542
243 | 3120906 | ТП-906 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 230 | 334 | 277 | 280.3333 | 30.8059
|  |  | 910 |  | 86 | 103 | 83 | 90.6667 | 9.9634
244 | 3120901 | ТП-901 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 382 | 364 | 350 | 365.3333 | 40.1465
|  |  | 910 |  | 67 | 77 | 74 | 72.6667 | 7.9853
245 | 3120914 | ТП-914 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 353 | 394 | 305 | 350.6667 | 38.5348
|  |  | 910 |  | 86 | 89 | 79 | 84.6667 | 9.304
246 | 3120913 | ТП-913 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 319 | 276 | 274 | 289.6667 | 31.8315
|  |  | 910 |  | 46 | 68 | 60 | 58 | 6.3736
247 | 3120915 | ТП-915 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 633 | 641 | 616 | 630 | 43.5986
|  |  | 1445 |  | 269 | 307 | 263 | 279.6667 | 19.3541
248 | 3120911 | ТП-911 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 115 | 64 | 61 | 80 | 5.5363
|  |  | 1445 |  | 536 | 533 | 643 | 570.6667 | 39.4925
249 | 3120912 | ТП-912 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 910 |  | 422 | 405 | 506 | 444.3333 | 48.8278
250 | 3120909 | ТП-909 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 422 | 498 | 375 | 431.6667 | 29.8731
|  |  | 1445 |  | 91 | 80 | 60 | 77 | 5.3287
251 | 3120908 | ТП-908 | 910 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 135 | 94 | 94 | 107.6667 | 11.8315
|  |  | 910 |  | 106 | 116 | 125 | 115.6667 | 12.7106
252 | 3120907 | ТП-907 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 174 | 118 | 117 | 136.3333 | 9.4348
|  |  | 1445 |  | 385 | 350 | 342 | 359 | 24.8443
253 | 3120307 | ТП-307Б Пед.Ин. | 910 | Потребители 3б квартала Автозаводского р-она | 244 | 180 | 205 | 209.6667 | 23.0403
|  |  | 910 |  | 322 | 398 | 379 | 366.3333 | 40.2564
254 | 3120905 | ТП-905 | 1445 | Потребители 9го квартала Автозаводского р-она | 579 | 704 | 588 | 623.6667 | 43.1603
|  |  | 1445 |  | 137 | 173 | 197 | 169 | 11.6955
255 | 3131001 | ТП1001 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 355 | 415 | 415 | 395 | 27.3356
|  |  | 1445 |  | 265 | 198 | 208 | 223.6667 | 15.4787
256 | 3131005 | ТП1005 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 500 | 535 | 475 | 503.3333 | 55.3114
|  |  | 910 |  | 80 | 55 | 60 | 65 | 7.1429
257 | 3131006 | ТП1006 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 230 | 205 | 240 | 225 | 24.7253
|  |  | 910 |  | 158 | 140 | 170 | 156 | 17.1429
258 | 3131007 | ТП1007 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 660 | 608 | 585 | 617.6667 | 42.7451
|  |  | 1445 |  | 293 | 287 | 214 | 264.6667 | 18.316
259 | 3131002 | ТП1002 встр. в РП13 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 310 | 310 | 350 | 323.3333 | 35.5311
|  |  | 910 |  | 95 | 77 | 85 | 85.6667 | 9.4139
260 | 3131004 | ТП1004 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 230 | 172 | 192 | 198 | 13.7024
|  |  | 1445 |  | 75.9 | 95 | 64 | 78.3 | 5.4187
261 | 3131003 | ТП1003 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 120 | 155 | 150 | 141.6667 | 9.8039
|  |  | 1445 |  | 540 | 505 | 562 | 535.6667 | 37.0704
262 | 3131008 | КТП-3 II ввода | 231 | коллектор | 154 | 124 | 117 | 131.6667 | 56.9986
263 | 3131009 | ТП1009 | 1445 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 548 | 522 | 492 | 520.6667 | 36.0323
|  |  | 1445 |  | 218 | 228 | 163 | 203 | 14.0484
264 | 3131010 | ТП1010 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 245 | 219 | 208 | 224 | 24.6154
|  |  | 910 |  | 112 | 95 | 73 | 93.3333 | 10.2564
265 | 3131011 | ТП1011 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 462 | 381 | 448 | 430.3333 | 47.2894
|  |  | 910 |  | 175 | 130 | 112 | 139 | 15.2747
266 | 3131013 | ТП1013 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 95 | 56 | 78 | 76.3333 | 8.3883
|  |  | 910 |  | 265 | 190 | 235 | 230 | 25.2747
267 | 3131014 | ТП1014 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 185 | 200 | 210 | 198.3333 | 21.7949
|  |  | 910 |  | 267 | 315 | 280 | 287.3333 | 31.5751
268 | 3131012 | ТП1012 | 910 | Потребители 10го квартала Автозаводского р-она | 179 | 205 | 193 | 192.3333 | 21.1355
|  |  | 910 |  | 200 | 175 | 150 | 175 | 19.2308
269 | 3141202 | ТП1202 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 475 | 454 | 478 | 469 | 51.5385
|  |  | 910 |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 0.54945
270 | 3141208 | ТП1208 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 539 | 684 | 610 | 611 | 42.2837
|  |  | 1445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 3141210 | ТП1210 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 28 | 78 | 40 | 48.6667 | 5.348
|  |  | 910 |  | 407 | 395 | 388 | 396.6667 | 43.5897
272 | 3141212 | ТП1212 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 166 | 158 | 96 | 140 | 15.3846
|  |  | 910 |  | 224 | 256 | 245 | 241.6667 | 26.5568
273 | 3141214 | ТП1214 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 376 | 331 | 364 | 357 | 24.7059
|  |  | 1445 |  | 109 | 103 | 119 | 110.3333 | 7.6355
274 | 3141221 | ТП1221 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 62 | 82 | 71 | 71.6667 | 12.3991
|  |  | 578 |  | 64 | 2 | 9 | 25 | 4.3253
275 | 3141203 | ТП1203 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 401 | 485 | 440 | 442 | 48.5714
|  |  | 910 |  | 82 | 73 | 72 | 75.6667 | 8.315
276 | 3141204 | ТП1204 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 271 | 295 | 313 | 293 | 20.2768
|  |  | 1445 |  | 113 | 151 | 173 | 145.6667 | 10.0807
277 | 3141205 | ТП1205 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 87 | 85 | 82 | 84.6667 | 9.304
|  |  | 910 |  | 549 | 478 | 577 | 534.6667 | 58.7546
278 | 3141206 | ТП1206 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 295 | 222 | 153 | 223.3333 | 24.5421
|  |  | 910 |  | 82 | 58 | 130 | 90 | 9.8901
279 | 3141207 | ТП1207 (22Х) | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 48 | 21 | 11 | 26.6667 | 4.6136
|  |  | 578 |  | 110 | 74 | 63 | 82.3333 | 14.2445
280 | 3141209 | ТП1209 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 702 | 681 | 637 | 673.3333 | 46.5975
|  |  | 1445 |  | 71 | 27 | 18 | 38.6667 | 2.6759
281 | 3141211 | ТП1211 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 490 | 530 | 419 | 479.6667 | 33.1949
|  |  | 1445 |  | 7 | 12 | 20 | 13 | 0.89965
282 | 3141213 | ТП1213 | 1445 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 220 | 272 | 292 | 261.3333 | 18.0854
|  |  | 1445 |  | 230 | 298 | 293 | 273.6667 | 18.9389
283 | 3141215 | ТП1215 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 148 | 267 | 213 | 209.3333 | 36.2168
|  |  | 578 |  | 95 | 67 | 108 | 90 | 15.5709
284 | 3141216 | ТП-АТС-30 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 25 | 27 | 35 | 29 | 5.0173
|  |  | 578 |  | 125 | 128 | 83 | 112 | 19.3772
285 | 3141201 | ТП-встр. в РП14 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 159 | 172 | 216 | 182.3333 | 20.0366
|  |  | 910 |  | 70 | 119 | 79 | 89.3333 | 9.8168
286 | 3141217 | ТП1217 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 280 | 271 | 233 | 261.3333 | 28.7179
|  |  | 910 |  | 217 | 251 | 307 | 258.3333 | 28.3883
287 | 3141219 | ТП1219 | 578 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 267 | 224 | 195 | 228.6667 | 39.5617
|  |  | 578 |  | 65 | 74 | 120 | 86.3333 | 14.9366
288 | 3141220 | ТП1220 | 910 | Потребители 12го квартала Автозаводского р-она | 141 | 214 | 189 | 181.3333 | 19.9267
|  |  | 910 |  | 187 | 175 | 210 | 190.6667 | 20.9524
289 | 3161401 | ТП-встр. в РП16 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 421 | 302 | 424 | 382.3333 | 42.0147
|  |  | 910 |  | 294 | 198 | 232 | 241.3333 | 26.5201
290 | 3161402 | ТП1402 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 270 | 280 | 290 | 280 | 30.7692
|  |  | 910 |  | 95 | 65 | 60 | 73.3333 | 8.0586
291 | 3161405 | ТП1405 х/бл | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 375 | 295 | 345 | 338.3333 | 37.1795
|  |  | 910 |  | 70 | 60 | 45 | 58.3333 | 6.4103
292 | 3161406 | ТП1406 | 1806 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 670 | 595 | 665 | 643.3333 | 35.622
|  |  | 1806 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.1074
292 | 3161415 | ТП1415 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 205 | 155 | 130 | 163.3333 | 11.3033
|  |  | 1445 |  | 190 | 120 | 120 | 143.3333 | 9.9193
293 | 3161403 | ТП1403 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 315 | 365 | 325 | 335 | 36.8132
|  |  | 910 |  | 90 | 45 | 70 | 68.3333 | 7.5092
294 | 3161404 | ТП1404 | 1445 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 660 | 625 | 615 | 633.3333 | 43.8293
|  |  | 1445 |  | 145 | 215 | 160 | 173.3333 | 11.9954
295 | 3161407 | ТП1407 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 40 | 30 | 35 | 35 | 3.8462
|  |  | 910 |  | 322 | 390 | 365 | 359 | 39.4505
296 | 3161408 | ТП1408 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 171 | 201 | 231 | 201 | 22.0879
|  |  | 910 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.43956
297 | 3161409 | ТП1409 | 910 | Потребители 14го квартала Автозаводского р-она | 375 | 240 | 215 | 276.6667 | 30.4029
|  |  | 910 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.1978
298 | 2330001 | БКТП Л-4 | 1445 | ЖД. | 16.6 | 29 | 11 | 18.8667 | 1.3057
|  |  | 1445 |  | 21 | 26 | 27 | 24.6667 | 1.707
299 | 2330002 | БКТП Л-8 | 1445 | ЖД. | 100 | 110 | 89 | 99.6667 | 6.8973
|  |  | 1445 |  | 88 | 57 | 67 | 70.6667 | 4.8904
300 | 3171501 | ТП1501 встр. в РП17А | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 98 | 118 | 83 | 99.6667 | 10.9524
|  |  | 910 |  | 498 | 433 | 567 | 499.3333 | 54.8718
301 | 3171504 | ТП1504 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 11 | 1 | 2 | 4.6667 | 0.51282
|  |  | 910 |  | 476 | 472 | 557 | 501.6667 | 55.1282
302 | 3171503 | ТП1503 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 177 | 245 | 262 | 228 | 25.0549
|  |  | 910 |  | 227 | 291 | 323 | 280.3333 | 30.8059
303 | 3171502 | ТП1502 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 402 | 335 | 332 | 356.3333 | 39.1575
|  |  | 910 |  | 118 | 140 | 147 | 135 | 14.8352
304 | 3171505 | ТП1505 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 223 | 291 | 243 | 252.3333 | 27.7289
|  |  | 910 |  | 231 | 189 | 241 | 220.3333 | 24.2125
305 | 3171506 | ТП1506 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 53 | 49 | 120 | 74 | 8.1319
|  |  | 910 |  | 205 | 237 | 279 | 240.3333 | 26.4103
306 | 3171508 | ТП1508 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 263 | 253 | 325 | 280.3333 | 30.8059
|  |  | 910 |  | 4 | 8 | 17 | 9.6667 | 1.0623
307 | 3171507 | ТП1507 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 372 | 397 | 388 | 385.6667 | 42.381
|  |  | 910 |  | 54 | 46 | 51 | 50.3333 | 5.5311
308 | 3171509 | ТП1509 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 215 | 195 | 213 | 207.6667 | 22.8205
|  |  | 910 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.32967
309 | 3171511 | ТП1511 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 457 | 463 | 430 | 450 | 49.4505
|  |  | 910 |  | 9 | 10 | 13 | 10.6667 | 1.1722
310 | 3171512 | ТП1512 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 77 | 67 | 74 | 72.6667 | 5.0288
|  |  | 1445 |  | 619 | 523 | 593 | 578.3333 | 40.0231
311 | 3171513 | ТП1513 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 357 | 356 | 296 | 336.3333 | 36.9597
|  |  | 910 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.21978
312 | 3171510 | ТП1510 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 453 | 486 | 431 | 456.6667 | 31.6032
|  |  | 1445 |  | 135 | 240 | 210 | 195 | 13.4948
313 | 3171514 | ТП1514 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 22 | 25 | 41 | 29.3333 | 3.2234
|  |  | 910 |  | 507 | 561 | 476 | 514.6667 | 56.5568
314 | 3171515 | ТП1515 | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 421 | 375 | 439 | 411.6667 | 45.2381
|  |  | 910 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.21978
315 | 3171516 | ТП1516 | 1445 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 51 | 44 | 50 | 48.3333 | 3.3449
|  |  | 1445 |  | 433 | 506 | 552 | 497 | 34.3945
316 | 3171517 | ТП1517 Аннавита | 910 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 222 | 170 | 158 | 183.3333 | 20.1465
|  |  | 910 |  | 153 | 93 | 119 | 121.6667 | 13.37
| 3171518 | ТП1518 | 578 | Потребители 15го квартала Автозаводского р-она | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.34602
|  |  | 578 |  | 214 | 225 | 216 | 218.3333 | 37.7739
317 | 4290001 | ТП1 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 400 | 300 | 230 | 310 | 21.4533
|  |  | 1445 |  | 420 | 420 | 376 | 405.3333 | 28.0507
318 | 4290002 | ТП-2 встр.в РП-29 Доринда | 1445 | ТЦ. | 240 | 400 | 320 | 320 | 22.1453
|  |  | 1445 |  | 240 | 300 | 240 | 260 | 17.9931
319 | 4290003 | ТП-Автостарт | 910 | ТЦ. | 20 | 55 | 30 | 35 | 3.8462
|  |  | 910 |  | 37 | 33 | 40 | 36.6667 | 4.0293
320 | 4181602 | ТП1602 встр. в РП18 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 106 | 122 | 57 | 95 | 10.4396
|  |  | 910 |  | 374 | 359.5 | 437 | 390.1667 | 42.8755
321 | 4181603 | ТП1603 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 850 | 852 | 890 | 864 | 59.7924
|  |  | 1445 |  | 119 | 97 | 114 | 110 | 7.6125
322 | 4181607 | ТП1607 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 49 | 54 | 54 | 52.3333 | 3.6217
|  |  | 1445 |  | 791.5 | 683.3 | 728.1 | 734.3 | 50.8166
323 | 4181614 | ТП1614 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 114 | 121 | 105 | 113.3333 | 12.4542
|  |  | 910 |  | 140 | 149 | 108 | 132.3333 | 14.5421
324 | 4181609 | ТП1609 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 1211 | 758 | 741 | 903.3333 | 50.0185
|  |  | 1806 |  | 60 | 40 | 84 | 61.3333 | 3.3961
325 | 4181608 | ТП1608 (ГУЭС) | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 319 | 302 | 291 | 304 | 21.0381
|  |  | 1445 |  | 544 | 483 | 431 | 486 | 33.6332
326 | 4181601 | ТП1601 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 533 | 551 | 554 | 546 | 37.7855
|  |  | 1445 |  | 157 | 200 | 148 | 168.3333 | 11.6494
327 | 4181604 | ТП1604 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 588 | 736 | 717 | 680.3333 | 47.0819
|  |  | 1445 |  | 394 | 327 | 350 | 357 | 24.7059
328 | 4181605 | ТП1605 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 630 | 596 | 481 | 569 | 39.3772
|  |  | 1445 |  | 397 | 410 | 408 | 405 | 28.0277
329 | 4181606 | ТП1606 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 163 | 164 | 109 | 145.3333 | 10.0577
|  |  | 1445 |  | 37 | 42 | 53 | 44 | 3.045
330 | 4181610 | ТП1610 | 1445 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 599 | 707 | 674 | 660 | 45.6747
|  |  | 1445 |  | 112 | 128 | 149 | 129.6667 | 8.9735
331 | 4181613 | ТП1613 | 910 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 213 | 199 | 189 | 200.3333 | 22.0147
|  |  | 910 |  | 206 | 172 | 257 | 211.6667 | 23.2601
332 | 4181611 | ТП1611 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 1388 | 1307 | 1217.5 | 1304.1667 | 72.213
|  |  | 1806 |  | 178 | 151 | 150 | 159.6667 | 8.8409
333 | 4181612 | ТП1612 | 1806 | Потребители 16го квартала Автозаводского р-она | 1002 | 1077 | 1067 | 1048.6667 | 58.0657
|  |  | 1806 |  | 96 | 132 | 96 | 108 | 5.9801
334 | 4201711 | ТП-встр. в РП-20 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 390 | 395 | 345 | 376.6667 | 41.3919
|  |  | 910 |  | 85 | 70 | 75 | 76.6667 | 8.4249
335 | 4201701 | ТП1701 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 235 | 250 | 210 | 231.6667 | 25.4579
|  |  | 910 |  | 160 | 165 | 170 | 165 | 18.1319
336 | 4201702 | ТП1702 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 196 | 137 | 153 | 162 | 17.8022
|  |  | 910 |  | 89 | 52 | 80 | 73.6667 | 8.0952
337 | 4201708 | ТП1708 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 335 | 335 | 285 | 318.3333 | 34.9817
|  |  | 910 |  | 7 | 9 | 9 | 8.3333 | 0.91575
338 | 4201709 | ТП1709 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 685 | 695 | 645 | 675 | 46.7128
|  |  | 1445 |  | 55 | 45 | 50 | 50 | 3.4602
339 | 4201710 | ТП1710 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 294 | 250 | 255 | 266.3333 | 29.2674
|  |  | 910 |  | 25 | 20 | 20 | 21.6667 | 2.381
340 | 4201712 | ТП1712 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 370 | 290 | 300 | 320 | 22.1453
|  |  | 1445 |  | 110 | 115 | 105 | 110 | 7.6125
341 | 4201713 | ТП1713 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 340 | 275 | 340 | 318.3333 | 22.03
|  |  | 1445 |  | 230 | 160 | 170 | 186.6667 | 12.9181
342 | 4201714 | ТП1714 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 265 | 210 | 240 | 238.3333 | 16.4937
|  |  | 1445 |  | 225 | 83 | 165 | 157.6667 | 10.9112
343 | 4201703 | ТП1703 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 208 | 228 | 150 | 195.3333 | 13.5179
|  |  | 1445 |  | 88 | 55 | 93 | 78.6667 | 5.4441
344 | 4201705 | ТП1705 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 52 | 39 | 49 | 46.6667 | 5.1282
|  |  | 910 |  | 48 | 65 | 47 | 53.3333 | 5.8608
345 | 4201707 | ТП1707 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 10 | 0 | 20 | 10 | 0.69204
|  |  | 1445 |  | 412 | 388 | 377 | 392.3333 | 27.1511
346 | 4201704 | ТП1704 | 910 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 275 | 288 | 270 | 277.6667 | 30.5128
|  |  | 910 |  | 75 | 65 | 53 | 64.3333 | 7.0696
347 | 4201706 | ТП1706 | 1445 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 49 | 48 | 66 | 54.3333 | 3.7601
|  |  | 1445 |  | 162 | 209 | 169 | 180 | 12.4567
348 | 4201715 | ТП1715 | 578 | Потребители 17го квартала Автозаводского р-она | 20 | 25 | 25 | 23.3333 | 4.0369
|  |  | 578 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.86505
349 | 4222007 | ТП-встр. в РП-22 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 307 | 266 | 257 | 276.6667 | 30.4029
|  |  | 910 |  | 60 | 85 | 72 | 72.3333 | 7.9487
350 | 4222005 | ТП-2005 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 165 | 201 | 235 | 200.3333 | 22.0147
|  |  | 910 |  | 59 | 71 | 54 | 61.3333 | 6.7399
351 | 4222003 | ТП-2003 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 139 | 131 | 197 | 155.6667 | 17.1062
|  |  | 910 |  | 186 | 229 | 283 | 232.6667 | 25.5678
352 | 4222001 | ТП-2001 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 269 | 240 | 307 | 272 | 29.8901
|  |  | 910 |  | 7 | 9 | 6 | 7.3333 | 0.80586
353 | 4222002 | ТП-2002 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 113 | 142 | 141 | 132 | 14.5055
|  |  | 910 |  | 492 | 372 | 405 | 423 | 46.4835
354 | 4222009 | ТП-2009 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 429 | 461 | 435 | 441.6667 | 30.5652
|  |  | 1445 |  | 44 | 47 | 59 | 50 | 3.4602
355 | 4222006 | ТП-2006 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 207 | 203 | 183 | 197.6667 | 21.7216
|  |  | 910 |  | 191 | 186 | 209 | 195.3333 | 21.4652
356 | 4222004 | ТП-2004 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 212 | 228 | 166 | 202 | 22.1978
|  |  | 910 |  | 57 | 72 | 49 | 59.3333 | 6.5201
355 | 4222020 | ТП-2020 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 104 | 98 | 139 | 113.6667 | 12.4908
|  |  | 910 |  | 59 | 66 | 70 | 65 | 7.1429
356 | 4222011 | ТП-2011 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 143 | 213 | 172 | 176 | 19.3407
|  |  | 910 |  | 212 | 208 | 198 | 206 | 22.6374
357 | 4222010 | ТП-2010 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 355 | 377 | 445 | 392.3333 | 27.1511
|  |  | 1445 |  | 143.8 | 178.4 | 141.4 | 154.5333 | 10.6943
358 | 4222008 | ТП-2008 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 281 | 234 | 327 | 280.6667 | 30.8425
|  |  | 910 |  | 70 | 94 | 65 | 76.3333 | 8.3883
359 | 4222014 | ТП-2014 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 115 | 122 | 109 | 115.3333 | 12.674
|  |  | 910 |  | 274 | 239 | 282 | 265 | 29.1209
360 | 4222016 | ТП-2016 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 359 | 350 | 450 | 386.3333 | 42.4542
|  |  | 910 |  | 38 | 47 | 62 | 49 | 5.3846
361 | 4222017 | ТП-2017 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 402 | 298 | 341 | 347 | 38.1319
|  |  | 910 |  | 72 | 100 | 92 | 88 | 9.6703
362 | 4222012 | ТП-2012 (2011а) | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 144 | 85 | 92 | 107 | 11.7582
|  |  | 910 |  | 25 | 48 | 18 | 30.3333 | 3.3333
363 | 4222018 | ТП-2018 | 1445 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 247 | 189 | 235 | 223.6667 | 15.4787
|  |  | 1445 |  | 131 | 222 | 170 | 174.3333 | 12.0646
364 | 4222019 | ТП-2019 | 910 | Потребители 20го квартала Автозаводского р-она | 99 | 127 | 107 | 111 | 12.1978
|  |  | 910 |  | 13 | 4 | 6 | 7.6667 | 0.84249
365 | 4191917 | ТП-встр. в РП19 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 110 | 58 | 99 | 89 | 9.7802
|  |  | 910 |  | 102 | 115 | 102 | 106.3333 | 11.685
366 | 4191901 | ТП1901 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 910 |  | 347 | 209 | 237 | 264.3333 | 29.0476
367 | 4191904 | ТП1904 | 578 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 7 | 5 | 20 | 10.6667 | 1.8454
|  |  | 578 |  | 225 | 113 | 163 | 167 | 28.8927
368 | 4191916 | ТП1916 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 139 | 126 | 107 | 124 | 13.6264
|  |  | 910 |  | 18 | 29 | 31 | 26 | 2.8571
369 | 4191903 | ТП1903 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 310 | 298 | 278 | 295.3333 | 32.4542
|  |  | 910 |  | 199 | 151 | 161 | 170.3333 | 18.7179
370 | 4191902 | ТП1902 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 402 | 436 | 405 | 414.3333 | 45.5311
|  |  | 910 |  | 157 | 86 | 81 | 108 | 11.8681
371 | 4191910 | ТП1910 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 219 | 222 | 274 | 238.3333 | 16.4937
|  |  | 1445 |  | 132 | 134 | 180 | 148.6667 | 10.2884
372 | 4191911 | ТП1911 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 144 | 139 | 146 | 143 | 15.7143
|  |  | 910 |  | 329 | 276 | 263 | 289.3333 | 31.7949
373 | 4191906 | ТП1906 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 229 | 303 | 309 | 280.3333 | 30.8059
|  |  | 910 |  | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 0.03663
374 | 4191907 | ТП1907 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 225 | 190 | 143 | 186 | 20.4396
|  |  | 910 |  | 109 | 106 | 122 | 112.3333 | 12.3443
375 | 4191905 | ТП1905 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 394 | 473 | 383 | 416.6667 | 45.7875
|  |  | 910 |  | 28 | 11 | 8 | 15.6667 | 1.7216
376 | 4191909 | ТП1909 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 261 | 278 | 296 | 278.3333 | 30.5861
|  |  | 910 |  | 177 | 237 | 258 | 224 | 24.6154
377 | 4191908 | ТП1908 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 354 | 248 | 325 | 309 | 33.956
|  |  | 910 |  | 16 | 15 | 14 | 15 | 1.6484
378 | 4191913 | ТП1913 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 118 | 192 | 120 | 143.3333 | 9.9193
|  |  | 1445 |  | 264 | 250 | 226 | 246.6667 | 17.0704
379 | 4191914 | ТП1914 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 139 | 148 | 142 | 143 | 15.7143
|  |  | 910 |  | 283 | 231 | 212 | 242 | 26.5934
380 | 4191912 | ТП1912 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 378 | 373 | 323 | 358 | 24.7751
|  |  | 1445 |  | 35 | 62 | 41 | 46 | 3.1834
381 | 4191915 | ТП1915 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 109 | 202 | 158 | 156.3333 | 17.1795
|  |  | 910 |  | 98 | 79 | 141 | 106 | 11.6484
382 | 4191918 | ТП1918 | 910 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 153 | 132 | 129 | 138 | 15.1648
|  |  | 910 |  | 270 | 246 | 225 | 247 | 27.1429
383 | 4191919 | ТП1919 | 1445 | Потребители 19го квартала Автозаводского р-она | 93 | 75 | 52 | 73.3333 | 5.075
|  |  | 1445 |  | 49 | 39 | 28 | 38.6667 | 2.6759
384 | 4231804 | ТП-встр. в РП-23 | 578 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 42 | 31 | 46 | 39.6667 | 6.8627
|  |  | 578 |  | 65 | 101 | 47 | 71 | 12.2837
385 | 4231801 | ТП1801 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 195 | 244 | 324 | 254.3333 | 27.9487
|  |  | 910 |  | 173 | 132 | 139 | 148 | 16.2637
386 | 4231802 | ТП1802 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 230 | 262 | 249 | 247 | 27.1429
|  |  | 910 |  | 15 | 20 | 15 | 16.6667 | 1.8315
387 | 4231803 | ТП1803 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 335 | 387 | 385 | 369 | 40.5495
|  |  | 910 |  | 62 | 45 | 44 | 50.3333 | 5.5311
388 | 4231808 | ТП1МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 68 | 97 | 72 | 79 | 5.4671
|  |  | 1445 |  | 249 | 286 | 214 | 249.6667 | 17.278
389 | 4231809 | ТП-2МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 152 | 166 | 177 | 165 | 11.4187
|  |  | 1445 |  | 62 | 68 | 75 | 68.3333 | 4.729
390 | 4231810 | ТП-3МЖК | 1445 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 308 | 258 | 281 | 282.3333 | 19.5386
|  |  | 1445 |  | 80 | 123 | 108 | 103.6667 | 7.1742
391 | 4231811 | ТП1-1811 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 31 | 35 | 40 | 35.3333 | 3.8828
|  |  | 910 |  | 217 | 142 | 157 | 172 | 18.9011
392 | 4231812 | ТП-1812 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 162 | 195 | 217 | 191.3333 | 21.0256
|  |  | 910 |  | 12 | 16 | 19 | 15.6667 | 1.7216
393 | 4231813 | ТП-1813 | 910 | Потребители 18го квартала Автозаводского р-она | 48 | 41 | 50 | 46.3333 | 5.0916
|  |  | 910 |  | 208 | 141 | 150 | 166.3333 | 18.2784
394 | 4231814 | ТП-1814 Гранит | 910 | ТЦ | 60 | 55 | 59 | 58 | 6.3736
|  |  | 910 |  | 57 | 55 | 68 | 60 | 6.5934
395 | 4212101 | ТП-2101 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 105 | 90 | 141 | 112 | 12.3077
|  |  | 910 |  | 160 | 165 | 175 | 166.6667 | 18.315
396 | 4212102 | ТП-2102 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 295 | 245 | 320 | 286.6667 | 31.5018
|  |  | 910 |  | 85 | 75 | 80 | 80 | 8.7912
397 | 4212103 | ТП-2103 встр. в РП-21 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 285 | 320 | 265 | 290 | 31.8681
|  |  | 910 |  | 190 | 165 | 165 | 173.3333 | 19.0476
398 | 4212104 | ТП-2104 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 242 | 230 | 265 | 245.6667 | 17.0012
|  |  | 1445 |  | 265 | 200 | 215 | 226.6667 | 15.6863
399 | 4212108 | ТП-2108 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 130 | 110 | 105 | 115 | 12.6374
|  |  | 910 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0989
400 | 4212106 | ТП-2106 | 910 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 75 | 80 | 70 | 75 | 8.2418
|  |  | 910 |  | 170 | 145 | 148 | 154.3333 | 16.9597
401 | 4212105 | ТП-2105 | 1445 | Потребители 21го квартала Автозаводского р-она | 250 | 210 | 215 | 225 | 15.5709
|  |  | 1445 |  | 130 | 115 | 135 | 126.6667 | 8.7659
420 | 4231906 | КТП-6 Юж.дороги | 231 | Светофор, УО | 23 | 10 | 9 | 14 | 6.0606
421 | 5000005 | КТП-цех керамзита и гравия | 1445 | "Совтекс" | 328 | 298 | 349 | 325 | 22.4913
|  |  | 1445 |  | 203 | 158 | 171 | 177.3333 | 12.2722
422 | 5010009 | КТП109 пкз КНС | 250 | Фирмы/предприятия. | 199 | 241 | 189 | 209.6667 | 83.8667
|  |  | 250 |  | 61 | 62 | 51 | 58 | 23.2
423 | 5010011 | ТП-Хол. 1000Т | 910 | Фирмы/предприятия. | 73 | 76 | 78 | 75.6667 | 8.315
|  |  | 910 |  | 124 | 97 | 96 | 105.6667 | 11.6117
424 | 5030013 | ТП-313 ПКЗ | 1445 | Фирмы/предприятия. | 133 | 122 | 139 | 131.3333 | 9.0888
|  |  | 1445 |  | 223 | 194 | 231 | 216 | 14.9481
425 | 5030015 | ТП-315 ПКЗ | 1445 | ТЦ, Фирмы. | 123 | 111 | 123 | 119 | 8.2353
|  |  | 1445 |  | 56 | 39 | 66 | 53.6667 | 3.714
426 | 5070007 | КТП-2 рыбакомплекса | 1445 | ООО РК "Парус" | 55 | 45 | 44 | 48 | 3.3218
|  |  | 1445 |  | 11 | 13 | 13 | 12.3333 | 0.85352
427 | 5260007 | ТП-цех эмалей | 910 | ООО "ПППО", УВМРиН ВАЗа | 155 | 168 | 179 | 167.3333 | 18.3883
|  |  | 910 |  | 202 | 199 | 259 | 220 | 24.1758
428 | 5010008 | ТП108 пкз Хлебокомбинат | 910 | Хлебокомбинат | 335 | 400 | 388 | 374.3333 | 41.1355
|  |  | 910 |  | 190 | 111 | 190 | 163.6667 | 17.9853
429 | 5050005 | КТП-400 спец.автомашин | 1445 | Средневолжская транспортная компания | 22 | 30 | 15 | 22.3333 | 1.5456
430 | 5040007 | КТП-5 IIввод т/с "Полад" | 231 | "Полад" | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | 1.0101
431 | 5040006 | КТП1 II ввода т/с | 361 | АЗС, освещение подземного перехода, ДНС. | 15 | 4 | 19 | 12.6667 | 3.5088
432 | 5040011 | ТП-УВД | 910 | УВД | 173 | 144 | 169 | 162 | 17.8022
|  |  | 910 |  | 173 | 137 | 168 | 159.3333 | 17.5092
433 | 5040010 | ТП-молоч.кухни | 361 | УО, связь | 34 | 62 | 28 | 41.3333 | 11.4497
|  |  | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 5050009 | ТП-ДЭУ | 910 | Дорожно-эксплуатационное управление | 128 | 111 | 138 | 125.6667 | 13.8095
|  |  | 910 |  | 473 | 444 | 470 | 462.3333 | 50.8059
435 | 5060006 | ТП-606 ПКЗ Прачечная | 1445 | Прачечная | 423 | 364 | 414 | 400.3333 | 27.7047
436 | 5060008 | ТП-Радикал | 578 | Фирмы/предприятия. | 115 | 125 | 121 | 120.3333 | 20.8189
|  |  | 578 |  | 323 | 284 | 284 | 297 | 51.3841
437 | 5060012 | ТП-аптеч.склада | 910 | Склад, фирмы. | 25 | 24 | 20 | 23 | 2.5275
|  |  | 910 |  | 25 | 26 | 33 | 28 | 3.0769
438 | 5070001 | ТП-1 БРЖ | 1445 | Завод железобетонных изделий | 378 | 344 | 384 | 368.6667 | 25.5133
|  |  | 1445 |  | 326 | 284 | 334 | 314.6667 | 21.7762
439 | 5070002 | ТП-2 БРЖ | 910 |  | 377 | 332 | 367 | 358.6667 | 39.4139
|  |  | 910 |  | 328 | 264 | 311 | 301 | 33.0769
440 | 5070003 | ТП-3 БРЖ | 910 |  | 332 | 284 | 314 | 310 | 34.0659
|  |  | 910 |  | 277 | 249 | 260 | 262 | 28.7912
441 | 5070004 | ТП-4 БРЖ | 578 |  | 179 | 144 | 184 | 169 | 29.2388
|  |  | 578 |  | 131 | 84 | 122 | 112.3333 | 19.4348
442 | 5070011 | КТП-Вет. Клиника | 144 | Ветеринарная клиника | 16 | 11 | 15 | 14 | 9.7222
443 | 5260002 | ТП-2 теплиц | 1445 | Теплицы | 166 | 150 | 159 | 158.3333 | 10.9573
|  |  | 1445 |  | 150 | 153 | 138 | 147 | 10.173
444 | 5260004 | КТП-РПБ | 910 | Ремонтно производственная база | 207 | 204 | 217 | 209.3333 | 23.0037
|  |  | 910 |  | 213 | 184 | 214 | 203.6667 | 22.381
445 | 0000001 | КТП-5 Юж.дор. | 231 | УО. ТТУ | 64 | 49 | 74 | 62.3333 | 26.9841
446 | 0000007 | ТП- 47 | 910 | Санатории | 236 | 214 | 251 | 233.6667 | 25.6777
|  |  | 910 |  | 48 | 65 | 59 | 57.3333 | 6.3004
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)