## Лист1
Челно-Вершинский участок - декабрь 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 79 | 51 | 82 | 46.4563 | 29.0352
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 40 | 37 | 28 | 23.009 | 23.009
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 25 | 70 | 50 | 31.7743 | 7.9436
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 190 | 180 | 191 | 122.9338 | 30.7335
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 61 | 24 | 47 | 28.9256 | 18.0785
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 36 | 38 | 28 | 22.3516 | 22.3516
7 | КТП ЧВ-112/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт, | 112 | 104 | 106 | 70.5609 | 28.2244
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 84 | 77 | 109 | 59.166 | 36.9788
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 8 | 18 | 32 | 12.7097 | 12.7097
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 96 | 84 | 55 | 51.4963 | 20.5985
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 12 | 14 | 41 | 14.6819 | 9.1762
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 180 | 144 | 185 | 111.5389 | 27.8847
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 10 | 39 | 35 | 18.4072 | 11.5045
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 59 | 64 | 78 | 44.0458 | 17.6183
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 19 | 33 | 8 | 13.148 | 8.2175
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 48 | 82 | 75 | 44.9223 | 17.9689
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 7 | 17 | 14 | 8.3271 | 8.3271
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 2.5 | 9.5 | 48 | 13.148 | 13.148
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 3 | 23 | 19 | 9.861 | 9.861
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 23 | 8 | 30 | 13.3671 | 8.3545
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.6574
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 0 | 0 | 15 | 3.287 | 0.82175
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 0 | 2 | 0.5 | 0.54783 | 0.54783
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 34 | 11 | 7 | 11.3949 | 11.3949
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 0 | 0 | 7 | 1.5339 | 1.5339
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.87653
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 98 | 110 | 84 | 63.9869 | 25.5948
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 63 | 55 | 73 | 41.8545 | 16.7418
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 7 | 14 | 7 | 6.1357 | 3.8348
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 40 | 63 | 39 | 31.1169 | 12.4468
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 18 | 22 | 13 | 11.6141 | 11.6141
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 23 | 33 | 25 | 17.7498 | 11.0936
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 21 | 11 | 14 | 10.0801 | 6.3001
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 26 | 35 | 34 | 20.8177 | 13.011
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 16 | 11 | 33 | 13.148 | 13.148
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 43 | 56 | 43 | 31.1169 | 19.4481
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 14 | 4 | 7 | 5.4783 | 3.424
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 20 | 31 | 14.2437 | 5.6975
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 43 | 49 | 36 | 28.0491 | 11.2196
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 29 | 21 | 20 | 15.3393 | 15.3393
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 48 | 35 | 38 | 26.5151 | 26.5151
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 51 | 54 | 28 | 29.1447 | 16.1915
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 11 | 18 | 23 | 11.3949 | 11.3949
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 76 | 81 | 64 | 48.4285 | 12.1071
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 35 | 30 | 39 | 22.7899 | 14.2437
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 50 | 21 | 46 | 25.6386 | 16.0241
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт |  |  |  | 0 | 0
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 37 | 88 | 138 | 57.6321 | 14.408
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 56 | 53 | 63 | 37.6909 | 23.5568
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.0679 | 1.9174
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 78 | 49 | 42 | 37.0335 | 14.8134
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 15 | 18 | 22 | 12.0523 | 4.8209
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 3 | 0 | 3 | 1.3148 | 0.82175
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 37 | 45 | 53 | 29.583 | 7.3958
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 0.68479
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 21 | 20 | 11 | 11.3949 | 11.3949
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 60 | 38 | 13 | 24.3238 | 15.2024
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 13 | 5.5 | 10 | 6.2453 | 6.2453
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 7 | 14 | 10 | 6.7931 | 6.7931
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 10 | 12 | 9 | 6.7931 | 6.7931
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 11 | 7 | 26 | 9.6419 | 6.0262
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 1.3148
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.35061
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 71 | 59 | 31 | 35.2805 | 14.1122
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 10 | 10 | 60 | 17.5307 | 17.5307
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 28 | 77 | 29 | 29.3639 | 11.7455
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 14 | 6 | 13 | 7.2314 | 2.8926