## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок Декабрь 2023 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2052 | 4.8209
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 132.7 | 135.3 | 134.7 | 88.245 | 88.245
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 0.3 | 0.2 | 6.4 | 1.512 | 3.7801
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 9.2 | 2.5 | 0.4 | 2.6515 | 2.6515
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 34 | 57.9 | 57 | 32.629 | 13.0516
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 176.1 | 147.2 | 200.8 | 114.8478 | 28.7119
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 59.7 | 58.8 | 61.2 | 39.3783 | 24.6114
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 57.9 | 66 | 39.7 | 35.8502 | 8.9626
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 3 | 4.5 | 3 | 2.3009 | 2.3009
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.39444 | 0.24652
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.4 | 15.6 | 5.3 | 4.6675 | 7.4088
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.28487 | 0.28487
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 23.7 | 16.9 | 11.2 | 11.3511 | 11.3511
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 79 | 40.4 | 100.3 | 48.1436 | 19.2574
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 58.3 | 33.9 | 42.3 | 29.4734 | 11.7894
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 40 | 57.5 | 47.6 | 31.7962 | 12.7185
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 175.1 | 152.3 | 176.5 | 110.4213 | 27.6053
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 73.6 | 82.4 | 65.1 | 48.4504 | 19.3802
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 232.3 | 237.2 | 226.8 | 152.5825 | 38.1456
21 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 184.7 | 151.6 | 187.8 | 114.8478 | 71.7799
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 73.2 | 64.2 | 99.2 | 51.8469 | 32.4043
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 62.9 | 70.2 | 67.5 | 43.9581 | 17.5833
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 29.1 | 41.6 | 58.2 | 28.2463 | 17.6539
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 39.3 | 17.2 | 33.9 | 19.8097 | 12.381
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 125 | 74.2 | 93.8 | 64.2061 | 40.1288
27 | 508 Пс | 160 | Быт | 50.7 | 40.7 | 70.5 | 35.4777 | 22.1736
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 73.1 | 109.3 | 87.5 | 59.1441 | 36.9651
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 14.9 | 15 | 21.5 | 11.2635 | 7.0397
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 32.3 | 54.8 | 51.3 | 30.3281 | 18.955
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.59166 | 0.36979
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2271 | 0.76697
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 94.9 | 117.6 | 115.3 | 71.8319 | 28.7328
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 54.3 | 82.3 | 60 | 43.0816 | 26.926
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.0299 | 0.41197
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 28.6 | 25.2 | 18.8 | 15.9091 | 6.3636
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 71.5 | 100.1 | 114.7 | 62.7379 | 11.104
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 2.016 | 0.80641
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.78888 | 0.78888
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 4.4265 | 2.7666
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 0.1 | 22.6 | 0.5 | 5.0839 | 5.0839
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.4 | 9.2 | 2.9 | 2.7392 | 4.3479
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 30.5 | 49.4 | 28.7 | 23.7979 | 9.5192
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11.1 | 30 | 9.2 | 11.0224 | 6.889
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 160 | Хлебопекарня | 15.6 | 8 | 14 | 8.2394 | 5.1496
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 1.6873 | 0.42183
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 67.2 | 61 | 39.1 | 36.661 | 14.6644
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 38.2 | 39.2 | 33.7 | 24.3457 | 15.2161
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.85462 | 0.34185
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 1.1 | 6.2 | 7.8 | 3.3089 | 2.0681
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 5.6 | 4.1 | 6.2 | 3.4842 | 5.5305
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 29.3 | 0.3 | 90 | 26.2083 | 6.5521
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 29.4 | 30 | 30.1 | 19.6124 | 19.6124
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 10.7156 | 6.6973
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 39.9 | 40.6 | 47.3 | 28.0052 | 17.5033
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 50.8 | 52.3 | 59.1 | 35.5434 | 35.5434
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.1 | 0.3 | 7.1 | 1.6435 | 1.6435
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 30.1 | 31.7 | 29.8 | 20.0726 | 6.2727
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 48.7 | 20.3 | 55.8 | 27.3478 | 17.0924
64 | 407 Пс | 100 | Школа | 43.5 | 75.2 | 47.6 | 36.4419 | 36.4419
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 132 | 101 | 113 | 75.8201 | 47.3876
66 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 1.3367 | 0.33418