## Лист1
Отрадненский участок - 2023 г. ЗИМНИЕ
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 | Регистрационная палата, жилой фонд | 120 | 118 | 150 | 85.0237 | 21.2559
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 320 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 123 | 110 | 111 | 75.3819 | 23.5568
|  | 400 |  | 100 | 101 | 153 | 77.5732 | 19.3933
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 42 | 74 | 52 | 36.8144 | 23.009
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 183 | 218 | 245 | 141.5601 | 56.6241
|  | 250 |  | 184 | 158 | 153 | 108.471 | 43.3884
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 151 | 125 | 199 | 104.0883 | 26.0221
|  | 315 |  | 86 | 100 | 68 | 55.6599 | 17.6698
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 26 | 32 | 2829 | 632.6379 | 351.4655
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 | Котельная, жилой фонд | 23 | 13 | 10 | 10.0801 | 2.016
|  | 320 |  | 25 | 31 | 8 | 14.0245 | 4.3827
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 89 | 42 | 63 | 42.5119 | 17.0047
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 98 | 109 | 136 | 75.1627 | 18.7907
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 87 | 73 | 51 | 46.2371 | 14.6785
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 132 | 67 | 72 | 59.3851 | 14.8463
|  | 400 |  | 19 | 36 | 9 | 14.0245 | 3.5061
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 333 | 276 | 315 | 202.4792 | 50.6198
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 71 | 53 | 95 | 47.9902 | 11.9976
|  | 400 |  | 48 | 52 | 60 | 35.0613 | 8.7653
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 132 | 101 | 53 | 62.6721 | 15.668
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 143 | 124 | 96 | 79.5454 | 19.8864
|  | 400 |  | 95 | 74 | 93 | 57.4129 | 14.3532
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 78 | 77 | 88 | 53.2494 | 13.3124
|  | 400 |  | 96 | 53 | 88 | 51.9346 | 12.9837
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 160 | 145 | 120 | 93.1317 | 23.2829
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 | Больничный городок, мини котельная | 14 | 24 | 26 | 14.0245 | 2.2261
|  | 630 |  | 40 | 113 | 119 | 59.6043 | 9.461
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 167 | 145 | 151 | 101.4587 | 16.1046
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 135 | 183 | 178 | 108.6901 | 33.9657
|  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 | Котельная (ввод 1) | 162 | 184 | 187 | 116.7981 | 18.5394
|  | 630 | Котельная (ввод 2) | 25 | 23 | 22 | 15.3393 | 2.4348
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 162 | 66 | 98 | 71.4375 | 28.575
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 175 | 183 | 99 | 100.1439 | 25.036
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 141 | 135 | 210 | 106.4988 | 42.5995
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 61 | 59 | 105 | 49.305 | 12.3262
|  | 400 |  | 98 | 78 | 93 | 58.9469 | 14.7367
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 400 | Магазины, организации | 235 | 243 | 220 | 152.9551 | 38.2388
|  | 400 |  | 176 | 197 | 143 | 113.0728 | 28.2682
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 270 | 206 | 186 | 145.0663 | 46.0528
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 313 | 223 | 241 | 170.2666 | 54.0529
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 32 | 46 | 36 | 24.9812 | 9.9925
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 200 | 272 | 176 | 141.9984 | 56.7994
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 38 | 81 | 32 | 33.0891 | 20.6807
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 49 | 64 | 81 | 42.5119 | 10.628
|  | 400 |  | 90 | 62 | 85 | 51.9346 | 12.9837
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 280 | 250 | 300 | 181.8807 | 45.4702
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 310 | 287 | 271 | 190.2077 | 47.5519
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 220 | 285 | 170 | 147.915 | 59.166
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 90 | 175 | 210 | 104.0883 | 65.0552
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 122 | 180 | 135 | 95.7613 | 38.3045
|  | 400 |  | 210 | 275 | 210 | 152.2977 | 38.0744
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 220 | 205 | 200 | 136.9583 | 43.4788
|  | 400 |  | 70 | 100 | 80 | 54.7833 | 13.6958
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 160 | Магазин, жилой фонд | 225 | 212 | 245 | 149.4489 | 93.4056
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 91 | 56 | 136 | 62.0147 | 24.8059
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 60 | 57 | 76 | 42.2927 | 16.9171
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 400 |  | 285 | 220 | 260 | 167.637 | 41.9093
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 200 | 216 | 155 | 125.1251 | 50.0501
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 190 | 160 | 200 | 120.5233 | 30.1308
|  | 400 |  | 34 | 6 | 21 | 13.3671 | 3.3418
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 1 | 22 | 2 | 5.4783 | 1.712
|  | 320 |  | 45 | 64 | 68 | 38.7866 | 12.1208
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 225 | 310 | 390 | 202.6983 | 81.0793
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 83 | 53 | 50 | 40.7588 | 27.1725
|  | 250 |  | 140 | 130 | 120 | 85.462 | 34.1848
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 29 | 36 | 17 | 17.9689 | 9.9827
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 21 | 8 | 10 | 8.5462 | 4.7479
|  | 400 |  | 228 | 170 | 212 | 133.6713 | 33.4178
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 100 | 65 | 56 | 48.4285 | 30.2678
|  | 160 |  | 23 | 68 | 47 | 30.2404 | 18.9002
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 0 | 20 | 4.3827 | 1.0957
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 39 | 36 | 37 | 24.5429 | 6.1357
|  | 400 |  | 45 | 85 | 120 | 54.7833 | 13.6958
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 118 | 84 | 121 | 70.7801 | 44.2375
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 229 | 100 | 190 | 113.7302 | 28.4325
|  | 400 |  | 228 | 221 | 151 | 131.48 | 32.87
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 89 | 153 | 115 | 78.2306 | 78.2306
|  | 150 |  | 26 | 33 | 43 | 22.3516 | 14.9011
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 143 | 220 | 100 | 101.4587 | 40.5835
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 17 | 36 | 20 | 15.9967 | 6.3987
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 330 | 428 | 324 | 237.1023 | 59.2756
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 245 | 216 | 153 | 134.5479 | 33.637
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 15 | 18 | 22 | 12.0523 | 19.1307
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 105 | 121 | 124 | 76.6967 | 47.9354
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 194 | 197 | 220 | 133.8905 | 53.5562
|  | 250 |  | 120 | 110 | 135 | 79.9837 | 31.9935
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 169 | 264 | 189 | 136.3009 | 42.594
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 130 | 140 | 120 | 85.462 | 21.3655
|  | 400 |  | 39 | 35 | 46 | 26.296 | 6.574
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 158 | 132 | 190 | 105.184 | 26.296
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 88 | 72 | 110 | 59.166 | 23.6664
|  | 250 |  | 140 | 140 | 256 | 117.4555 | 46.9822
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд | 47 | 52 | 87 | 40.7588 | 16.3035
|  | 250 |  | 58 | 99 | 80 | 51.9346 | 20.7738
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд | 160 | 156 | 162 | 104.7457 | 26.1864
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 30 | 40 | 20 | 19.722 | 7.8888
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 276 | 226 | 228 | 159.9673 | 39.9918
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 24 | 34 | 42 | 21.9133 | 13.6958
|  | 160 |  | 160 | 150 | 167 | 104.5266 | 65.3291
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 154 | 221 | 213 | 128.8504 | 32.2126
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 128 | 128 | 145 | 87.8725 | 35.149
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 87 | 110 | 90 | 62.8913 | 39.307
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 245 | 168 | 185 | 131.0417 | 52.4167
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 87 | 69 | 88 | 53.4685 | 13.3671
|  | 630 |  | 342 | 456 | 467 | 277.2037 | 44.0006
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 143 | 167 | 168 | 104.7457 | 41.8983
|  | 250 |  | 145 | 126 | 143 | 90.7212 | 36.2885
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 157 | 175 | 178 | 111.758 | 44.7032
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 187 | 197 | 185 | 124.6869 | 49.8747
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 137 | 178 | 223 | 117.8937 | 47.1575
84 | КТП НО 3005/100 | 250 | Жилой фонд | 143 | 123 | 178 | 97.2952 | 38.9181
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 176 | 178 | 190 | 119.2085 | 74.5053
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 187 | 198 | 220 | 132.5757 | 33.1439
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 143 | 134 | 167 | 97.2952 | 97.2952
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 250 | Жилой фонд | 316 | 345 | 359 | 223.516 | 89.4064
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 133 | 145 | 155 | 94.8847 | #VALUE!
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 278 | 344 | 278 | 197.22 | 78.888
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 176 | 210 | 289 | 147.915 | 59.166
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 164 | 179 | 236 | 126.8782 | 20.1394
|  | 400 |  | 184 | 232 | 186 | 131.9183 | 32.9796
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 13 | 32 | 12 | 12.4906 | 4.9962
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 158 | 79 | 147 | 84.1472 | 33.6589
|  | 250 |  | 157 | 90 | 132 | 83.0515 | 33.2206
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 76 | 0 | 16.6541 | 16.6541
|  | 100 |  | 146 | 88 | 185 | 91.8169 | 91.8169
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 163 | 179 | 231 | 125.5634 | 31.3909
|  | 400 |  | 124 | 161 | 153 | 95.9804 | 23.9951
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 143 | 147 | 163 | 99.2674 | 62.0421
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 77 | 70 | 45 | 42.0736 | 26.296
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 10.0871
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 162 | 166 | 122 | 98.61 | 39.444
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 25 | 1 | 5 | 6.7931 | 6.7931
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 14.2 | 24 | 22 | 13.1918 | 8.2449
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 167 | 173 | 186 | 115.2641 | 72.0401
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 80 | 80 | 54.5642 | 34.1026
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 76 | 88 | 93 | 56.3173 | 22.5269
|  | 250 |  | 174 | 185 | 193 | 120.9616 | 48.3846
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 94 | 154 | 172 | 92.036 | 36.8144
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 89 | 178 | 169 | 95.5421 | 23.8855
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 82 | 79 | 110 | 59.3851 | 23.7541
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 150 | 90 | 167 | 89.1873 | 5.5742
|  | 1600 |  | 276 | 282 | 261 | 179.4702 | 11.2169
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 26 | 36 | 42 | 22.7899 | 9.1159
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 161 | 140 | 153 | 99.4865 | 24.8716
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 27 | 22 | 20 | 15.1202 | 6.0481
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 37 | 47 | 33 | 25.6386 | 40.6962
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 220 | 174 | 175 | 124.6869 | 31.1717
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 14 | 6 | 30 | 10.9567 | 1.0957
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 79 | 138 | 174 | 85.6811 | 8.5681