## Лист1
Юго-Западный участок Замеры декабрь 2023 | [7 empty] | Юго-западный участок (заполнять данную таблицу)
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 209 | 189 | 200 | 131.0417 | 32.7604 | 266 | 197 | 269 | 160.4056 | 40.1014
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 94 | 84 | 75 | 55.4407 | 13.8602 | 105 | 98 | 82 | 62.453 | 15.6133
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 245 | 290 | 239 | 169.6092 | 42.4023 | 88 | 114 | 106 | 67.4931 | 16.8733
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 116 | 109 | 107 | 72.7523 | 18.1881 | 110 | 98 | 106 | 68.8079 | 17.202
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 79 | 69 | 60 | 45.5797 | 11.3949 | 70 | 59 | 62 | 41.8545 | 10.4636
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 180 | 164 | 1343 | 369.6779 | 58.679 | 223 | 234 | 226 | 149.6681 | 23.7568
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 276 | 283 | 269 | 181.4424 | 28.8004 | 191 | 174 | 174 | 118.1129 | 18.7481
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 136 | 128 | 128 | 85.9003 | 34.3601 | 125 | 128 | 132 | 84.3663 | 33.7465
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 53 | 36 | 43 | 28.9256 | 11.5702 | 55 | 32 | 51 | 30.2404 | 12.0962
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 226 | 284 | 231 | 162.3778 | 25.7743 | 217 | 260 | 203 | 149.0107 | 23.6525
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 108 | 143 | 120 | 81.2985 | 12.9045 | 142 | 124 | 120 | 84.5855 | 13.4263
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 175 | 206 | 158 | 118.1129 | 47.2451 | 186 | 200 | 153 | 118.1129 | 47.2451
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 142 | 165 | 163 | 102.9927 | 51.4963 | 140 | 170 | 162 | 103.4309 | 51.7155
КТП-54 | 250 | быт | 269 | 192 | 190 | 142.6558 | 57.0623 | 218 | 190 | 150 | 122.2764 | 48.9106
КТП-66 | 250 |  | 175 | 218 | 220 | 134.3287 | 53.7315 | 129 | 186 | 192 | 111.1006 | 44.4402
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 23 | 20 | 27 | 15.3393 | 7.6697 | 23 | 20 | 27 | 15.3393 | 7.6697
ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 |  | 148 | 175 | 163 | 106.4988 | 59.166 | 132 | 156 | 160 | 98.1717 | 54.5399
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 156 | 227 | 270 | 143.0941 | 35.7735 | 158 | 160 | 210 | 115.7024 | 28.9256
ТП-120 секция№2 | 630 |  | 223 | 274 | 238 | 161.063 | 25.5656 | 180 | 240 | 215 | 139.1497 | 22.0872
КТП-132 | 250 | быт | 157 | 172 | 214 | 118.9894 | 47.5958 | 150 | 162 | 201 | 112.4154 | 44.9662
КТП-143 | 180 |  | 86 | 119 | 70 | 60.2617 | 33.4787 | 88 | 120 | 55 | 57.6321 | 32.0178
КТП-146 | 100 | быт | 95 | 74 | 120 | 63.3295 | 63.3295 | 46 | 76 | 73 | 42.731 | 42.731
КТП-148 | 250 | быт | 183 | 165 | 266 | 134.5479 | 53.8191 | 155 | 184 | 215 | 121.3999 | 48.5599
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 56 | 78 | 46 | 39.444 | 15.7776 | 56 | 43 | 50 | 32.6509 | 13.0603
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 58 | 80 | 51 | 41.4162 | 16.5665 | 15 | 6 | 7 | 6.1357 | 2.4543
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 370 | 394 | 348 | 243.6763 | 60.9191 | 88 | 112 | 95 | 64.6443 | 16.1611
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 174 | 133 | 100.5822 | 25.1456
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 147 | 193 | 189 | 115.9215 | 28.9804 | 145 | 102 | 126 | 81.7367 | 20.4342
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 12 | 18 | 33 | 13.8054 | 4.3827 | 14 | 6 | 2 | 4.8209 | 1.5305
ТП-168 секция№1 | 400 | быт | 329 | 324 | 368 | 223.7351 | 55.9338 | 356 | 327 | 347 | 225.7073 | 56.4268
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 317 | 308 | 276 | 197.4391 | 49.3598 | 193 | 166 | 189 | 120.0851 | 30.0213
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 153 | 191 | 150 | 108.2519 | 27.063 | 151 | 200 | 123 | 103.8692 | 25.9673
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 506 | 482 | 528 | 332.2061 | 83.0515 | 450 | 427 | 530 | 308.3206 | 77.0802
ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 117 | 189 | 150 | 99.9248 | 31.2265 | 78 | 180 | 100 | 78.4497 | 24.5155
ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 83 | 67 | 50 | 43.8267 | 13.9132 | 63 | 46 | 43 | 33.3083 | 10.5741
ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 295 | 258 | 234 | 172.4579 | 53.8931 | 148 | 142 | 105 | 86.5577 | 27.0493
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 72 | 72 | 100 | 53.4685 | 13.3671 | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 1.8079
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 60 | 97 | 74 | 50.6198 | 12.655 | 80 | 55 | 41 | 38.5675 | 9.6419
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 30 | 35 | 43 | 23.6664 | 5.9166 | 31 | 47 | 40 | 25.8577 | 6.4644
ТП-181 | 160 | быт | 85 | 41 | 89 | 47.1137 | 29.446 | 90 | 48 | 55 | 42.2927 | 26.433
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 179 | 188 | 132 | 109.3475 | 27.3369 | 170 | 190 | 186 | 119.6468 | 29.9117
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 267 | 283 | 266 | 178.8128 | 44.7032 | 108 | 111 | 140 | 78.6689 | 19.6672
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 178 | 202 | 163 | 118.9894 | 29.7474 | 104 | 100 | 112 | 69.2461 | 17.3115
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 157 | 148 | 191 | 108.6901 | 27.1725 | 137 | 123 | 122 | 83.7089 | 20.9272
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 120 | 160 | 145 | 93.1317 | 23.2829 | 147 | 125 | 108 | 83.2707 | 20.8177
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 203 | 213 | 207 | 136.5201 | 34.13 | 108 | 107 | 34 | 54.5642 | 13.641
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 64 | 57 | 67 | 41.1971 | 10.2993 | 98 | 95 | 75 | 58.7277 | 14.6819
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 85 | 88 | 86 | 56.7555 | 22.7022 | 79 | 57 | 54 | 41.6353 | 16.6541
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 98 | 128 | 90 | 69.2461 | 17.3115 | 102 | 72 | 64 | 52.1537 | 13.0384
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 230 | 297 | 259 | 172.2388 | 43.0597 | 227 | 174 | 195 | 130.6035 | 32.6509
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 186 | 158 | 175 | 113.7302 | 18.0524 | 213 | 265 | 260 | 161.7204 | 25.6699
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 326 | 332 | 284 | 206.4236 | 32.7657 | 234 | 250 | 238 | 158.2143 | 25.1134
КТП-198 | 160 | быт | 146 | 166 | 124 | 95.5421 | 59.7138 | 158 | 146 | 101 | 88.749 | 55.4681
КТП-202 | 100 | быт | 100 | 88 | 60 | 54.3451 | 54.3451 | 32 | 47 | 61 | 30.6787 | 30.6787
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 174 | 166 | 158 | 109.1284 | 43.6514 | 156 | 198 | 144 | 109.1284 | 43.6514
КТП-204 | 250 | быт | 88 | 80 | 92 | 56.9747 | 22.7899 | 58 | 98 | 93 | 54.5642 | 21.8257
ТП-205 | 315 | быт | 226 | 152 | 153 | 116.3598 | 36.9396 | 170 | 165 | 216 | 120.7425 | 38.3309
ТП-208 | 250 | быт | 221 | 240 | 229 | 151.202 | 60.4808 | 196 | 225 | 249 | 146.8193 | 58.7277
КТП-209 | 180 | быт | 55 | 32 | 63 | 32.87 | 18.2611 | 47 | 24 | 55 | 27.6108 | 15.3393
КТП-210 | 63 | быт | 37 | 13 | 20 | 15.3393 | 24.3481 | 29 | 18 | 19 | 14.4628 | 22.9568
КТП-211 | 100 | быт | 60 | 38 | 45 | 31.3361 | 31.3361 | 62 | 36 | 46 | 31.5552 | 31.5552
КТП-212 | 180 | быт | 99 | 122 | 101 | 70.5609 | 39.2005 | 98 | 133 | 96 | 71.6566 | 39.8092
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 152 | 182 | 144 | 104.7457 | 16.6263 | 123 | 145 | 137 | 88.749 | 14.0871
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 168 | 160 | 205 | 116.7981 | 29.1995 | 134 | 117 | 157 | 89.4064 | 22.3516
ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 85 | 93 | 98 | 60.4808 | 15.1202 | 58 | 64 | 56 | 39.0057 | 9.7514
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 101 | 126 | 150 | 82.6133 | 33.0453 | 85 | 93 | 77 | 55.879 | 22.3516
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 206 | 187 | 284 | 148.3533 | 23.5481 | 152 | 150 | 188 | 107.3753 | 17.0437
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 295 | 296 | 227 | 179.2511 | 44.8128 | 258 | 152 | 173 | 127.7547 | 31.9387
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 71 | 38 | 50 | 34.8422 | 21.7764 | 58 | 24 | 34 | 25.4195 | 15.8872
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 72 | 73 | 54 | 43.6075 | 17.443 | 49 | 65 | 44 | 34.6231 | 13.8492
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 196 | 182 | 277 | 143.5323 | 35.8831 | 195 | 136 | 154 | 106.2797 | 26.5699
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 30 | 28 | 40 | 21.4751 | 5.3688 | 29 | 102 | 31 | 35.4996 | 8.8749
КТП-221 | 320 | быт | 255 | 195 | 297 | 163.6926 | 51.1539 | 183 | 112 | 184 | 104.9649 | 32.8015
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 193 | 206 | 176 | 126.0017 | 20.0003 | 138 | 138 | 133 | 89.6255 | 14.2263
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 251 | 313 | 205 | 168.5135 | 42.1284 | 193 | 180 | 168 | 118.5511 | 29.6378
ТП-223 | 180 | быт | 98 | 101 | 115 | 68.8079 | 38.2266 | 62 | 95 | 98 | 55.879 | 31.0439
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 123 | 169 | 195 | 106.7179 | 42.6872 | 86 | 133 | 104 | 70.7801 | 28.312
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 195 | 209 | 141 | 119.4277 | 47.7711 | 124 | 90 | 100 | 68.8079 | 27.5231
ТП-226 быт | 180 | конструктивное исполнение оборудования не позволяет выполнить замеры |  |  |  | 0 | 0 | конструктивное исполнение не позволяет произвести замер |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 106 | 109 | 119 | 73.1905 | 11.6175 | 105 | 106 | 118 | 72.0949 | 11.4436
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 178 | 158 | 181 | 113.2919 | 17.9828 | 153 | 142 | 167 | 101.2396 | 16.0698
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 305 | 289 | 274 | 190.2077 | 47.5519 | 129 | 96 | 85 | 67.9313 | 16.9828
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 242 | 240 | 230 | 156.0229 | 39.0057 | 176 | 191 | 163 | 116.1407 | 29.0352
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 99 | 78 | 111 | 63.1104 | 15.7776 | 110 | 129 | 131 | 81.0793 | 20.2698
ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 135 | 109 | 98 | 74.9436 | 11.8958 | 155 | 130 | 111 | 86.7768 | 13.7741
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 187 | 172 | 278 | 139.5879 | 22.1568 | 133 | 129 | 131 | 86.1194 | 13.6697
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 241 | 196 | 243 | 149.0107 | 23.6525 | 213 | 228 | 223 | 145.5045 | 23.096
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 208 | 209 | 173 | 129.2887 | 40.4027 | 118 | 92 | 110 | 70.1227 | 21.9133
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 94 | 117 | 117 | 71.8757 | 22.4612 | 39 | 28 | 42 | 23.8855 | 7.4642
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 41 | 46 | 50 | 30.0213 | 4.7653 | 52 | 67 | 78 | 43.1693 | 6.8523
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 182 | 168 | 179 | 115.9215 | 18.4002 | 133 | 110 | 113 | 78.0115 | 12.3828
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 173 | 194 | 216 | 127.7547 | 20.2785 | 173 | 180 | 176 | 115.9215 | 18.4002
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 221 | 235 | 228 | 149.8872 | 23.7916 | 168 | 170 | 173 | 111.9771 | 17.7741
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 139 | 144 | 128 | 90.0638 | 36.0255 | 10 | 12 | 13 | 7.6697 | 3.0679
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 74 | 72 | 60 | 45.1415 | 25.0786 | 59 | 32 | 48 | 30.4595 | 16.922
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 541 | 490 | 489 | 333.0827 | 52.8703 | 360 | 300 | 363 | 224.1734 | 35.5831
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 27 | 13 | 20 | 13.148 | 4.1087 | 37 | 17 | 11 | 14.2437 | 4.4511
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 48 | 59 | 46 | 33.5274 | 10.4773 | 24 | 17 | 21 | 13.5863 | 4.2457
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 89 | 120 | 102 | 68.1505 | 10.8175 | 144 | 150 | 132 | 93.3508 | 14.8176
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 212 | 200 | 225 | 139.5879 | 22.1568 | 35 | 62 | 63 | 35.0613 | 5.5653
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 150 | 190 | 206 | 119.6468 | 47.8587 | 121 | 145 | 176 | 96.8569 | 38.7428
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 92 | 101 | 114 | 67.2739 | 26.9096 | 100 | 101 | 112 | 68.5887 | 27.4355
КТП-292 | 100 | быт | 87 | 31 | 85 | 44.4841 | 44.4841 | 80 | 38 | 53 | 37.4718 | 37.4718
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 90 | 105 | 83 | 60.9191 | 15.2298 | 123 | 121 | 86 | 72.314 | 18.0785
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 7 | 15 | 21 | 9.4227 | 2.3557 | 11 | 11 | 10 | 7.0123 | 1.7531
КТП-305 | 100 | быт | 10 | 8 | 7 | 5.4783 | 5.4783 | 22 | 6 | 2 | 6.574 | 6.574
КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 94 | 88 | 73 | 55.879 | 8.8697 | 63 | 40 | 35 | 30.2404 | 4.8001
КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 141 | 92 | 99 | 72.7523 | 11.548 | 27 | 40 | 42 | 23.8855 | 3.7914
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 160 | 170 | 140 | 102.9927 | 32.1852 | 136 | 169 | 148 | 99.2674 | 31.0211
ТП-313 | 180 | дет.сад,быт | 91 | 68 | 86 | 53.6877 | 29.8265 | 70 | 53 | 78 | 44.0458 | 24.4699
ТП-313 | 160 | дет.сад,быт | 31 | 30 | 24 | 18.6263 | 11.6415 | 25 | 15 | 15 | 12.0523 | 7.5327
КТП-314 | 250 | быт | 165 | 129 | 143 | 95.7613 | 38.3045 | 92 | 81 | 58 | 50.6198 | 20.2479
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 223 | 104 | 180 | 111.1006 | 17.635 | 177 | 85 | 121 | 83.9281 | 13.3219
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 167 | 117 | 98 | 83.7089 | 13.2871 | 112 | 78 | 114 | 66.6165 | 10.5741
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 70 | 63 | 66 | 43.6075 | 10.9019 | 71 | 51 | 72 | 42.5119 | 10.628
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.16435 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.054783
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 169 | 146 | 140 | 99.7057 | 39.8823 | 144 | 156 | 132 | 94.6656 | 37.8662
СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 62 | 124 | 80 | 58.2895 | 23.3158 | 40 | 78 | 34 | 33.3083 | 13.3233
КТП-327 | 160 | быт | 11 | 13 | 20 | 9.6419 | 6.0262 | 12 | 14 | 22 | 10.5184 | 6.574
КТП-335 | 160 | СТО | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 3.6979 | 16 | 12 | 22 | 10.9567 | 6.8479
КТП-352 | 250 | быт | 121 | 105 | 104 | 72.314 | 28.9256 | 119 | 96 | 99 | 68.8079 | 27.5231
КТП-355 | 100 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 19 | 31 | 34 | 18.4072 | 13.635 | 18 | 12 | 22 | 11.3949 | 8.4407
ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 5 | 0 | 1 | 1.3148 | 0.82175 | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 0.82175
ТП-377 секция №1 | 400 | ЦГБ | 194 | 143 | 134 | 103.2118 | 25.803 | 295 | 285 | 325 | 198.3157 | 49.5789
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 232 | 220 | 236 | 150.7637 | 37.6909 | 43 | 40 | 53 | 29.8021 | 7.4505
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 18 | 24 | 33 | 16.435 | 9.1306 | 15 | 26 | 21 | 13.5863 | 7.5479
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 64 | 84 | 81 | 50.1815 | 27.8786 | 127 | 170 | 178 | 104.0883 | 57.8269
ТП-403 секция 31 | 630 | быт | 109 | 148 | 125 | 83.7089 | 13.2871 | 100 | 121 | 126 | 76.0393 | 12.0697
ТП-403 секция 32 | 630 | быт | 165 | 148 | 154 | 102.3353 | 16.2437 | 162 | 138 | 129 | 94.0082 | 14.9219
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 19 | 27 | 8 | 11.8332 | 7.3957 | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 1.7805
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 10 | 8 | 8 | 5.6975 | 3.5609 | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 4.5196
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 88 | 97 | 60 | 53.6877 | 13.4219 | 92 | 78 | 72 | 53.0303 | 13.2576
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 60 | 45 | 68 | 37.9101 | 9.4775 | 52 | 46 | 71 | 37.0335 | 9.2584
ТП-410 секция №1 | 100 | поликлиника | 34 | 31 | 19 | 18.4072 | 18.4072 | 21 | 31 | 12 | 14.0245 | 14.0245
ТП-410 секция №2 | 160 | поликлиника | 5 | 5 | 4 | 3.0679 | 1.9174 | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | 1.3696
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 105 | 134 | 89 | 71.8757 | 11.4088 | 80 | 122 | 80 | 61.7956 | 9.8088
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 145 | 78 | 141 | 79.7645 | 12.661 | 67 | 65 | 70 | 44.2649 | 7.0262
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 97 | 88 | 88 | 59.8234 | 9.4958 | 170 | 228 | 208 | 132.7948 | 21.0785
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 350 | 317 | 269 | 205.1088 | 32.557 | 63 | 86 | 78 | 49.7433 | 7.8958
КТП-414 | 250 | опт.база | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 1.4025 | 12 | 15 | 21 | 10.5184 | 4.2074
КТП-416 | 63 | АЗС | 4 | 6 | 3 | 2.8487 | 4.5218 | 18 | 22 | 5 | 9.861 | 15.6524
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 115 | 135 | 142 | 85.9003 | 21.4751 | 103 | 85 | 65 | 55.4407 | 13.8602
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 304 | 342 | 353 | 218.9142 | 54.7286 | 103 | 179 | 139 | 92.2551 | 23.0638
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 456 | 339 | 350 | 250.9077 | 62.7269 | 302 | 345 | 320 | 211.9019 | 52.9755
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 170 | 205 | 131 | 110.8815 | 27.7204 | 118 | 89 | 113 | 70.1227 | 17.5307
ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 290 | 292 | 263 | 185.1677 | 29.3917 | 271 | 291 | 245 | 176.8406 | 28.0699
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 112 | 45 | 80 | 51.9346 | 8.2436 | 115 | 56 | 73 | 53.4685 | 8.4871
ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 160 | 166 | 184 | 111.758 | 34.9244 | 166 | 180 | 246 | 129.7269 | 40.5397
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 126 | 95 | 115 | 73.6288 | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 165 | 253 | 196 | 134.5479 | 53.8191 | 172 | 147 | 113 | 94.6656 | 37.8662
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 182 | 156 | 49 | 84.8046 | 21.2012 | 72 | 109 | 107 | 63.1104 | 15.7776
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 76 | 76 | 68 | 48.2093 | 12.0523 | 77 | 101 | 94 | 59.6043 | 14.9011
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 194 | 230 | 219 | 140.9027 | 35.2257 | 92 | 52 | 60 | 44.7032 | 11.1758
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 138 | 136 | 135 | 89.6255 | 14.2263 | 142 | 133 | 134 | 89.6255 | 14.2263
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 244 | 193 | 227 | 145.5045 | 23.096 | 231 | 181 | 235 | 141.7793 | 22.5046
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 49 | 59 | 41 | 32.6509 | 5.1827 | 89 | 48 | 54 | 41.8545 | 6.6436
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 46 | 48 | 38 | 28.9256 | 4.5914 | 53 | 71 | 52 | 38.5675 | 6.1218
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 182 | 176 | 170 | 115.7024 | 28.9256 | 162 | 156 | 152 | 102.9927 | 25.7482
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 70 | 65 | 44 | 39.2249 | 9.8062 | 49 | 29 | 23 | 22.1325 | 5.5331
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 219 | 126 | 172 | 113.2919 | 45.3168 | 180 | 171 | 160 | 111.9771 | 44.7909
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 130 | 101 | 144 | 82.175 | 20.5437 | 75 | 73 | 132 | 61.3573 | 15.3393
СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Бл 101 | 250 | быт | 10 | 11 | 16 | 8.1079 | 3.2432 | 12 | 11 | 17 | 8.7653 | 3.5061
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 57 | 60 | 53 | 37.2527 | 23.2829 | 60 | 63 | 45 | 36.8144 | 23.009
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 150 | 148 | 146 | 97.2952 | 38.9181 | 132 | 156 | 124 | 90.2829 | 36.1132
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 165 | 118 | 134 | 91.3786 | 57.1116 | 145 | 121 | 138 | 88.5299 | 55.3312
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 156 | 200 | 135 | 107.5945 | 33.6233 | 79 | 61 | 91 | 50.6198 | 15.8187
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 167 | 211 | 169 | 119.8659 | 37.4581 | 46 | 43 | 77 | 36.3761 | 11.3675
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 95 | 77 | 86 | 56.5364 | 31.4091 | 35 | 62 | 33 | 28.4873 | 15.8263
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 128 | 78 | 115 | 70.3418 | 39.0788 | 56 | 49 | 30 | 29.583 | 16.435
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 73 | 36 | 38 | 32.2126 | 12.885 | 37 | 45 | 41 | 26.9534 | 10.7814
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 102 | 75 | 147 | 70.9992 | 39.444 | 96 | 73 | 132 | 65.9591 | 36.644
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 201 | 158 | 138 | 108.9093 | 43.5637 | 187 | 156 | 142 | 106.2797 | 42.5119
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 125 | 192 | 138 | 99.7057 | 39.8823 | 125 | 187 | 129 | 96.6378 | 38.6551
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 146 | 148 | 108 | 88.0916 | 22.0229 | 132 | 144 | 98 | 81.9559 | 20.489
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 89 | 130 | 91 | 67.9313 | 16.9828 | 91 | 121 | 78 | 63.5487 | 15.8872
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 117 | 77 | 86 | 61.3573 | 24.5429 | 113 | 76 | 87 | 60.4808 | 24.1923
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 124 | 74 | 102 | 65.74 | 26.296 | 128 | 76 | 98 | 66.1783 | 26.4713
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 268 | 252 | 275 | 174.211 | 43.5528 | 232 | 245 | 280 | 165.8839 | 41.471
КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 223 | 156 | 167 | 119.6468 | 66.4704 | 224 | 146 | 167 | 117.6746 | 65.3748
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 105 | 106 | 108 | 69.9035 | 27.9614 | 104 | 102 | 111 | 69.4653 | 27.7861
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 216 | 161 | 219 | 130.6035 | 32.6509 | 209 | 152 | 211 | 125.3443 | 31.3361
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 34 | 33 | 81 | 32.4317 | 32.4317 | 29 | 33 | 67 | 28.2682 | 28.2682
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 90 | 74 | 81 | 53.6877 | 33.5548 | 87 | 76 | 81 | 53.4685 | 33.4178
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 33 | 27 | 47 | 23.4473 | 14.6545 | 33 | 29 | 39 | 22.1325 | 13.8328
КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 367 | 366 | 332 | 233.377 | 58.3442 | 352 | 342 | 319 | 221.9821 | 55.4955
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 23 | 32 | 22 | 16.8733 | 6.7493 | 12 | 20 | 18 | 10.9567 | 4.3827
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0