## Лист1
Приволжский участок декабрь 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 201/63 ф 2 ПС Приволжье | 63 | Быт | 38 | 42 | 31 | 24.3238 | 38.6092
2 | КТП 202/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 33 | 47 | 42 | 26.7343 | 10.6937
3 | ЗТП 204/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 70 | 78 | 68 | 47.3328 | 18.9331
4 | КТП 205/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 120 | 92 | 94 | 67.0548 | 26.8219
5 | КТП 206/40 ф 2 ПС Приволжье | 40 | Быт | 38 | 40 | 35 | 24.7621 | 61.9052
6 | КТП 207/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 40 | 37 | 41 | 25.8577 | 16.1611
7 | ЗТП 208/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 9 | 102 | 85 | 42.9501 | 17.1801
8 | КТП 209/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 47 | 35 | 30 | 24.5429 | 15.3393
9 | КТП 210/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 78 | 41 | 37 | 34.1848 | 21.3655
10 | КТП 221/100 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 100 | 110 | 95 | 66.8357 | 41.7723
11 | КТП 222/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 61 | 53 | 51 | 36.157 | 22.5981
12 | ЗТП 223/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Соц.знач. обьекты | 52 | 68 | 60 | 39.444 | 24.6525
13 | КТП 224/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 102 | 93 | 102 | 65.0826 | 40.6766
14 | КТП 301/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 60 | 52 | 76 | 41.1971 | 41.1971
15 | КТП 310/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 106 | 96 | 102 | 66.6165 | 26.6466
16 | ЗТП 311/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 84 | 78 | 74 | 51.7155 | 32.3222
17 | КТП 312/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 68 | 72 | 78 | 47.7711 | 19.1084
18 | КТП 313/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 91 | 98 | 110 | 65.5209 | 26.2083
19 | КТП 314/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 110 | 120 | 125 | 77.7923 | 31.1169
20 | КТП 315/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 125 | 145 | 150 | 92.036 | 36.8144
21 | КТП 317/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 38 | 42 | 34 | 24.9812 | 24.9812
22 | КТП 318/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 87 | 68 | 76 | 50.6198 | 20.2479
23 | КТП 320/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 41 | 45 | 57 | 31.3361 | 19.585
24 | ЗТП 321/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 61 | 68 | 68 | 43.1693 | 26.9808
25 | ЗТП 323-212/ | 250 | Соц.знач. обьекты |  |  |  | 0 | 0
| 2х250 ф 3 ПС Приволжье | 250 |  | 77 | 94 | 95 | 58.2895 | 23.3158
26 | КТП 325/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 34 | 32 | 47 | 24.7621 | 15.4763
27 | ЗТП 327/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 56 | 47 | 56 | 34.8422 | 13.9369
28 | КТП 403/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 92 | 97 | 90 | 61.1382 | 24.4553
29 | КТП 405/100 ф 4 ПС Приволжье | 100 | Быт | 48 | 41 | 34 | 26.9534 | 26.9534
30 | КТП 407/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 67 | 68 | 51 | 40.7588 | 16.3035
31 | КТП 410/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 72 | 74 | 72 | 47.7711 | 19.1084
32 | КТП 604/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 78 | 68 | 77 | 48.8667 | 30.5417
33 | КТП 607/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт; Соц. знач. об | 61 | 52 | 63 | 38.5675 | 38.5675
34 | КТП 610/250 ф 6 ПС Приволжье | 250 | Быт | 106 | 113 | 105 | 70.9992 | 28.3997
35 | КТП 611/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 86 | 72 | 67 | 49.305 | 30.8156
36 | КТП 612/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 64 | 58 | 61 | 40.1014 | 25.0634
37 | КТП 613/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 41 | 44 | 52 | 30.0213 | 18.7633
38 | КТП 608/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт | 65 | 76 | 71 | 46.4563 | 46.4563
39 | КТП 506/63 ф 5 ПС Приволжье | 63 | Соц.знач. обьекты | 27 | 30 | 31 | 19.2837 | 30.6091
40 | КТП 509/160 ф 5 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 64 | 67 | 60 | 41.8545 | 26.159
41 | КТП 1001-1108/2х1000кВА ПС | 1000 | Соц.знач. обьекты | 280 | 285 | 283 | 185.8251 | 18.5825
Приволжье
42 | КТП 118/100 ф 1 ПС Екатериновка | 100 | Быт; Соц. знач. об | 57 | 54 | 66 | 38.7866 | 38.7866
43 | КТП 106/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт | 107 | 110 | 115 | 72.7523 | 29.1009
44 | КТП 109/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 71 | 72 | 67 | 46.018 | 28.7613
45 | КТП 110/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 81 | 72 | 88 | 52.8111 | 33.007
46 | КТП 111/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт; Соц. знач. об | 62 | 68 | 42 | 37.6909 | 15.0764
47 | КТП 332/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 117 | 128 | 110 | 77.7923 | 31.1169
48 | КТП 333/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 88 | 99 | 90 | 60.6999 | 24.28
49 | КТП 107/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 91 | 68 | 96 | 55.879 | 22.3516
50 | КТП 1001/160 ф 10 ПС Солнечная | 160 | Быт | 61 | 63 | 44 | 36.8144 | 23.009
51 | КТП 906/100 ф 9 ПС Оросительная | 100 | Быт |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП 1505/400 ф 15 ПС Оросительная | 400 | Быт | 68 | 71 | 72 | 46.2371 | 11.5593
53 | КТП 1506/250 ф 15 ПС Оросительная | 250 | Быт | 38 | 34 | 35 | 23.4473 | 9.3789
54 | КТП 105/250 ф 1 ПС Оросительная | 250 | Быт | 44 | 50 | 44 | 30.2404 | 12.0962
55 | КТП 110/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт | 38 | 40 | 41 | 26.0769 | 10.4307
56 | ЗТП 802/160 | 160 | Соц.знач. обьекты | 48 | 49 | 50 | 32.2126 | 20.1329
| 1804/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | КТП 809/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 | Быт | 48 | 49 | 51 | 32.4317 | 20.2698
58 | ЗТП 1805/400 ф 18 ПС Новоспасская | 400 | Быт; Соц. знач. об | 51 | 67 | 48 | 36.3761 | 9.094
59 | КТП 1705/250 ф 17 ПС Новоспасская | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
60 | КТП 502/160 ф 5 ПС Новоспасская | 160 | Быт; Соц. знач. об | 58 | 52 | 64 | 38.1292 | 23.8307
61 | КТП 503/250 ф 5 ПС Новоспасская | 250 | Быт; Соц. знач. об | 100 | 93 | 101 | 64.4252 | 25.7701
62 | КТП 1703/100 ф 17 ПС Новоспасская | 100 | Быт |  |  |  | 0 | 0
63 | КТП 311/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 30 | 29 | 33 | 20.1603 | 20.1603
64 | КТП 322/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 41 | 41 | 44 | 27.6108 | 27.6108
65 | КТП 1207/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 72 | 63 | 71 | 45.1415 | 18.0566
66 | КТП 1208/160 ф 12 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 81 | 84 | 93 | 56.5364 | 35.3353
67 | КТП 1211/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 94 | 92 | 76 | 57.4129 | 22.9652
| 811/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП 1212/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт | 93 | 94 | 97 | 62.2339 | 24.8935
69 | КТП 1213/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 92 | 97 | 100 | 63.3295 | 25.3318
| 813/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | КТП 1303/63 ф 13 ПС Обшаровка | 63 | Быт | 23 | 31 | 32 | 18.8455 | 29.9134
71 | КТП 1305/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 36 | 37 | 34 | 23.4473 | 14.6545
72 | КТП 1310/250 ф 13 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 61 | 67 | 63 | 41.8545 | 16.7418