## Лист1
Борский Участок Декабрь 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 136 | 245 | 173 | 121.3999 | 48.5599
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 398 | 345 | 361 | 241.9232 | 60.4808
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 64 | 70 | 59 | 42.2927 | 26.433
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 217 | 154 | 180 | 120.7425 | 30.1856
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 183 | 259 | 190 | 138.4923 | 55.3969
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 10 | 25 | 31 | 14.4628 | 9.0392
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 243 | 287 | 257 | 172.4579 | 43.1145
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 199 | 167 | 154 | 113.9493 | 36.1744
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 271 | 246 | 289 | 176.6215 | 44.1554
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 102 | 164 | 143 | 89.6255 | 56.016
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 67 | 71 | 54 | 42.0736 | 26.296
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 142 | 167 | 139 | 98.1717 | 61.3573
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 408 | 434 | 389 | 269.7531 | 33.7191
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 3.287
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 167 | 176 | 178 | 114.1685 | 28.5421
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 78 | 89 | 61 | 49.9624 | 12.4906
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 36 | 59 | 47 | 31.1169 | 7.7792
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 92 | 99 | 110 | 65.9591 | 41.2245
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 231 | 173 | 187 | 129.5078 | 51.8031
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 162 | 178 | 145 | 106.2797 | 66.4248
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 298 | 408 | 361 | 233.8153 | 24.6121
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 189 | 201 | 179 | 124.6869 | 49.8747
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 5 | 7 | 10 | 4.8209 | 8.0349
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 2 | 3 | 15 | 4.3827 | 4.3827
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 61 | 69 | 50 | 39.444 | 15.7776
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 41 | 43 | 42 | 27.6108 | 17.2568
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 63 | 65 | 64 | 42.0736 | 26.296
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 38 | 40 | 39 | 25.6386 | 16.0241
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 171 | 138 | 109 | 91.5977 | 22.8994
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 247 | 209 | 324 | 170.924 | 68.3696
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 425 | 342 | 324 | 239.0745 | 95.6298
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 297 | 279 | 241 | 179.0319 | 71.6128
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 128 | 120 | 173 | 92.2551 | 23.0638
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 164 | 267 | 187 | 135.4244 | 42.9919
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 164 | 197 | 120 | 105.4031 | 26.3508
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 54 | 61 | 69 | 40.3205 | 25.2003
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 231 | 208 | 186 | 136.9583 | 34.2396
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 10 | 11 | 15 | 7.8888 | 12.5219
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 42 | 54 | 82 | 39.0057 | 9.7514
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 104 | 89 | 79 | 59.6043 | 14.9011
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 158 | 169 | 132 | 100.5822 | 25.1456
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 67 | 69 | 72 | 45.5797 | 18.2319
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 89 | 179 | 167 | 95.323 | 23.8307
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 261 | 187 | 197 | 141.341 | 56.5364
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 91 | 76 | 147 | 68.8079 | 43.0049
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 189 | 207 | 176 | 125.3443 | 50.1377
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 136 | 141 | 118 | 86.5577 | 54.0985
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 29 | 27 | 26 | 17.9689 | 28.5221
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 89 | 121 | 86 | 64.8635 | 25.9454
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 64 | 79 | 72 | 47.1137 | 18.8455
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 78 | 91 | 67 | 51.7155 | 32.3222
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 69 | 110 | 97 | 60.4808 | 24.1923
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 91 | 78 | 77 | 53.9068 | 21.5627
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 49 | 43 | 39 | 28.7065 | 11.4826
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 49 | 48 | 69 | 36.3761 | 14.5505
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 29 | 23 | 20 | 15.7776 | 15.7776
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 37 | 41 | 49 | 27.8299 | 27.8299
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 51 | 49 | 56 | 34.1848 | 54.2616
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 10 | 0 | 11 | 4.6018 | 0.73044
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 101 | 45 | 49 | 42.731 | 26.7069
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 109 | 87 | 69 | 58.0703 | 36.294
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 31 | 19 | 16 | 14.4628 | 22.9568
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 91 | 68 | 137 | 64.8635 | 25.9454
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 11 | 12 | 13 | 7.8888 | 12.5219
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 10 | 28 | 21 | 12.9289 | 8.0805
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 19 | 39 | 28 | 18.8455 | 29.9134
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 40 | 15 | 27 | 17.9689 | 4.4922
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 5 | 1 | 4 | 2.1913 | 8.7653