## Лист1
Нефтегорский участок - декабрь 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 92 | 105 | 90 | 62.8913 | 15.7228
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 110 | 150 | 145 | 88.749 | 35.4996
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 120 | 125 | 102 | 76.0393 | 19.0098
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 170 | 175 | 128 | 103.6501 | 41.46
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 45 | 48 | 59 | 33.3083 | 33.3083
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 245 | 250 | 220 | 156.6803 | 39.1701
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 140 | 125 | 132 | 86.9959 | 21.749
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 130 | 125 | 150 | 88.749 | 22.1872
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 84 | 115 | 90 | 63.3295 | 15.8324
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 164 | 172 | 190 | 115.2641 | 28.816
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 188 | 171 | 180 | 118.1129 | 29.5282
12 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 120 | 110 | 75.601 | 18.9002
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 130 | 115 | 102 | 76.0393 | 19.0098
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 90 | 65 | 95 | 54.7833 | 13.6958
16 |  | 400 |  | Т-2 | 195 | 187 | 250 | 138.4923 | 34.6231
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 82 | 102 | 90 | 60.0425 | 15.0106
18 |  | 400 |  | Т-2 | 110 | 95 | 125 | 72.314 | 18.0785
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 88 | 120 | 97 | 66.8357 | 16.7089
20 |  | 320 |  | Т-2 | 110 | 115 | 120 | 75.601 | 23.6253
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 160 | 135 | 150 | 97.5143 | 24.3786
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 95 | 92 | 70 | 56.3173 | 14.0793
23 |  | 400 |  | Т-2 | 160 | 165 | 120 | 97.5143 | 24.3786
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 146 | 165 | 135 | 97.7335 | 24.4334
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 45 | 42 | 44 | 28.7065 | 28.7065
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 135 | 130 | 135 | 87.6533 | 27.3917
27 |  | 320 |  | Т-2 | 210 | 190 | 140 | 118.332 | 36.9787
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 160 | 215 | 190 | 123.8103 | 30.9526
29 |  | 400 |  | Т-2 | 65 | 190 | 95 | 76.6967 | 19.1742
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 145 | 105 | 102 | 77.1349 | 19.2837
31 |  | 400 |  | Т-2 | 60 | 65 | 75 | 43.8267 | 10.9567
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 150 | 130 | 102 | 83.7089 | 33.4836
33 |  | 250 |  | Т-2 | 146 | 104 | 170 | 92.036 | 36.8144
34 | КТП-137/250 | 250 | , магазины |  | 35 | 48 | 62 | 31.7743 | 12.7097
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 10 | 12 | 17 | 8.5462 | 2.1366
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 105 | 120 | 140 | 79.9837 | 19.9959
37 |  | 400 |  | Т-2 | 155 | 140 | 120 | 90.9403 | 22.7351
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 144 | 125 | 140 | 89.6255 | 22.4064
39 |  | 400 |  | Т-2 | 42 | 50 | 52 | 31.5552 | 7.8888
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 150 | 145 | 140 | 95.323 | 38.1292
41 |  | 250 |  | Т-2 | 115 | 108 | 95 | 69.6844 | 27.8738
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 102 | 145 | 135 | 83.7089 | 52.3181
43 |  | 160 |  | Т-2 | 120 | 175 | 130 | 93.1317 | 58.2073
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 60 | 66 | 120 | 53.9068 | 13.4767
45 |  | 315 |  | Т-2 | 123 | 120 | 85 | 71.8757 | 22.8177
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 96 | 145 | 130 | 81.2985 | 32.5194
47 |  | 250 |  | Т-2 | 90 | 66 | 87 | 53.2494 | 21.2998
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 62 | 110 | 85 | 56.3173 | 22.5269
49 |  | 250 |  | Т-2 | 210 | 175 | 150 | 117.2363 | 46.8945
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 2.5639 | 1.0255
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 130 | 120 | 140 | 85.462 | 21.3655
52 |  | 400 |  | Т-2 | 90 | 95 | 115 | 65.74 | 16.435
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 85 | 90 | 120 | 64.6443 | 16.1611
54 |  | 400 |  | Т-2 | 80 | 65 | 65 | 46.018 | 11.5045
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 130 | 155 | 145 | 94.2273 | 23.5568
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 62 | 60 | 72 | 42.5119 | 17.0047
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 180 | 180 | 130 | 107.3753 | 42.9501
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 150 | 200 | 150 | 109.5667 | 43.8267
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 210 | 300 | 230 | 162.1587 | 64.8635
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 238 | 243 | 232 | 156.2421 | 39.0605
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 10 | 6 | 45 | 13.3671 | 13.3671
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 56 | 70 | 55 | 39.6631 | 39.6631
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 37 | 11 | 16 | 14.0245 | 8.7653
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 40 | 54 | 51 | 31.7743 | 19.859
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 14 | 10 | 8 | 7.0123 | 7.0123
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 98 | 18 | 77 | 42.2927 | 26.433
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 27 | 1 | 7 | 7.6697 | 3.0679
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 88 | 51 | 76 | 47.1137 | 29.446
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 16 | 15 | 77 | 23.6664 | 14.7915
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 40 | 95 | 45 | 39.444 | 15.7776
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 47 | 35 | 40 | 26.7343 | 16.7089
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 60 | 90 | 60 | 46.018 | 28.7613
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 88 | 97 | 92 | 60.6999 | 24.28
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 37 | 45 | 55 | 30.0213 | 30.0213
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 37 | 32 | 29 | 21.4751 | 13.4219
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 120 | 150 | 140 | 89.8447 | 35.9379
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 130 | 120 | 100 | 76.6967 | 76.6967
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 80 | 60 | 48 | 41.1971 | 41.1971
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 24 | 27 | 35 | 18.8455 | 11.7784
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.78888
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 6 | 4 | 5 | 3.287 | 2.0544
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 10 | 15 | 12 | 8.1079 | 20.2698
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 55 | 37 | 40 | 28.9256 | 11.5702
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603