## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 158 | 126 | 125 | 89.6255 | 22.4064
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 83 | 67 | 94 | 53.4685 | 21.3874
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 75 | 80 | 43 | 43.3884 | 27.1178
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 18 | 34 | 10 | 13.5863 | 5.4345
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.13148 | 0.082175
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 30 | 11 | 12 | 11.6141 | 7.2588
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 25 | 15 | 38 | 17.0924 | 10.6828
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 1.9 | 17.8 | 12.8 | 7.1218 | 2.8487
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 0.5 | 8.8 | 0.7 | 2.1913 | 8.7653
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 41 | 34 | 53 | 28.0491 | 17.5307
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 123 | 120 | 102 | 75.601 | 18.9002
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 126 | 140 | 155 | 92.2551 | 23.0638
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 76 | 83 | 100 | 56.7555 | 14.1889
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 140 | 230 | 205 | 126.0017 | 20.0003
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 61.3 | 79 | 91 | 50.6855 | 20.2742
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 84 | 70 | 68 | 48.6476 | 19.459
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 39 | 50 | 28 | 25.6386 | 16.0241
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 6.7 | 7.2 | 6.1 | 4.3827 | 2.7392
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 29 | 35 | 31 | 20.8177 | 8.3271
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 40 | 19 | 20 | 17.3115 | 10.8197
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 12.8 | 52.3 | 36.2 | 22.1982 | 8.8793
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 135 | 98 | 134 | 80.4219 | 32.1688
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 116 | 2.8 | 18.9 | 30.1747 | 18.8592
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 100 | 85 | 101 | 62.6721 | 9.948
27 | КТП КМШ 519/160 | 250 | Население, МКД | 55 | 57 | 38 | 32.87 | 13.148
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 95 | 128 | 63 | 62.6721 | 25.0689
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 41 | 27 | 33 | 22.1325 | 13.8328
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 6 | 15 | 3 | 5.2592 | 21.0368
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 4 | 1.5 | 0 | 1.2052 | 0.48209
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 21 | 39 | 41 | 22.1325 | 8.853
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 6 | 2 | 4.5 | 2.7392 | 1.0957
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 17 | 7 | 33 | 12.4906 | 4.9962
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 4 | 4 | 10 | 3.9444 | 2.4653
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.95871
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 73.5 | 75.8 | 76.3 | 49.4365 | 7.8471
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 51 | 73 | 44 | 36.8144 | 5.8436
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 16.1 | 15.2 | 19.2 | 11.0662 | 17.5654
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 2.3666 | 3.7566
| Итого общее | [5 empty] | 1183.6268
1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40