## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС на январь 2024г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.27392
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 93 | 88 | 75 | 56.0981 | 56.0981
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 7 | 9 | 21 | 8.1079 | 2.027
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 13 | 43 | 10 | 14.4628 | 9.0393
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 80 | 88 | 76 | 53.4685 | 13.3671
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 41 | 46 | 44 | 28.7065 | 17.9415
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 74 | 76 | 66 | 47.3328 | 11.8332
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 35 | 68 | 77 | 39.444 | 15.7776
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 11 | 23 | 9 | 9.4227 | 5.8892
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 87 | 77 | 67 | 50.6198 | 31.6374
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 141 | 224 | 104 | 102.7735 | 25.6934
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 264 | 266 | 297 | 181.2233 | 28.7656
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 148 | 111 | 90 | 76.4775 | 12.1393
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 20 | 20 | 17 | 12.4906 | 7.8066
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 77 | 62 | 142 | 61.5765 | 15.3941
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 69 | 123 | 103 | 64.6443 | 25.8577
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 16 | 20 | 24 | 13.148 | 5.2592
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 79 | 45 | 177 | 65.9591 | 16.4898
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 352 | 337 | 389 | 236.2257 | 59.0564
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 24 | 21 | 23 | 14.9011 | 2.3652
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 52 | 50 | 44 | 31.9935 | 12.7974
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 20 | 2 | 4.8209 | 7.6523
25 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 48 | 49 | 62 | 34.8422 | 13.9369
|  | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 58 | 0 | 9 | 14.6819 | 9.1762
27 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 11 | 0 | 8 | 4.1635 | 1.0409
28 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 460 | 430 | 422 | 287.5029 | 71.8757
29 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 68 | 128 | 114 | 67.9313 | 16.9828
31 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 53 | 99 | 122 | 60.0425 | 15.0106
32 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 133 | 109 | 87 | 72.0949 | 28.8379
33 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 37 | 63 | 33 | 29.1447 | 18.2155
34 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 132 | 97 | 73 | 66.1783 | 16.5446
35 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 99 | 102 | 95 | 64.8635 | 25.9454
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 |  | 71 | 87 | 109 | 58.5086 | 36.5679
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 16 | 7 | 9 | 7.0123 | 1.7531
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 78 | 78 | 87 | 53.2494 | 53.2494
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 171 | 158 | 159 | 106.9371 | 42.7748
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 226 | 223 | 220 | 146.6002 | 58.6401
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 123 | 116 | 134 | 81.7367 | 32.6947
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 187 | 185 | 199 | 125.1251 | 31.2813
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 142 | 164 | 142 | 98.1717 | 39.2687
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 232 | 206 | 132 | 124.906 | 49.9624
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 100 | 128 | 42 | 59.166 | 36.9788
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 153 | 110 | 151 | 90.7212 | 22.6803
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 234 | 210 | 223 | 146.1619 | 36.5405
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 155 | 160 | 192 | 111.1006 | 27.7752
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 42 | 60 | 71 | 37.9101 | 11.8469
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 283 | 218 | 216 | 157.1186 | 24.9395
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 278 | 397 | 347 | 223.9543 | 89.5817
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 111 | 158 | 87 | 78.0115 | 31.2046
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 75 | 180 | 125 | 83.2707 | 20.8177
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 187 | 293 | 227 | 154.9273 | 61.9709
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 137 | 142 | 115 | 86.3385 | 34.5354
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 37 | 41 | 29 | 23.4473 | 9.3789
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 162 | 147 | 207 | 113.0728 | 28.2682
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 70 | 79 | 109 | 56.5364 | 22.6146
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 190 | 129 | 111 | 94.2273 | 23.5568
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 153 | 118 | 141 | 90.2829 | 36.1132
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 122 | 147 | 133 | 88.0916 | 55.0573
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 95 | 116 | 84 | 64.6443 | 25.8577
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 118 | 168 | 109 | 86.5577 | 34.6231
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 250 | 243 | 201 | 152.0785 | 60.8314
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 229 | 240 | 187 | 143.7515 | 35.9379
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 38 | 39 | 47 | 27.1725 | 10.869
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 2 | 5 | 9 | 3.5061 | 3.5061
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 20 | 41 | 44 | 23.009 | 23.009
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 21 | 41 | 21 | 18.1881 | 11.3675
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 71 | 60 | 39 | 37.2527 | 14.9011
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 33 | 22 | 24 | 17.3115 | 6.9246
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 48 | 54 | 69 | 37.4718 | 23.4199
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 99 | 75 | 66 | 52.592 | 13.148
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 1 | 5 | 1.5339 | 0.95871
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 74 | 26 | 23 | 26.9534 | 4.2783
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 100 | 88 | 89 | 60.6999 | 37.9375
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 11 | 17 | 14 | 9.2036 | 5.1131
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 221 | 200 | 201 | 136.3009 | 21.6351
|  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 98 | 87 | 77 | 57.4129 | 22.9652
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 46 | 28 | 42 | 25.4195 | 15.8872
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 187 | 158 | 174 | 113.7302 | 45.4921
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 154 | 122 | 146 | 92.4743 | 36.9897
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 83 | 52 | 52 | 40.9779 | 25.6112
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 18 | 34 | 51 | 22.5707 | 9.0283
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 27 | 65 | 38 | 28.4873 | 11.3949
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 29 | 31 | 88 | 32.4317 | 12.9727
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 36 | 30 | 31 | 21.2559 | 5.314
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 34 | 63 | 51 | 32.4317 | 8.1079
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 0 | 0 | 14 | 3.0679 | 0.48696
|  | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 82 | 64 | 60 | 45.1415 | 7.1653
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 8 | 5 | 9 | 4.8209 | 3.0131
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 218 | 156 | 168 | 118.7703 | 29.6926
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 4.3827
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 65 | 85 | 57 | 45.3606 | 18.1442
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 35 | 166 | 42 | 53.2494 | 13.3124
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 116 | 38 | 74 | 49.9624 | 19.985
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 13 | 13 | 13 | 8.5462 | 2.1366
|  | 250 | быт | 16 | 14 | 26 | 12.2715 | 4.9086
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 70 | 91 | 91 | 55.2216 | 13.8054
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 4 | 6 | 7 | 3.7253 | 3.7253
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 199 | 168 | 201 | 124.4677 | 19.7568
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 23 | 26 | 2 | 11.1758 | 11.1758
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 79 | 82 | 91 | 55.2216 | 34.5135
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 14 | 19 | 10 | 9.4227 | 3.7691
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 21 | 30 | 15 | 14.4628 | 5.7851
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт, котельная | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 0.21913
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, котельная, водозабор | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 42 | 66 | 62 | 37.2527 | 9.3132
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 1 | 3 | 4 | 1.7531 | 1.0957
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 48 | 23 | 45 | 25.4195 | 10.1678
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 30 | 35 | 68 | 29.1447 | 29.1447
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 30 | 29 | 65 | 27.1725 | 16.9828
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 93 | 102 | 144 | 74.2862 | 18.5715
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 116 | 85 | 88 | 63.3295 | 25.3318
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 105 | 104 | 106 | 69.027 | 17.2568
|  | 400 | быт | 128 | 97 | 96 | 70.3418 | 17.5855
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 29 | 18 | 12 | 12.9289 | 5.1715
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 6 | 10 | 34 | 10.9567 | 10.9567
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 5 | 57 | 42 | 22.7899 | 14.2437
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 62 | 105 | 57 | 49.0859 | 12.2715
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 34 | 47 | 36 | 25.6386 | 16.0241
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 56 | 69 | 90 | 47.1137 | 11.7784
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 45 | 44 | 52 | 30.8978 | 12.3591
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 20 | 18 | 19 | 12.4906 | 3.1226
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 128 | 45 | 40 | 46.6754 | 18.6702
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 28 | 45 | 44 | 25.6386 | 16.0241
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 33 | 38 | 37 | 23.6664 | 14.7915
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 70 | 86 | 106 | 57.4129 | 7.1766
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 20 | 48 | 5 | 15.9967 | 9.998
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 6 | 6 | 5 | 3.7253 | 3.7253
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.16435
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.