## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2024г Январь | [5 empty] | Замер - 2020 | 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 38 | 38 | 29 | 23.009 | 9.2036
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 34 | 28 | 31 | 20.3794 | 8.1518
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 33 | 46 | 63 | 31.1169 | 12.4468
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 51 | 66 | 46 | 35.7187 | 35.7187
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 11 | 19 | 24 | 11.8332 | 2.9583
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 8 | 16 | 7 | 6.7931 | 1.6983
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 65 | 54 | 41 | 35.0613 | 21.9133
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 34 | 36 | 33 | 22.5707 | 22.5707
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 118 | 114 | 58 | 63.5487 | 25.4195
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 314 | 281 | 310 | 198.3157 | 61.9736
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 199 | 189 | 222 | 133.6713 | 33.4178
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 98 | 224 | 121 | 97.0761 | 38.8304
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 375 | 230 | 212 | 179.0319 | 44.758
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 110 | 170 | 134 | 90.7212 | 56.7007
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 280 | 279 | 236 | 174.211 | 43.5528
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 134 | 207 | 266 | 133.0139 | 33.2535
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 99 | 54 | 33 | 40.7588 | 16.3035
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 85 | 104 | 78 | 58.5086 | 23.4034
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 134 | 190 | 159 | 105.8414 | 42.3366
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 133 | 104 | 121 | 78.4497 | 19.6124
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 84 | 83 | 96 | 57.6321 | 36.02
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 67 | 87 | 98 | 55.2216 | 17.2568
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 0 | 9 | 0 | 1.9722 | 1.9722
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 11 | 8 | 6 | 5.4783 | 1.3696
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 42 | 33 | 35 | 24.1047 | 9.6419
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 89 | 54 | 118 | 57.1938 | 22.8775
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 58 | 63 | 52 | 37.9101 | 15.164
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 53 | 102 | 80 | 51.4963 | 20.5985
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 141 | 86 | 89 | 69.2461 | 27.6985
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 41 | 39 | 42 | 26.7343 | 10.6937
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 114 | 99 | 135 | 76.2584 | 19.0646
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 18 | 20 | 16 | 11.8332 | 11.8332
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 189 | 165 | 205 | 122.4955 | 48.9982
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 107 | 98 | 61 | 58.2895 | 23.3158
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 99 | 141 | 136 | 82.3941 | 32.9577
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 17 | 12 | 11 | 8.7653 | 3.5061
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 154 | 170 | 199 | 114.6067 | 45.8427
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 150 | 151 | 149 | 98.61 | 24.6525
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 4 | 5 | 3 | 2.6296 | 1.0518
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 178 | 187 | 193 | 122.2764 | 48.9106
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 0 | 0 | 7 | 1.5339 | 1.5339
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 109 | 112 | 105 | 71.4375 | 17.8594
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 108 | 156 | 124 | 85.0237 | 34.0095
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 104 | 101 | 87 | 63.9869 | 25.5948
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 88 | 73 | 96 | 56.3173 | 22.5269
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 44 | 79 | 86 | 45.7989 | 18.3195
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 58 | 36 | 42 | 29.8021 | 29.8021
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 109 | 115 | 129 | 77.3541 | 30.9416
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 123 | 145 | 135 | 88.3107 | 35.3243
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 78 | 99 | 119 | 64.8635 | 25.9454
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 33 | 39 | 17 | 19.5029 | 4.8757
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 51 | 79 | 54 | 40.3205 | 16.1282
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 87 | 97 | 93 | 60.6999 | 12.14
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 78 | 124 | 110 | 68.3696 | 6.6378
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 42 | 45 | 48 | 29.583 | 7.3958
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 5 | 3 | 5 | 2.8487 | 0.71218
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 67 | 47 | 51 | 36.157 | 9.0392
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 32 | 15 | 6 | 11.6141 | 2.9035
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 33 | 31 | 21 | 18.6263 | 7.4505
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 21 | 7 | 1 | 6.3549 | 6.3549
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 133 | 103 | 112 | 76.2584 | 19.0646
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 62 | 40 | 25 | 27.8299 | 27.8299
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 104 | 30 | 65 | 43.6075 | 17.443
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 58 | 70 | 40 | 36.8144 | 23.009
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 27 | 10 | 62 | 21.6942 | 5.4236
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 39 | 63 | 84 | 40.7588 | 16.3035
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 94 | 101 | 99 | 64.4252 | 64.4252
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 34 | 35 | 29 | 21.4751 | 21.4751
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 0 | 1 | 8 | 1.9722 | 0.78888
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 21.9133
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 160 | 81 | 75 | 83 | 52.3729 | 32.733
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 77 | 119 | 157 | 77.3541 | 19.3385
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 180 | 194 | 154 | 115.7024 | 28.9256
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 108 | 68 | 69 | 53.6877 | 21.4751
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 320 | 294 | 291 | 307 | 195.4669 | 61.0834
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 114 | 50 | 85 | 54.5642 | 34.1026
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 101 | 128 | 77 | 67.0548 | 16.7637
84 | КТПЧ312/400 | 400 | Быт, База АО "ССК" | 250 | 257 | 245 | 246 | 163.9117 | 65.5647
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 250 | 137 | 149 | 144 | 94.2273 | 37.6909
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 119 | 144 | 165 | 93.7891 | 58.6182
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 149 | 218 | 217 | 127.9739 | 31.9935
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 72 | 69 | 85 | 49.5241 | 30.9526
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 193 | 144 | 233 | 124.906 | 31.2265
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 161 | 145 | 173 | 104.9649 | 26.2412
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 81 | 71 | 79 | 50.6198 | 12.655
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 250 | 210 | 198 | 205 | 134.3287 | 53.7315
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 136 | 182 | 121 | 96.1995 | 38.4798
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 72 | 64 | 73 | 45.7989 | 18.3195
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 50 | 83 | 57 | 41.6353 | 41.6353
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 108 | 93 | 59 | 56.9747 | 56.9747
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 59 | 48 | 86 | 42.2927 | 10.5732
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 50 | 82 | 71 | 44.4841 | 27.8025
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 250 | 241 | 243 | 160.8439 | 100.5274
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 107 | 168 | 227 | 110.0049 | 44.002
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 61 | 40 | 33 | 29.3639 | 7.341
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 1 | 5 | 0 | 1.3148 | 0.82175
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 74 | 106 | 128 | 67.4931 | 67.4931
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 400 | 343 | 268 | 252 | 189.1121 | 47.278
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 162 | 173 | 106 | 96.6378 | 24.1594
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 244 | 228 | 215 | 150.5446 | 37.6362
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 136 | 118 | 162 | 91.1595 | 36.4638
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 149 | 135 | 126 | 89.8447 | 89.8447
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 224 | 231 | 216 | 147.0385 | 58.8154
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 169 | 144 | 156 | 102.7735 | 41.1094
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 283 | 290 | 243 | 178.8128 | 35.7626
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 302 | 214 | 225 | 162.3778 | 40.5945
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 145 | 176 | 152 | 103.6501 | 25.9125
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 103 | 101 | 76 | 61.3573 | 15.3393
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 28 | 32 | 24 | 18.4072 | 18.4072
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 19 | 5 | 1 | 5.4783 | 3.424
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 183 | 115 | 137 | 95.323 | 59.5769
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 145 | 223 | 284 | 142.8749 | 28.575
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 317 | 239 | 222 | 170.4857 | 42.6214
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 189 | 226 | 180 | 130.3843 | 32.5961
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 231 | 163 | 196 | 129.2887 | 32.3222
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 16 | 15 | 13 | 9.6419 | 6.0262
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 56 | 81 | 51 | 41.1971 | 25.7482
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 28 | 14 | 35 | 16.8733 | 26.783
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 8 | 10 | 9 | 5.9166 | 3.6979
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 9 | 5 | 3 | 3.7253 | 14.9011
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 1.5065
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 546 | 555 | 529 | 357.1873 | 56.6964
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 15 | 23 | 13 | 11.1758 | 4.4703
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 0 | 6 | 0 | 1.3148 | 0.52592
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 44 | 25 | 45 | 24.9812 | 9.9925
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 57 | 113 | 90 | 56.9747 | 22.7899
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 36 | 29 | 25 | 19.722 | 31.3048
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 59 | 61 | 83 | 44.4841 | 27.8025
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 30 | 14 | 10 | 11.8332 | 4.7333
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 51 | 69 | 55 | 38.3483 | 15.3393