## 2016
Большеглушицкий участок ЮЭС- 2024 январь
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 40 | 58 | 37 | 29.583 | 18.4894
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 10 | 8 | 8 | 5.6975 | 2.279
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 32 | 40 | 35 | 23.4473 | 9.3789
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 142 | 149 | 104 | 86.5577 | 34.6231
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 210 | 215 | 201 | 137.1775 | 34.2944
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 110 | 68 | 76 | 55.6599 | 22.2639
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 99 | 113 | 110 | 70.5609 | 28.2244
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.43827
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 120 | 92 | 111 | 70.7801 | 44.2375
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 199 | 190 | 175 | 123.5912 | 77.2445
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 130 | 115 | 171 | 91.1595 | 56.9747
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 30 | 28 | 22 | 17.5307 | 17.5307
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 111 | 105 | 118 | 73.1905 | 18.2976
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 114 | 115 | 72.0949 | 45.0593
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 98 | 110 | 84 | 63.9869 | 39.9918
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 352 | 380 | 385 | 244.7719 | 61.193
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 178 | 190 | 191 | 122.4955 | 48.9982
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 202 | 244 | 235 | 149.2298 | 59.6919
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 259 | 220 | 200 | 148.7915 | 92.9947
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 90 | 64 | 53 | 45.3606 | 28.3504
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 19 | 25 | 22 | 14.4628 | 22.9568
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 24 | 41 | 31 | 21.0368 | 5.2592
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 99 | 71 | 59.166 | 36.9788
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 201 | 205 | 181 | 128.6313 | 20.4177
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 40 | 49 | 40 | 28.2682 | 11.3073
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 142 | 122 | 124 | 85.0237 | 34.0095
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 82 | 82 | 74 | 52.1537 | 32.5961
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 19 | 17 | 22 | 12.7097 | 3.1774
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 76 | 74 | 91 | 52.8111 | 33.007
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 17 | 15 | 15 | 10.2993 | 4.1197
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 93 | 88 | 101 | 61.7956 | 38.6223
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 140 | 135 | 137 | 90.2829 | 14.3306
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 152 | 118 | 113 | 83.9281 | 52.455
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 157 | 154 | 147 | 100.3631 | 40.1452
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 179 | 151 | 180 | 111.758 | 27.9395
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 130 | 104 | 91 | 71.2183 | 44.5115
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 79 | 106 | 62.453 | 39.0331
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 80 | 54 | 69 | 44.4841 | 27.8025
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 473 | 459 | 452 | 303.2805 | 75.8201
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 150 | 197 | 184 | 116.3598 | 72.7249
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 225 | 220 | 236 | 149.2298 | 59.6919
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 28 | 35 | 35 | 21.4751 | 13.4219
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 54 | 52 | 48 | 33.7465 | 21.0916
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 7 | 2 | 3 | 2.6296 | 6.574
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 13 | 0 | 3 | 3.5061 | 2.1913
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 70 | 71 | 73 | 46.8945 | 29.3091
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 50 | 54 | 71 | 38.3483 | 23.9677
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 112 | 109 | 115 | 73.6288 | 46.018
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 250 | 202 | 240 | 151.6403 | 60.6561
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 2.8049
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 42 | 25 | 24 | 19.9411 | 12.4632
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 90 | 64 | 67 | 48.4285 | 48.4285
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 31 | 22 | 25 | 17.0924 | 6.837
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 15 | 15 | 14 | 9.6419 | 9.6419
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 321 | 304 | 292 | 200.9453 | 50.2363
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 74 | 59 | 70 | 44.4841 | 11.121
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 130 | 102 | 119 | 76.9158 | 48.0724
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 40 | 54 | 32 | 27.6108 | 17.2568
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ | 201 | 205 | 181 | 128.6313 | 20.4177
62 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 34 | 40 | 32 | 23.2281 | 14.5176
63 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 3 | 5 | 3 | 2.4105 | 9.6419
64 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 1.2326