## нагрузка
Приложение №1- таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК" Большечерниговский участок. - 2021г. | [8 empty] | Загрузка-2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№1)
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 42 | 19 | 23 | 18.4072 | 11.5045 | 50 | 72 | 40 | 35.4996 | 22.1872
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 124 | 132 | 140 | 86.7768 | 21.6942 | 140 | 156 | 160 | 99.9248 | 24.9812
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 22 | 16 | 18 | 12.2715 | 4.9086 | 98 | 47 | 78 | 48.8667 | 19.5467
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 53 | 68 | 86 | 45.3606 | 18.1442 | 45 | 82 | 94 | 48.4285 | 19.3714
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 116 | 185 | 119 | 92.036 | 36.8144 | 130 | 102 | 110 | 74.9436 | 29.9774
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 120 | 98 | 128 | 75.8201 | 18.955 | 127 | 197 | 140 | 101.6779 | 25.4195
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная | 76 | 98 | 36 | 46.018 | 11.5045 | 98 | 119 | 101 | 69.6844 | 17.4211
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 32 | 50 | 44 | 27.6108 | 6.9027 | 84 | 49 | 34 | 36.5953 | 9.1488
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 92 | 70 | 65 | 49.7433 | 31.0895 | 110 | 62 | 93 | 58.0703 | 36.294
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 66 | 50 | 59 | 38.3483 | 38.3483 | 66 | 35 | 47 | 32.4317 | 32.4317
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 45 | 63 | 48 | 34.1848 | 13.6739 | 80 | 98 | 96 | 60.0425 | 24.017
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 41 | 28 | 51 | 26.296 | 6.574 | 83 | 89 | 92 | 57.8512 | 14.4628
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная | 24 | 44 | 50 | 25.8577 | 16.1611 | 73 | 47 | 89 | 45.7989 | 28.6243
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 68 | 125 | 65 | 56.5364 | 14.1341 | 48 | 69 | 57 | 38.1292 | 9.5323
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 64 | 49 | 53 | 36.3761 | 36.3761 | 45 | 58 | 32 | 29.583 | 29.583
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 29 | 46 | 24 | 21.6942 | 13.5589 | 48 | 50 | 39 | 30.0213 | 18.7633
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 12 | 16 | 7 | 7.6697 | 4.7935 | 22 | 48 | 40 | 24.1047 | 15.0654
18 | КТП БЧ-122/250 | 250 | Школа,Вет.леч | 136 | 108 | 92 | 73.6288 | 29.4515 | 205 | 187 | 199 | 129.5078 | 51.8031
19 | КТП БЧ-125/160 | 160 | Пятерочка | 18 | 60 | 67 | 31.7743 | 19.859 | 49 | 45 | 43 | 30.0213 | 18.7633
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№4)
20 | КТП БЧ-402/250 | 250 | Водозабор | [5 empty] | 41 | 42 | 43 | 27.6108 | 11.0443
21 | КТП БЧ-403/250 | 250 | быт | 38 | 42 | 72 | 33.3083 | 13.3233 | 110 | 92 | 48 | 54.7833 | 21.9133
22 | КТП БЧ-407/400 | 400 | быт | 103 | 142 | 93 | 74.0671 | 18.5168 | 89 | 55 | 54 | 43.3884 | 10.8471
23 | КТП БЧ-413/63 | 63 | быт,РТЦП,МТС | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 29 | 12 | 61 | 22.3516 | 35.4787
24 | КТП БЧ-414/160 | 63 | быт | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 11 | 6 | 7 | 5.2592 | 8.3479
25 | КТП БЧ-425/250 | 250 | быт | [5 empty] | 62 | 14 | 28 | 22.7899 | 9.1159
26 | КТП БЧ-426/400 | 400 | быт | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.21913
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№6)
27 | КТП БЧ-602/400 | 400 | юр.лицо | 1 | 2 | 16 | 4.1635 | 1.0409 | 8 | 10 | 11 | 6.3549 | 1.5887
28 | КТП БЧ-605/160 | 160 | Гостиница, АЗС. | 76 | 87 | 74 | 51.9346 | 32.4591 | 42 | 38 | 29 | 23.8855 | 14.9285
29 | КТП БЧ-610/100 | 100 | быт | 40 | 27 | 33 | 21.9133 | 21.9133 | 29 | 48 | 43 | 26.296 | 26.296
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№9)
30 | КТП БЧ 901/400 | 400 | быт | 98 | 75 | 68 | 52.8111 | 13.2028 | 59 | 56 | 58 | 37.9101 | 9.4775
31 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 250 | 278 | 260 | 172.6771 | 43.1693 | 251 | 283 | 235 | 168.5135 | 42.1284
32 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 89 | 100 | 92 | 61.5765 | 38.4853 | 81 | 109 | 142 | 72.7523 | 45.4702
33 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 86 | 98 | 61 | 53.6877 | 21.4751 | 172 | 98 | 99 | 80.8602 | 32.3441
34 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 116 | 158 | 106 | 83.2707 | 20.8177 | 165 | 172 | 141 | 104.7457 | 26.1864
35 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 170 | 202 | 172 | 119.2085 | 47.6834 | 125 | 131 | 148 | 88.5299 | 35.4119
36 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 40 | 36 | 19 | 20.8177 | 8.3271 | 32 | 48 | 42 | 26.7343 | 10.6937
37 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 85 | 64 | 22 | 37.4718 | 9.368 | 110 | 142 | 92 | 75.3819 | 18.8455
38 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 77 | 109 | 118 | 66.6165 | 41.6353 | 52 | 49 | 61 | 35.4996 | 22.1872
39 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 148 | 116 | 75 | 74.2862 | 29.7145 | 42 | 44 | 29 | 25.2003 | 10.0801
40 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 44 | 60 | 52 | 34.1848 | 34.1848 | 119 | 78 | 65 | 57.4129 | 57.4129
41 | КТП БЧ-913/400 | 400 | быт, Суд, Пятерочка | 146 | 157 | 251 | 121.3999 | 30.35 | 210 | 153 | 229 | 129.7269 | 32.4317
42 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 41 | 72 | 50 | 35.7187 | 14.2875 | 18 | 24 | 23 | 14.2437 | 5.6975
44 | КТП БЧ-916/400 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 117 | 119 | 121 | 78.2306 | 78.2306
45 | КТП БЧ-917/250 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 30 | 39 | 42 | 13 | 10
46 | КТП БЧ-918/100 | 100 | [6 empty] | 12 | 13 | 10 | 7.6697 | 7.6697
47 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 55 | 56 | 50 | 35.2805 | 22.0503 | 49 | 54 | 38 | 30.8978 | 19.3111
48 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№11)
49 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 16 | 32 | 15 | 13.8054 | 13.8054 | 31 | 39 | 27 | 21.2559 | 21.2559
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№12)
52 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 62 | 43 | 26 | 28.7065 | 17.9415 | 25 | 32 | 39 | 21.0368 | 13.148
Августовка 110/10 (Ф-№4)
51 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 22 | 16 | 22 | 13.148 | 5.2592 | 25 | 31 | 27 | 18.1881 | 7.2752
52 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 49 | 78 | 53 | 39.444 | 15.7776 | 38 | 36 | 44 | 25.8577 | 10.3431
Августовка 110/10 (Ф-№5)
53 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 24 | 17 | 23 | 14.0245 | 8.7653 | 68 | 42 | 48 | 34.6231 | 21.6394
54 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 39 | 53 | 47 | 30.4595 | 7.6149 | 29 | 18 | 42 | 19.5029 | 4.8757
55 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 72 | 63 | 36 | 37.4718 | 14.9887 | 20 | 8 | 39 | 14.6819 | 5.8728
56 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 15 | 10 | 17 | 9.2036 | 3.6814 | 140 | 126 | 11 | 60.6999 | 24.28
57 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 64 | 49 | 52 | 36.157 | 5.7392 | 17 | 4 | 12 | 7.2314 | 1.1478
Августовка 110/10 (Ф-№6)
58 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 14 | 18 | 33 | 14.2437 | 5.6975 | 8 | 17 | 6 | 6.7931 | 2.7173
59 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 25 | 22 | 9 | 12.2715 | 4.9086 | 41 | 47 | 59 | 32.2126 | 12.885
60 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 17 | 21 | 11 | 10.7375 | 1.7044 | 82 | 109 | 98 | 63.3295 | 10.0523
Августовка 110/10 (Ф-№12)
61 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 1.5887 | 78 | 51 | 30 | 34.8422 | 8.7105
62 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 50 | 55 | 51 | 34.1848 | 13.6739 | 39 | 79 | 40 | 34.6231 | 13.8492
63 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 18 | 13 | 23 | 11.8332 | 11.8332 | 17 | 4 | 8 | 6.3549 | 6.3549
64 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 85 | 95 | 102 | 61.7956 | 15.4489 | 22 | 29 | 17 | 14.9011 | 3.7253
65 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 47 | 58 | 40 | 31.7743 | 19.859 | 46 | 55 | 78 | 39.2249 | 24.5155
66 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 5 | 39 | 8 | 11.3949 | 2.8487 | 49 | 55 | 61 | 36.157 | 9.0392
Пензино 35/10 (Ф-№1)
67 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 2.3283 | 19 | 27 | 11 | 12.4906 | 7.8066
Пензино 35/10 (Ф-№2)
68 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 66 | 78 | 86 | 50.4007 | 12.6002 | 27 | 26 | 30 | 18.1881 | 4.547
69 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 7 | 10 | 12 | 6.3549 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пензино 35/10 (Ф-№5)
70 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 24 | 26 | 17 | 14.6819 | 5.8728 | 17 | 29 | 15 | 13.3671 | 5.3469
71 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 9 | 14 | 11 | 7.4505 | 11.8262 | 17 | 32 | 29 | 17.0924 | 27.1308
Полевая 35/10 (Ф-№1)
72 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 23 | 33 | 20 | 16.6541 | 4.1635 | 5 | 11 | 16 | 7.0123 | 1.7531
73 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 7 | 13 | 8 | 6.1357 | 2.4543 | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 2.4543
74 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 22 | 29 | 15 | 14.4628 | 9.0393 | 22 | 29 | 19 | 15.3393 | 9.5871
75 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 14 | 21 | 46 | 17.7498 | 17.7498 | 19 | 29 | 31 | 17.3115 | 17.3115
Полевая 35/10 (Ф-№5)
76 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 45 | 33 | 16 | 20.5985 | 32.6961 | 22 | 19 | 12 | 11.6141 | 18.435
Полевая 35/10 (Ф-№7)
77 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 8.9406 | 34 | 46 | 28 | 23.6664 | 9.4666
78 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 18 | 59 | 62 | 30.4595 | 12.1838 | 81 | 68 | 39 | 41.1971 | 16.4788
Полевая 35/10 (Ф-№8)
79 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 44 | 56 | 57 | 34.4039 | 34.4039 | 4 | 3 | 1 | 1.7531 | 1.7531
80 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 24 | 36 | 63 | 26.9534 | 26.9534 | 49 | 48 | 21 | 25.8577 | 25.8577
Восток 110/10 (Ф-№6)
81 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175 | 3 | 5 | 4 | 2.6296 | 1.6435
Восток 110/10 (Ф-№7)
82 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 24 | 20 | 8 | 11.3949 | 4.558 | 17 | 11 | 0 | 6.1357 | 2.4543
83 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 69 | 48 | 45 | 35.4996 | 14.1998 | 48 | 22 | 28 | 21.4751 | 8.59
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№2)
84 | КТП КР.ОК-204/250 | 250 |  | 11 | 6 | 28 | 9.861 | 3.9444 | 43 | 13 | 19 | 16.435 | 6.574
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№5)
85 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 104 | 76 | 44 | 49.0859 | 15.5828 | 10 | 55 | 39 | 22.7899 | 7.2349
86 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 5 | 7 | 3 | 3.287 | 0.82175 | 14 | 2 | 9 | 5.4783 | 1.3696