## Лист1
Юго-Западный участок Замеры 2024 | [8 empty] | Юго-западный участок (заполнять данную таблицу)
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) | [5 empty] | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | % |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 134 | 146 | 102 | 83.7089 | 20.9272 |  | 266 | 197 | 269 | 160.4056 | 40.1014
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 43 | 36 | 31 | 24.1047 | 6.0262 |  | 105 | 98 | 82 | 62.453 | 15.6133
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 216 | 265 | 254 | 161.063 | 40.2657 |  | 88 | 114 | 106 | 67.4931 | 16.8733
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 23 | 29 | 37 | 19.5029 | 4.8757 |  | 110 | 98 | 106 | 68.8079 | 17.202
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 110 | 81 | 98 | 63.3295 | 15.8324 |  | 70 | 59 | 62 | 41.8545 | 10.4636
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 201 | 198 | 215 | 134.5479 | 21.3568 |  | 223 | 234 | 226 | 149.6681 | 23.7568
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 179 | 160 | 152 | 107.5945 | 17.0785 |  | 191 | 174 | 174 | 118.1129 | 18.7481
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 47 | 40 | 49 | 29.8021 | 11.9209 |  | 125 | 128 | 132 | 84.3663 | 33.7465
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 37 | 38 | 91 | 36.3761 | 14.5505 |  | 55 | 32 | 51 | 30.2404 | 12.0962
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 168 | 161 | 217 | 119.6468 | 18.9916 |  | 217 | 260 | 203 | 149.0107 | 23.6525
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 81 | 60 | 38 | 39.2249 | 6.2262 |  | 142 | 124 | 120 | 84.5855 | 13.4263
ЦРП-13 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 80 | 75 | 59 | 46.8945 | 18.7578 |  | 186 | 200 | 153 | 118.1129 | 47.2451
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 138 | 189 | 219 | 119.6468 | 59.8234 |  | 140 | 170 | 162 | 103.4309 | 51.7155
КТП-54 | 250 | быт | 300 | 283 | 305 | 194.5904 | 77.8362 |  | 218 | 190 | 150 | 122.2764 | 48.9106
КТП-66 | 250 | быт | 190 | 130 | 160 | 105.184 | 42.0736 |  | 129 | 186 | 192 | 111.1006 | 44.4402
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт |  |  |  | 0 | 0 | х.х | 23 | 20 | 27 | 15.3393 | 7.6697
ТП-80 | 100 | быт | 10 | 9 | 7 | 5.6975 | 5.6975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 | быт | 103 | 125 | 119 | 76.0393 | 42.244 |  | 132 | 156 | 160 | 98.1717 | 54.5399
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 129 | 77 | 40 | 53.9068 | 13.4767 |  | 158 | 160 | 210 | 115.7024 | 28.9256
ТП-120 секция№2 | 630 | школа, муз.школа, быт | 98 | 116 | 98 | 68.3696 | 10.8523 |  | 180 | 240 | 215 | 139.1497 | 22.0872
КТП-132 | 250 | быт | 190 | 258 | 146 | 130.1652 | 52.0661 |  | 150 | 162 | 201 | 112.4154 | 44.9662
КТП-143 | 180 | быт | 74 | 80 | 67 | 48.4285 | 26.9047 |  | 88 | 120 | 55 | 57.6321 | 32.0178
КТП-146 | 100 | быт | 80 | 120 | 85 | 62.453 | 62.453 |  | 46 | 76 | 73 | 42.731 | 42.731
КТП-148 | 250 | быт | 235 | 154 | 203 | 129.7269 | 51.8908 |  | 155 | 184 | 215 | 121.3999 | 48.5599
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 22 | 15 | 25 | 13.5863 | 5.4345 |  | 56 | 43 | 50 | 32.6509 | 13.0603
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 2 | 4 | 4 | 2.1913 | 0.87653 |  | 15 | 6 | 7 | 6.1357 | 2.4543
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 43 | 67 | 66 | 38.5675 | 9.6419 |  | 88 | 112 | 95 | 64.6443 | 16.1611
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 87 | 35 | 80 | 44.2649 | 11.0662 |  | 152 | 174 | 133 | 100.5822 | 25.1456
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 51 | 72 | 64 | 40.9779 | 10.2445 |  | 145 | 102 | 126 | 81.7367 | 20.4342
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 8 | 3 | 5 | 3.5061 | 1.1131 |  | 14 | 6 | 2 | 4.8209 | 1.5305
ТП-168 секция№1 | 400 | быт | 155 | 141 | 114 | 89.8447 | 22.4612 |  | 356 | 327 | 347 | 225.7073 | 56.4268
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 45 | 145 | 80 | 59.166 | 14.7915 |  | 193 | 166 | 189 | 120.0851 | 30.0213
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 137 | 82 | 132 | 76.9158 | 19.229 |  | 151 | 200 | 123 | 103.8692 | 25.9673
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 93 | 63 | 126 | 61.7956 | 15.4489 |  | 450 | 427 | 530 | 308.3206 | 77.0802
ТП-176 секция №1 | 630 | школа,быт | 59 | 98 | 83 | 52.592 | 8.3479 |  | 78 | 180 | 100 | 78.4497 | 12.4523
ТП-176 секция№2 | 630 | школа,быт | 53 | 39 | 32 | 27.1725 | 4.3131 |  | 63 | 46 | 43 | 33.3083 | 5.287
ТП-179 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 181 | 149 | 153 | 105.8414 | 26.4603 |  | 148 | 142 | 105 | 86.5577 | 21.6394
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 15 | 12 | 17 | 9.6419 | 2.4105 |  | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 1.8079
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 54 | 16 | 19 | 19.5029 | 4.8757 |  | 80 | 55 | 41 | 38.5675 | 9.6419
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 26 | 27 | 31 | 18.4072 | 4.6018 |  | 31 | 47 | 40 | 25.8577 | 6.4644
ТП-181 | 160 | быт | 89 | 67 | 47 | 44.4841 | 27.8025 |  | 90 | 48 | 55 | 42.2927 | 26.433
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 183 | 179 | 131 | 108.0327 | 27.0082 |  | 170 | 190 | 186 | 119.6468 | 29.9117
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 140 | 135 | 132 | 89.1873 | 22.2968 |  | 108 | 111 | 140 | 78.6689 | 19.6672
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 83 | 51 | 90 | 49.0859 | 12.2715 |  | 104 | 100 | 112 | 69.2461 | 17.3115
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 103 | 101 | 96 | 65.74 | 16.435 |  | 137 | 123 | 122 | 83.7089 | 20.9272
ТП-184 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 103 | 81 | 100 | 62.2339 | 9.8784 |  | 147 | 125 | 108 | 83.2707 | 13.2176
ТП-184 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 132 | 164 | 104 | 87.6533 | 13.9132 |  | 108 | 107 | 34 | 54.5642 | 8.661
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 24 | 35 | 10 | 15.1202 | 3.7801 |  | 98 | 95 | 75 | 58.7277 | 14.6819
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 98 | 120 | 101 | 69.9035 | 27.9614 |  | 79 | 57 | 54 | 41.6353 | 16.6541
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 326 | 282 | 283 | 195.2478 | 48.8119 |  | 102 | 72 | 64 | 52.1537 | 13.0384
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт |  |  |  | 0 | 0 |  | 227 | 174 | 195 | 130.6035 | 32.6509
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 115 | 143 | 101 | 78.6689 | 12.4871 |  | 213 | 265 | 260 | 161.7204 | 25.6699
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 247 | 252 | 310 | 177.2789 | 28.1395 |  | 234 | 250 | 238 | 158.2143 | 25.1134
КТП-198 | 160 | быт | 122 | 120 | 140 | 83.7089 | 52.3181 |  | 158 | 146 | 101 | 88.749 | 55.4681
КТП-202 | 100 | быт | 32 | 49 | 61 | 31.1169 | 31.1169 |  | 32 | 47 | 61 | 30.6787 | 30.6787
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 82 | 147 | 210 | 96.1995 | 38.4798 |  | 156 | 198 | 144 | 109.1284 | 43.6514
КТП-204 | 250 | быт | 95 | 38 | 54 | 40.9779 | 16.3912 |  | 58 | 98 | 93 | 54.5642 | 21.8257
ТП-205 | 315 | быт | 141 | 133 | 110 | 84.1472 | 26.7134 |  | 170 | 165 | 216 | 120.7425 | 38.3309
ТП-208 | 400 | быт | 347 | 215 | 285 | 185.6059 | 46.4015 |  | 196 | 225 | 249 | 146.8193 | 36.7048
КТП-209 | 180 | быт | 43 | 51 | 37 | 28.7065 | 15.948 |  | 47 | 24 | 55 | 27.6108 | 15.3393
КТП-210 | 63 | быт | 26 | 0 | 0 | 5.6975 | 9.0436 |  | 29 | 18 | 19 | 14.4628 | 22.9568
КТП-211 | 100 | быт | 47 | 69 | 71 | 40.9779 | 40.9779 |  | 62 | 36 | 46 | 31.5552 | 31.5552
КТП-212 | 180 | быт | 123 | 90 | 141 | 77.5732 | 43.0962 |  | 98 | 133 | 96 | 71.6566 | 39.8092
КТП-213 | 100 | дачи | 29 | 22 | 17 | 14.9011 | 14.9011 |  | 123 | 145 | 137 | 88.749 | 14.0871
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 140 | 146 | 139 | 93.1317 | 14.7828 |  | 134 | 117 | 157 | 89.4064 | 22.3516
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 137 | 121 | 101 | 78.6689 | 19.6672 |  | 58 | 64 | 56 | 39.0057 | 15.6023
ТП-216 секция№1 | 250 | быт | 83 | 65 | 47 | 42.731 | 17.0924 |  | 85 | 93 | 77 | 55.879 | 22.3516
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 77 | 51 | 67 | 42.731 | 17.0924 |  | 152 | 150 | 188 | 107.3753 | 17.0437
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 142 | 142 | 105 | 85.2429 | 13.5306 |  | 258 | 152 | 173 | 127.7547 | 31.9387
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 143 | 130 | 142 | 90.9403 | 22.7351 |  | 58 | 24 | 34 | 25.4195 | 15.8872
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 23 | 21 | 19 | 13.8054 | 8.6284 |  | 49 | 65 | 44 | 34.6231 | 13.8492
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 13 | 28 | 29 | 15.3393 | 6.1357 |  | 195 | 136 | 154 | 106.2797 | 26.5699
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 123 | 97 | 109 | 72.0949 | 18.0237 |  | 29 | 102 | 31 | 35.4996 | 8.8749
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 16 | 11 | 15 | 9.2036 | 2.3009 |  | 183 | 112 | 184 | 104.9649 | 32.8015
КТП-221 | 320 | быт | 127 | 99 | 133 | 78.6689 | 24.584 |  | 138 | 138 | 133 | 89.6255 | 14.2263
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 85 | 63 | 105 | 55.4407 | 8.8001 |  | 193 | 180 | 168 | 118.5511 | 29.6378
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 167 | 231 | 153 | 120.7425 | 30.1856 |  | 62 | 95 | 98 | 55.879 | 31.0439
ТП-223 | 180 | быт | 58 | 89 | 77 | 49.0859 | 27.2699 |  | 86 | 133 | 104 | 70.7801 | 28.312
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 129 | 117 | 133 | 83.0515 | 33.2206 |  | 124 | 90 | 100 | 68.8079 | 27.5231
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 121 | 78 | 83 | 61.7956 | 24.7182 |  | конструктивное исполнение не позволяет произвести замер |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ТП-226 быт | 180 | конструктивное исполнение оборудования не позволяет выполнить замеры |  |  |  | 0 | 0 |  | 105 | 106 | 118 | 72.0949 | 11.4436
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 101 | 98 | 10 | 45.7989 | 7.2697 |  | 153 | 142 | 167 | 101.2396 | 16.0698
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 145 | 120 | 134 | 87.4342 | 13.8784 |  | 129 | 96 | 85 | 67.9313 | 16.9828
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 77 | 85 | 46 | 45.5797 | 11.3949 |  | 176 | 191 | 163 | 116.1407 | 29.0352
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 125 | 97 | 110 | 72.7523 | 18.1881 |  | 110 | 129 | 131 | 81.0793 | 20.2698
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 33 | 59 | 46 | 30.2404 | 7.5601 |  | 155 | 130 | 111 | 86.7768 | 21.6942
ТП-229 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 72 | 32 | 40 | 31.5552 | 7.8888 |  | 133 | 129 | 131 | 86.1194 | 13.6697
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 148 | 141 | 151 | 96.4187 | 15.3046 |  | 213 | 228 | 223 | 145.5045 | 23.096
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт |  |  |  | 0 | 0 |  | 118 | 92 | 110 | 70.1227 | 21.9133
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 112 | 87 | 98 | 65.0826 | 20.3383 |  | 39 | 28 | 42 | 23.8855 | 7.4642
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 35 | 12 | 39 | 18.8455 | 5.8892 |  | 52 | 67 | 78 | 43.1693 | 6.8523
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 98 | 108 | 133 | 74.2862 | 11.7915 |  | 133 | 110 | 113 | 78.0115 | 12.3828
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 155 | 141 | 110 | 88.9681 | 14.1219 |  | 173 | 180 | 176 | 115.9215 | 18.4002
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 258 | 290 | 332 | 192.8373 | 30.6091 |  | 168 | 170 | 173 | 111.9771 | 17.7741
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | отключен |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 12 | 13 | 7.6697 | 3.0679
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 20 | 22 | 6 | 10.5184 | 4.2074 |  | 59 | 32 | 48 | 30.4595 | 16.922
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 29 | 30 | 70 | 28.2682 | 15.7046 |  | 360 | 300 | 363 | 224.1734 | 35.5831
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 184 | 230 | 241 | 143.5323 | 22.7829 |  | 37 | 17 | 11 | 14.2437 | 4.4511
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 18 | 52 | 34 | 22.7899 | 7.1218 |  | 24 | 17 | 21 | 13.5863 | 4.2457
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 90 | 63 | 93 | 53.9068 | 16.8459 |  | 144 | 150 | 132 | 93.3508 | 14.8176
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 91 | 82 | 73 | 53.9068 | 8.5566 |  | 35 | 62 | 63 | 35.0613 | 5.5653
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 155 | 183 | 191 | 115.9215 | 18.4002 |  | 121 | 145 | 176 | 96.8569 | 38.7428
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 88 | 97 | 101 | 62.6721 | 25.0689 |  | 100 | 101 | 112 | 68.5887 | 27.4355
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 78 | 109 | 81 | 58.7277 | 23.4911 |  | 80 | 38 | 53 | 37.4718 | 37.4718
КТП-292 | 100 | быт | 46 | 24 | 57 | 27.8299 | 27.8299 |  | 123 | 121 | 86 | 72.314 | 18.0785
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 100 | 65 | 56 | 48.4285 | 12.1071 |  | 11 | 11 | 10 | 7.0123 | 1.7531
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 9 | 9 | 0 | 3.9444 | 0.9861 |  | 22 | 6 | 2 | 6.574 | 6.574
КТП-305 | 100 | быт | 0 | 5 | 2 | 1.5339 | 1.5339 |  | 63 | 40 | 35 | 30.2404 | 4.8001
КТП-311 сек. №1 | 630 | быт | 54 | 33 | 61 | 32.4317 | 5.1479 |  | 27 | 40 | 42 | 23.8855 | 3.7914
КТП-311 сек. №2 | 630 | быт | 11 | 28 | 15 | 11.8332 | 1.8783 |  | 136 | 169 | 148 | 99.2674 | 31.0211
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 120 | 158 | 145 | 92.6934 | 28.9667 |  | 70 | 53 | 78 | 44.0458 | 24.4699
ТП-313 секция 1 | 180 | дет.сад,быт | 65 | 52 | 53 | 37.2527 | 20.6959 |  | 25 | 15 | 15 | 12.0523 | 7.5327
ТП-313 секция 2 | 160 | дет.сад,быт | 14 | 26 | 15 | 12.0523 | 7.5327 |  | 92 | 81 | 58 | 50.6198 | 20.2479
КТП-314 | 250 | быт | 156 | 145 | 112 | 90.5021 | 36.2008 |  | 177 | 85 | 121 | 83.9281 | 13.3219
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 86 | 32 | 141 | 56.7555 | 9.0088 |  | 112 | 78 | 114 | 66.6165 | 10.5741
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 105 | 98 | 110 | 68.5887 | 10.8871 |  | 71 | 51 | 72 | 42.5119 | 10.628
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 15 | 19 | 11 | 9.861 | 2.4653 |  | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.054783
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий |  |  |  | 0 | 0 |  | 144 | 156 | 132 | 94.6656 | 37.8662
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 76 | 100 | 140 | 69.2461 | 27.6985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-325 | 25 | хол.ход | 35 | 48 | 70 | 33.5274 | 134.1096 |  | 40 | 78 | 34 | 33.3083 | 13.3233
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 47 | 77 | 53 | 38.7866 | 15.5146 |  | 12 | 14 | 22 | 10.5184 | 6.574
КТП-327 | 160 | быт | 11 | 25 | 14 | 10.9567 | 6.8479 |  | 16 | 12 | 22 | 10.9567 | 6.8479
КТП-335 | 160 | СТО | 48 | 46 | 61 | 33.9657 | 21.2285 |  | 119 | 96 | 99 | 68.8079 | 27.5231
КТП-352 | 250 | быт | 86 | 78 | 95 | 56.7555 | 22.7022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-354 | 100 | быт | 20 | 14 | 31 | 14.2437 | 14.2437 |  | 18 | 12 | 22 | 11.3949 | 7.1218
КТП-355 | 100 | дачи | 13 | 28 | 7 | 10.5184 | 10.5184 |  | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 0.7107
ТП-357 секция №1 | 160 | склад ЗАО "ССК",быт | 39 | 17 | 26 | 17.9689 | 11.2306 |  | 295 | 285 | 325 | 198.3157 | 49.5789
ТП-357 секция №2 | 185 | склад ЗАО "ССК" | 30 | 62 | 50 | 31.1169 | 16.82 |  | 43 | 40 | 53 | 29.8021 | 7.4505
ТП-377 секция №1 | 400 | ЦГБ | 156 | 98 | 125 | 83.0515 | 20.7629 |  | 15 | 26 | 21 | 13.5863 | 7.5479
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 33 | 31 | 43 | 23.4473 | 5.8618 |  | 127 | 170 | 178 | 104.0883 | 57.8269
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 1 | 10 | 21 | 7.0123 | 3.8957 |  | 100 | 121 | 126 | 76.0393 | 12.0697
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 34 | 7 | 26 | 14.6819 | 8.1566 |  | 162 | 138 | 129 | 94.0082 | 14.9219
ТП-402 | 400 | быт | 120 | 110 | 85 | 69.027 | 17.2568 |  | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 1.7805
ТП-403 секция 1 | 630 | быт | 179 | 178 | 183 | 118.332 | 18.7829 |  | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 4.5196
ТП-403 секция 2 | 630 | быт | 97 | 89 | 73 | 56.7555 | 9.0088 |  | 92 | 78 | 72 | 53.0303 | 13.2576
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 14 | 10 | 21 | 9.861 | 6.1631 |  | 52 | 46 | 71 | 37.0335 | 9.2584
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 31 | 12 | 14.0245 | #DIV/0!
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 12 | 24 | 38 | 16.2159 | 4.054 |  | 2 | 2 | 6 | 2.1913 | #DIV/0!
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 45 | 43 | 67 | 33.9657 | 8.4914 |  | 80 | 122 | 80 | 61.7956 | 9.8088
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 67 | 65 | 70 | 44.2649 | 7.0262
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 170 | 228 | 208 | 132.7948 | 21.0785
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 201 | 149 | 102 | 99.0483 | 15.7219 |  | 63 | 86 | 78 | 49.7433 | 7.8958
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 102 | 117 | 76 | 64.6443 | 10.261 |  | 12 | 15 | 21 | 10.5184 | 4.2074
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 250 | 231 | 208 | 150.9829 | 23.9655 |  | 18 | 22 | 5 | 9.861 | 15.6524
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 80 | 91 | 117 | 63.1104 | 10.0175 |  | 103 | 85 | 65 | 55.4407 | 13.8602
КТП-414 | 250 | опт.база | 82 | 30 | 50 | 35.4996 | 14.1998 |  | 103 | 179 | 139 | 92.2551 | 23.0638
КТП-416 | 63 | АЗС | 7 | 10 | 9 | 5.6975 | 9.0436 |  | 302 | 345 | 320 | 211.9019 | 52.9755
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 134 | 108 | 117 | 78.6689 | 19.6672 |  | 118 | 89 | 113 | 70.1227 | 17.5307
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 276 | 254 | 299 | 181.6615 | 45.4154 |  | 271 | 291 | 245 | 176.8406 | 44.2101
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 308 | 341 | 322 | 212.7785 | 53.1946 |  | 115 | 56 | 73 | 53.4685 | 8.4871
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 128 | 120 | 121 | 80.8602 | 20.2151 |  | 166 | 180 | 246 | 129.7269 | 32.4317
ТП-439 секция №1 | 400 | быт | 37 | 33 | 45 | 25.2003 | 6.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 192 | 231 | 175 | 131.0417 | 20.8003 |  | 172 | 147 | 113 | 94.6656 | 37.8662
ТП-500 секция№1 | 1000 | инф. Больница | 89 | 53 | 74 | 47.3328 | 4.7333 |  | 72 | 109 | 107 | 63.1104 | 15.7776
ТП-500 секция №2 | 1000 | инф. Больница | 36 | 22 | 17 | 16.435 | 1.6435 |  | 77 | 101 | 94 | 59.6043 | 14.9011
ТП-539 секция№1 | 400 | школа,быт | 158 | 130 | 120 | 89.4064 | 22.3516 |  | 92 | 52 | 60 | 44.7032 | 11.1758
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 44 | 27 | 30 | 22.1325 | 6.9164 |  | 142 | 133 | 134 | 89.6255 | 14.2263
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 160 | 131 | 98 | 85.2429 | 34.0971 |  | 231 | 181 | 235 | 141.7793 | 22.5046
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 49 | 54 | 53 | 34.1848 | 8.5462 |  | 89 | 48 | 54 | 41.8545 | 6.6436
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 72 | 60 | 57 | 41.4162 | 10.3541 |  | 53 | 71 | 52 | 38.5675 | 6.1218
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 150 | 138 | 153 | 96.6378 | 24.1594 |  | 162 | 156 | 152 | 102.9927 | 25.7482
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 114 | 99 | 83 | 64.8635 | 10.2958 |  | 49 | 29 | 23 | 22.1325 | 5.5331
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 222 | 166 | 255 | 140.9027 | 22.3655 |  | 180 | 171 | 160 | 111.9771 | 44.7909
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 14 | 5 | 15 | 7.4505 | 1.1826 |  | 75 | 73 | 132 | 61.3573 | 15.3393
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 35 | 70 | 40 | 31.7743 | 5.0435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 71 | 107 | 86 | 57.8512 | 14.4628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 73 | 52 | 36 | 35.2805 | 8.8201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 103 | 143 | 162 | 89.4064 | 35.7626 |  | 12 | 11 | 17 | 8.7653 | 3.5061
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 89 | 89 | 104 | 61.7956 | 15.4489 |  | 60 | 63 | 45 | 36.8144 | 23.009
СТП-575 | 25 | дачи | 1 | 10 | 5 | 3.5061 | 14.0245 |  | 132 | 156 | 124 | 90.2829 | 36.1132
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 4.3827 |  | 145 | 121 | 138 | 88.5299 | 55.3312
СТП-577 | 63 | пром.зона | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.69566 |  | 79 | 61 | 91 | 50.6198 | 15.8187
КТП-Бл 1.01 | 250 | быт | 15 | 14 | 19 | 10.5184 | 4.2074 |  | 46 | 43 | 77 | 36.3761 | 11.3675
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 158 | 208 | 104 | 102.9927 | 64.3704 |  | 35 | 62 | 33 | 28.4873 | 15.8263
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 161 | 131 | 107 | 87.4342 | 34.9737 |  | 56 | 49 | 30 | 29.583 | 16.435
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 148 | 188 | 254 | 129.2887 | 80.8054 |  | 37 | 45 | 41 | 26.9534 | 10.7814
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 15 | 98 | 27 | 30.6787 | 9.5871 |  | 96 | 73 | 132 | 65.9591 | 26.3837
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 27 | 21 | 44 | 20.1603 | 6.3001 |  | 187 | 156 | 142 | 106.2797 | 42.5119
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 31 | 22 | 39 | 20.1603 | 11.2001 |  | 125 | 187 | 129 | 96.6378 | 38.6551
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 27 | 23 | 30 | 17.5307 | 9.7393 |  | 132 | 144 | 98 | 81.9559 | 20.489
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 23 | 68 | 17 | 23.6664 | 9.4666 |  | 91 | 121 | 78 | 63.5487 | 15.8872
ТП-НФМ 14.01 с.1 | 250 |  | 12 | 17 | 5 | 7.4505 | 2.9802 |  | 113 | 76 | 87 | 60.4808 | 24.1923
ТП-НФМ 14.01 с.2 | 250 |  | 10 | 1 | 5 | 3.5061 | 1.4025 |  | 128 | 76 | 98 | 66.1783 | 26.4713
ТП-НФМ 45.01 | 250 |  | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 2.8049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 250 | быт | 59 | 66 | 31 | 34.1848 | 13.6739 |  | 232 | 245 | 280 | 165.8839 | 41.471
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 120 | 128 | 119 | 80.4219 | 32.1688 |  | 224 | 146 | 167 | 117.6746 | 47.0698
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 52 | 61 | 86 | 43.6075 | 17.443 |  | 104 | 102 | 111 | 69.4653 | 27.7861
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 103 | 79 | 63 | 53.6877 | 13.4219 |  | 209 | 152 | 211 | 125.3443 | 31.3361
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 108 | 118 | 114 | 74.5053 | 18.6263 |  | 29 | 33 | 67 | 28.2682 | 28.2682
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 112 | 83 | 88 | 62.0147 | 24.8059 |  | 87 | 76 | 81 | 53.4685 | 33.4178
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 72 | 37 | 71 | 39.444 | 15.7776 |  | 33 | 29 | 39 | 22.1325 | 13.8328
КТП-Нк 4.07 | 250 | быт | 10 | 12 | 8 | 6.574 | 2.6296 |  | 352 | 342 | 319 | 221.9821 | 35.2352
КТП-Нк 4.08 | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 20 | 18 | 10.9567 | 4.3827
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Нк 11.01 с.1 | 400 | очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Нк 11.01 с.2 | 400 | очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 202 | 197 | 151 | 120.5233 | 30.1308
КТП-Нк 16.04 | 250 | быт | 80 | 65 | 51 | 42.9501 | 17.1801
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 151 | 133 | 45 | 72.0949 | 28.8379
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,быт | 73 | 148 | 190 | 90.0638 | 22.516
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 10 | 12 | 18 | 8.7653 | 8.7653
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 26 | 86 | 46 | 34.6231 | 21.6394
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 23 | 22 | 12 | 12.4906 | 7.8066
КТП-Нк 26.02 | 630 | дет.сад,быт,школа | 161 | 167 | 111 | 96.1995 | 15.2698
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 17 | 1 | 19 | 8.1079 | 3.2432
КТП-Нк 5.02 | 250 | быт | 5 | 5 | 0 | 2.1913 | 0.87653
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС |  |  |  | 0 | 0