## Лист1
Исаклинский Участок- 2023 | [8 empty] | Загрузка-I кв. 2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 36.2 | 24.4 | 31.1 | 20.0945 | 20.0945 | 43.2 | 60.5 | 56.4 | 35.0832 | 35.0832
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 59.2 | 53.6 | 42.2 | 33.9657 | 13.5863 | 49.3 | 68.1 | 72.5 | 41.6134 | 16.6454
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 81.7 | 92.4 | 67.7 | 52.9864 | 16.8211 | 123.9 | 86.3 | 138.7 | 76.4556 | 24.2716
4 | ИС1604 | 400 | Школа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 181.2 | 149.7 | 171.4 | 110.0707 | 27.5177 | 172.3 | 190.6 | 210.2 | 125.5853 | 31.3963
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 30.7 | 114.8 | 74.3 | 48.1655 | 12.0414 | 72.1 | 62.9 | 43.3 | 39.0715 | 9.7679
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 87.2 | 33.9 | 44.9 | 36.3761 | 9.094 | 88.6 | 42.3 | 51.9 | 40.0576 | 10.0144
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 55.8 | 34.4 | 54.8 | 31.7743 | 19.859 | 78.5 | 50.4 | 104.2 | 51.08 | 31.925
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 92.3 | 85.3 | 58.6 | 51.7593 | 16.4315 | 102.6 | 143.2 | 109.4 | 77.8362 | 24.7099
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 77.9 | 118.7 | 56.1 | 55.375 | 13.8437 | 71.5 | 92.3 | 101.6 | 58.158 | 14.5395
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 36.8 | 81.4 | 60.6 | 39.181 | 9.7953 | 83.6 | 73.4 | 97.6 | 55.7913 | 13.9478
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 150.4 | 152.3 | 147.8 | 98.7196 | 24.6799 | 180.2 | 154.6 | 115.4 | 98.6538 | 24.6635
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 134.8 | 81.9 | 82.6 | 65.5866 | 16.3967 | 122.4 | 94.6 | 100.2 | 69.5091 | 17.3773
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 56.8 | 60.6 | 58.9 | 38.6332 | 9.6583 | 107.8 | 49.1 | 56.7 | 46.8069 | 11.7017
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 21.6 | 26.6 | 50.2 | 21.5627 | 8.6251 | 37.5 | 28.4 | 55.6 | 26.6247 | 10.6499
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 74.9 | 44.8 | 49.1 | 36.9897 | 23.1186 | 50.4 | 46.6 | 39.6 | 29.9336 | 18.7085
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 48.8 | 35.2 | 31.6 | 25.3318 | 10.1327 | 80.1 | 66.8 | 38.7 | 40.6711 | 16.2685
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.021913 | 0.034783
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.15339 | 0.61357
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 69.1 | 66.4 | 84.7 | 48.2532 | 12.0633 | 14.3 | 48.1 | 37.4 | 21.8695 | 5.4674
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 50.8 | 44.1 | 29.1 | 27.1725 | 10.869 | 35.6 | 31.2 | 50.3 | 25.6605 | 10.2642
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 14.9 | 36.6 | 14.8 | 14.5285 | 9.0803 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 11.5483 | 7.2177
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 94.2 | 78.6 | 57.3 | 50.4226 | 20.169 | 148.7 | 122.6 | 123.8 | 86.5796 | 34.6318
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 115.1 | 105.2 | 83.4 | 66.5508 | 26.6203 | 138.3 | 169.1 | 105.6 | 90.5021 | 36.2008
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 44.2 | 37.4 | 23.2 | 22.9652 | 9.1861 | 97.1 | 36.6 | 42.8 | 38.677 | 15.4708
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 39.5 | 20.2 | 7.4 | 14.7038 | 14.7038 | 32.1 | 20.6 | 22.8 | 16.5446 | 16.5446
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 0 | 3.1 | 20.2 | 5.1058 | 3.1911 | 69.8 | 72.5 | 68.8 | 46.259 | 28.9119
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 6.7 | 3.3 | 5.2 | 3.3308 | 2.0818 | 5.7 | 3 | 7.3 | 3.5061 | 2.1913
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 2.7 | 4.9 | 0 | 1.6654 | 2.6435 | 12.3 | 0 | 0 | 2.6953 | 4.2783
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.0738 | 1.0738 | 6.1 | 7.9 | 2.3 | 3.5719 | 3.5719
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 54.4 | 27.3 | 48.6 | 28.5531 | 11.4212 | 50.5 | 37.9 | 33.3 | 26.6685 | 10.6674
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 35.7 | 21.2 | 43.4 | 21.9791 | 8.7916 | 34.6 | 20.4 | 41.2 | 21.0806 | 8.4323
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 10.9 | 5.1 | 7.8 | 5.2154 | 5.2154 | 10.9 | 6.9 | 16.6 | 7.5382 | 7.5382
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 1.7092 | 1.0683 | 12.4 | 14.8 | 3 | 6.6178 | 4.1361
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 25.7 | 9 | 38.3 | 15.9967 | 3.9992 | 48.7 | 1.9 | 15.4 | 14.4628 | 3.6157
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 10.8 | 0.9 | 0.5 | 2.6734 | 2.6734 | 8.5 | 16.8 | 35.8 | 13.389 | 13.389
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 9.3 | 3.6 | 8.2 | 4.6237 | 2.8898 | 4 | 4.2 | 9.1 | 3.791 | 2.3694
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.271 | 1.271 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.2271 | 1.2271
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 3.7 | 59.6 | 0.3 | 13.9369 | 8.7105 | 0.6 | 20.8 | 0 | 4.6895 | 2.9309
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 0.1 | 0 | 0 | 0.021913 | 0.034783 | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.069566
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 5.8 | 17.7 | 41.3 | 14.1998 | 5.6799 | 31.8 | 17.5 | 20.4 | 15.2736 | 6.1094
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 31.7 | 3 | 8.7 | 9.5104 | 5.944 | 17.4 | 2.2 | 11.7 | 6.8589 | 4.2868
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 11.6 | 7.6 | 14 | 7.2752 | 2.9101 | 14.7 | 10.9 | 18.3 | 9.62 | 3.848
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 39.2 | 51.8 | 44.1 | 29.6049 | 18.5031 | 37.6 | 49.8 | 41.7 | 28.2901 | 17.6813
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 59.2 | 20.2 | 124.4 | 44.6594 | 17.8637 | 68.4 | 26.5 | 44.9 | 30.6348 | 12.2539
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 7.7792 | 4.862 | 31.6 | 29.5 | 46.1 | 23.4911 | 14.6819
46 | НГ131 | 160 | БЫТ | 10.1 | 51.2 | 12.4 | 16.1501 | 10.0938 | 13.7 | 55.2 | 24.3 | 20.4232 | 12.7645
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 68.2 | 57.4 | 42.8 | 36.9021 | 14.7608 | 67.9 | 51.4 | 63 | 39.948 | 15.9792
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 40.2 | 26.8 | 34 | 22.1325 | 13.8328 | 49.3 | 18.9 | 21.8 | 19.722 | 12.3262
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 37.2 | 21.8 | 34.6 | 20.5109 | 8.2044 | 29.7 | 22.4 | 31.2 | 18.2538 | 7.3015
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 5.1 | 0.5 | 20 | 5.6098 | 5.6098 | 0.9 | 0.5 | 21.4 | 4.9962 | 4.9962
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 16.1 | 11 | 7.9 | 7.6697 | 4.7935 | 14.1 | 11.8 | 6.8 | 7.1657 | 4.4785
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 2.4543 | 1.5339 | 4.5 | 0 | 3.2 | 1.6873 | 1.0546
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 26.8 | 40.4 | 34.1 | 22.1982 | 13.8739 | 24.9 | 48.9 | 49.9 | 27.1068 | 16.9417
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 2.9 | 7.4 | 5.9 | 3.55 | 2.2187 | 3.1 | 6.4 | 4.8 | 3.1336 | 1.9585
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 19.6 | 25.7 | 17.2 | 13.6958 | 8.5599 | 35.5 | 28.4 | 14.5 | 17.1801 | 10.7375
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 6.8 | 9.6 | 1.9 | 4.0101 | 2.5063 | 6.8 | 0.8 | 2.4 | 2.1913 | 1.3696
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 16.8 | 35.6 | 64.2 | 25.5509 | 6.3877 | 48.8 | 55.9 | 39.9 | 31.6867 | 7.9217
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 67.6 | 76.9 | 71.2 | 47.2671 | 18.9068 | 0 | 4.5 | 1.6 | 1.3367 | 0.53469
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.8845 | 2.9913 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 1.9065 | 3.0261
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0