## Лист1
Алексеевский участок - Январь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 24 | 25 | 26 | 16.435 | 4.1087
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 105 | 64 | 102 | 59.3851 | 37.1157
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 235 | 232 | 237 | 154.2699 | 61.7079
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 53 | 53 | 56 | 35.4996 | 22.1872
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 223 | 118 | 209 | 120.5233 | 48.2093
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 118 | 108 | 109 | 73.4097 | 45.881
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 101 | 92 | 97 | 63.5487 | 39.7179
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 208 | 215 | 209 | 138.4923 | 55.3969
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 209 | 204 | 207 | 135.8627 | 33.9657
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 135 | 142 | 137 | 90.7212 | 56.7007
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 95 | 94 | 92 | 61.5765 | 61.5765
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 75 | 84 | 86 | 53.6877 | 53.6877
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 71 | 74 | 72 | 47.5519 | 47.5519
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 149 | 154 | 158 | 101.0205 | 40.4082
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 75 | 72 | 78 | 49.305 | 49.305
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 121 | 117 | 118 | 78.0115 | 48.7572
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 72 | 71 | 74 | 47.5519 | 29.72
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 76 | 73 | 75 | 49.0859 | 49.0859
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 112 | 18 | 102 | 50.8389 | 50.8389
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 82 | 87 | 85 | 55.6599 | 55.6599
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 115 | 118 | 110 | 75.1627 | 30.0651
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 224 | 219 | 225 | 146.3811 | 58.5524
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 208 | 208 | 209 | 136.9583 | 34.2396
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 101 | 98 | 95 | 64.4252 | 40.2657
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 57 | 49 | 60 | 36.3761 | 14.5505
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 284 | 271 | 276 | 182.0998 | 45.525
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 176 | 179 | 182 | 117.6746 | 47.0698
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 144 | 149 | 152 | 97.5143 | 60.9465
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 68 | 64 | 52 | 40.3205 | 40.3205
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 106 | 105 | 98 | 67.7122 | 42.3201
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 96 | 98 | 94 | 63.1104 | 63.1104
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 153 | 148 | 154 | 99.7057 | 62.316
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 128 | 131 | 137 | 86.7768 | 21.6942
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 154 | 156 | 151 | 101.0205 | 63.1378
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 95 | 98 | 97 | 63.5487 | 39.7179
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 104 | 101 | 108 | 68.5887 | 42.868
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 124 | 113 | 118 | 77.7923 | 48.6202
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 119 | 114 | 124 | 78.2306 | 48.8941
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 132 | 128 | 125 | 84.3663 | 52.729
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 71 | 68 | 78 | 47.5519 | 29.72
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 92 | 87 | 89 | 58.7277 | 36.7048
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 84 | 77 | 76 | 51.9346 | 32.4591
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 197 | 206 | 198 | 131.6991 | 52.6797
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 69 | 71 | 78 | 47.7711 | 29.8569
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 62 | 71 | 65 | 43.3884 | 27.1178
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 124 | 118 | 129 | 81.2985 | 32.5194
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 63 | 68 | 59 | 41.6353 | 16.6541
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 116 | 108 | 115 | 74.2862 | 29.7145
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 33 | 32 | 35 | 21.9133 | 8.7653
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.21913
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 68 | 72 | 71 | 46.2371 | 46.2371
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 35 | 33 | 36 | 22.7899 | 9.1159
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 68 | 71 | 84 | 48.8667 | 30.5417
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 38 | 35 | 39 | 24.5429 | 9.8172
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 96 | 101 | 92 | 63.3295 | 39.581
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 54 | 52 | 51 | 34.4039 | 54.6094
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 78 | 81 | 82 | 52.8111 | 21.1245
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 148 | 141 | 145 | 95.1039 | 59.4399
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 45 | 50 | 49 | 31.5552 | 5.0088
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 43 | 46 | 48 | 30.0213 | 7.5053
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 68 | 71 | 67 | 45.1415 | 45.1415
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 83 | 82 | 84 | 54.5642 | 34.1026
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 47 | 45 | 43 | 29.583 | 18.4894
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 56 | 58 | 65 | 39.2249 | 24.5155
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 54 | 49 | 58 | 35.2805 | 56.0007
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 121 | 118 | 114 | 77.3541 | 48.3463
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 5 | 4 | 5 | 3.0679 | 12.2715