## Лист2
Волжский участок замер январь 2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 205 | 201 | 208 | 134.5479 | 53.8191
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 265 | 249 | 227 | 162.3778 | 40.5945
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 98 | 105 | 100 | 66.3974 | 16.5994
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 285 | 258 | 298 | 184.2911 | 46.0728
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 208 | 209 | 214 | 138.2731 | 34.5683
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 79 | 84 | 82 | 53.6877 | 33.5548
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 301 | 310 | 312 | 202.2601 | 50.565
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 160 | 158 | 175 | 108.0327 | 43.2131
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 508 | 512 | 508 | 334.8357 | 53.1485
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 208 | 201 | 214 | 136.5201 | 54.608
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 254 | 249 | 242 | 163.2543 | 40.8136
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 310 | 312 | 315 | 205.3279 | 32.5917
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 210 | 208 | 213 | 138.2731 | 55.3093
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 231 | 239 | 241 | 155.8038 | 24.7308
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 490 | 482 | 495 | 321.4686 | 51.0268
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 310 | 300 | 314 | 202.4792 | 50.6198
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 230 | 248 | 249 | 159.3099 | 39.8275
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 245 | 228 | 235 | 155.1464 | 38.7866
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 190 | 190 | 189 | 124.6869 | 31.1717
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 269 | 282 | 260 | 177.7171 | 44.4293
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 200 | 218 | 204 | 136.3009 | 34.0752
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 185 | 200 | 201 | 128.4121 | 32.103
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 150 | 135 | 120 | 88.749 | 35.4996
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 248 | 252 | 212 | 156.0229 | 39.0057
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 128 | 135 | 132 | 86.5577 | 21.6394
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 170 | 140 | 130 | 96.4187 | 24.1047
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 201 | 253 | 208 | 145.0663 | 36.2666
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 257 | 265 | 255 | 170.2666 | 42.5667
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 128 | 132 | 140 | 87.6533 | 21.9133
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 159 | 187 | 165 | 111.9771 | 27.9943
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 187 | 195 | 187 | 124.6869 | 31.1717
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 190 | 189 | 190 | 124.6869 | 31.1717
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 347 | 441 | 447 | 270.6297 | 67.6574
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 180 | 178 | 182 | 118.332 | 29.583
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 180 | 190 | 195 | 123.8103 | 49.5241
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 397 | 418 | 482 | 284.2159 | 71.054
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 200 | 198 | 195 | 129.9461 | 20.6264
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 245 | 238 | 250 | 160.6247 | 25.496
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 92 | 53 | 85 | 50.4007 | 8.0001
40 | КТП 823/250 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 55 | 49 | 50 | 33.7465 | 13.4986
41 | КТП 822/400 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 150 | 157 | 140 | 97.9526 | 24.4881
42 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 315 | 312 | 290 | 200.9453 | 80.3781
43 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 100 | 120 | 111 | 72.5331 | 18.1333
44 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 240 | 250 | 250 | 162.1587 | 25.7395
45 | ЗТП 6 Т-1 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 402 | 415 | 402 | 267.1235 | 66.7809
46 | ЗТП 6 Т-2 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 420 | 425 | 426 | 278.5185 | 69.6296
47 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 180 | 178 | 172 | 116.1407 | 29.0352
48 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 385 | 398 | 394 | 257.9199 | 64.48
49 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 214 | 213 | 215 | 140.6836 | 35.1709
50 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 80 | 85 | 80 | 53.6877 | 13.4219
51 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 190 | 198 | 200 | 128.8504 | 32.2126
52 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 102 | 108 | 104 | 68.8079 | 17.202
53 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 350 | 357 | 354 | 232.5005 | 58.1251
54 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 250 | 267 | 264 | 171.1431 | 42.7858
55 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 198 | 200 | 204 | 131.9183 | 32.9796
56 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 250 | 247 | 235 | 160.4056 | 40.1014
57 | ЗТП 5 П-Дубрава | 400 | больница, дом культуры, администрация, быт | 528 | 530 | 542 | 350.6133 | 87.6533
58 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 380 | 425 | 324 | 247.4015 | 98.9606
59 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 190 | 155 | 176 | 114.1685 | 45.6674
60 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 70 | 62 | 130 | 57.4129 | 35.8831
61 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 400 | Быт | 150 | 154 | 148 | 99.0483 | 24.7621
62 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 201 | 198 | 199 | 131.0417 | 32.7604
63 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 158 | 168 | 167 | 108.0327 | 43.2131
64 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 304 | 302 | 300 | 198.5348 | 49.6337
65 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 235 | 204 | 229 | 146.3811 | 36.5953
66 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд | 98 | 95 | 100 | 64.2061 | 16.0515
67 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 135 | 138 | 141 | 90.7212 | 14.4002
68 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 200 | 190 | 198 | 128.8504 | 80.5315
69 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 200 | 201 | 208 | 133.4522 | 21.1829
70 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 223 | 240 | 230 | 151.8594 | 24.1047
71 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 218 | 228 | 230 | 148.1341 | 92.5838
72 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 520 | 529 | 530 | 346.0115 | 86.5029
73 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 178 | 156 | 174 | 111.3197 | 17.6698
74 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 50 | 50 | 51 | 33.0891 | 20.6807
75 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 85 | 85 | 89 | 56.7555 | 22.7022
76 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 70 | 89 | 64 | 48.8667 | 12.2167
77 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 120 | 112 | 120 | 77.1349 | 48.2093
78 | КТП 604 Меллиорация | 400 | Жилой фонд, котельная | 150 | 148 | 145 | 97.0761 | 24.269
79 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 200 | 210 | 208 | 135.4244 | 33.8561
80 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 350 | 312 | 330 | 217.3803 | 54.3451
81 | ЗТП 1906 Вершины | 250 | Жилой фонд, котельная | 265 | 255 | 298 | 179.2511 | 71.7004
82 | ЗТП 1906 Вершины | 250 |  | 185 | 164 | 159 | 111.3197 | 44.5279
83 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 50 | 52 | 50 | 33.3083 | 20.8177
84 | КТП 713 Вишневка | 400 | Ферма | 45 | 60 | 55 | 35.0613 | 8.7653
85 | КТП 706 Вишневка | 630 | Жилой фонд | 400 | 402 | 425 | 268.8766 | 42.6788
86 | КТП 701 Вишневка | 400 | Ферма, водозабор | 159 | 183 | 215 | 122.0573 | 30.5143
87 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 120 | 125 | 125 | 81.0793 | 20.2698
88 | КТП 3008 Овощная | 250 | Жилой фонд, водозабор | 349 | 355 | 352 | 231.4048 | 92.5619
89 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 112 | 148 | 123 | 83.9281 | 20.982
90 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  | 198 | 225 | 178 | 131.6991 | 32.9248
91 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 268 | 280 | 279 | 181.2233 | 45.3058
92 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 58 | 55 | 60 | 37.9101 | 94.7752
93 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 55 | 34 | 29 | 25.8577 | 10.3431
94 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 85 | 95 | 94 | 60.0425 | 15.0106
95 | КТП 2612 Воскресенская | 250 | Жилой фонд | 250 | 230 | 234 | 156.4612 | 62.5845
96 | КТП 2633 Воскресенская | 630 | Жилой фонд | 158 | 190 | 187 | 117.2363 | 18.6089
97 | КТП 601 Степная-Тяговая | 160 | Жилой фонд | 145 | 155 | 140 | 96.4187 | 60.2617
98 | КТП 610 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 125 | 132 | 128 | 84.3663 | 21.0916
99 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 89 | 90 | 95 | 60.0425 | 37.5266
100 | КТП 1804 Дубовый Умет | 250 | Водозабор | 41 | 42 | 48 | 28.7065 | 11.4826
101 | КТП 1812 Дубовый Умет | 250 | Жилой фонд | 69 | 68 | 65 | 44.2649 | 17.706
102 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 43 | 35 | 39 | 25.6386 | 16.0241
103 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 120 | 128 | 140 | 85.0237 | 53.1398
104 | КТП 802 Подъем Михайловка | 63 | Водозабор | 41 | 38 | 45 | 27.1725 | 43.131
105 | КТП 102 Подъем Михайловка | 250 | Жилой фонд, водозабор | 280 | 287 | 250 | 179.0319 | 71.6128
106 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 285 | 264 | 299 | 185.8251 | 46.4563
107 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 250 | Жилой фонд | 189 | 200 | 198 | 128.6313 | 51.4525
108 | КТП 2502 Лопатино(МРСК) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 150 | 148 | 160 | 100.3631 | 31.3635
109 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 120 | 123 | 125 | 80.6411 | 80.6411
110 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 40 | 32 | 45 | 25.6386 | 25.6386
111 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 100 | 102 | 112 | 68.8079 | 27.5231
112 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 324 | 389 | 359 | 234.9109 | 93.9644
113 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 348 | 321 | 328 | 218.4759 | 87.3904
114 | КТП 609 Рубежная | 250 | Дачный массив | 358 | 360 | 354 | 234.9109 | 93.9644
115 | КТП 704 Мелиорация | 400 | Дачный массив | 550 | 521 | 515 | 347.5455 | 86.8864
116 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 150 | 185 | 168 | 110.2241 | 44.0896
117 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 89 | 80 | 78 | 54.1259 | 33.8287
118 | КТП 513/250 СМ Тяговая | 250 | детский сад | 105 | 108 | 107 | 70.1227 | 28.0491
119 | КТП 502 СМ Тяговая | 250 | Нежилое помещение | 25 | 28 | 29 | 17.9689 | 7.1876
120 | КТП 2310 ПС Спиридоновка | 400 | Жилой фонд | 58 | 55 | 61 | 38.1292 | 9.5323
121 | КТП 1225 ПС Тепличная | 630 | Жилой фонд | 238 | 225 | 238 | 153.6125 | 24.3829
122 | КТП 3036 Овощная | 250 | Жилой фонд | 329 | 326 | 318 | 213.2167 | 85.2867
123 | ТП 830 Дружба-Тяговая | 160 | Дачный массив | 221 | 201 | 210 | 138.4923 | 86.5577
124 | КТП 901 Придорожная | 160 | Дачный массив | 225 | 210 | 208 | 140.9027 | 88.0642