## Лист1
Кинель -2 замер 2024г. Январь
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 350 | 360 | 380 | 238.8553 | 59.7138
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 112 | 120 | 125 | 78.2306 | 48.8941
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 60 | 58 | 55 | 37.9101 | 23.6938
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 85 | 62 | 59 | 45.1415 | 18.0566
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 165 | 155 | 170 | 107.3753 | 26.8438
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 75 | 75 | 73 | 48.8667 | 12.2167
7 | КТП ММ 214/63 | 63 | с. Малая Малышевка Д.К. | 18 | 12 | 15 | 9.861 | 15.6524
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 75 | 70 | 63 | 45.5797 | 18.2319
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 90 | 111 | 80 | 61.5765 | 38.4853
10 | КТП Шев 207/250 | 250 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 130 | 125 | 131 | 84.5855 | 33.8342
11 | КТП Ком 2006/250 | 250 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 88 | 94 | 110 | 63.9869 | 25.5948
12 | КТП Ком 2007/400 | 400 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 115 | 112 | 121 | 76.2584 | 19.0646
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 137 | 165 | 155 | 100.1439 | 40.0576
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 56 | 52 | 45 | 33.5274 | 13.411
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 94 | 102 | 116 | 68.3696 | 27.3478
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 45 | 35 | 40 | 26.296 | 16.435
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 116 | 125 | 101 | 74.9436 | 18.7359
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 125 | 124 | 132 | 83.4898 | 33.3959
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 45 | 55 | 63 | 35.7187 | 22.3242
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 52 | 41 | 49 | 31.1169 | 19.4481
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 24 | 25 | 25 | 16.2159 | 10.1349
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 100 | 112 | 133 | 75.601 | 30.2404
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 55 | 68 | 64 | 40.9779 | 40.9779
24 | КТП Алк 208/160 | 160 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 9.6419
26 | КТП Алк 30/160 | 160 | с. Чубовка (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Алк 90/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 87 | 89 | 92 | 58.7277 | 36.7048
28 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 79 | 84 | 88 | 55.0025 | 22.001
29 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Чуб 74/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 75 | 78 | 78 | 50.6198 | 20.2479
31 | КТП Алк 75/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Алк 54/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 130 | 140 | 147 | 91.3786 | 22.8447
33 | КТП Алк 91/160 | 160 | с. Чубовка быт | 77 | 85 | 82 | 53.4685 | 33.4178
34 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 54 | 35 | 50 | 30.4595 | 7.6149
35 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 64 | 70 | 82 | 47.3328 | 75.1314
36 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 63 | 60 | 55 | 39.0057 | 15.6023
37 | КТП Алк 85/160 | 160 | с. Чубовка дачи (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 88 | 90 | 95 | 59.8234 | 14.9559
39 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
40 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 52 | 58 | 70 | 39.444 | 24.6525
41 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 120 | 100 | 112 | 72.7523 | 29.1009
42 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 75 | 80 | 84 | 52.3729 | 13.0932
43 | КТП Алк - 227/400 | 400 | с.Чубовка быт | 58 | 70 | 75 | 44.4841 | 11.121
44 | КТП ММ 218/400 | 400 | с. Малая Малышевка быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КТП Чуб 04/40 | 40 | п.Подлесный ОРТПЦ | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 17.5307
46 | КТП Тур 710/100 | 100 | СНТ Линьки | 21 | 28 | 30 | 17.3115 | 17.3115
47 | КТП Тур 712/400 | 400 | СНТ Линьки | 42 | 35 | 28 | 23.009 | 5.7523