## Лист1
Шенталинский участок Северные ЭС 2024 год
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 11.3 | 5.3 | 13.8 | 6.6617 | 1.6654
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 20 | 3 | 27.2 | 11.0005 | 11.0005
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 23.8 | 32 | 13 | 15.0764 | 9.4227
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 128.4 | 122.8 | 158.3 | 89.7351 | 22.4338
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 7.2 | 9.1 | 14.6 | 6.7712 | 11.2854
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 26.7 | 33.9 | 26.3 | 19.0427 | 4.7607
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 45 | 71.5 | 22.5 | 30.4595 | 19.0372
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 119.5 | 85 | 70.2 | 60.1959 | 24.0784
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 90.7 | 68.3 | 112 | 59.3851 | 23.7541
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 68.4 | 45.9 | 36.4 | 33.0234 | 20.6396
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 48.4 | 62.7 | 53.8 | 36.1351 | 22.5844
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 90.2 | 36.5 | 93 | 48.1436 | 19.2574
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 34.2 | 35.3 | 38.2 | 23.6007 | 9.4403
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 51.4 | 49.8 | 49.9 | 33.111 | 8.2778
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 92.6 | 85.7 | 84.4 | 57.5663 | 9.1375
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 96.2 | 102.8 | 90.6 | 63.461 | 15.8653
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 18.3 | 25 | 16 | 12.9946 | 12.9946
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 144.1 | 168.3 | 86.3 | 87.3685 | 34.9474
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 82.2 | 101 | 101.3 | 62.3434 | 38.9646
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 68.4 | 22.9 | 53.6 | 31.7524 | 7.9381
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 96 | 101.1 | 107.5 | 66.748 | 26.6992
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 171.2 | 149.1 | 230 | 120.5891 | 30.1473
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 132 | 124.8 | 110.3 | 80.4438 | 50.2774
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 131.4 | 157 | 93.6 | 83.7089 | 33.4836
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 44.7 | 40.1 | 43.5 | 28.1148 | 17.5718
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 66.9 | 65.4 | 63.1 | 42.8187 | 26.7617
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 34.1 | 53.4 | 9.7 | 21.2998 | 21.2998
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 138.7 | 125 | 147 | 89.9981 | 35.9992
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 51 | 40.9 | 24.2 | 25.4414 | 15.9009
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) |  |  |  | 0 | 0
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 28.9 | 16.7 | 28.1 | 16.1501 | 6.4601
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 31.2 | 47.9 | 39 | 25.8796 | 16.1748
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 6.9 | 12.9 | 15.4 | 7.7135 | 7.7135
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 15.6 | 9.7 | 18.7 | 9.6419 | 6.0262
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 67.2 | 118.3 | 80 | 58.1799 | 23.272
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 11.7 | 11.8 | 2.8 | 5.7632 | 2.3053
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 6.7 | 9.2 | 13.2 | 6.3768 | 3.9855
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 56.8 | 52.6 | 92.7 | 44.2868 | 17.7147
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 35.3 | 65.7 | 36.8 | 30.1966 | 7.5491
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 105.9 | 107.4 | 64.2 | 60.8095 | 38.0059
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 140 | 139.6 | 78.4 | 78.4497 | 49.0311
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 63 | 94 | 79 | 51.7155 | 20.6862
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 23.5 | 10.3 | 17.5 | 11.2415 | 4.4966
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 14 | 15.4 | 15.7 | 9.8829 | 6.1768
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.30679 | 0.48696
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 12.2 | 12.5 | 17.6 | 9.2693 | 15.4489
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.36522
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 1.775 | 1.1094
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 0.3 | 1.2 | 13.2 | 3.2213 | 2.0133
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.512 | 0.60481
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 20.9 | 20.6 | 21.6 | 13.8273 | 5.5309
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 27.6 | 59.5 | 30.5 | 25.7701 | 10.308
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 10.1 | 32.8 | 11.6 | 11.9428 | 7.4642
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 5.5 | 21.6 | 2 | 6.3768 | 6.3768
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 11.6 | 0.4 | 5.1 | 3.7472 | 2.342
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.56975 | 1.4244
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 49.4 | 17.8 | 17.4 | 18.5387 | 18.5387
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 51.8 | 37.4 | 23.7 | 24.7402 | 24.7402
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.043827 | 0.027392
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 24.5 | 0.9 | 4.1 | 6.4644 | 4.0403
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 10.8 | 2.2 | 5.7 | 4.0978 | 4.0978
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 2.5858 | 10.3431
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 14.5 | 0.8 | 1.6 | 3.7034 | 5.8783
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 15.4 | 3.3 | 1 | 4.3169 | 4.3169
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 1.5 | 2 | 1 | 0.9861 | 9.861
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 13.6 | 21.5 | 8 | 9.4446 | 9.4446
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 0.2 | 2.9 | 12 | 3.3089 | 2.0681
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 40.4 | 20.6 | 20.2 | 17.7936 | 11.121
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 12.8 | 21.5 | 12.6 | 10.2774 | 10.2774
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1833 | 1.1833
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 36 | 11 | 12 | 12.9289 | 3.2322
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 5.4 | 0 | 0.2 | 1.2271 | 1.9479
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 5.9 | 9.2 | 20.7 | 7.845 | 4.9031
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 2.6 | 10 | 19.7 | 7.078 | 7.078