## Лист1
Нефтегорский участок - январь 2024 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 85 | 102 | 87 | 60.0425 | 15.0106
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 105 | 145 | 140 | 85.462 | 34.1848
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 122 | 130 | 105 | 78.2306 | 19.5576
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 170 | 180 | 130 | 105.184 | 42.0736
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 50 | 48 | 55 | 33.5274 | 33.5274
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 240 | 245 | 210 | 152.2977 | 38.0744
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 140 | 130 | 125 | 86.5577 | 21.6394
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 130 | 145 | 150 | 93.1317 | 23.2829
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 92 | 110 | 95 | 65.0826 | 16.2706
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 180 | 175 | 210 | 123.8103 | 30.9526
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 185 | 170 | 190 | 119.4277 | 29.8569
12 |  | 400 |  | Т-2 | 110 | 115 | 120 | 75.601 | 18.9002
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 125 | 115 | 110 | 76.6967 | 19.1742
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 110 | 70 | 95 | 60.2617 | 15.0654
16 |  | 400 |  | Т-2 | 205 | 170 | 245 | 135.8627 | 33.9657
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, кафе | Т-1 | 80 | 95 | 87 | 57.4129 | 14.3532
18 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 102 | 125 | 74.9436 | 18.7359
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 85 | 115 | 105 | 66.8357 | 16.7089
20 |  | 320 |  | Т-2 | 105 | 110 | 115 | 72.314 | 22.5981
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 150 | 140 | 130 | 92.036 | 23.009
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 105 | 92 | 75 | 59.6043 | 14.9011
23 |  | 400 |  | Т-2 | 170 | 165 | 150 | 106.2797 | 26.5699
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 140 | 155 | 140 | 95.323 | 23.8307
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 45 | 42 | 44 | 28.7065 | 28.7065
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины, газовый цех | Т-1 | 130 | 135 | 140 | 88.749 | 27.7341
27 |  | 320 |  | Т-2 | 215 | 200 | 160 | 126.0017 | 39.3755
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 155 | 210 | 190 | 121.619 | 30.4047
29 |  | 400 |  | Т-2 | 65 | 180 | 90 | 73.4097 | 18.3524
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 150 | 115 | 110 | 82.175 | 20.5437
31 |  | 400 |  | Т-2 | 65 | 68 | 70 | 44.4841 | 11.121
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 160 | 140 | 110 | 89.8447 | 35.9379
33 |  | 250 |  | Т-2 | 150 | 110 | 175 | 95.323 | 38.1292
34 | КТП-137/250 | 250 | кафе, гостиница, офисы |  | 65 | 70 | 75 | 46.018 | 18.4072
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 15 | 12 | 20 | 10.2993 | 2.5748
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 110 | 130 | 140 | 83.2707 | 20.8177
37 |  | 400 |  | Т-2 | 165 | 160 | 140 | 101.897 | 25.4743
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 145 | 120 | 130 | 86.5577 | 21.6394
39 |  | 400 |  | Т-2 | 40 | 45 | 52 | 30.0213 | 7.5053
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 145 | 140 | 135 | 92.036 | 36.8144
41 |  | 250 |  | Т-2 | 110 | 115 | 105 | 72.314 | 28.9256
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 95 | 140 | 130 | 79.9837 | 49.9898
43 |  | 160 |  | Т-2 | 110 | 165 | 130 | 88.749 | 55.4681
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 60 | 65 | 110 | 51.4963 | 12.8741
45 |  | 315 |  | Т-2 | 120 | 115 | 90 | 71.2183 | 22.609
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 98 | 140 | 135 | 81.7367 | 32.6947
47 |  | 250 |  | Т-2 | 105 | 70 | 87 | 57.4129 | 22.9652
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 60 | 105 | 80 | 53.6877 | 21.4751
49 |  | 250 |  | Т-2 | 205 | 180 | 160 | 119.4277 | 47.7711
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 2.5639 | 1.0255
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 125 | 120 | 130 | 82.175 | 20.5437
52 |  | 400 |  | Т-2 | 90 | 95 | 115 | 65.74 | 16.435
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 90 | 103 | 115 | 67.4931 | 16.8733
54 |  | 400 |  | Т-2 | 80 | 65 | 75 | 48.2093 | 12.0523
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 155 | 160 | 173 | 106.9371 | 26.7343
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 65 | 64 | 77 | 45.1415 | 18.0566
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 195 | 189 | 145 | 115.9215 | 46.3686
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 150 | 200 | 150 | 109.5667 | 43.8267
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 224 | 313 | 241 | 170.4857 | 68.1943
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 246 | 248 | 238 | 160.4056 | 40.1014
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 13 | 8 | 47 | 14.9011 | 14.9011
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 63 | 75 | 59 | 43.1693 | 43.1693
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 47 | 19 | 23 | 19.5029 | 12.1893
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 48 | 59 | 57 | 35.9379 | 22.4612
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 23 | 17 | 13 | 11.6141 | 11.6141
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 115 | 24 | 86 | 49.305 | 30.8156
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 29 | 3 | 8 | 8.7653 | 3.5061
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 94 | 55 | 83 | 50.8389 | 31.7743
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 20 | 19 | 78 | 25.6386 | 16.0241
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 44 | 101 | 48 | 42.2927 | 16.9171
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 53 | 38 | 47 | 30.2404 | 18.9002
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 67 | 95 | 67 | 50.1815 | 31.3635
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 92 | 102 | 98 | 63.9869 | 25.5948
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 39 | 48 | 61 | 32.4317 | 32.4317
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 45 | 37 | 36 | 25.8577 | 16.1611
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 128 | 156 | 149 | 94.8847 | 37.9539
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 137 | 126 | 105 | 80.6411 | 80.6411
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 87 | 68 | 53 | 45.5797 | 45.5797
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 29 | 33 | 39 | 22.1325 | 13.8328
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 0.70123
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 7 | 4 | 6 | 3.7253 | 2.3283
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 10 | 15 | 12 | 8.1079 | 20.2698
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 55 | 37 | 40 | 28.9256 | 11.5702
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603