## Лист1
Курумоченский участок замер 2024г. Январь
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 70 | 88 | 63 | 48.4285 | 19.3714
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 169 | 115 | 130 | 90.7212 | 36.2885
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 151 | 137 | 117 | 88.749 | 22.1872
|  | 400 |  | 61 | 41 | 44 | 31.9935 | 7.9984
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 205 | 189 | 184 | 126.6591 | 79.1619
5 | ЗТП КУР 904 | 400 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 580 | 600 | 610 | 392.2487 | 98.0622
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 300 | 302 | 40 | 140.6836 | 22.3307
|  | 630 |  | 110 | 105 | 107 | 70.5609 | 11.2001
7 | ЗТП КУР 905 | 180 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 130 | 140 | 100 | 81.0793 | 45.0441
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 106 | 91 | 132 | 72.0949 | 18.0237
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 172 | 180 | 181 | 116.7981 | 72.9988
|  | 250 |  | 50 | 47 | 39 | 29.8021 | 11.9209
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 144 | 110 | 124 | 82.8324 | 20.7081
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 102 | 104 | 103 | 67.7122 | 27.0849
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 60 | 57 | 64 | 39.6631 | 15.8653
|  | 250 |  | 113 | 91 | 90 | 64.4252 | 25.7701
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 11 | 32 | 12 | 12.0523 | 4.8209
|  | 400 |  | 202 | 178 | 192 | 125.3443 | 31.3361
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 60 | 43 | 57 | 35.0613 | 8.7653
|  | 400 |  | 71 | 72 | 56 | 43.6075 | 10.9019
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 32 | 51 | 30 | 24.7621 | 9.9048
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 73 | 89 | 90 | 55.2216 | 22.0886
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 371 | 426 | 291 | 238.4171 | 59.6043
18 | КТП КУР 936 | 400 | Дачный массив правая сторона | 281 | 272 | 180 | 160.6247 | 40.1562
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 87 | 123 | 141 | 76.9158 | 19.229
20 | КТП КУР 1621 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 147 | 162 | 101 | 89.8447 | 22.4612
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 84 | 148 | 123 | 77.7923 | 48.6202
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 261 | 201 | 153 | 134.767 | 53.9068
23 | КТП КУР 1614 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 30 | 59 | 61 | 32.87 | 8.2175
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 111 | 106 | 104 | 70.3418 | 17.5855
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 44 | 23 | 42 | 23.8855 | 9.5542
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 11 | 10 | 11 | 7.0123 | 4.3827
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 3.8348
29 | КТП КУР 2021 | 160 | Пятёрочка | 42 | 33 | 41 | 25.4195 | 15.8872
30 | КТП КУР 2023 | 250 | Детсад | 40 | 10 | 27 | 16.8733 | 6.7493
31 | КТП КУР 1426 | 630 | СНТ " Берёзова я Грива " | 632 | 610 | 582 | 399.6992 | 63.4443
32 | КТП КУР 1428 | 400 | СНТ " Берёзова я Грива " | 241 | 288 | 187 | 156.8995 | 39.2249
33 | КТП КУР 1402 | 160 | СНТ " Берёзова я Грива " №3 | 152 | 173 | 160 | 106.2797 | 66.4248
34 | ТП 22 | 400 | СНТ Энергетик | 152 | 120 | 140 | 137 | 34.25